Maków Mazowiecki, dnia 27.12.2022 r.

HKN.9027.01.115.2022.BZ

 **Gmina Płoniawy-Bramura**

 **Płoniawy-Bramura 83A**

 **06-210 Płoniawy-Bramura**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst  jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),
* § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

na podstawie uzyskanego wyniku badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 09.12.2022 r. w zakresie parametrów objętych monitoringiem „grupy A i B” z wodociągu o produkcji <100  m3/d Jaciążek, gm. Płoniawy-Bramura; punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Jaciążku, gm. Płoniawy-Bramura, nr sprawozdania SB/156007/12/2022 z dnia 2022-12-16 sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

 **z urządzenia wodociągowego o produkcji <100 m3/d Jaciążek, gm. Płoniawy-Bramura**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr SB/156007/12/2022 z dnia 2022-12-16 sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A wykazało przekroczenie ponadnormatywnej zawartości manganu – 67,8±6,8  µg/l (norma 50  µg /l) i jonu amonu 0,73±0,19 mg/l (norma 0,50 mg/l) i stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 2 poz. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzki (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 *mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

1. Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
2. **aa.**