Ostrołęka, 30 czerwca 2021 r.

PO VII WB 262.18.2021

WYKONAWCY

STRONA INTERNETOWA

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę   
pieca gazowego w budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6,   
06-100 Pułtusk.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. demontaż i wywóz istniejącego pieca gazowego Wolf,
3. dostawa (zakup), wniesienie i montaż pieca gazowego o wskazanej charakterystyce oraz pozostałych elementów oprzyrządowania- tj. regulator pogodowy, rury przedłużające, zestaw do szachtu itp.,
4. dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca,
5. sprawdzenie prawidłowości i szczelności podłączenia kotła do wszystkich przewodów   
   w tym instalacji gazowej, spalinowej wraz z odbiorami poprzez pozytywną opinię mistrza kominiarskiego i osobę z uprawnieniami gazowymi, sporządzenie protokołu potwierdzającego prawidłowość podłączenia, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,
6. wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników   
   w zakresie jego obsługi,
7. w okresie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz uruchomienie/wyłączenie pieca na początku i końcu sezonu grzewczego. Wykonawca musi posiadać lub dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia autoryzowanego instalatora – zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego kotła.
8. Charakterystyka budynku: Budynek biurowy murowany o powierzchni zabudowy 241,33 m2, o trzech kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony. Kubatura budynku 2236 m3, powierzchnia netto 577,47 m2.
9. Charakterystyka kotła:

|  |  |
| --- | --- |
| Moc nominalna [kW] | 58 (+/- 2%) |
| Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30ºC [kW] | 12,2 - 58,2 |
| Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60ºC [kW] | 11,0 - 53,8 |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze (A++ do G) | co najmniej A |
| Sprawność przy 30% obciążenia [%] | 109,4 |
| Klasa Nox | 6 |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | 250 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania [W] | 1,8 |
| Zasilanie [V/Hz] | 230/50 |
| Przyłącze systemu spalinowo - powietrznego [mm] | 80/125 |
| Masa [kg] | do 50 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] | do 800 x 500 x 500 |

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną   
w celu oceny wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór  materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. Oględziny będą możliwe w dniu 01 i 02 lipca br. w godz. 08:00-13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 23 692 09 79 lub 29 767 07 37

1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia.
2. Warunki wymagane od Wykonawcy:

* dołączenie do oferty specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń potwierdzających,   
  że osiągają wymagania techniczne postawione przez Zamawiającego,
* dołączenie do oferty kopii uprawnień potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia,
* udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia,
* wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty- 1 usługa na kwotę co najmniej 15 000 zł.
* Zamawiający wymaga, by do oferty dołączyć wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z Polskimi Normami, instrukcję obsługi w języku polskim,
* zapewnienie kierownika budowy,
* w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

1. Kryteria wyboru ofert:

cena – waga 90%

C najn.

Co = ------------- x 90

C of

gdzie:

Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

C of - cena badanej oferty.

Termin realizacji zamówienia – waga 10%:

do dnia do 23 sierpnia 2021 r. - 10 pkt

do dnia do 31 sierpnia 2021 r. - 5 pkt

do dnia do 15 września 2021 r. - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 15 września 2021 r. zostanie odrzucona.

1. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem lub pocztą elektroniczną (skan oferty).
2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 05.07.2021 r.
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres [bpakula@ostroleka.po.gov.pl](mailto:bpakula@ostroleka.po.gov.pl),
4. faksem na nr 29 767 07 40.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres [bpakula@ostroleka.po.gov.pl](mailto:bpakula@ostroleka.po.gov.pl)) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 14:00 w 02.07.2021r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła.
6. Termin realizacji usługi: najpóźniej do 15 września 2021 r.
7. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem   
   o udzielenie zamówienia publicznego:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa   
  w Ostrołęce.
* W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO   
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie
* do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany   
  w przepisach o archiwizacji.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz usług
3. Wzór umowy

/BP