Ocena obszarowa jakości wody na terenie powiatu chrzanowskiego                               za 2022 rok,  z oceną ryzyka dla zdrowia ludzi

Monitoring i nadzór oraz kontrole wewnętrzne nad jakością wody i zaopatrzeniem w wodę                              z urządzeń zbiorowych oraz indywidualnych  urządzeń znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego prowadzony był na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), zwane dalej rozporządzeniem.

Badania jakości wody w ramach kontroli urzędowych w roku 2022 wykonywane były przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w oparciu o częstotliwość wynikającą z ww. rozporządzenia, potrzeb nadzorowych oraz założenia do budżetu zadaniowego.

Badania wody dla potrzeb inspekcji sanitarnej wykonywał w 2022r. Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Oddział Laboratoryjny PSSE Wadowice – funkcjonujące                                w zintegrowanej sieci laboratoriów badawczych na terenie województwa małopolskiego. Pobór próbek wody do badań urzędowych wykonywali pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                           w Chrzanowie, uprawnieni i przeszkoleni w zakresie poboru próbek wody.

Podmioty zarządzające urządzeniami wodociągowymi publicznego i indywidualnego zaopatrzenia w wodę realizowały kontrole wewnętrzne jakości wody w oparciu o harmonogramy poboru próbek wody w roku 2022, uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie. Badania wody dla potrzeb kontroli wewnętrznych wykonywały laboratoria posiadające zatwierdzenia wydane przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Monitoring i nadzór PPIS w Chrzanowie oraz nadzór wewnętrzny dostawców wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi oparty był o sieć punktów zgodności poboru wody, z doraźnym wykorzystaniem dodatkowych punktów  kontrolnych - w przypadku konieczności rozszerzenia obszarów kontroli.

Ponadto, w ramach prowadzonego programu nadzoru nad jakością wody do spożycia analizowano, weryfikowano oraz gromadzono wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty zarządzające indywidualnymi urządzeniami zaopatrzenia                    w wodę. Pozyskane dane przekazywano Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w systemie WODA Excel prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na terenie powiatu chrzanowskiego wymagane zatwierdzenie systemu jakości  prowadzonych badań wody w 2022r. uzyskała po raz kolejny Pracownia Badania Wody Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie. Zatwierdzenie obejmuje niepełny zakres parametrów z grupy B, zatem laboratorium korzysta z podwykonawców, wykonujących badania uzupełniające w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie monitoringu parametrów grupy A wykonywane były następujące oznaczenia wskaźnikowe: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, stężenie jonów wodoru, smak, chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C, paciorkowce kałowe oraz inne - wynikające                 z rodzaju i jakości ujmowanej wody oraz stosowanych procesów uzdatniania, w szczególności - glin, mangan, żelazo, azotany, Clostridium perfringens, sód i siarczany.

Zakres monitoringu parametrów grupy B obejmował w roku 2022 pełny zakres oznaczeń ujętych                     w załącznikach 1 i 2 oraz wybrane oznaczenia z załącznika 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                    07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru, przewodność elektryczna, Enterokoki, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a) piren, bor, bromiany, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu,                                           Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany, Clostridium perfringens, glin, jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny, siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, trichlorometan, magnez, twardość oraz chlorek winylu, akrylamid, epichlorohydryna, chloraminy i Σ chloranów i chlorynów. W zakresach badań uwzględniano cechy instalacji wodociągowych oraz stosowanych technologii uzdatniania wody. W trzech przypadkach, podmioty zarządzające indywidualnymi ujęciami wody nie wykonały pełnego zakresu badań parametrów ujętych                     w grupie B ww. rozporządzenia zgodnie z zatwierdzonymi  przez PPIS harmonogramami badań wody na                 rok 2022. Badania w pełnym zakresie wykonał PPIS w Chrzanowie.

W roku sprawozdawczym podmioty zarządzające jakością wody w większości przypadków wykonały badania wody w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W wyniku badań wykonanych             w powyższym zakresie w wodzie pochodzącej z ujęć wodociągu sieciowego Grojec, Brodła, Babice - Potroście, Psary, Lgota, Trzebinia, Płoki stwierdzono stężenie aktywności radonu na poziomie                               > 10 ≤ 100 Bq/l. W związku z powyższym PPIS w Chrzanowie wystosował pismo do zarządców ww. wodociągów informujące, że przypadku uzyskania stężenia aktywności radonu przekraczającego granice wykrywalności czyli 10 Bq/l należy wykonać drugie badanie po 6 miesiącach, a od jego wyniku zależeć będzie częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie - zgodnie z zał. nr 4 lit. D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zatem następne badania w określonych zakresach powinny zostać wykonane w 2023r. zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Zakres i częstotliwość badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i inne podmioty indywidualnego zaopatrzenia w wodę wynikała z wymagań określonych w § 6 i § 7 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, za wyjątkiem 3-ch przypadków, o których mowa wyżej.

Ilość i częstotliwość badań prowadzonych w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu chrzanowskiego uzależniona była od jakości i wielkości produkcji ujmowanej wody z poszczególnych wodociągów, stosowanych procesów uzdatniania, ilości mieszkańców zaopatrywanych w wodę                          oraz od występujących bieżących istotnych zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody. Plan badań wody dla próbek pobieranych zgodnie z harmonogramem na rok 2022  został wykonany w 99,3%.

Niezależnie od realizacji badań planowanych pobierano próbki doraźne w ilości koniecznej 
do przeprowadzenia właściwej oceny jakości wody i ryzyka zdrowotnego oraz postępowań administracyjnych. Realizacja poboru próbek doraźnych wyniosła około 66,7% w stosunku do planu na rok 2022.

Kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęta była działalność:

powszechne zaopatrzenie w wodę (15 urządzeń wodnych)

3 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:

- Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie,                    ul. Jagiellońska 8 - 6 wodociągów

- Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. w Alwerni, ul. Sienkiewicza 48 – 6 wodociągów

- Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach, ul. Cicha 2 – 2 wodociągi

1 spółki wodnej:

      - Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Okleśna-Źródła, z siedzibą w Okleśnej, ul. Olszówka 3a  - 1 wodociąg

indywidualne zaopatrzenie w wodę (7 czynnych urządzeń na dzień 31 grudnia 2022r.)

7 podmiotów zarządzających indywidualnymi urządzeniami wodociągowymi o znaczeniu zakładowym                                 i lokalnym:

- Zakłady Mięsne „Unimięs” S.A., w Chrzanowie , ul. Powstańców Styczniowych 9

- „Alventa” S.A. w  Alwerni, ul. Olszewskiego 25

- TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

- TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, ul. Górnicza 23

- Berger Bau Polska Sp. z .o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11- Oddział Chrzanów,                ul. Wodzińska 55

- EMM Industry, Babice, ul. 3 Maja 39

- F.H.U.MK Borowscy Spółka jawna, Stacja paliw BP Regulice ul. Tenczyńska 1.

W 2022 roku przeprowadzono także badanie jakości wody w indywidualnym ujęciu TB Holding Sp. z o.o.                w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 11, jednakże z uwagi na brak pełnej dokumentacji technicznej oraz przekroczenia parametryczne jakości wody nie wydano pozytywnej oceny pozwalającej na eksploatację ujęcia.

W odniesieniu do nadzorowanych wodociągów w roku sprawozdawczym 2022 opracowano:

- 16 ocen obszarowych i rocznych za rok 2022 dotyczących jakości wody w strefach: powiatu, gmin oraz obszarów zaopatrywanych przez wodociągi i indywidualne ujęcia wody; oceny przekazano wójtowi, burmistrzom  i staroście powiatu chrzanowskiego oraz podmiotom zarządzającym,

- 8 ocen okresowych półrocznych za II półrocze roku 2021 oraz I półrocze roku 2022r., opracowywanych dla wodociągów, dla których próbki pobierane są wielokrotnie w ciągu miesiąca; oceny przekazano burmistrzom i wójtowi jednostek administracyjnych,

- 52 oceny bieżące, opracowane na podstawie pełnych badań parametrów w zakresie grupy A i B wykonanych w ramach kontroli urzędowych oraz kontroli wewnętrznych zarządców urządzeń.

Ponadto, na wniosek podmiotów produkujących żywność opracowano 18 ocen jakości wody w obiektach podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.

Wodociągi publicznego zaopatrzenia w wodę

Wodociągi administrowane przez Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych ww. przedsiębiorstwa wykonywany był w oparciu o sieć punktów zgodności wyznaczonych przez administratora dla zarządzanych urządzeń wodociągowych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia działań kontrolnych pobierano próbki wody do badań                              w miejscach, niezbędnych do ustalenia obszaru i źródła zanieczyszczenia wody oraz wskazania podmiotu zobowiązanego do usunięcia nieprawidłowości.

▪ Wodociąg sieciowy w Chrzanowie w roku sprawozdawczym opierał się na ujęciach:

1) Chrzanów – Żelatowa, obejmującym 2 czynne studnie głębinowe i stację uzdatniania wody (usuwanie żelaza i manganu,  stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu), z którego w planie pracy na rok 2022r. zaplanowano pobór ok. 4562 m3/dobę oraz

2) wody  z ujęcia wód powierzchniowych w Dziećkowicach, obsługiwanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, z którego zakupywano wodę w ilości deklarowanej na rok 2022r. -                       ok.  5264 m3/dobę.

Wodociąg chrzanowski zaopatrywał w wodę 6 miejscowości 2 jednostek terytorialnych: Chrzanów, Balin, cześć Pogorzyc (gmina Chrzanów), Libiąż, Gromiec, Żarki (gmina Libiąż). Łączna możliwa ilość odbiorców                to ok. 61 990 osób przy łącznej średniodobowej produkcji wody przyjętej na rok 2022 wynoszącej                      ok. 9 826,0 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości około 574,4 km wykonana jest ze stali, polichlorku winylu, żeliwa i polietylenu.

Z zestawienia  podsumowującego wykorzystanie wody w roku 2022, stanowiącego podstawę do opracowania planu badań wody na rok 2023, wynikają wartości zużycia wody odpowiadające ww. źródłom, odpowiednio: 5 200 m3/dobę i 5 381 m3/dobę, co dla całego wodociągu Chrzanów daje wartość produkcji wody na koniec 2022r. - 10 581 m3/dobę .

W odniesieniu do tego wodociągu przedsiębiorstwo w 2022r. przedkładało 3 krotnie informacje dotyczące budowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Chrzanów i zastosowanych materiałów                          i wyrobów mających kontakt z wodą wodociągową w sieci dystrybucyjnej - inwestycje prowadzone były 
na terenie  Chrzanowa, ul. Oświęcimska, ul. Bracka, ul. Brzezina.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 25 badań w zakresie parametrów grupy A           oraz zaplanowano 4 w badania w zakresie parametrów grupy A i B, które zrealizowano zgodnie z planem. Ponadto, pobrano 6 dodatkowych próbek doraźnych wynikających z bieżącego nadzoru oraz                                z prowadzonych postępowań administracyjnych.

Powyższe postępowania wynikały ze stwierdzenia przekroczeń parametrycznych w punktach:

- Chrzanów, ul. Pogorska 8c – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, toaleta, wartości przekroczeń w 3 próbkach – żelazo:  277 µg/l , 318 µg/l,  431 µg/l,  próbki pobrane w dniach, odpowiednio: 25 stycznia 2022r, 08 marca 2022r., 19 kwietnia 2022r.

- Libiąż, ul. Górnicza 23 - ZG ,,Janina”- SUW II - woda uzdatniona, łaźnia (punkt czerpalny zlokalizowany na terenie ZG Janina zasilany w wodę z wodociągu Chrzanów, uzdatnianą na terenie ZG Janina), próbka pobrana dnia 28 czerwca 2022r. - podwyższona wartość ogólnej  liczby mikroorganizmów  w 22oC po 72h  - wsk. 550 jtk/1ml.

W związku z powyższym prowadzone były 2 postępowania administracyjne, które po przeprowadzeniu działań naprawczych oraz wykonaniu badań w ramach kontroli urzędowych i wewnętrznej kontroli jakości wody, potwierdzających poprawę jakości wody, zostały zakończone. Podmioty zobowiązane obciążone zostały kosztami przeprowadzonych kontroli. Przekroczenia parametryczne miały charakter miejscowy, związany z jakością wody w ww. punktach zgodności, nie wpłynęły zatem na ogólną ocenę jakości wody wodociągu sieciowego Chrzanów.

Ogółem, w ramach działań administracyjnych wydano 2 decyzje o warunkowej przydatności wody 
do spożycia, 1 decyzję zmieniającą termin i warunki przydatności wody do spożycia (Chrzanów, ul. Pogorska 8c)  oraz 4 decyzje płatnicze.

Niezależnie od badań inspekcyjnych Wodociągi Chrzanowskie wykonały 39 badań planowanych w zakresie parametrów grupy A i 4 badania w zakresie parametrów grupy A i B. Ponadto przedsiębiorstwo wykonało 
także 81 badań o innym zakresie uzależnionym od potrzeb: wewnętrznego planu badań dodatkowych, kontroli jakości wody w związku z pogorszeniem się parametrów, badania kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych, badaniem wody po awariach i płukaniu sieci wodociągowej.

W badaniach wynikających z kontroli wewnętrznej, których wyniki przekazano PPIS w Chrzanowie stwierdzono przekroczenia parametryczne  w punktach:

- Chrzanów, ul. Pogorska 8c – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, toaleta (próbka pobrana 12 kwietnia 2022r.) – żelazo: 282µg/l,

- Libiąż, ul. Świerkowa (badanie wykonane w związku z awarią, próbka wody pobrana dnia 06 lipca 2022r.) - bakterie grupy coli: 1 jtk/100ml.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny półroczne, w tym 1 za II półrocze 2021

- 8 ocen bieżących wydanych w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Zanieczyszczenia wody w punktach zgodności wodociągu Chrzanów wiązały się z przekroczeniami wartości wskaźnikowych w zakresach:

- żelazo ogólne, którego obecność może świadczyć o niewłaściwym stanie technicznym i korozji instalacji wodociągowej, a w przypadku wodociągu Chrzanów może także świadczyć o niewłaściwym działaniu stacji uzdatniania wody SUW Żelatowa powodującym kumulowanie się żelaza w instalacji wodociągowej,

-  ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h mogąca wskazywać na obecności biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod uzdatniania.

Obecność ww. zanieczyszczeń wskaźnikowych w wodzie przeznaczonej do spożycia nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, choć może wpływać na nieprawidłowe zmiany jakości wody                       i akceptowalność  konsumentów.

Stwierdzenie obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w rejonie awarii instalacji wodociągowej mogło świadczyć o zanieczyszczeniu wody materiałem roślinnym, glebą oraz o niedostatecznym przepłukaniu sieci wodociągowej po usunięciu usterki i braku dezynfektanta. Występujące niezgodności opisane powyżej nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Chrzanów na koniec 2022r. potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ Wodociąg sieciowy Trzebinia - w roku sprawozdawczym wodociąg zasilany był w wodę z ujęcia Lech,  z którego woda czerpana jest z 4 ujęć głębinowych. Woda po przeprowadzeniu okresowej dezynfekcji                        z użyciem podchlorynu sodu podawana jest do sieci wodociągowej, po zmieszaniu z wodą powierzchniową pochodzącą z ujęcia Dziećkowice, dostarczanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe.

Planowana produkcja wody w na potrzeby zasilania wodociągu Trzebinia wynosiła w 2022r. ogółem około 5019m3/dobę z ujęcia Lech oraz około 277 m3/dobę z ujęcia Dziećkowice. Ponadto, uzupełnieniem dla wodociągu Trzebinia jest woda pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Elektrowni Siersza, zasilająca sieć wodociągową w rejonie Trzebini Sierszy (Os. Energetyków) i Czyżówki w ilości ok. 139 m3/dobę.

Z zestawienia  podsumowującego wykorzystanie wody w roku 2022, stanowiącego podstawę do opracowania planu badań wody na rok 2023, wynikają wartości zużycia wody odpowiadające ww. źródłom, odpowiednio: 4673 m3/dobę i 1935 m3/dobę, 123 m3/dobę, co dla całego wodociągu Trzebinia daje wartość produkcji wody na koniec 2022r. - 6731 m3/dobę

Wodociąg Trzebinia zaopatrywał w wodę 5 miejscowości, lub ich część, należących do 2 jednostek administracyjnych tj.: Trzebinię, część Myślachowic, część Młoszowej (gmina Trzebinia) oraz Luszowice                         (gmina Chrzanów). Łączna, możliwa ilość odbiorców w roku 2022 to ok. 24 500 osób. Sieć wodociągowa                       o długości ok. 323,3km wykonana jest z żeliwa, polichlorku winylu oraz polietylenu. W 2022r. Wodociągi Chrzanowskie przedłożyły 2 wnioski zawierające dokumentację dotyczącą rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Trzebinia, o  łącznej długości ok. 0,65 km. Inwestycje prowadzone były na terenie  Myślachowic, ul. Waryńskiego i Ostra Góra. Zastosowane wyroby i materiały do budowy sieci dystrybucji wody nie wpłynęły na zmianę zakresu monitoringu jakości wody.

W roku 2022r. w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 12 badań w zakresie parametrów grupy A i 2 badania w zakresie parametrów grupy A i B. Ponadto, wykonano 5 dodatkowych badań doraźnych w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym, pojawieniem się zapadliska na cmentarzu parafialnym w Trzebini-Sierszy, stwierdzeniem przekroczenia w badaniu wewnętrznym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz badaniem radonu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini, ul. Styczniowa 47.

W związku ze stwierdzoną niezgodnością w próbce pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu                       10 stycznia 2022r. w punkcie - wodociąg publiczny Trzebinia, Myślachowice, ul Trzebińska/Górna-zdrój, wartość niezgodności: ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h – wsk. 148 jtk/1ml - wszczęto postępowanie administracyjne, które umorzono po urzędowym potwierdzeniu poprawy jakości wody.

Podwyższoną ilość mikroorganizmów wsk. 170 jtk/1ml  stwierdzono również w próbce doraźnej pobranej dnia 27 września 2022r. w ramach kontroli urzędowej z hydrantu w rejonie zgłoszonej awarii                                 w Myślachowicach ul. Ostra Góra, w którym to miejscu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdziło obecność bakterii grupy coli. W badaniach doraźnych nie potwierdzono  obecności bakterii grupy coli.

Niezależnie od badań inspekcyjnych, Wodociągi Chrzanowskie wykonały zaplanowane 23 badania                         w zakresie parametrów grupy A, 3 badania w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonało                                  31 dodatkowych badań doraźnych wynikających z: postępowań administracyjnych, występowania awarii sieci wodociągowej w rejonie Trzebini, Myślachowic i Luszowic, zmian kierunków zasilania, pojawienia się zapadliska na cmentarzu parafialnym w Trzebini-Sierszy oraz z kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W wyniku tych badań oznaczono wartość radonu na poziomie 21,3 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

Przekroczenie i odchylenia  parametryczne stwierdzono w punktach:

- punkt zgodności Myślachowice, ul. Trzebińska/Górna, próbka pobrana 10 stycznia 2022r. – ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. - 148 jtk/1ml, przy zalecanej wartości 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

- punkt kontrolny (w związku z awarią) - Luszowice, ul. Sierszańska, próbka pobrana 10 stycznia 2022r. – bakterie grupy coli wsk. – 28 jtk/100ml

- punkt kontrolny (w związku z awarią) - ul. Słowackiego –zdrój, próbka pobrana 23 sierpnia 2022r. - bakterie grupy coli wsk. – 8 jtk/100ml

- punkt kontrolny (w związku z awarią)  - Myślachowice, ul. Ostra Góra próbki pobrane w dniach                          21 i 26 września 2022r. - bakterie grupy coli wsk. – 4 jtk/100ml i 1 jtk/100ml.

Kolejne badania kontrolne wykonane niezwłocznie przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz badanie urzędowe (opis powyżej) potwierdzały poprawę jakości wody, nie podejmowano postępowań administracyjnych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny półroczne, w tym 1 za II półrocze 2021r.

- 6 ocen bieżących wydanych w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B, w tym 1 dot. badania wykonanego w roku 2021

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Okresowe przekroczenia i niezgodności wiązały się ze stwierdzeniem obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h  w rejonach awarii instalacji wodociągowej, w większości przypadków- poza punktami zgodności wyznaczonymi dla wodociągu. Nie potwierdzono trwałości występowania ww. niezgodności.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w rejonach awarii mogła świadczyć o zanieczyszczeniu wody materiałem roślinnym, glebą oraz o niedostatecznym przepłukaniu sieci wodociągowej po usunięciu usterki                i braku dezynfektanta.

Podwyższona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h również wskazuje na obecność biofilmu w instalacji wodociągowej, stagnację wody lub brak skutecznych metod jej uzdatniania.

Występujące, krótkotrwałe niezgodności opisane powyżej nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Trzebinia potwierdza przydatność wody do spożycia w roku 2022.

▪ Wodociąg sieciowy Płaza - Bolęcin opiera się na 4 studniach głębinowych, ze stacją uzdatniania wody działającą w zakresie: usuwania żelaza i manganu oraz stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatrywał w wodę 5 miejscowości/części miejscowości 3 jednostek administracyjnych                         tj.: Bolęcin i Piłę Kościelecką, (gmina Trzebinia), Płazę i część Pogorzyc (gmina Chrzanów) oraz część Nieporazu (gmina Alwernia). Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 6 500 osób, przy średniodobowej produkcji wody prognozowanej na rok 2022 około 1 052m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 1 112 m3/dobę.

Sieć wodociągowa  o długości ok.  93,6 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polichlorku winylu, polietylenu.    W 2022r. zarządca wodociągu przedłożył 1 wniosek zawierający dokumentację dotyczącą rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Płaza – Bolęcin, Płaza                         ul Lipowiecka, o  łącznej długości ok. 0,196km. Zastosowane wyroby i materiały do budowy sieci dystrybucji wody nie wpłynęły na zmianę zakresu monitoringu jakości wody.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 8 badań w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz przeprowadzono 3 badania dodatkowe, w związku z prowadzonymi  postępowaniami administracyjnymi.

W wyniku prowadzonych kontroli urzędowych stwierdzono odchylenia od wartości parametrycznych                            w punktach:

- Pogorzyce, ul. Szymanowskiego/Cyprysowa – zdrój, próbka pobrana 11 stycznia 2022r.- mętność -                   2,8 ± 0,3 NTU,

- Płaza ul. Lipowiecka/Barska zdrój, próbka pobrana 15 lutego 2022r. - ogólna liczba mikroorganizmów                140 jtk/1ml;

- Płaza ul. Lipowiecka/Barska zdrój, próbka pobrana 18 października 2022r. - ogólna liczba mikroorganizmów  w 22oC po 72h  - 130 jtk/1ml.

Badanie doraźne próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej wykazało utrzymującą się podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów  w 22oC po 72h w punkcie zgodności:

- Płaza ul. Lipowiecka/Barska zdrój, próbka pobrana 06 grudnia 2022r. ogólna liczba mikroorganizmów  
w 22oC po 72h  - 140 jtk/1ml.

W związku ze stwierdzonymi odchyleniami od wartości parametrycznych prowadzono 2 postępowania administracyjne:

- wodociąg publiczny Płaza – Bolęcin, punkt zgodności Pogorzyce, ul. Szymanowskiego/Cyprysowa zdrój - wszczęcie postępowania i wydanie decyzji umarzającej, po uzyskaniu poprawy jakości wody

- wodociąg publiczny Płaza – Bolęcin, punkt zgodności Płaza ul. Lipowiecka/Barska zdrój – decyzja                          o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Pojawiającą się podwyższona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów  w 22oC po 72h występowała wyłącznie w punkcie zgodności wyznaczonym dla wodociągu sieciowego Bolęcin-Płaza - Płaza                          ul. Lipowiecka/Barska zdrój i utrzymywała się  w 44,4% próbek.

Po przeanalizowaniu stanowiska przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, wobec wątpliwości interpretacyjnych związanych z wartością zalecaną ogólnej liczby mikroorganizmów w poszczególnych punktach instalacji wodociągowej (woda w sieci wodociągowej/w kranie u konsumenta) oraz uznaniem ww. odchylenia za nieprawidłową zmianę - wystosowano pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego                            o dodatkową interpretacje w ww. zakresie (w oczekiwaniu na stanowisko).

W ramach prowadzonych  postępowań wydano 3 decyzje  płatnicze.

Niezależnie od przeprowadzonych kontroli urzędowych, zarządca obiektu zgodnie z planem zrealizował                      8 badań w zakresie parametrów grupy A i 2 badania w zakresie parametrów grupy A i B. Ponadto wykonał      7 badań wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych i badania kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że zanieczyszczenia związane były z lokalnym zanieczyszczeniem wody w punktach zgodności, a w szczególności w punkcie Płaza ul. Lipowiecka/Barska zdrój, nie wpłynęły zatem na ogólną ocenę jakości wody wodociągu Płaza - Bolęcin. Wątpliwość budzi natomiast fakt wyznaczenia punktu zgodności dla całego wodociągu w miejscu narażonym na lokalne pogarszanie się jakości wody, z przyczyn nie określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny półroczne, w tym 1 za II półrocze 2021r.

- 4 oceny bieżące  wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B, w tym 1 dot. badania wykonanego w roku 2021

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do wodociągu Płaza – Bolęcin stwierdzone przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i lokalny, związany z punktami zgodności.

Powodem mętności wody mogą być zawieszone w niej cząstki nieorganiczne, zawiesiny organiczne oraz fragmenty biofilmu, osady i produkty korozji instalacji. Podwyższoną mętność wody generują nieszczelności                    w systemie dystrybucji, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej oraz zastój i zmiany przepływu wody. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak podwyższone wartości mogą wskazywać na inne nieprawidłowości stwarzające takie ryzyko np. nieodpowiednią jakość mikrobiologiczną wody. Pożądane jest aby poziom mętności był jak najniższy i utrzymywany poniżej wartości 1,0 NTU. Pozwala to mieć pewność, że mętność wody nie będzie zakłócać procesu dezynfekcji wody, o ile jest prowadzony.

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk /1 ml., a w kranie konsumenta w budynkach,                        nie powinna przekraczać 200 jtk /1 ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich (np. Acinetobacter, Aeromonas sp, Pseudomonas aeruginosa) mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Wzrost wartości ogólnej liczby mikroorganizmów powinien być sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia w celu identyfikacji przyczyny wzrostu wartości wskaźnika w rejonie Płaza ul. Lipowiecka/Barska oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych (sprawdzenie jakości wody w innych punktach w obszarze występującej niezgodności, wdrożenie harmonogramu płukania sieci wodociągowej, zwiększenie ilości dezynfektanta w sieci wodociągowej i inne). Liczba bakterii heterotroficznych w wodzie ujmowanej powinna być skutecznie redukowana m.in. poprzez prawidłowo prowadzone procesy uzdatniania.

Podwyższone wartości ww. parametrów wskaźnikowych nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże zwiększenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h nie powinna być tolerowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

Z uwagi na to, że występujące przekroczenia parametryczne miały charakter miejscowy, związany                        wyłącznie z punktami poboru wody, ewentualne ryzyko zdrowotne nie dotyczyło populacji zaopatrywanej przez wodociąg Płaza - Bolęcin.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Płaza - Bolęcin potwierdza jej przydatność do spożycia w 2021r.

▪ Wodociąg sieciowy Psary bazował na 1 ujęciu źródlanych wód podziemnych, podawanych do sieci wodociągowej po profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 4 miejscowości gminy Trzebinia tj.: część Młoszowej, Psary, Dulową                             i Karniowice. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 4 000 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 637 m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 831 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 68,3 km wykonana jest ze stali oraz polichlorku winylu. W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania ww. wodociągu.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Nie wykonywano badań dodatkowych.

Ponadto, zarządca wodociągu zrealizował 6 planowanych badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonał 3 badania dodatkowe w związku z awariami (2 badania)                   i wykonaniem kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W wyniku tych badań oznaczono wartość radonu na poziomie 15,0 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

Nie  stwierdzono przekroczeń parametrycznych w wodociągu sieciowym Psary.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną

- 3 oceny bieżące  wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B, w tym 1 dot. badania wykonanego w roku 2021

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Psary potwierdza jej przydatność do spożycia w 2022r.

▪ Wodociąg sieciowy Płoki bazował na 3 ujęciach źródlanych wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej, dezynfekowanych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 2 miejscowości gminy Trzebinia tj.: Płoki i część Myślachowic. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 100 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 193 m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 237 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 12,7 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali. W roku 2022 przedsiębiorstwo nie przedkładało dokumentacji dotyczącej budowy/modernizacji sieci wodociągowej                     w obszarze zasilania wodociągu Płoki.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Niezależnie od badań nadzorowych administrator obiektu zrealizował 6 zaplanowanych badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, bez stwierdzenia niezgodności oraz wykonał badanie w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W wyniku tych badań oznaczono wartość radonu na poziomie 11,0 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych                        po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 3 oceny bieżące  wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B, w tym 1 dot. badania wykonanego w roku 2021

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Płoki potwierdza jej przydatność do spożycia w 2022r.

▪ Wodociąg sieciowy Lgota opierał się głównie na 1 ujęciu wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej po dezynfekcji ciągłej podchlorynem sodu. W roku 2022 nie informowano o włączeniu do sieci wodociągowej wody z ujęcia rezerwowego, jak też o wznowieniu funkcjonowania stacji uzdatniania wody usuwającej nadmiar azotanów.

Wodociąg zaopatrywał w wodę mieszkańców miejscowości Lgota. Łączna, możliwa ilość odbiorców                           to ok. 800 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 98 m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 77 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 7,1 km wykonana jest z polichlorku winylu, nie zgłoszono jej rozbudowy         w 2022r.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A,   1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz pobrano 2 próbki doraźne, w związku ze stwierdzoną podwyższoną mętnością oznaczoną w punkcie zgodności:

- Lgota SUW, ul. Klonowa - woda uzdatniona do sieci, próbka pobrana dnia 02 sierpnia 2022r.                            – mętność 1,7 NTU.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, które po uzyskaniu poprawy jakości wody zostało umorzone. Wydano 1 decyzję płatniczą.

Niezależnie od kontroli urzędowych, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zrealizowało                         4 zaplanowane badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B.                     W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, wykonano 3 dodatkowe badania wody, w tym 2 związane z prowadzonym postępowaniem jw. oraz 1 w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W wyniku tych badań oznaczono wartość radonu na poziomie 12,7 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 3 oceny bieżące  wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B, w tym 1 dot. badania wykonanego w roku 2021

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Podwyższona mętność wody występuje najczęściej przy przenikaniu do wody produktów korozji sieci dystrybucji wody, obecności biofilmu w przewodach, nieszczelności sieci lub stagnacji wody w instalacji. Podwyższona wartość mętności nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może jednak obniżać skuteczność dezynfekcji wody i może wskazywać na inne problemy związane z jakością ujmowanej wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Lgota potwierdza jej przydatność do spożycia w 2022r.

Wodociągi administrowane przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o, ul. Cicha 2:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych będących w zarządzie Gospodarki Komunalnej w Babicach wykonywany był w oparciu o sieć ustalonych punktów zgodności wyznaczonych przez zakład w obszarach zasilania zarządzanych wodociągów.

▪ Wodociąg sieciowy Babice – Potroście bazował na 3 ujęciach wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej i do zbiorników wyrównawczych, po przeprowadzeniu profilaktycznej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatrywał w wodę 6 miejscowości gminy Babice tj.: Babice, Jankowice, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze, Mętków. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 8 800 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 939 m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 1004 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 104 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, żeliwa i polietylenu oraz częściowo z azbesto – cementu. W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano rozbudowy sieci wodociągowej w strefie zaopatrywanej przez ww. wodociąg.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Ponadto wykonano 5 dodatkowych badań w związku  z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dot. przekroczeń parametrycznych                 w punktach zgodności, tj.:

- Zagórze, ul. Żelatowa 8 - Przedszkole Samorządowe, kuchnia, próbki pobrane w dniach 02 sierpnia 2022r. – mętność 1,4 NTU i 30 sierpnia 2022r. – mętność 3,6 NTU – decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia

- Olszyny, ul. Przedszkolna 4 - Przedszkole Samorządowe (kuchnia), próbka pobrana dnia 15 listopada 2022r. – ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 430 j.t.k./1 ml – decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia

- Jankowice, ul. Staszica 5  Zespół Szkół, kuchnia, próbka pobrana dnia 24 maja 2022r. – mętność 1,5 NTU - wszczęcie postępowania i wydanie decyzji umarzającej, po uzyskaniu poprawy jakości wody

- Babice, ul. Krakowska 56 - Urząd Gminy (I piętro, toaleta), próbka kontrolna 25 października 2022r.– ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. >3000 j.t.k./1 ml – decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia.

W ramach prowadzonych  postępowań wydano ogółem 3 decyzje  stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia, 1 decyzję umarzającą i 5 decyzji  płatniczych.

Niezależnie od badań nadzorowych przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zaplanowało i zrealizowało                       8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz 17 badań dodatkowych, w tym 12 związanych z prowadzonymi postępowaniami, 4 wynikające z uzgodnień harmonogramu badania wody na rok 2022 (badanie wody na ujęciu) oraz 1 w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W wyniku tych badań oznaczono wartość radonu na poziomie 12,6 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

W wykonanych badaniach stwierdzono przekroczenia parametryczne objęte ww. postępowaniami:

- Babice, ul. Krakowska 56 - Urząd Gminy (I piętro, toaleta), próbka pobrana dnia 20 września 2022r.– ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 249 j.t.k./1 ml – decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia jw.

- Babice, ul. Krakowska 56 - Urząd Gminy (I piętro, toaleta), próbka pobrana dnia 24 maja 2022r.– żelazo ogólne 506 µg/l; w badaniu kontrolnym wykonanym niezwłocznie przez zarządcę wodociągu potwierdzono poprawę jakości wody, brak działań PPIS

- Olszyny, ul. Przedszkolna 4 - Przedszkole Samorządowe (kuchnia), próbka pobrana dnia 21 listopada 2022r. – ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 187 j.t.k./1 ml – decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia jw.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny półroczne, w tym 1 za II półrocze 2021r.

- 1 ocenę  bieżącą  wydaną w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Pojawiająca się dość często podwyższona wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC                   po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń w instalacji (gleba, osady), stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk /1 ml., a w kranie konsumenta w budynkach,                        nie powinna przekraczać 200 jtk /1 ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich (np. Acinetobacter, Aeromonas sp, Pseudomonas aeruginosa) mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Wzrost wartości ogólnej liczby mikroorganizmów powinien być sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia w celu identyfikacji przyczyny wzrostu wartości wskaźnika oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych (sprawdzenie jakości wody w innych punktach w obszarze występującej niezgodności, wdrożenie harmonogramu płukania sieci wodociągowej, zwiększenie ilości dezynfektanta w sieci wodociągowej i inne). Liczba bakterii heterotroficznych w wodzie ujmowanej powinna być skutecznie redukowana m.in. poprzez prawidłowo prowadzone procesy uzdatniania.

Powodem mętności wody mogą być zawieszone w niej cząstki nieorganiczne, zawiesiny organiczne oraz fragmenty biofilmu, osady i produkty korozji instalacji. Podwyższoną mętność wody generują nieszczelności w systemie dystrybucji, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej oraz zastój i zmiany przepływu wody. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak podwyższone wartości mogą wskazywać na inne nieprawidłowości stwarzające takie ryzyko np. nieodpowiednią jakość mikrobiologiczną wody. Pożądane jest aby poziom mętności był jak najniższy i utrzymywany poniżej wartości 1,0 NTU. Pozwala to mieć pewność, że mętność wody                      nie będzie zakłócać procesu dezynfekcji wody, o ile jest prowadzony.

Obecność ponadnormatywnych zawartości żelaza ogólnego w wodzie może świadczyć o niewłaściwym stanie technicznym i korozji armatury lub instalacji wodociągowej.

Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi w związku ze spożyciem wody z podwyższoną mętności  wartością wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h oraz zawartością żelaza, obecność tych zanieczyszczenia może wpływać na ograniczenie akceptowalności wody do spożycia                        i zastosowań gospodarczych, w tym na smak i wygląd wody i powinna być eliminowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Babice - Potroście dokonana na koniec roku 2022r. potwierdza przydatność wody do spożycia.

▪ Wodociąg Zagórze Bukowica stanowi ujęcie wód źródlanych w betonowym kręgu, zabezpieczonym          w sposób trwały przed zanieczyszczeniem. Woda doprowadzona jest rurociągiem o długości ok. 700 m, wykonanym z polietylenu, do obiektu sportowego oraz kilku budynków mieszkalnych (około                          12 osób), przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 1,2m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 1,0 m3/dobę.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie grupy A i B. Dodatkowo wykonano 5 badań kontrolnych                        w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym ( brak przydatności wody w wodociągu do spożycia). Decyzję wydano w związku z przekroczeniem parametrycznym w punkcie zgodności dla wodociągu:

- Zagórze-Bukowica, Klub Sportowy "Zagórzanka", ul. Wieczysta 72 (toaleta), próbka pobrana dnia                       15 listopada 2022r.– zanieczyszczenie wody bakteriami grupy coli – wsk. > 80 j.t.k./100 ml,  ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 2800 j.t.k./1 ml – decyzja o braku przydatności wody do spożycia jw.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych uzyskano poprawę jakości wody i w szybkim czasie przywrócono jej wykorzystanie do celów spożywczych. Ogółem wydano 1 decyzję o braku przydatności wody do spożycia, 1 decyzję wygaszającą  i 1 decyzję płatniczą.

Ponadto, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 3 badania w zakresie parametrów grupy A                                      oraz 1 badanie w zakresie parametrów A i B  oraz przeprowadził 5 dodatkowych badań w związku                          z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

W przeprowadzonych badaniach wynikających z kontroli wewnętrznej stwierdzano krótkotrwałe niezgodności w punktach:

- Zagórze-Bukowica, ujęcie, przelew próbka pobrana dnia 24 maja 2022r. – bakterie grupy coli                        wsk. 5 j.t.k./100 ml

- Zagórze-Bukowica, Klub Sportowy "Zagórzanka", ul. Wieczysta 72 (łazienka, umywalka), próbka pobrana dnia 06 czerwca 2022r. – bakterie grupy coli wsk. 2 j.t.k./100 ml.

Badania kontrolne przeprowadzone niezwłocznie przez zarządcę wodociągu nie wykazały trwałości                         ww. zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

W odniesieniu do tego wodociągu nie otrzymano zgłoszenia w zakresie przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 1 ocenę bieżącą wydaną w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli przy jednoczesnym niewykryciu wskaźników kałowego zanieczyszczenia wody może wskazywać najczęściej  na: zanieczyszczenie ujęcia wody lub warstwy wodonośnej ujęcia wody podziemnej, nieszczelności sieci. występowanie warunków sprzyjających powstawaniu biofilmu oraz odrywanie się jego fragmentów. Zanieczyszczenia mogą być pochodzenia kałowego, roślinnego lub glebowego. Niektóre z bakterii grupy coli są patogenami oportunistycznymi                    i w szczególnych przypadkach mogą stanowić przyczynę zakażeń u ludzi,  zwłaszcza u osób o obniżonej odporności. Dlatego okresowa obecność ww. bakterii w wodzie, a w szczególności na poziomie                              >80 jtk/100ml winna powodować nie tylko przeprowadzenie działań naprawczych, ale także szczegółowe rozpoznanie zagrożeń, zwłaszcza w obszarze ujęcia wody. Miejsce to powinno być skutecznie chronione przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt, co będzie zapewnione – zgodnie z deklaracją zarządcy –                w I kwartale roku 2023r.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Zagórze Bukowica na koniec roku 2022 potwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Wodociągi administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.,                                   ul. Sienkiewicza 48:

Pobór próbek wody z urządzeń wodociągowych ww. przedsiębiorstwa realizowany był przez Państwową Inspekcję Sanitarną w całym obszarze zasilania wodociągów. Natomiast badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni opierały się na poborze próbek wody z ujęć poszczególnych wodociągów oraz z wyznaczonych punktów zgodności.

▪ Wodociąg sieciowy Kwaczała – Rozkochów

Wodociąg zaopatrywał w wodę 3 miejscowości 3 jednostek administracyjnych tj.: Kwaczałę (gmina Babice), Rozkochów (gmina Alwernia) oraz część Płazy, przysiółek Podlas (gmina Chrzanów). Łączna ilość odbiorców                          to ok. 2 500 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 277 m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 232 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 59,7 km wykonana jest głównie z polichlorku winylu. W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej rozbudowy lub przebudowy. Woda dostarczana do sieci wodociągowej jest uzdatniana poprzez profilaktyczną dezynfekcję podchlorynem sodu, w szczególności po stwierdzeniu nieprawidłowych zmian.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz wykonano 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy A i B.

Jednocześnie, zarządca wodociągu – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Alwerni oraz zarządca fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Rozkochów – Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

zaplanowali i zrealizowali ogółem 6 badań w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B , a nadto 1 badanie w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono nieprawidłowych zmian.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Kwaczała Rozkochów potwierdza jej przydatność do spożycia                             w roku 2022.

▪ Wodociąg sieciowy Regulice opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Regulice i Nieporaz. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 2 080 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 289 m3/dobę.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 286 m3/dobę.

Sieć wodociągowa  o długości ok. 45 km  wykonana jest z polichlorku winylu i stali. W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej przebudowy i rozbudowy.

W roku 2022 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. W badaniach inspekcyjnych nie stwierdzono niezgodności.

W ramach kontroli wewnętrznej zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonał 2 badania dodatkowe, w tym                        1 badanie w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Badania te również nie wykazały przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Regulice w 2022 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ Wodociąg sieciowy Alwernia bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatrywał w wodę Alwernię oraz okresowo Grojec oraz Porębę Żegoty.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 3 050 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 447 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 425 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 40 km wykonana jest z polichlorku winylu, żeliwa, stali  i polietylenu,                   nie zgłaszano jej rozbudowy w 2022r.

W roku 2022 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B.

Ponadto, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A,                             1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 badanie w ramach kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

W wyniku wykonanych badań nie stwierdzono niezgodności.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Alwernia potwierdza jej przydatność do spożycia w 2022 roku.

▪ Wodociąg sieciowy Brodła opiera się na 3 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych podchlorynem sodu w przypadku bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 8 miejscowości 2 jednostek administracyjnych tj.: Brodła, Mirów, Podłęże, część Poręby Żegoty (gmina Alwernia) oraz miejscowości powiatu krakowskiego : Rybna, Czernichów, Nowa Wieś Szlachecka i Jerzmanowice - Przeginia. Łączna, możliwa ilość na terenie gminy Alwernia to około 1 400 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 700 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 801 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 45,5 km wykonana jest głównie z polichlorku winylu, nie była rozbudowywana w 2022r.

W roku 2022 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, a także przeprowadzono 1 badanie dodatkowe, w związku ze zgłoszona awarią.

Niezależnie od badań nadzorowych, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz 3 badania dodatkowe, w tym                   1 w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych oraz 2 w związku z awarią sieci wodociągowej w Brodłach. Nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

W wyniku badań radionuklidów oznaczono wartość radonu na poziomie 9,5 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Brodła w 2022 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ Wodociąg sieciowy Grojec bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w przypadku uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość na terenie gminy Alwernia tj.: Grojec. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 150 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 138 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 130 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 18,9 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, azbesto-cementu                     i polietylenu. W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej rozbudowy i przebudowy.

W okresie niniejszej oceny w ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie planowane w zakresie parametrów grupy A i B.

Niezależnie od badań urzędowych, zarządca obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, a ponadto wykonał 1 badanie dodatkowe w związku z kontrolnym  monitoringiem substancji promieniotwórczych. W wyniku tych badań oznaczono wartość radonu na poziomie 15,3 Bq/l, co wymusza przeprowadzenie badań kontrolnych po 6 miesiącach. Od wyniku badania kontrolnego uzależniona jest częstotliwość kolejnych badań w tym zakresie.

W badaniach nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Grojec w 2022 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ Wodociąg sieciowy Poręba Żegoty opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w miarę potrzeb podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Poręba Żegoty oraz cześć Alwerni.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 350 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 164 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 150 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 31,6 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali. Nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy w roku 2022.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zrealizowało 4 planowane badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B oraz wykonało                            1 badanie w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych i 2 dodatkowe badania wody ujmowanej.

Wszystkie zbadane próbki wykazały zgodność oznaczanych parametrów  z wymaganiami.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Poręba Żegoty potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2022.

Wodociąg administrowany przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągów Miejscowości Źródła i Okleśna:

Pobór wody z wodociągu objętego zarządem Spółki wykonywany był w oparciu o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych przez spółkę w całym obszarze zasilania wodociągu.

▪ Wodociąg sieciowy w Okleśnej opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w sposób stały podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Okleśną                           i Źródła. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 950 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 93 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 91 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 22,8 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali i polietylenu,                              nie zgłaszano jej rozbudowy w roku 2022.

W okresie niniejszej oceny w ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Nie wykonywano badań dodatkowych.

Zarządca wodociągu zrealizował 4 zaplanowane badania w zakresie parametrów grupy A oraz                          1 badanie w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych. W 2022 roku nie wykonywano badania parametrów grupy A i B w zakresie kontroli wewnętrznej, badanie zrealizowane było w roku poprzednim 2021, zgodnie z częstotliwością przyjętą dla wodociągów o produkcji wody poniżej 100m3/dobę (1 raz na 2 lata).

Przeprowadzone badania nie wykazały zanieczyszczenia wody.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 1 ocenę bieżącą wydaną w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Okleśna w 2022 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

Urządzenia indywidualnego zaopatrzenia w wodę

Pobór wody z urządzeń wodociągowych indywidualnego zaopatrzenia w wodę wykonywany był w oparciu                    o sieć punktów zgodności, wyznaczonych przez zakłady w obszarze zasilania urządzeń wodociągowych.

▪ Wodociąg zakładowy Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini opiera się bez zmian na 2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych doraźnie podchlorynem sodu.

Wodociąg, zaopatruje w wodę teren Elektrowni Siersza, w tym obszarze nadzór nad jakością wody sprawuje Tauron Wytwarzanie. Ponadto, woda z wodociągu Elektrownia Siersza stanowi uzupełnienie zaopatrzenia                w wodę na terenie Gminy Trzebinia w rejonie Osiedla Energetyków w Trzebini Sierszy i Czyżówki, gdzie nadzór wewnętrzny nad jakością wody sprawują Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

Łączna, możliwa ilość odbiorców wody to około 2 000 osób, w tym około 202 pracowników Elektrowni. Prognozowana na rok 2022 średniodobowa produkcja wody wynosiła około 214 m3/dobę. Rzeczywista wielkość produkcji, przyjęta do planu kontroli na rok 2023, wyniosła 242 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 1,7 km na terenie zakładu wykonana jest ze stali, natomiast poza zakładem szacunkowa długość sieci wynosi około 15 km. Nie zgłaszano przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej w ww. rejonie.

W roku 2022 w ramach kontroli urzędowych zaplanowano  i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B.

Ponadto, zarządca indywidulnego ujęcia wody oraz zarządca fragmentu sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzebinia przeprowadzili ogółem 6 zaplanowanych badań wody w zakresie parametrów grupy A                    i 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B.

W wyniku badań nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Elektrownia Siersza potwierdza jej przydatność                   do spożycia w roku 2022.

▪ Wodociąg zakładowy Alventa S.A. w Alwerni bazuje na 2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych  doraźnie podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę wyłącznie teren zakładu. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 670 osób, przy szacowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody ok. 43 m3/dobę. Rzeczywiste zużycie wody było mniejsze i wyniosło 40 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 3,5 km wykonana ze stali. Nie przedkładano dokumentacji dotyczącej przebudowy lub rozbudowy sieci dystrybucyjnej w obszarze zasilania ww. ujęcia.

W  ramach kontroli urzędowych w roku 2022 zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, a także 3 dodatkowe badania kontrolne związane ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym w punkcie zgodności:

- Alwernia S.A., ul. Olszewskiego 25 – jadalnia, próbka pobrana dnia 28 czerwca 2022r. – paciorkowce kałowe– wsk. 14 jtk/100 ml.

Na tej podstawie wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia, a po potwierdzeniu zgodności jakości wody w obszarze zasilania ww. ujęcia orzeczono wygaśnięcie decyzji.  W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości wydano 1 decyzję płatniczą. Zanieczyszczenie związane było z punktem zgodności, nie potwierdzono obecności bakterii w obszarze zasilania ujęcia wody.

Zarządca indywidualnego ujęcia wody w ramach kontroli wewnętrznej zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie poszerzone w zakresie grupy A i B oraz 6 badań dodatkowych, w tym związanych z ww. przekroczeniem parametrycznym (4 badania) oraz kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych (2 badania z obu studni głębinowych). W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Paciorkowce kałowe są to bakterie, które mogą świadczyć o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego, gdyż Enterokoki mogą być izolowane z kału zwierząt stałocieplnych. Niektóre gatunki występują w materiale pochodzenia roślinnego i glebie zanieczyszczonej odchodami. Bakterie te mają podwyższoną odporność nadziałanie chloru oraz na wysuszenie, nie namnażają się w środowisku wodnym. Zakażenia wywołane ww. bakteriami mogą być związane z infekcjami błon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz skóry, zapaleniem dróg moczowych, opon mózgowo-rdzeniowych oraz płuc, przy bezpośrednim kontakcie ze skażoną wodą. Na zakażenia narażone są w szczególności osoby, których układ immunologiczny jest osłabiony.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Alventa na dzień 31 grudnia 2022r. potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ Wodociąg zakładowy Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu Tauron Wydobycie S.A. bazuje na ujęciu wód dołowych kopalni Janina uzdatnianych w zakresie usuwania żelaza i manganu oraz prowadzenia dezynfekcji wody z użyciem podchlorynu sodu i lamp UV. Niezależnie od ww. centralnego sposobu uzdatniania wody dołowej utrzymane zostały 2 dodatkowe lokalne stacje uzdatniania SUW - łaźnia i SUW – przeróbka, które wyposażone są w  punkty dystrybucji wody do spożycia dostępne dla pracowników na terenie kopalni. Lokalne stacje uzdatniania z zastosowaniem filtracji oraz dezynfekcji UV zasilane są w wodę z wodociągu publicznego Chrzanów.

Łączna, możliwa ilość odbiorców z indywidualnego ujęcia wody to ok. 3 100 osób, przy prognozowanej            na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 900 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody                       z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 930 m3/dobę.

Sieć wodociągowa na terenie Zakładu Górniczego Janina o długości ok. 4,8 km wykonana jest ze stali.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dodatkowo wykonano 3 badania wody w lokalnych stacjach uzdatniania wody na terenie kopalni SUW - łaźnia i SUW – przeróbka,  zasilanych w wodę z wodociągu publicznego Chrzanów, w celu oceny wpływu zastosowanego procesu uzdatniania wody z wodociągu publicznego Chrzanów na jakość wody i ewentualne ryzyko zdrowotne dla osób korzystających z dystrybutorów. W ramach tych badań stwierdzono przekroczenie parametryczne w punkcie:

- wodociąg publiczny Chrzanów, punkt kontroli jakości wody ZG Janina SUW łaźnia, próbka pobrana dnia              28 czerwca 2022r., wartość przekroczenia parametrycznego ogólna liczba mikroorganizmów  w 22oC po 72h  - wsk. 550 jtk/1ml. Wobec powyższego wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia, oraz decyzję płatniczą. Próbka kontrolna potwierdziła poprawę jakości wody.

Niezależnie od powyższego, administrator indywidualnego ujęcia wody zrealizował 4 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 niepełne badanie w zakresie parametrów grupy A i B, a ponadto przeprowadził                                2 dodatkowe badania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego substancji promieniotwórczych (woda surowa i uzdatniona).

Ponadto, zarządca lokalnych stacji uzdatniania wody wykonał 4 badania wody uzdatnianej w SUW - łaźnia                 i SUW – przeróbka. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 1 ocenę bieżącą wydaną w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h obecna w wodzie przeznaczonej do spożycia może wskazywać na obecności biofilmu i innych zanieczyszczeń w instalacji (gleby, osadów), stagnację wody oraz brak skutecznych metod uzdatniania. Obecność ww. zanieczyszczeń wskaźnikowych w wodzie przeznaczonej do spożycia nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi ale może wpływać na nieprawidłowe zmiany jakości wody wymagające analizy.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody ZG Janina na dzień 31 grudnia 2022r. potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2022.

▪ ujęcie indywidualne  Zakładów Mięsnych „Unimięs” S.A. bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych                 uzdatnianych  przy zastosowaniu filtracji mechanicznej, zmiękczania wody, filtracji mechanicznej ze złożem zeolitowym oraz odwróconej osmozy. Woda uzdatniona mieszana jest w odpowiednich proporcjach z wodą surową i zmiękczoną. Nie prowadzi się stałej dezynfekcji wody.

Łączna ilość odbiorców to ok. 300 osób, przy prognozowanej na rok 2022 średniodobowej produkcji wody około 260 m3/dobę. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 280 m3/dobę.

Sieć wodociągowa na terenie zakładu o długości ok. 2 km wykonana jest ze stali, nie zgłaszano jej przebudowy/rozbudowy.

W roku 2022 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A, oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B. Ponadto wykonano 1 badanie dodatkowe w związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametrycznego w punkcie zgodności:

- Chrzanów, ul. Powstańców Styczniowych 9 - Zakłady Mięsne "Unimięs" S.A. - ujęcie, woda uzdatniona, próbka pobrana dnia 05 lipca 2022r. - bakterie grupy coli wsk. 6 j.t.k./100 ml.

Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne, a po uzyskaniu poprawy jakości wody, potwierdzonej w badaniach kontrolnych przeprowadzonych przez zarządcę ujęcia oraz PPIS w Chrzanowie, postępowanie  umorzono decyzją. Wydano także decyzję płatniczą.

Niezależnie od powyższego, zarządca indywidualnego ujęcia wody zaplanował i zrealizował 4 badania                      w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w niepełnym zakresie parametrów grupy A i B. Oprócz tego wykonano 3 badania dodatkowe wynikające z prowadzonego postępowania administracyjnego – jak podano wyżej.

W badaniach wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 1 ocenę bieżącą wydaną w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli na poziomie 6 jtk/100ml, nie potwierdzone w kolejnym badaniu przeprowadzonym niezwłocznie, mogło świadczyć o zanieczyszczeniu wody w punkcie zgodności materiałem roślinnym, glebą, lub ściekami, obecności biofilmu oraz braku dezynfekcji wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Unimięs na koniec 2022 roku potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ ujęcie indywidualne  Berger Bau O/ Chrzanów opiera się na studni kopanej przy ul. Wodzińskiej                  w Chrzanowie o szacowanej na rok 2022r. produkcji wody ok. – 1,88 m3/dobę, przy rzeczywistym wykorzystaniu 1,7 m3/dobę. Z wodociągu korzysta około 16 pracowników zakładu. Woda uzdatniana jest                     z wykorzystaniem systemu odwróconej osmozy, żywic jonowymiennych, filtra mechanicznego i węglowego oraz złoża dolomitowego. Dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu lampy UV. Długość sieci wykonanej z polietylenu wynosi około 0,5 km, nie zgłaszano jej rozbudowy.

W ramach prowadzonego nadzoru zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A                     i 1 w zakresie parametrów A i B. Jakość wody we wszystkich próbkach była zgodna z wymaganiami.

Zarządca indywidualnego ujęcia wody zaplanował i zrealizował 2 badania w zakresie parametrów grupy A,  1 w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 badanie w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

W wyniku przeprowadzonych w 2022r. badań nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Berger Bau w roku 2022 potwierdza jej przydatność do spożycia.

▪ studnia EMM Industry, ul. 3 Maja 39, Babice – obiekt stanowi ujęcie wód podziemnych uzdatnianych poprzez dezynfekcję lampą UV. Woda wykorzystywana jest do zasilania budynku mieszkalnego i budynku,                         w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Produkcja wody za 2022 rok na potrzeby zakładu wynosiła około 0,5 m3 /dobę, z ujęcia korzystało około                    5 osób.

W ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A                                                      i 1 w zakresie parametrów A i B.

Zarządca indywidualnego ujęcia wody zaplanował i zrealizował 1 badanie w zakresie parametrów grupy A oraz zrealizował 1 badanie w niepełnym zakresie parametrów grupy A i B.

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono niezgodności.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2022 wydawano oceny jakości wody, w tym:

- 1 ocenę obszarową/roczną za rok 2021

- 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy A i B

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: w odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Jakości wody z indywidualnego ujęcia potwierdza jej przydatność do spożycia w 2022r.

▪ studnia BP Regulice ul. Tenczyńska 1- ujęcie głębinowe wybudowane zostało na potrzeby zasilania stacji paliw i obiektów towarzyszących, obiekt objęty nadzorem w 2022r. Deklarowana przez zarządcę wielkość produkcji wody wynosi 1,0 m3 /dobę, szacowana ilość osób korzystających z obiektu użyteczności publicznej, będącego jednocześnie zakładem pracy wynosi około 50 osób.

W ramach kontroli urzędowych prowadzonych w 2022r. zrealizowano 1 badanie w zakresie parametrów grupy A i B, w wyniku którego stwierdzono przekroczenia parametryczne tj.:

- Regulice, ul. Tenczyńska 1, Stacja Paliw, próbka pobrana dnia 18 października 2022r. – mętność  1,3 NTU, chlorki 258 mg/l.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano decyzję                            o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz decyzję płatniczą.

Zarządca indywidualnego ujęcia wody zrealizował 2 badania w zakresie parametrów grupy A. W badaniu kontrolnym próbki pobranej dnia 16 grudnia 2022r. potwierdzono trwałość ww. nieprawidłowości, oznaczonych na poziomie: mętność 1,21 NTU, chlorki 251,3mg/l. Wobec powyższego przedłużono termin warunkowej przydatności wody do spożycia do stycznia 2023r.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Powodem mętności wody mogą być zawieszone w niej cząstki nieorganiczne, zawiesiny organiczne oraz fragmenty biofilmu, osady i produkty korozji instalacji. Podwyższoną mętność wody generują nieszczelności w systemie dystrybucji, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej oraz zastój i zmiany przepływu wody. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak podwyższone wartości mogą wskazywać na inne nieprawidłowości stwarzające takie ryzyko np. nieodpowiednią jakość mikrobiologiczną wody. Pożądane jest aby poziom mętności był jak najniższy i utrzymywany poniżej wartości 1,0 NTU. Pozwala to mieć pewność, że mętność wody                      nie będzie zakłócać procesu dezynfekcji wody, o ile jest prowadzony.

Chlorki występujące w wodzie do spożycia pochodzą ze źródeł naturalnych lub ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych i opadowych, zawierających m.in. sól stosowaną do odśnieżania. Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w wodzie. Parametr ten powinien być zatem uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. Wysoka zawartość chlorków może powodować zmiany organoleptyczne wody (smak).

Jakości wody z indywidualnego ujęcia, na dzień 31 grudnia 2022r. potwierdzała jej warunkową przydatność do spożycia przez ludzi.

- studnia TB Holding w Chrzanowie - w roku 2022 przeprowadzono także badanie jakości wody                  w indywidualnym ujęciu TB Holding Sp. z o.o.,  ul. Chrzanów, Powstańców Styczniowych 11, wybudowanym na potrzeby zasilania w wodę budynku zamieszkania zbiorowego, jednakże z uwagi na brak pełnej dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz przekroczenia parametryczne jakości wody (ponadnormatywna zawartość siarczanów, twardość) - w stosunku do których nie wdrożono działań naprawczych - nie wydano pozytywnej oceny dot. eksploatacji ujęcia. Postępowanie administracyjne umorzono, wydano 1 decyzję płatniczą.

Studnie i źródła publiczne

W ewidencji Stacji w roku 2022 znajdowały się 2 źródła publicznie tj. źródło publiczne Psary k/kapliczki                 i źródło w Mętkowie (las). Nie prowadzono badań w okresie objętym niniejszą oceną.

Opr. Grażyna Kagan (32) 623 24 07 wew. 23