PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, ZAGOSPODAROWANIEM, PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ, WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, WIATĄ ROWEROWĄ, PARKINGAMI

TOM 4/16

PROJEKT SYSTEMU GASZENIA GAZEM

KATEGORIA OBIEKTU XII, XXVI

Lokalizacja:	Grodzisk Mazowiecki przy u. Bartniaka, dz. 11/5 obręb 0029

identyfikator działki 140504_4.0029.11/5

Inwestor:	Skarb Państwa – Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Pracownia projektowa:	Konopińscy sp. z o.o.

ul. Ciepielowska 10

04-967 Warszawa

Data:  10.07.2023 / 24.11.2023	Egz nr.

Załącznik do strony tytułowej

Projekt wykonawczy dla budowy budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem,  podziemnym zbiornikiem p.poż., podziemnym zbiornikiem na wodę, wiatą śmietnikową, wiatą rowerową, parkingami opracował zespół projektowy w składzie:

| imię i nazwisko | funkcja / uprawn. | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Siwiński specjalność sanitarna | projektant ZAP/0107/PWOS/10 | instalacyjna sanitarna wewn. - SUG |  |
| Mgr inż. Paweł Kuwik specjalność sanitarna | sprawdzający ZAP/0509/ POOS/05 | instalacyjna sanitarna wewn. - SUG |  |

Spis zawartości projektu wykonawczego:

TOM 1 – Projekt dróg i zagospodarowania terenu

TOM 2 – Projekt architektoniczny

TOM 3 – Projekt konstrukcyjny

TOM 4 – Projekt SUG

TOM 5 – Projekt instalacji elektrycznych

TOM 6 – Projekt instalacji teletechnicznych

TOM 7 – Projekt instalacji SSP

TOM 8 – Projekt oddymiania klatki schodowej

TOM 9 – Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego

TOM 10 – Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 11 – Projekt instalacji chłodniczych

TOM 12 – Projekt wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

TOM 13 – Projekt instalacji gazu oraz gazowych pomp ciepła

TOM 14 – Projekt zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 15 – Projekt zjazdu

TOM 16 – Operat pożarowy

Spis treści

I.	Część opisowa	4

1	Informacje ogólne	5

1.1	Przedmiot opracowania	5

1.2	Podstawa techniczna opracowania	5

1.3	Charakterystyka obiektu	5

1.4	Stałe urządzenie gaśnicze IG 541	6

1.5	Zastosowanie IG 541	6

2	Obliczenia	7

2.1	Obliczenie niezbędnej ilości środka gaśniczego	7

2.2	Obliczenie średnic rurociągów i wielkości dysz	8

2.3	Odciążenie pomieszczenia	8

2.4	Czas retencji środka	10

3	Zalecenia montażowe SUG	10

4	System wykrywania pożaru	10

4.1	Centrala wykrywczo-gaśnicza	10

4.2	Zasilanie centrali	11

4.3	Instalacje niskoprądowe	11

5	Tryby pracy systemu IG 541	12

5.1	Opis działania instalacji gaśniczej i wykrywczo-sterującej	12

5.2	Uruchomienie automatyczne	12

5.3	Uruchomienie ręczne z przycisków START	13

5.4	Uruchomienie ręczne awaryjne	13

5.5	Postępowanie po wyzwoleniu IG 541	13

6	Odbiory oraz próby systemu IG 541	13

6.1	Próby w działaniu.	13

6.2	Próba uruchomienia automatycznego	14

6.3	Próba uruchomienia ręcznego	14

7	Przeglądy, gwarancje i konserwacje	14

7.1	Kontrola ciśnienia w butlach	14

7.2	Przegląd 6-miesięczny w zakresie serwisu	14

7.3	Przegląd roczny – w zakresie serwisu	14

7.4	Przegląd dziesięcioletni – w zakresie serwisu	15

8	Wytyczne dla branż współpracujących	15

8.1	Branża elektryczna	15

8.2	Branża budowlana i wentylacyjna	15

8.3	Przepisy BHP, ppoż., sposób wykonania	15

9	Zestawienie urządzeń i materiałów	16

10	Atesty i certyfikaty	17

11	Wytyczne dla elementów wyposażenia	18

12	Odprowadzenie gazów po zakończeniu akcji gaśniczej	18

II.	Część rysunkowa	19

III.	Dokumenty formalno-prawne	23

1	Oświadczenie Projektantów	24

2	Uprawnienia i zaświadczenia	25

Spis rysunków

SUG01 Rozmieszczenie urządzeń systemu wykrywczo-sterującego

SUG02 Rozmieszczenie urządzeń SUG i schematy aksonometryczne

SUG03 Schemat instalacji wykrywczo-sterującej

- Część opisowa

# Informacje ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  systemu gaszenia gazem IG 541 dla 3 pomieszczeń. Chronione są: pomieszczenie nr 0.11 (archiwum) na 1 kondygnacji (parterze), pomieszczenie 2.06 (magazyn dowodów rzeczowych) na kondygnacji 3 (2 piętrze) oraz pomieszczenie 2.22 (pomieszczenie serwerowni + UPS) na kondygnacji 3 (2 piętrze). Pomieszczenia te zlokalizowane są w projektowanym budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Niniejsza dokumentacja obejmuje również instalacje sterujące systemem gaszenia oparte na konwencjonalnych centralach automatycznego gaszenia. Każde pomieszczenie jest odrębną strefą gaśniczą i posiada dedykowany dla każdego pomieszczenia system gaśniczy. Pomieszczenie chronione gaszone są poprzez całkowite wypełnienie gazem IG 541.

## Podstawa techniczna opracowania

- Podkłady budowlane

- Uzgodnienia projektowe

- Wymagania normy PN-EN 15004-1 „Stałe Urządzenia Gaśnicze – Urządzenia gaśnicze gazowe – Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania. Wydanie 2019

- Wymagania normy PN-EN 15004-10 „Stałe Urządzenia Gaśnicze – Urządzenia gaśnicze gazowe – Część 10: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG 541. Wydanie 2008”.

- Dane katalogowe dobranych urządzeń gaśniczych SUG IG 541

- Wymagania normy PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

## Charakterystyka obiektu

Projektowane instalacje przeznaczone są do gaszenia pożaru w pomieszczeniach 0.11 (archiwum), 2.06 (magazyn dowodów rzeczowych) oraz 2.22 (pomieszczenie serwerowni + UPS).

Pomieszczenie 0.11 (archiwum) posiada powierzchnię  100 m2 oraz wysokość całkowitą 3,54 m. W pomieszczeniu występuje jedynie strefa właściwa, brak jest podłogi podniesionej i sufitu podwieszonego. Całkowita kubatura pomieszczenia przyjęta do obliczeń wynosi 355,00 m3.

Pomieszczenie 2.06 (magazyn dowodów rzeczowych)  posiada powierzchnię  42,5 m2 oraz wysokość całkowitą 3,49 m. W pomieszczeniu występuje jedynie strefa właściwa, brak jest podłogi podniesionej i sufitu podwieszonego. Całkowita kubatura pomieszczenia przyjęta do obliczeń wynosi 148,5 m3.

Pomieszczenie 2.22 (serwerownia + UPS)  posiada powierzchnię  11,6 m2 oraz wysokość całkowitą 3,49 m. W pomieszczeniu występuje jedynie strefa właściwa, brak jest podłogi podniesionej i sufitu podwieszonego. Całkowita kubatura pomieszczenia przyjęta do obliczeń wynosi 40,5 m3.

Butle ze środkiem gaśniczym oraz centrale gaśnicze umieszczone są  pomieszczeniach bronionych.

## Stałe urządzenie gaśnicze IG 541

Do ochrony pomieszczeń  zaprojektowano Stałe Urządzenie Gaśnicze IG 541.

System gaśniczy ze środkiem IG 541  jako czynnik gaśniczy wykorzystuje mieszaninę 50% Azotu i 42% Argonu i 8% CO2. Ciężar właściwy mieszaniny IG 6541 zbliżony jest do ciężaru właściwego powietrza, co umożliwia długie utrzymanie atmosfery gaśniczej w pomieszczeniu.

Tabela 1.

| Własności fizyczne IG 541 PN-EN 15004-10 Tabela 2 | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Ciężar Cząsteczkowy: | - | 39,9 |
| Temperatura Wrzenia: | oC | -196 |
| Temperatura Przemiany: | oC | -78,5 |
| Gęstość przy 1 atm i 20oC | kg/m3 | 0,697 |
| Skład chemiczny | N2 50% (objętość) Ar 42% (objętość) CO2 8% (objętość) |  |
| Nazwa chemiczna | Azot Argon Dwutlenek węgla |  |

System IG 541 jest projektowany tak, aby przy gaszeniu do chronionej strefy wyzwalana była odpowiednia ilość środka, obniżająca Objętościowe Stężenie Tlenu (OST) w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniu, do poziomu uniemożliwiającego dalsze podtrzymywanie procesu palenia. Zakładana redukcja OST wynosi z 21% do ok. 10,5 - 13,0% (większość pożarów, w tym pożary urządzeń elektrycznych, papieru, drewna itp. gaszona jest już przy OST wynoszącym 15%). Powyższy poziom OST jest jednocześnie bezpieczny dla osób pozostających w chronionym pomieszczeniu, tj. umożliwia bezpieczne oddychanie podczas akcji gaśniczej. Należy jednak pamiętać, że w świetle wymagań normowych, podczas każdej akcji gaśniczej należy opuścić gaszone pomieszczenie.

Uwaga: Należy zastosować kolektory butlowe z czujnikiem ciśnienia (wyzwolenie systemu)

## Zastosowanie IG 541

Systemy gaśnicze na gazy obojętne mają szerokie zastosowanie do gaszenia pożarów. Nie przewodzą prądu elektrycznego dlatego mogą być stosowane do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

System gaśniczy ze środkiem IG 541 projektowane są do gaszenia następujących klas pożarów:

Klasy A - pożary ciał stałych.

Klasy B - pożary cieczy i roztworów

Klasa C - pożary gazów palnych

Może być  stosowany do gaszenia pożarów:

- w komputerowych ośrodkach przetwarzania danych,

- w archiwach,

- w rozdzielniach elektrycznych,

- cieczy i gazów łatwopalnych

- wypełniaczy

- zbiorów taśm i innych nośników danych,

- w magazynach.

Właściwością środka IG 541 jest także szybkie zobojętnianie chronionej przestrzeni, która może być wykorzystana przy gaszeniu większości łatwopalnych materiałów, z wyjątkiem kilku metali aktywnych, soli metali i substancji zawierających tlen, jak azotany i chlorany.

Środek IG 541 jest czysty i nie reaguje z palącymi się materiałami, nie wydzielając przy gaszeniu żadnych dodatkowych szkodliwych substancji. Ogranicza do minimum czas wyłączenia chronionego obiektu z eksploatacji oraz eliminuje całkowicie możliwość wtórnych uszkodzeń, wywołanych użyciem systemu gaśniczego. Dodatkową cenną własnością środka IG 541 jest brak "zamglenia" wywołanego wyzwoleniem gazu.

# Obliczenia

## Obliczenie niezbędnej ilości środka gaśniczego

Obliczenie instalacji gaśniczej na gazy obojętne polega na określeniu niezbędnej ilości środka gaśniczego tak, aby we wszystkich strefach chronionych obniżyć stężenie tlenu w powietrzu do poziomu, przy którym pożar będzie tłumiony. Do obliczeń przyjęto urządzenia na środek gaśniczy IG541.

Obliczenia systemu wykonano zgodnie z normą PN EN 15004 przy projektowanym stężeniu gaśniczym:

- 39,9% dla zagrożenia klasa A – pomieszczenie archiwum i magazyn dowodów rzeczowych

- 45,7% dla zagrożenia klasa A wyższa  – pomieszczenie serwerowni + UPS

Czas wyzwolenia środka do 120 sekund.

Zgodnie z normą PN EN 15004-10 współczynniki bezpieczeństwa dla gazu IG 541 wynoszą odpowiednio NOAEL 43%, LOAEL 52%.

Dla stężenia projektowego mniejszych  niż LOAEL (52% )nie jest wymagane zastosowanie urządzenia wyłączającego system, a jedynie wymagane jest opóźnienie wyzwolenia środka i przełącznik trybu pracy automatyczne/ręczne..

Funkcje te realizowane będą poprzez centrale gaśnicze.

Zakładana minimalna temperatura w gaszonych pomieszczeniach przyjęta do obliczeń wynosi 20oC.

Obliczenia wykonano przy założeniu, że:

- minimalna temperatura w pomieszczeniu gaszonym wynosić będzie 20oC

- przestrzenie objęte ochroną Stałym Urządzeniem Gaśniczym IG 541 są szczelne, drzwi w pomieszczeniu chronionym są zamknięte oraz kubatura pomieszczenia nie ulegnie zwiększeniu.

Tabela 2.  Kubatura

| Pomieszczenie | Występujące strefy gaśnicze – wysokości [m] | Powierzchnia pomieszczenia [m2] | Kubatura całkowita [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie 0.11 Archiwum | Strefa właściwa – 3,54 | 100,00 | 355 |
| Pomieszczenia 2.06 Magazyn dowodów rzeczowych | Strefa właściwa – 3,49 | 42,5 | 148,5 |
| Pomieszczenia 2.22 Serwerownia + UPS | Strefa właściwa – 3,49 | 11,6 | 40,50 |

Tabela 3. Dobór urządzeń

| Pomieszczenie | Kubatura [m3] | Ilość butli IG 541 x ltr., x bar x szt | Dysze rozprężne [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie 0.11 Archiwum | 355 | 80 x 300 x 8 | 8 |
| Pomieszczenia 2.06 Magazyn dowodów rzeczowych | 148,5 | 80 x 300 x 4 | 4 |
| Pomieszczenia 2.22 Serwerownia + UPS | 40,50 | 50 x 300 x 2 | 1 |

## Obliczenie średnic rurociągów i wielkości dysz

Do obliczeń wymaganej ilości środka gaśniczego IG 541 oraz obliczeń hydraulicznych zastosowano program komputerowy producenta systemu.

Wydruk z programu zawiera:

- informacje dotyczące chronionej strefy,

- obliczenia instalacji IG 541: dobór właściwej ilości środka gaśniczego, obliczenie średnic rurociągów i wielkości dysz

Tabela 4. Dysze i kolektory

| Pomieszczenie | Dysza DN - średnica kryzy | Kolektor |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenie 0.11 Archiwum | DN20 – 10,98 mm DN20 – 11,31 mm DN20 – 13,93 mm DN20 – 12,12 mm DN20 – 13,28 mm DN20 – 12,36 mm DN20 – 11,63 mm DN20 – 11,83 mm | śr. kryzy – 12,3 mm |
| Pomieszczenia 2.06 Magazyn dowodów rzeczowych | DN15 – 8,33 mm DN15 – 8,97 mm DN15 – 9,23 mm DN20 – 9,44 mm | śr. kryzy – 6,3 mm |
| Pomieszczenia 2.22 Serwerownia + UPS | DN20 – 9,84 mm | śr. kryzy – 3,6 mm |

## Odciążenie pomieszczenia

Podczas wyzwolenia instalacji gaśniczej na bazie gazów obojętnych w pomieszczeniu gaszonym tworzy się nadciśnienie. W zależności od rodzaju wykonanych ścian i stropów w pomieszczeniu może panować różne nadciśnienie. W celu ograniczenia skutków wyzwolenia środka gaśniczego – zbyt wysoki przyrost nadciśnienia - należy zastosować otwór odciążający.

Minimalna powierzchnia czynna otworów odciążających dla pomieszczeń chronionych została obliczona na podstawie parametrów w tabelach poniżej. Wszystkie obliczenia przeprowadzono

w programie obliczeniowym, zgodnie z normą ISO/TS 21805:2018.

Pomieszczenie 0.11 – Archiwum:

| Gaz obojętny: | Inergen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie obliczeniowe: | 45,7 |  |  |  |  |
| Temperatura obliczeniowa: | 20°C |  |  |  |  |
| Ilość środka gaśniczego: | 184,0 m³ | 260,73 kg |  |  |  |
| Czas uwalniania środka gaśniczego: | 120,0 s | Oszacowany maksymalny przepływ: |  |  |  |
| Maksymalny przepływ (kryza): | 4,50% | 4,14m³/s | 5,87 kg/s |  |  |
| Maksymalne nadciśnienie: | 200 Pa |  |  |  |  |

Minimalna powierzchnia czynna otworu odciążającego w pomieszczeniu 0.11 dla 200 Pa nadciśnienia wynosi:

- 0,333 m² - przy maksymalnym przepływie 4,14 m³/s.

Pomieszczenie 2.06 – Magazyn dowodów rzeczowych:

| Gaz obojętny: | Inergen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie obliczeniowe: | 45,7 |  |  |  |  |
| Temperatura obliczeniowa: | 20°C |  |  |  |  |
| Ilość środka gaśniczego: | 92,0 m³ | 130,36 kg |  |  |  |
| Czas uwalniania środka gaśniczego: | 120,0 s | Oszacowany maksymalny przepływ: |  |  |  |
| Maksymalny przepływ (kryza): | 4,50% | 2,07m³/s | 2,93 kg/s |  |  |
| Maksymalne nadciśnienie: | 200 Pa |  |  |  |  |

Minimalna powierzchnia czynna otworu odciążającego w pomieszczeniu 2.06 dla 200 Pa nadciśnienia wynosi:

- 0,166 m² - przy maksymalnym przepływie 2,07 m³/s.

Pomieszczenie 2.22 – Pomieszczenie serwerowni + UPS:

| Gaz obojętny: | Inergen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie obliczeniowe: | 45,7 |  |  |  |  |
| Temperatura obliczeniowa: | 20°C |  |  |  |  |
| Ilość środka gaśniczego: | 92,0 m³ | 130,36 kg |  |  |  |
| Czas uwalniania środka gaśniczego: | 120,0 s | Oszacowany maksymalny przepływ: |  |  |  |
| Maksymalny przepływ (kryza): | 4,50% | 1,04m³/s | 1,47 kg/s |  |  |
| Maksymalne nadciśnienie: | 100 Pa |  |  |  |  |

Minimalna powierzchnia czynna otworu odciążającego w pomieszczeniu 2.22 dla 100 Pa nadciśnienia wynosi:

- 0,118 m² - przy maksymalnym przepływie 1,04 m³/s.

Zastosowanie otworów odciążających zgodnie z powyższymi wielkościami gwarantuje, iż w pomieszczeniach chronionych nadciśnienie nie wzrośnie powyżej założonego nadciśnienia.

Należy zastosować klapy z siłownikiem 24V DC i ze sprężyna zwrotną.

## Czas retencji środka

Zgodnie z normą PN 15004 wymagany minimalny czas retencji środka wynosi 10 minut. W celu sprawdzenie szczelności pomieszczenia po wykonaniu wszystkich prac montażowych należy wykonać test szczelności pomieszczenia metodą wentylatorów drzwiowych.

Osoba wykonywująca test musi posiadać uprawnienia producenta urządzeń, zaś same urządzenia aktualne certyfikaty kalibracji.

Protokół z testów szczelności pomieszczenia należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

# Zalecenia montażowe SUG

Montaż instalacji IG 541 powinien być wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w zakresie montażu instalacji gaśniczych gazowych.

Rurociągi instalacji gaszenia gazem należy wykonać poprzez połączenia gwintowane.

Do rozprowadzenia instalacji IG 541 należy użyć rur stalowych bez szwu ocynkowanych wg PN-EN 10216. Kształtki gwintowane do łączenia rurociągów rozprowadzających i rozdzielczych wg DIN 10241. Obliczenia hydrauliczne dla niniejszego projektu zostały wykonane dla minimalnego ciśnienia pracy rur i kształtek wynoszących 50 bar.

Wszystkie rurociągi należy zamontować dokładnie wg przedstawionych schematów aksonometrycznych.

Rurociągi należy zamontować do ścian i sufitu za pomocą obejm montażowych dwudzielnych i prętów gwintowanych. Do montażu w celu wzmocnienia sztywności należy używać dodatkowo płytek montażowych lub szyn ze stopką (konsol). Odległości pomiędzy mocowaniami nie powinny być większe, niż odległości podane w tabeli poniżej.

| DN rurociągu [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksymalna odległość mocowania [m] | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,4 |

Po montażu rurociągów należy przeprowadzić test szczelności i drożności rurociągów zgodnie wymaganiami normy PN EN 15004.

Zgodnie z procedurą rurociągi należy testować przy ciśnieniu 3 bar przez czas 10 minut. Dopuszczalny maksymalny spadek wynosi 20%.

Protokół z testu szczelności i drożności rurociągów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej

# System wykrywania pożaru

Wykrywanie pożaru oraz sterowanie systemu gaszenia IG 541 realizowane będzie przez centralę automatycznego gaszenia.

## Centrala wykrywczo-gaśnicza

Centrala automatycznego gaszenia przeznaczona jest do wykrywania pożaru i uruchamiania Stałych Urządzeń Gaśniczych, sterowania procesem samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania.

Centrala gaśnicza współpracuje z:

- konwencjonalnymi czujkami pożarowymi

- wyspecjalizowanymi przyciskami START i STOP umożliwiającymi ręczne uruchomienie i zatrzymanie procesu gaszenia,

- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

- jednoczesne zadziałanie czujek na dwóch liniach dozorowych pracujących w koincydencji z możliwością zaprogramowania wstępnego kasowania czujek,

- wciśnięcie - uruchomienie przycisku START

- wciśnięcie przycisku START  w centrali gaśniczej

Zadziałanie czujek tylko na jednej linii dozorowej będzie sygnalizowane przez centralę jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia.

Z centralą, oprócz czujek pożarowych współpracują następujące urządzenia:

- przyciski START umożliwiające ręczne uruchomienie procesu gaszenia poprzez uruchomienie przycisku; przyciski mają żółty kolor obudowy;

- przyciski STOP GASZENIA - przeznaczone do zatrzymania programu samoczynnego gaszenia; przyciski mają niebieski kolor obudowy;

- sygnalizator ostrzegawczy „Uwaga Gaz – nie wchodzić!”, ostrzegający optycznie i akustycznie o tym, że w pomieszczeniu jest gaz i nie należy do niego wchodzić; instaluje się go przy drzwiach wejściowych, na zewnątrz pomieszczenia, w którym ma nastąpić automatyczne gaszenie;

- sygnalizator „Ewakuacja”, ostrzegający optycznie i akustycznie osoby znajdujące się w pomieszczeniu o mającym nastąpić samoczynnym gaszeniu i o konieczności opuszczenia pomieszczenia; instaluje się go wewnątrz pomieszczenia.

Komplet urządzeń uzupełniają tabliczki z instrukcjami:

- ostrzegawczą - umieszczaną wewnątrz i na zewnątrz strefy gaszenia;

- obsługi przycisku START GASZENIE - umieszczaną obok przycisku START

- obsługi przycisku STOP GASZENIA - umieszczaną obok przycisku STOP

## Zasilanie centrali

- Podstawowe 230 V AC - przewód HDGs 3x2,5. Zasilanie z rozdzielni pożarowej RP z osobnego obwodu opisanego ZASILANIE CENTRALI SUG

- Awaryjne 24V DC z baterii akumulatorów "bezobsługowych" 2 x 12 V 17 Ah umieszczonych w centrali, co zapewnia co najmniej 72-godzinną pracę centrali w stanie dozoru oraz 30 min. w stanie alarmu

## Instalacje niskoprądowe

Instalacje wewnątrz pomieszczenia gaszonego należy wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów:

- Przewód  HTKSH1x2x0,8 mm2 (linie dozorowe czujek, linie monitorujące) - przewody prowadzić w metalowych korytkach,

- Przewód HDGS 2x1 mm2 (obwody sterujące sygnalizatorów, przycisk START, STOP, siłownik elektromagnetyczny) - Przewody HDGs o podwyższonej odporności ogniowej montować za pomocą uchwytów stalowych, kołków i wkrętów przeznaczonych do przewodów kablowych

# Tryby pracy systemu IG 541

## Opis działania instalacji gaśniczej i wykrywczo-sterującej

Gaszeniu podlegają  pomieszczenia 0.11 (archiwum), 2.06 (magazyn dowodów rzeczowych) oraz 2.22 (serwerownia + UPS)

Butle stalowe ze środkiem gaśniczym IG 541 i centrale wykrywczo – sterujące umieszczone są w pomieszczeniach bronionych.

Systemy posiadają komplet sygnalizatorów optyczno – akustycznych, przyciski START i STOP umieszczone przy drzwiach do bronionych pomieszczeń oraz czujki ppoż. zainstalowane w bronionych pomieszczeniach.

W przypadku alarmu I stopnia – jedna czujka na jednej linii,  uruchamia się sygnał w centrali gaśniczej. Zostaje również wysterowany styk beznapięciowy ALARM WSTĘPNY informujący o wykryciu pożaru (styk do przejęcia przez system budynkowy – poza zakresem opracowania.) Centrala gaśnicza otwiera klapę odciążającą. Podczas alarmu ogólnego (alarm II stopnia – druga czujka na drugiej linii lub przycisk START) włącza się sygnalizacja wewnątrz pomieszczenia informująca o konieczności opuszczenia bronionej strefy. Po 30 sek. od alarmu II stopnia nastąpi wyzwolenie gazu, które trwa do 120 sekund. Uruchomiona zostaje sygnalizacja optyczno – akustyczna na zewnątrz pomieszczenia informująca o wyzwoleniu środka gaśniczego. Po wyzwoleniu zostaje wysterowany styk beznapięciowy WYZWOLENIE ŚRODKA GAŚNICZEGO informujący o faktycznym wyzwoleniu (styk do przejęcia przez system budynkowy – poza zakresem opracowania). Po zakończeniu wyzwolenia centrala gaśnicza zamyka klapę odciążającą

Stałe Urządzenie Gaśnicze IG 541 można wyzwolić poprzez:

- wyzwalanie automatyczne (czujki),

- wyzwalanie automatyczne ręczne (przycisk START)

Wyzwalania realizowane są dzięki współpracy systemu IG 541  z centralką gaśniczą.

Założenia początkowe

- Pomieszczenie bronione systemem gaśniczym powinno być szczelnie wydzielone od pozostałej części budynku.

- W przypadku wyzwolenia systemu IG 541 drzwi wejściowe do pomieszczenia bronionego muszą być zamknięte.

- Przed wyzwoleniem systemu należy opuścić pomieszczenie.

- Należy przestrzegać zamocowanych instrukcji związanych z pracą systemu IG541

## Uruchomienie automatyczne

Informacja o pożarze z czujek ppoż. (umieszczonych wewnątrz strefy bronionej) przechodzi do centrali wykrywczo - gaśniczej. Czujki umieszczone są  na 2 niezależnych koincydencyjnych obwodach. Po otrzymaniu sygnału alarmu (II stopnia) z dwóch czujek, z dwu niezależnych koincydencyjnych obwodów wykrywczych centralka uruchamia instalację ostrzegawczo-alarmową oraz rozpoczyna odliczanie czasu zwłoki ok. 30 sek. Po upływie czasu zwłoki podany zostaje sygnał elektryczny na siłownik elektromagnetyczny znajdujący się na butli stalowej powodując wyzwolenie IG541 do bronionej przestrzeni. Wydobywający się gaz przedostaje się wężem elastycznym do rurociągu rozprowadzającego, a następnie poprzez dysze rozprężne do bronionych stref.

UWAGA!  W CZASIE AKCJI GAŚNICZEJ DRZWI DO POMIESZCZENIA BRONIONEGO MUSZĄ BYĆ ZAMKNIĘTE

## Uruchomienie ręczne z przycisków START

Zdalne wyzwolenie ręczne odbywa się z przycisku ręcznego opisanego START usytuowanego wg projektu. Wciśnięcie przycisku uruchamiania ręcznego powoduje uruchomienie systemu IG 541 wg procedury, jak dla uruchomienia automatycznego. W przypadku wyzwalania automatycznego z czujek lub ręcznego zdalnego z przycisku istnieje możliwość zatrzymania procesu wyładowania systemu gaśniczego. Możliwe jest to tylko w momencie odliczania czasu zwłoki ok. 30 sek. Szczegółowe instrukcje uruchamiania i zatrzymania procesu wyzwalania zamocowane są przy przycisku.

## Uruchomienie ręczne awaryjne

UWAGA!

TEN RODZAJ WYZWALANIA NALEŻY TRAKTOWAĆ, JAKO OSTATECZNOŚĆ, GDY NIE JEST MOŻLIWE WYZWALANIE AUTOMATYCZNE Z CZUJEK I RĘCZNE Z PRZYCISKU GASZENIE.

Ręcznego awaryjnego wyzwolenia można dokonać poprzez wciśnięcie trzpienia na siłowniku ręcznym znajdującym się na butli stalowej umieszczonej w pomieszczeniu bronionym.

UWAGA!

W PRZYPADKU URUCHAMIANIA RĘCZNEGO AWARYJNEGO 
WYZWOLENIE GAZU NASTĄPI NATYCHMIAST BEZ ZWŁOKI CZASOWEJ.

## Postępowanie po wyzwoleniu IG 541

Po wyzwoleniu systemu IG 541 należy przewietrzyć pomieszczenie. Po akcji gaśniczej konieczne jest przeprowadzenie przeglądu systemu przez wykwalifikowany personel. Powstałe produkty spalania (np. PCV) mogą być szkodliwe dla zdrowia. Celem przeprowadzenia przeglądu systemu IG 541  po wystąpieniu pożaru oraz ponownego napełnienia butli należy wezwać serwis.

UWAGA!

PRZED ZEZWOLENIEM NA WEJŚCIE DO BRONIONEJ STREFY PRZEWENTYLUJ POMIESZCZENIE.

O wyzwoleniu systemu IG 541 należy powiadomić serwis.

Po wyzwoleniu gazu serwis zdemontuje butle stalowe i po powtórnym napełnieniu umieści w tym samym miejscu

# Odbiory oraz próby systemu IG 541

## Próby w działaniu.

Po zakończeniu prac montażowych można przeprowadzić próbę uruchomienia urządzenia gaśniczego. Próbę wykonuje się bez rzeczywistego wyzwolenia gazu z butli przed końcowym uruchomieniem systemu IG 541 (przed zamocowaniem siłownika elektromagnetycznego na zaworze butli). Po przygotowaniu siłownika (bolec wyzwalający w siłowniku musi być wciśnięty) można przystąpić do prób uruchomienia urządzenia gaśniczego

## Próba uruchomienia automatycznego

Zadymić po jednej z czujek pożarowych umieszczonych na obu niezależnych liniach wykrywczych w pomieszczeniu bronionym. Sygnał z obu czujek uruchamia poprzez centralkę wykrywczo - gaśniczą SUG, rozpoczynając odliczanie czasu zwłoki - ok. 30 sek. uruchamiając jednocześnie sygnalizację ostrzegawczą optyczno - akustyczną w strefie bronionej.

Po czasie zwłoki sygnał z centrali uruchamia siłownik elektromagnetyczny (bolec w siłowniku zostaje wypchany – co przy uzbrojonym systemie powoduje otwarcie zaworu butlowego i uwolnienie gazu IG 541

## Próba uruchomienia ręcznego

Wcisnąć przycisk ręczny START zdalnie uruchamiający urządzenie gaśnicze. Wywołuje to w dalszej kolejności taką samą reakcję układu sygnalizacji, jak w opisanym powyżej automatycznym uruchomieniu Urządzenia Gaśniczego. Również w tym przypadku po odliczonej zwłoce czasowej centrala uruchamia siłownik elektromagnetyczny po czym następuje wyzwolenie systemu IG 541.

# Przeglądy, gwarancje i konserwacje

Na wszystkie zainstalowane urządzenia firma wykonująca instalację powinna udzielić gwarancji pod warunkiem przeglądów, (okresowo co 6-miesięcy) wykonywanych przez autoryzowaną firmę, na podstawie oddzielnej umowy konserwacyjnej.

## Kontrola ciśnienia w butlach

W przypadku spadku ciśnienia w butli stalowej systemu IG 541 centralka SUG sygnalizuje to na płycie czołowej oraz przesyła sygnał do centralnego systemu SAP. W przypadku spadku ciśnienia należy bezwzględnie wezwać serwis

## Przegląd 6-miesięczny w zakresie serwisu

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń i stanu zamocowania butli i rurociągów

- Sprawdzenie stanu dysz rozprężnych

- Sprawdzenie ciśnienia w butli i stanu manometru na zaworze butli

- Sprawdzenie stanu siłownika elektromagnetycznego.

- Sprawdzenie stanu zaworu butli

- Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń, obwodu wyłącznika niskiego ciśnienia, siłownika elektromagnetycznego na zaworze butli i sygnalizatora wyzwolenia

- Sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej kompletności instrukcji, napisów

- Symulacja odpalania siłownika elektromagnetycznego zaworu butli w koincydencji z czujkami sygnalizacji pożaru

- Symulacja odpalania siłownika elektromagnetycznego z przycisku GASZENIE

- Sprawdzenie plomb

- Sprawdzenie instalacji SAP.

## Przegląd roczny – w zakresie serwisu

Czynności, jak w przeglądzie 6-miesięcznym i dodatkowo:

- Sprawdzenie czasu zwłoki od alarmu do wyzwolenia

- Sprawdzenie stanu przewodów elastycznych wylotowych

- Przedmuchanie i sprawdzenie drożności rurociągów rozprowadzających.

## Przegląd dziesięcioletni – w zakresie serwisu

- Czynności, jak w przeglądzie rocznym i dodatkowo należy uzyskać akceptację właściwej jednostki atestującej dla zainstalowanych butli .

# Wytyczne dla branż współpracujących

## Branża elektryczna

- Doprowadzić zasilanie do centrali SUG. Zasilanie z rozdzielni pożarowej RP z osobnych obwodów opisanych ZASILANIE CENTRALI SUG

- Zaadoptować minimum trzy sygnały (pożar I stopnia, uszkodzenie, wyzwolenie) wysłane z centrali wykrywczo-sterującej SUG Sygnały te są do odebrania przez użytkownika obiektu i przekazania do centrali pożarowej budynku. Styki do adaptacji są beznapięciowe NO.

- Zaadoptować  sygnał (blokada wyzwolenia) wysłany z centrali wykrywczo-sterującej SUG. Sygnał ten jest do odebrania przez użytkownika obiektu i przekazania do centrali pożarowej budynku. Styk do adaptacji jest beznapięciowy NO.

- Istnieje możliwość zaadoptowania sygnałów (1 styk - pożar II stopnia - alarm ogólny, 2 styki programowalny – P1 i P2).. Sygnały te są do odebrania przez użytkownika obiektu i wykorzystania przez systemy współpracujące (np. system wentylacji, klimatyzacji itp.). Styki do adaptacji są beznapięciowe NO lub NC – uzgodnić bezpośrednio w czasie prób.

## Branża budowlana i wentylacyjna

- Drzwi do pomieszczeń bronionych powinny być zaopatrzone w sprawny samozamykacz, otwierać się na zewnątrz i posiadać zamek antypaniczny.

- Wszystkie nieszczelności budowlane (otwory budowlane, przejścia kablowe itp.) mogące mieć wpływ na utrzymanie stężenia gaśniczego w bronionym pomieszczeniu powinny zostać uszczelnione

- Wyłączenie klimatyzacji wewnętrznej w pomieszczeniu bronionym nie jest wymagane

- Wyłączenie klimatyzacji lub wentylacji pobierającej świeże powietrze z zewnątrz jest konieczne (istnieje możliwość zaadoptowania sygnałów z systemu wykrywczo - sterującego)

- Na kanałach wentylacyjnych, które doprowadzają świeże powietrze z zewnątrz i łączą się z innymi pomieszczeniami należy zainstalować klapy ppoż. sterowane z SAP budynku

- Zamontować klapy odciążające o minimalnej powierzchni czynnej zgodnie z punktem 2.3

## Przepisy BHP, ppoż., sposób wykonania

- Prace instalacyjne i inne wszystkich branż należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym BHP, przepisami ppoż. dla wszystkich branż oraz z zasadami panującymi na placu budowy.

# Zestawienie urządzeń i materiałów

Archiwum 0.11

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Butla 80 l, 300 bar z zaworem | 8 |
|  | Szyna do mocowania butli | 1 |
|  | Obejma butli | 8 |
|  | Zawór wyzwalający z manometrem | 8 |
|  | Zestaw startowy do manometru | 8 |
|  | Siłownik elektromagnetyczny | 1 |
|  | Wąż elastyczny DN10-400 | 8 |
|  | Kolektor butlowy z kryzą | 1 |
|  | Dysza rozprężna | 8 |
|  | Czujnik ciśnienia kolektora | 1 |
|  | System rurociągów | 1 kpl. |
|  | Kształtki do systemu rurociągów | 1 kpl. |
|  | Materiały instalacyjne | 1 kpl. |
|  | Centrala gaśnicza SUG | 1 |
|  | Akumulator 12 V 17Ah | 2 |
|  | Czujka optyczna dymu | 10 |
|  | Gniazdo czujki | 10 |
|  | Przycisk START | 1 |
|  | Przycisk STOP | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny - ewakuacja | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny – nie wchodzić | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 1 |
|  | Przewód HDGs 1x2x1 | Wg potrzeb |
|  | Przewód HTKSHekw/HTKSH | Wg potrzeb |

Magazyn dowodów rzeczowych 2.06

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Butla 80 l, 300 bar z zaworem | 4 |
|  | Szyna do mocowania butli | 1 |
|  | Obejma butli | 4 |
|  | Zawór wyzwalający z manometrem | 4 |
|  | Zestaw startowy do manometru | 4 |
|  | Siłownik elektromagnetyczny | 1 |
|  | Wąż elastyczny DN10-400 | 4 |
|  | Kolektor butlowy z kryzą | 1 |
|  | Dysza rozprężna | 5 |
|  | Czujnik ciśnienia kolektora | 1 |
|  | System rurociągów | 1 kpl. |
|  | Kształtki do systemu rurociągów | 1 kpl. |
|  | Materiały instalacyjne | 1 kpl. |
|  | Centrala gaśnicza SUG | 1 |
|  | Akumulator 12 V 17Ah | 2 |
|  | Czujka optyczna dymu | 6 |
|  | Gniazdo czujki | 6 |
|  | Przycisk START | 1 |
|  | Przycisk STOP | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny - ewakuacja | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny – nie wchodzić | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 1 |
|  | Przewód HDGs 1x2x1 | Wg potrzeb |
|  | Przewód HTKSHekw/HTKSH | Wg potrzeb |

Serwerownia + UPS 2.22

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Butla 50 l, 300 bar z zaworem | 2 |
|  | Szyna do mocowania butli | 1 |
|  | Obejma butli | 2 |
|  | Zawór wyzwalający z manometrem | 2 |
|  | Zestaw startowy do manometru | 2 |
|  | Siłownik elektromagnetyczny | 1 |
|  | Wąż elastyczny DN10-400 | 2 |
|  | Kolektor butlowy z kryzą | 1 |
|  | Dysza rozprężna | 5 |
|  | Czujnik ciśnienia kolektora | 1 |
|  | System rurociągów | 1 kpl. |
|  | Kształtki do systemu rurociągów | 1 kpl. |
|  | Materiały instalacyjne | 1 kpl. |
|  | Centrala gaśnicza SUG | 1 |
|  | Akumulator 12 V 17Ah | 2 |
|  | Czujka optyczna dymu | 2 |
|  | Gniazdo czujki | 2 |
|  | Przycisk START | 1 |
|  | Przycisk STOP | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny - ewakuacja | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny – nie wchodzić | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 1 |
|  | Przewód HDGs 1x2x1 | Wg potrzeb |
|  | Przewód HTKSHekw/HTKSH | Wg potrzeb |

# Atesty i certyfikaty

Po wykonaniu instalacji do dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć aktualne atesty i certyfikaty zainstalowanych materiałów i urządzeń.

# Wytyczne dla elementów wyposażenia

Zastosowany środek gaśniczy daje możliwość dowolnej aranżacji pomieszczenia chronionego. Rozwiązanie to pozwala na zastosowanie w pomieszczeniu zarówno regałów stałych i ruchomych,  bez narzucania granicznych parametrów w zakresie ich odległości.

Mimo to w celu lepszej penetracji środka gaśniczego narzuca się aranżację pomieszczenia. Rozmieszczenie regałów zgodnie z częścią rysunkową.

Wytyczne do wykonania regałów archiwalnych przesuwnych:

- ściany nośne, boczne wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo, perforowanej, perforacja na poziomie 30%. Przy mechanizmie korbowym bez perforacji;

-wierzch regału wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo perforowanej, perforacja na poziomie 30%;

-półki regału oddzielone między sobą blachą perforowaną, perforacja na poziomie 30%;

-półki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo perforowanej, perforacja na poziomie 30;

-półki wysunięte względem ścian regału o 5 cm.

# Odprowadzenie gazów po zakończeniu akcji gaśniczej

Gazy są gazami obojętnymi nie ingerują w atmosferę zatem po akcji gaśniczej będą odprowadzane na zewnątrz.

- Część rysunkowa

- Dokumenty formalno-prawne

Warszawa, 10.07.2023r

24.11.2023r

# Oświadczenie Projektantów

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt wykonawczy dla budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| imię i nazwisko | funkcja / uprawn. | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Siwiński specjalność sanitarna | projektant ZAP/0107/PWOS/10 | instalacyjna sanitarna wewn. - SUG |  |
| Mgr inż. Paweł Kuwik specjalność sanitarna | sprawdzający ZAP/0509/ POOS/05 | instalacyjna sanitarna wewn. - SUG |  |

# Uprawnienia i zaświadczenia