znak postępowania: BA-III.2620.30.2024; IK 2921071

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji zasilającej wraz z montażem 1 szt. stacji ładowania samochodów elektrycznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”.

- Zakres zamówienia.

- Wykonanie instalacji zasilającej na potrzeby 1 szt. stacji ładującej,

- Dostawa, montaż i konfiguracja 1 szt. stacji ładującej ,

- Specyfikacja techniczna dotycząca zamówienia.

- Wykonanie instalacji zasilającej stacje ładującą:

- Doprowadzenia kabla zasilającego  stacje zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonej mapie,

- Wykonanie podłącza w rozdzielni i podłączenie kabla zasilającego

- Kabel zasilający miedziany YKY 5 x 35 mm2. Długości ok  30 mb.

- Zabezpieczenia w rozdzielniach 80A i 40A

- Trasa kablowa musi być wykonana zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

- Trasa kablowa musi być uzgodniona z Zamawiającym.

- Kable zasilające prowadzone będą przez pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w budynku na poziomie -1 oraz częściowe w gruncie poza budynkiem.

- Przygotowanie miejsca pod montaż 1 szt. stacji ładujących :

- Wykonanie fundamentu pod stacje ładujące  zgodnie ze schematem.

- Montaż słupków ochraniających stacje ładującą,

- Parametry techniczne stacji ładującej:

- Moc wyjściowa stacji: 1 szt - 2 x 22 kW AC

- Stacja wolnostojąca posiadająca  dwa gniazda podświetlane typu 2 o mocy odpowiedniej do mocy stacji.

- Kabel ładujący typ 2.

- Ładowanie samochodów w trybie mode 3

- Stacja posiadająca zabezpieczenia i wyłączniki różnicowoprądowe  typu A oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy dla każdego gniazda.

- Kontrola dostępu z korzystania ze stacji ładującej.

- Złącza zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

- Zakres temperatury pracy -25oC +50oC

- Dostawa, montaż i konfiguracja 1 szt. stacji ładujących:

- Dostarczone urządzenie musi być nowe, wolne od wad i uszkodzeń.

- Urządzenie należy podłączyć i skonfigurować zgodnie z zaleceniami producenta.

- Po wykonanych pracach należy wykonać i przekazać niezbędnie pomiary.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać właściwe prawem dopuszczenia do użytkowania stacji ładujących wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Prace w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, powinna spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

- Terminy wykonania zamówienia.

Do 50 dni od daty podpisania umowy.

- Płatność za zrealizowanie zamówienie

100 % po realizacji zamówienia i odbiorze końcowym bez zastrzeżeń.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek w całości podpiwniczony o pięciu kondygnacjach nadziemnych (parter i 4 piętra).

- Budynek przy Placu Trzech Krzyży 3/5 wzniesiony został w latach 1946-1948, wg projektu arch. Stanisława Bieńkuńskiego i arch. Stanisława Rychłowskiego, został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych na postawie zarządzanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012r. Znajduje się również na terenie założenia urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru 586 decyzją Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z lipca 1965r.)

Przedmiot zamówienia obejmuje budynek i zewnętrzną cześć terenu nieruchomości (parking na dziedzińcu wewnętrznym).

Załączniki:

- mapa z lokalizacją stacji ładującej.