Wytyczne do odbioru obiektów pod względem spełnienia wymagań 
ochrony przeciwpożarowej

Dokumenty wymagane przez PSP podczas odbioru obiektu budowlanego:

- Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowiące załączniki do projektu budowlanego.

- Uzgodnienia o spełnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie w sposób inny niż określony w przepisach.

- Oświadczenie pisemne kierownika budowy o wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Protokoły z odbioru robót mających wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu 
(np.: zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji drewnianych i stalowych, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych – wykaz przejść wraz z oznaczeniem ich wykonania na rzutach kondygnacji).

- Protokoły badań i odbioru:

  - przewodów kominowych,

  - instalacji gazowej,

  - instalacji elektrycznej,

  - instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi na rzutach kondygnacji,

  - instalacji odgromowej wraz ze szkicem sytuacyjnym instalacji odgromowej budynku,

  - instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej)

  - instalacji sygnalizacji pożaru (projekt),

  - instalacji wentylacji przeciwwybuchowej, podstawowej i awaryjnej (projekt),

  - instalacji oddymiającej,

  - stałych urządzeń gaśniczych,

  - innych instalacji istotnych ze względów ochrony przeciwpożarowej obiektu,

- Atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty na zastosowane w obiekcie materiały oraz urządzenia techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

- Dziennik budowy.

W czasie czynności odbiorowych podlegają sprawdzeniu:

- Zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, między innymi:

  - odporność pożarowa obiektu,

  - podział na strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe,

  - rodzaj, wymiary i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych w szczególności:

- szerokości, obudowy oraz zabezpieczenia klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych,

- szerokości wyjść na drogi ewakuacyjne oraz szerokości wyjść ewakuacyjnych,

- urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem,

- długości dojść i przejść ewakuacyjnych,

- elementy wykończenia wnętrz mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (certyfikaty 
z klasyfikacją w zakresie reakcji na ogień).

- Zgodność wykonania instalacji:

- a)instalacja elektryczna (w zakresie właściwych parametrów, umiejscowienia głównego wyłącznika prądu, rozdzielni elektrycznych, odporności ogniowej przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych),

- b)gazowa (w zakresie wykonania zgodnie z przepisami, umiejscowienia głównego zaworu gazu oraz szczelności),

- c)instalacja wentylacji mechanicznej (w zakresie wydajności, a w przypadku instalacji wentylacji pożarowej, odporności ogniowej przewodów, zastosowanych wentylatorów, klap odcinających oraz sterowania),

- d)przewody kominowe (w zakresie właściwego podłączenia urządzeń do kanałów oraz ciągu),

- e)instalacja sygnalizacji pożaru (w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sprawności zastosowanych urządzeń i ich rozmieszczenia),

- f)stałe urządzenia gaśnicze (w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sprawności zastosowanych urządzeń technicznych i ich rozmieszczeniem),

- g)sieci i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (w zakresie rozmieszczenia, kompletności hydrantów i zaworów hydrantowych oraz uzyskiwanych parametrów hydraulicznych),

- h)detektory Gazex (w zakresie rozmieszczenia, zadziałania oraz świadectwa wzorcowania).

- Drogi pożarowe (szerokość, usytuowanie przy budynku, zastosowane rozwiązania i objazdy).

- Oznakowanie znakami bezpieczeństwa.

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Poprawność uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, prawidłowe ostemplowanie projektu.