Załącznik Nr 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE

DLA DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU

JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NR 2 W SŁUPSKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w SŁUPSKU.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno – użytkowe | Kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też, jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno – użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną oferowanej instalacji fotowoltaicznej, w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami, a w szczególności: - Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, - warunkami techniczno-budowlanymi, - przepisami bhp i ppoż., - przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), - zgodnie z warunkami technicznymi Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) Energii Elektrycznej zasilającego obiekty Zamawiającego. Wykonawca wykona koncepcję instalacji i przedstawi ją Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. |  |
| 1.1. | Dokumentacja techniczna niezbędna do zgłoszenia zostanie dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). |  |
| 1.2. | W dokumentacji technicznej Wykonawca przedstawi m.in. opisy techniczne, obliczenia, rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, schematy, rzuty, przekroje, widoki, itd. niezbędne do uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. |  |
| 1.3. | Dokumentacja musi obejmować zastosowanie paneli fotowoltaicznych z ogniwami krzemowymi monokrystalicznymi wraz z urządzeniami pomocniczymi i okablowaniem wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania paneli fotowoltaicznych umożliwiające spełnienie oczekiwań zamawiającego w zakresie pożądanej mocy instalacji 29,65 kWp (+/-1kWp) oraz wymogów Operatora Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej zasilającego obiekty Zamawiającego. |  |
| 2. | Zakres prac instalacyjnych |  |
| 2.1. | Wykonawca zamontuje kompletną, kompatybilną z przyłączem Zamawiającego, fabrycznie nową instalację fotowoltaiczną o mocy 29,65 kWp (+/-1 kWp) z uwzględnieniem niezbędnych materiałów, dokumentacji i uzgodnień, rozwiązań materiałowo-technicznych dachu i urządzeń Zamawiającego zapewniając optymalną ich pracę oraz wykorzystanie i obsługę. Montaż musi być wykonany na dachu/ach budynku/ów Zamawiającego zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Towarowej 9c. Rok produkcji instalacji nie wcześniej niż 2022. Instalacja musi być zgodna z przedstawioną dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 1. |  |
| 2.2. | Podział, dobór, montaż i konfiguracja modułów PV monokrystalicznych oraz inwerterów na poszczególnych dachach musi uwzględniać zamontowane urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, instalacji odgromowej budynków oraz masztu antenowego. |  |
| 2.3. | Instalacja musi posiadać okablowanie oraz zabezpieczenia przepięciowe i przeciwporażeniowe oraz system monitorowania prawidłowej pracy instalacji PV. Dodatkowo musi być zainstalowana automatyka zabezpieczająca. |  |
| 2.4. | Wykonawca wykona wszelkie prace konieczne do zrealizowania zadania (np. wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane wraz z ich uszczelnieniem uwzględniającym strefy pożarowe budynku. |  |
| 3. | Moduły fotowoltaiczne |  |
| 3.1. | Moduły fotowoltaiczne muszą cechować się solidną, trwałą konstrukcją wykonaną z aluminium, odporną na obciążenia mechaniczne i obciążenia wiatrem, wolne od ukrytych wad, generujące energię elektryczną w bezpośrednim świetle słonecznym jak i świetle rozproszonym. |  |
| 3.2. | Wykonanie modułów w klasie A, pozbawione skaz, dodatnia tolerancja mocy 0/+5 W |  |
| 3.3. | Moc znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC– min. 380 W. | Należy również podać ilość oferowanych modułów |
| 3.4. | Wydajność jednego modułu, przy STC wynosiła minimum 19,0%. |  |
| 3.5. | Moduły muszą posiadać certyfikat: IEC 61215, IEC 61730 oraz zapewniać współprace z falownikami beztransformatorowymi. |  |
| 3.6. | Stopień szczelności skrzynki przyłączeniowej – IP67. |  |
| 4. | Inwerter/y (falownik/i) |  |
| 4.1. | Wykonawca dobierze i zamontuje inwerter lub inwertery w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji. Inwerter/y trójfazowe, beztransformatorowe falowników fotowoltaicznych wyposażonych w odpowiednią ilość wejść MPPT o sprawności wynoszącej min. 98%. | Należy również podać ilość oferowanych inwerterów |
| 4.2. | Parametry jakościowe inwertera/ów muszą być zgodne z parametrami Operatora Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej zasilającego obiekty Zamawiającego. |  |
| 4.3. | Inwerter/y należy dobrać w optymalnym przedziale mocy instalacji. |  |
| 4.4. | W przypadku, gdy strona AC inwertera nie jest wyposażona w ograniczniki przepięć II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), należy w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe AC. |  |
| 4.5. | W przypadku, gdy strona DC inwertera nie jest wyposażona w ograniczniki przepięć II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), należy w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe DC. |  |
| 4.6. | Stopień ochrony, co najmniej IP65. |  |
| 4.7. | Inwerter/y musi/szą zapewniać sterowanie mocą oraz funkcję automatycznego wyłączenia części modułów w momencie braku możliwości wykorzystania produkowanych nadwyżek energii. |  |
| 4.8. | Możliwość transmisji poprzez interfejs USB/Bluetooth +APP, RS485, PLC, Ethernet. |  |
| 4.9. | Zakres temperatury pracy inwerster/ów co najmniej -25°C ÷ +50°C |  |
| 4.10. | Inwerter/y musi/szą posiadać certyfikat zgodności z wymaganymi normami:, zgodność z normami: IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727. |  |
| 5. | Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych |  |
| 5.1. | W zakresie doboru i montażu konstrukcji wsporczych Zamawiający wymaga aby konstrukcje spełniały wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012. |  |
| 5.2. | Konstrukcje muszą być wykonane z elementów trwałych, odpornych na korozję zapewniających długą żywotność ich użytkowania np.: aluminium, stal nierdzewna gatunku min. A2, zgodnie z normą PN-EN 10088-1, stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C3. |  |
| 5.3. | Konstrukcje muszą być wykonane zgodnie z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla stref obciążenia wiatrem i śniegiem odpowiednich dla lokalizacji inwestycji. Dodatkowo dostosowane do istniejącego pokrycia dachowego, nie dopuszczając do uszkodzenia dachów obiektów Zamawiającego oraz uzgodnione z Zamawiającym pod kątem sposobu montażu i rodzaju konstrukcji. |  |
| 5.4. | Konstrukcje muszą umożliwiać montaż paneli w zakresie optymalnego kąta ich działania. Montaż zapewniający estetykę. |  |
| 5.5. | Konstrukcje muszą być zamontowana z uwzględnieniem kształtu, konstrukcji dachu oraz jego pokrycia. Montaż musi zapewniać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, szczelność, stabilność oraz trwałość elektrowni fotowoltaicznej. |  |
| 6. | Rozdzielnica/ce DC |  |
| 6.1. | Rozdzielnica/ce DC wyposażona/e w ograniczniki przepięć DC po jednym na obwód paneli w sytuacji, gdy ograniczniki te nie będą zintegrowane w zastosowanych inwerterach. | Należy również podać ilość oferowanych rozdzielnic |
| 6.2. | Rozdzielnica/e dostarczona/e jako prefabrykowane spełniające wymagania normy PN-HD 60364-7- 712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. |  |
| 6.3 | Rozdzielnica/ce wyposażona/e w przyłącza wtykowe kompatybilne z MC4 umożliwiające podłączenie kilku łańcuchów paneli fotowoltaicznych. |  |
| 6.4 | Rozdzielnica/ce wyposażona/e we wkładki bezpiecznikowe DC o charakterystyce gPV montowane na podstawach bezpiecznikowych lub w rozłącznikach bezpiecznikowych oraz ograniczniki przepięć typu I lub w przypadku integrowania z instalacją odgromową typu I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11). |  |
| 6.5. | Rozdzielnica/ce wyposażone w zamki przed dostępem osób trzecich oraz trwale opisane, stosownie do dokumentacji projektowej. |  |
| 6.6. | W przypadku, gdy falownik/i są wyposażone we wkładki bezpiecznikowe oraz ograniczniki przepięć strony DC typu I lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11) Zamawiający dopuszcza rezygnację z rozdzielnic. |  |
| 7. | Rozdzielnica/ce pośrednicząca/e AC |  |
| 7.1. | Rozdzielnica/ce pośrednicząca/ce AC należy montować w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji. Należy je wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepięć typu II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11) chroniące instalację w przypadku przepięć od strony sieci niskiego napięcia. |  |
| 7.2. | Na drzwiach rozdzielnic/y należy umieścić zalaminowany schemat ideowy instalacji oraz zamieścić na obudowie oznaczenie informujące o zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. |  |
| 7.3. | W drzwiach rozdzielnic/y wymagane są znormalizowane zamki. |  |
| 7.4. | Inwertery fotowoltaiczne należy połączyć z rozdzielnicą/ami pośredniczącymi AC wykonanymi z obudowy termoutwardzalnej, odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. |  |
| 8. | Okablowanie strony DC |  |
| 8.1. | Kable stałoprądowe prowadzone pod modułami fotowoltaicznymi. |  |
| 8.2. | Połączenie pomiędzy poszczególnymi modułami w rzędach wykonane za pomocą kabli DC dołączonych do skrzynki przyłączeniowej każdego modułu fotowoltaicznego. |  |
| 8.3. | Połączenie pomiędzy skrajnymi końcami łańcuchów (stringów), a falownikiem fotowoltaicznym oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi rzędami modułów fotowoltaicznych wykonane za pomocą dedykowanego kabla solarnego. |  |
| 8.4. | Zakończenia przewodów wykonane za pomocą konektorów solarnych MC-4. |  |
| 8.5. | Stosowane kable muszą być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne panujące na obszarze, w którym zlokalizowane są obiekty Zamawiającego. |  |
| 8.6. | Do łączenia przewodów użyte jedynie opaski kablowe odporne na promieniowanie UV. |  |
| 8.7. | Luźne odcinki przewodów zabezpieczone rurami osłonowymi elastycznymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych w tym UV. |  |
| 8.8. | Zastosowane okablowanie strony DC musi posiadać następujące parametry: -podwójna izolacja z gumy usieciowanej; przekrój dobrany do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: odporna na UV). Okablowanie DC prowadzone możliwie najkrótszą drogą, nie powodując ich naprężania podczas przeciągania. |  |
| 8.9. | Zachowana odpowiednia odległość od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisyjnych. |  |
| 8.10. | Nie dopuszczalne jest tworzenie pętli na połączeniach tworząc tzw. antenę. |  |
| 9. | Okablowanie strony AC |  |
| 9.1. | Okablowanie strony AC od falowników do rozdzielnic prowadzone na trasach kablowych w budynku. |  |
| 9.2. | Okablowanie strony AC między falownikiem a rozdzielnią główną wykonane jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu dobrany do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji. |  |
| 9.3. | Rozdzielnia wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy falownika/ów. |  |
| 10. | Komunikacja, sterowanie, monitoring |  |
| 10.1. | Instalacja fotowoltaiczna wyposażona w system monitorujący i zarządzający umożliwiający: - sterowanie pracą instalacji fotowoltaicznej, - dostęp do pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej oraz lokalnie, - podgląd produkcji energii elektrycznej przy użyciu komputera oraz telefonu poprzez aplikację mobilną, na poziomie pojedynczego panela - wstępne przygotowanie do obróbki danych pomiarowych, - możliwość graficznego przedstawienia danych pomiarowych z poziomu przeglądarki oraz lokalnie, - sygnalizację alarmów i błędów falownika/ów, - możliwość sterowania mocą czynną i współczynnikiem mocy cos Ø. Oprogramowanie do obsługi instalacji musi być w języku polskim. |  |
| 11. | Pomiary energii wytworzonej |  |
| 11.1. | Wykonawca zaprojektuje, zainstaluje oraz sparametryzuje układy pomiarowo-rozliczeniowe energii wytworzonej wraz z modułami komunikacyjnymi zgodnie z wytycznymi Operatora Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej zasilającego obiekty Zamawiającego. |  |
| 11.2. | Na licznikach w uzgodnieniu z OSD Energii Elektrycznej zasilającego obiekty Zamawiającego zainstalowane moduły komunikacyjne umożliwiające dostęp do danych pomiarowych przez Zamawiającego. |  |
| 11.3. | Elektroenergetyczną Automatykę Zabezpieczeniową (EAZ) instalacji fotowoltaicznej wykonana zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia od Operatora Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej zasilającego obiekty Zamawiającego. |  |
| 12. | Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa |  |
| 12.1. | Ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń fotowoltaicznych wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i musi zawierać rozwiązania techniczne, w tym połączenia wyrównawcze i ochronne, zgodnie: z normą PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania oraz uwzględniać postanowienia normy PNHD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. |  |
| 12.2. | Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporażeniowa musi podlegać sprawdzeniu z określeniem zastosowanych środków i sporządzeniem protokołu sprawdzenia zawierającym wyniki oględzin i prób. |  |
| 12.3. | Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka. |  |
| 12.4. | Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą być objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. |  |
| 12.5. | Falowniki po stronie AC i DC muszą posiadać ograniczniki przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów muszą być zastosowane sondy uziemiające. |  |
| 12.6. | W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo muszą być zastosowane ograniczniki przepięć typ I (dla obiektów, dla których ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami przepięć typ I). |  |
| 12.7. | Ochrona przed przepięciami musi obejmować ochronę poszczególnych elementów instalacji – tj. modułów, inwerterów, obwodów transmisji danych. |  |
| 12.8. | Wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanej instalacji z uwzględnieniem prawidłowego i bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. |  |
| 13. | Wyłącznik przeciwpożarowy |  |
| 13.1. | Zamawiający wymaga, aby na skutek użycia przycisku wyłącznika głównego zasilania, zabudowanego na budynku, strona DC instalacji obniżyła napięcie do poziomu bezpiecznego. Rozwiązanie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej |  |
| 14. | Inne wymagania |  |
| 14.1. | Zainstalowane materiały, urządzenia, komponenty instalacji fotowoltaicznej muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatami technicznymi. |  |
| 14.2. | Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom stawianym jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w: - ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215), - ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.2021 poz. 514) - rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). - Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210). |  |
| 15. | Ochrona środowiska |  |
| 15.1. | Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca nie będzie używał materiałów szkodliwych dla otoczenia/środowiska. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania prac, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. |  |
| 16. | Minimalne warunki gwarancji |  |
| 16.1. | Gwarancja na przedmiot umowy min. 36 miesięcy (nie więcej niż 60) od daty Odbioru końcowego. |  |
| 16.2. | Gwarancja liniowa na moc na min. 25 lat, gwarantującą spadek mocy na poziomie nie większym niż 0,8%/rok. |  |
| 16.3. | Inwerter/y - gwarancja minimum 10 lat. |  |
| 16.4. | Minimum 20-letnia gwarancja w zakresie odporności na korozję konstrukcji wsporczej. |  |