Płońsk, dnia 21 listopada 2024 roku

NOUP.9020.1.126.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO POPIELŻYN ZAWADY

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w sprawozdaniu z  badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 19.11.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-548/1259,1260,1261,1262,1263/2024 z dnia 21.11.2024 r. wykazały ponadnormatywną wartość bakterii grupy coli, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody 
do spożycia przez ludzi.

Podstawą uznania stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100 ml parametru bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach parametru Escherichia coli 
i enterokoków oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia 
dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Próbki wody wykazały, że wartość parametru bakterie grupy coli jest niezgodna 
z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 17 miejscowości gm. Joniec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy następujących miejscowości: Popielżyn - Zawady, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny, Soboklęszcz, Stara Wrona, Nowa Wrona, Adamowo, Krajęczyn, Omięciny, Królewo, Osiek, Ludwikowo, Szumlin, Józefowo, Sobieski, Proboszczewice (posesje od nr 1 do nr 14) korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.

- Otrzymują:

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec

- a/a