Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną

Sprawy w zakresie odbiorów obiektów budowlanych prowadzi Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza KP PSP w Radomsku, ul. Żeromskiego 19, tel. 44 685 94 25, sekretariat 44 685 94 00.

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), jest zobowiązany zawiadomić m. in. Organ Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna zajmuje stanowisko 
w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w terminie 14 dnia od złożenia zawiadomienia. Nie zajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia traktuje się (zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy) jako nie zgłoszenie sprzeciwu i uwag.

Komenda Powiatowa PSP w Radomsku w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po uzgodnieniu z inwestorem terminu (w formie Upoważnienia do kontroli), przeprowadza czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno - budowlaną.

Ocena poprawności wykonania projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) i akty wykonawcze do niej.

Wymagana dokumentacja przy czynnościach odbiorowych (inwestor jest zobowiązany przedstawić):

- decyzja(e) o pozwoleniu na budowę,

- projekt budowlany (architektura),

- projekty zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych (np. oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wewnętrzna instalacja hydrantowa itd.) uzgodnione 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- protokoły badań i sprawdzeń (pomiary instalacji elektrycznej na oporność izolacji i oporność uziemień instalacji odgromowej oraz protokoły instalacji wentylacyjnej),

- protokoły potwierdzające poprawność montażu oraz działania zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,

- sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności - inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe wyrobów,

- sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami – inwestor musi zapewnić kopię tego oświadczenia, które będzie stanowić załącznik do protokołu z odbioru,

- sprawdzenie w Dzienniku Budowy czy dokonano zapisu o zakończeniu budowy,

- sprawdzenie protokołu z pomiarów oporność izolacji przewodów instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie protokółu z pomiaru oporności uziemienia instalacji odgromowej i aparatów (jeśli jest wykonana),

- sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:

  - instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego),

  - stałych urządzeń gaśniczych,

  - sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,

  - instalacji sygnalizacji alarmowej,

  - instalacji monitoringu pożarowego,

  - instalacji i urządzeń oddymiających.

  - instalacji odgromowej – (z pomiarów oporności uziemień),

  - instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów, wyłącznik przeciwpożarowy),

  - instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.

Kontrolujący sprawdza działanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w szczególności systemów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, np. zażąda:

- wzbudzenia czujki pożarowej i sprawdza, czy zadziałały przewidziane w projekcie zabezpieczenia, 
a sygnał alarmu pożarowego dotarł do właściwego miejsca,

- odłączenia przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zasilania budynku (strefy pożarowej) i sprawdzi, czy działają wszystkie systemy i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,

- przeprowadzenia próby sprawności instalacji gaśniczych, urządzeń oddymiających, dźwigu pożarowego, drzwi i bram przeciwpożarowych i dymoszczelnych, itp.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

• dróg pożarowych,

• prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji,

• kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,

• oznakowania dróg ewakuacyjnych,

• sprawności oświetlenia awaryjnego,

• oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania do pobrania ze strony internetowej KP PSP Radomsko https://www.gov.pl/web/kppsp-radomsko/zaswiadczenia, zakładka „Załatw sprawę”.