## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miasta i gminy Gniew za rok 2021

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59) i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2021  r. dla miasta i gminy Gniew.

Ludność miasta i gminy Gniew zaopatrywana jest w wodę z 10 wodociągów w tym:

- 5 wodociągów o produkcji wody < 100 m³/dobę

-     4 wodociągów o produkcji 100- 1000 m³/dobę

- Producentem wody z wodociągów publicznych w miejscowościach: Gniew, Nicponia, Jeleń, Ostrowite, Opalenie, Brody Pomorskie, Gogolewo, Kursztyn i Cierzpice jest ,,INWEST-KOM w Gniewie” Sp. z o.o., 83-140 Gniew, ul. Wiślana 6. Podmiot ten prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r. poz. 1152. (nr zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: UAN.GK.1/02 z dnia 1.10.2002r.)

- Ujęcia wody do spożycia w gminie Gniew niezależnie od wydajności oparte są tylko na wodach podziemnych. Najczęściej stosowane metody uzdatniania wody to napowietrzanie i filtracja na złożach piaskowych.

- We wszystkich urządzeniach wodociągowych systematycznie kontrolowano jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ,,Inwest-Kom w Gniewie” zgodnie z § 5 w w/w rozporządzenia.

- W zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywanego w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej badane były następujące wskaźniki:

barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, srebro, 1,2- dichloroetan, chloroform, bromodichlorometan, metoksychlor, siarczan endosulfasnu, ∑ trichloroetenu i tertachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, ogólny węgiel organiczny, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen, chloraminy, chloryny, Σ chloranów i chlorynów, bromiany, chlor wolny, ozon, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu oraz parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC

- W roku 2021 na terenie miasta i gminy Gniew pobrano łącznie 46 próbek wody w tym ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań 10 próbek wody. Z wszystkich pobranych próbek 3 zostały zakwestionowane (załącznik nr 2,3 i 4) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu publicznego Nicponia, Jeleń i Ostrowite oraz nieakceptowalny zapach w wodzie z wodociągu publicznego Gogolewo ( załącznik nr 7) (tabela 1).

- Wszystkie badania wody w ramach kontroli wewnętrznej spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Tabela 1. Charakterystyka urządzeń wodociągowych na terenie miasta i gm. Gniew

| L.p | Urządzenie wodociągowe- miejscowość | Miejscowości zaopatrywane w wodę | Parametry ponadnormatywne w wodzie/ nieprawidłowe zmiany | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Wielkość produkcji wody [m³/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gniew | Gniew, Ciepłe, Gniewskie Młyny, Wielkie Walichnowy, Kotło, Polskie Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy (gm. Pelplin), Miedzyłęż, Brodzkie Młyny | - | 8171 | 940 |
| 2 | Brody Pomorskie | Brody Pomorskie | - | 230 | 18,9 |
| 3 | Gogolewo | Gogolewo | zapach | 278 | 19,7 |
| 4 | Kursztyn | Kursztyn | - | 426 | 46 |
| 5 | Opalenie | Opalenie Jaźwiska | - | 1319 | 98,86 |
| 6 | Jeleń | Jeleń, Rakowiec, Jaźwiska, Piaseczno, Piaseckie Pola | bakterie grupy coli | 1837 | 197 |
| 7 | Cierzpice | Cierzpice, Szprudowo | - | 423 | 41,9 |
| 8 | Nicponia | Nicponia, Tymawa | bakterie grupy coli | 1269 | 180 |
| 9 | Ostrowite | Ostrowite, Dąbrówka, Stary Młyn, Kolonia Ostrowicka, Półwieś, Pieniążkowo, Włosienica | bakterie grupy coli | 1362 | 183 |

W wyniku interwencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie  stwierdzone przypadki przekroczenia mikrobiologicznego i fizycznego zostały bezzwłocznie wyeliminowane przez producenta wody. Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych potwierdzono prawidłowymi wynikami badań jakości wody. W związku z powyższym uznano przedmiotowe przekroczenia za incydentalne.

Występujące przekroczenia mikrobiologiczne w wodzie do spożycia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, gdyż dopuszcza się bakterie grupy coli w pojedynczych badanych próbkach do wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykonaniu badań wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki.

Średnie wartości fluorków w wodzie do spożycia na obszarze miasta i gminy Gniew w 2021r.

Ocena  obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gm. Gniew za okres 2021r.

dla stref zaopatrzenia w wodę do spożycia przez poszczególne wodociągi na terenie gm. Gniew (załączniki od 1 do 10):

załącznik 1-wodociąg publiczny Gniew

załącznik 2-wodociąg publiczny Nicponia

załącznik 3-wodociąg publiczny Jeleń

załącznik 4-wodociąg publiczny Ostrowite

załącznik 5-wodociąg publiczny Opalenie

załącznik 6-wodociąg publiczny Brody Pomorskie

załącznik 7-wodociąg publiczny Gogolewo

załącznik 8-wodociąg publiczny Kursztyn

załącznik 9-wodociąg publiczny Cierzpice

Załącznik 1

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miasta Gniew za okres 2021r.

Producentem wody w ilości 940,27 m³/dobę zaopatrujących 8171 mieszkańców miejscowości Gniew, Ciepłe, Wielkie Walichnowy, Kotło, Polskie Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy (gm.Pelplin), Międzyłęż oraz Brodzkie Młyny, gm. Gniew jest ,, INWEST – KOM Sp. z o. o. w Gniewie” ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Gniewie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 8 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Gniew.

Załącznik 2

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Nicponia gmina Gniew za okres 2021r.

Producentem wody w ilości 180,15 m³/d zaopatrujących 1269 mieszkańców miejscowości Nicponia i Tymawa gm. Gniew jest ,, INWEST – KOM Sp. z o. o. w Gniewie” ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Nicponii w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 7 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie. Wartości kwestionowanych parametrów przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nicponia | Szkoła Podstawowa w Tymawie | bakterie grupy coli | 3 | 1 | 2 jtk | 2 jtk | 0 jtk |

Przypadek pojawienia się bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu publicznego Nicponia, został natychmiastowo usunięty poprzez działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. W wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego potwierdzono skuteczność działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg  publiczny Nicponia.

- Załącznik 3

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Jeleń gmina Gniew za okres 2021r.

Producentem wody w ilości 197,07 m³/d zaopatrujących 1837 mieszkańców miejscowości Jeleń, Rakowiec, Jaźwiska, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby, Piaseckie Pola i Piaseczno gm. Gniew jest   INWEST- KOM w Gniewie, Sp. z o. o., ul. Wiślana 6,  83-140 Gniew.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Jeleniu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

- W 2021 r w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 7 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie. Wartości kwestionowanych parametrów przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeleń | Szkoła Podstawowa w Piasecznie | bakterie grupy coli | 3 | 1 | 8 jtk | 8 jtk | 0 jtk |

- Przypadek pojawienia się bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu publicznego Jeleń, został natychmiastowo usunięty poprzez działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. W wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego potwierdzono skuteczność działań naprawczych.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg  publiczny Jeleń.

Załącznik  4

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Ostrowite gmina Gniew za okres 2021r.

Producentem wody w ilości 183,41 m³/d zaopatrujących 1362 mieszkańców miejscowości Ostrowite, Półwieś, Kolonia Ostrowicka, Pieniążkowo, Stary Młyn, Dąbrówka oraz Włosienica, gm. Gniew jest ,,INWEST- KOM’’ Sp. z o. o.  w Gniewie ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Ostrowitem w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 7 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie. Wartości kwestionowanych parametrów przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrowite | budynek mieszkalny Ostrowite 5/8 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) | bakterie grupy coli | 3 | 1 | 2 jtk | 2 jtk | 0 jtk |

- Przypadek pojawienia się bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu publicznego Ostrowite został natychmiastowo usunięty poprzez działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. W wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego potwierdzono skuteczność działań naprawczych.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg  publiczny Ostrowite.

Załącznik  5

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Opalenie gmina Gniew za 2021r.

Producentem wody w ilości 98,86 m³/d zaopatrujących 1319 mieszkańców miejscowości: Opalenie i Jaźwiska jest Sp. z o. o. INWEST –KOM w Gniewie, ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Opaleniu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Opalenie.

Załącznik  6

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Brody Pomorskie gmina Gniew za rok 2021.

Producentem wody w ilości 18,90 m³/dobę zaopatrujących 230 mieszkańców Brody Pomorskie jest ,,INWEST-KOM w Gniewie” Spółka z o. o. 83-140 Gniew, ul. Wiślana 6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Brodach Pomorskich w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Brody Pomorskie.

Załącznik 7

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Gogolewo gmina Gniew za 2021 r.

Producentem wody w ilości 19,72 m³/dobę zaopatrujących 278 mieszkańców Gogolewa jest ,,INWEST –KOM” w Gniewie sp. z o. o., 83-140 Gniew, ul. Wiślana 6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Gogolewie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 5 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na nieakceptowalny smak- słaby specyficzny, gumowy. Wartości kwestionowanych parametrów przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gogolewo | budynek mieszkalny Ostrowite 5/8 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) | zapach | 2 | 1 | Słaby specyficzny gumowy | Słaby specyficzny gumowy | Akceptowalny |

- W wyniku interwencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie  stwierdzony przypadek przekroczenia fizykochemicznego zostały bezzwłocznie wyeliminowany przez producenta wody.

- W wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego potwierdzono skuteczność działań naprawczych.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg  publiczny Gogolewo.

Załącznik  8

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Kursztyn gmina Gniew za 2021r.

Producentem wody w ilości 46 m³/d zaopatrujących 426 mieszkańców miejscowości Kursztyn gm. Gniew jest  INWEST –KOM w Gniewie Sp. z o. o., 83-140 Gniew, ul. Wiślana 6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Kursztynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Kursztyn.

Załącznik 9

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Cierzpice gmina Gniew za okres 2021r.

Producentem wody w ilości ok. 41,90 m³/d, zaopatrujących 423 mieszkańców miejscowości Cierzpice i Szprudowo gm. Gniew jest INWEST- KOM Sp. z o. o. w Gniewie, ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Cierzpicach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Cierzpice.