### Tarnobrzeg, dnia 16 września 2024 r.

3037-7.262.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA ZADANIE

**„Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku ”**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14)

### I. Zamawiający

1**.** Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, fax. 15 8228183

2**.** Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

### II. Tryb udzielania zamówienia

1**.**Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z  art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**III Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kamer, rejestratorów, monitorów oraz elementów zasilania i okablowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 31120000-3 Generatory.

**III Termin realizacji zamówienia**

1. 30 dni od dnia podpisania umowy.

**IV Wzór umowy**

1.Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

**V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.**

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 2.**
2. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postepowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w zaproszeniu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

1) formularz oferty – **załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia wraz ze specyfikacją techniczną zaoferowanego agregatu z przyczepą i innymi składowymi wynikającymi z niniejszego zaproszenia.

3) wypełniony załącznik nr 3 do zaproszenia

1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego, adresem wykonawcy oraz napisem :

### „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”

**nie otwierać przed terminem** **otwarcia ofert – 23.09.2024 r. do godz. 10.00,**

1. lub **w wersji elektronicznej** ( skany dokumentów ) na adres [**biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl**](mailto:biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl)

**kopia**

[**marcin.bernys@prokuratura.gov.pl**](mailto:marcin.bernys@prokuratura.gov.pl)

**VI. Termin złożenia oraz otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 23.09.2024 r. do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym lub elektronicznie na adres: [**biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl**](mailto:biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl)

**kopia**

[**marcin.bernys@prokuratura.gov.pl**](mailto:marcin.bernys@prokuratura.gov.pl)

**2.** Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1008.

**3.** Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

**VII . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

**oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .**

**1.** Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami

jest: Starszy Inspektor Marcin Bernyś – tel. 666352109, w godz. 7.30 – 15.30

**VIII. Opis kryteriów wyboru ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze**

**oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

**oraz opis sposobu obliczenia ceny.**

**1.**Przy wyborze ofert zamawiający posługiwać się będzie jedynym kryterium:

**Cena-100 %**

PC= CN /CB x100 pkt.,

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana

Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

**IX. Unieważnienie postepowania**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

**X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadczam, że zostałem poinformowany iż:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, faks 15 822 81 83, e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Gajewski, tel. 15 8668100 e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia publicznego;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Prokurator Okręgowy**

**załącznik nr 1**

3037-7.262.11.2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia**

Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku

1. **Wymagania ogólne**

* agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2024r
* Agregat do montażu na przyczepie drogowej – wymagana emisji salin silnika STAGE5
* wyprodukowany w Polsce
* Moc (zgodnie z ISO8528):
  + Praca nominalna P.R.P ­-nie mniej niż 45 kVA , 36 kW - nie więcej niż 50 kVA / 40 kW
  + Praca awaryjna L.T. P. – nie mniej niż 50 kVA, 40 kW- nie więcej niż 55 kVA / 44 kW
* Napięcie : 230/400 V, 50 Hz
* Prąd znamionowy min. 65 A – nie więcej niż 72,5 A
* Klasa regulacji **G3**
* Stopień ochrony prądnicy: IP23
* Wymiary zewnętrzne **maksymalne** 2800 x 1200 x 1800 (długość x szerokość x wysokość) mm
* Podgrzewacz płynu chłodzącego w czasie czuwania + sterowanie temperaturami grzania z poziomu sterownika
* Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych
* Samoczynny start po podaniu sygnału startu
* Zintegrowany wyłącznik główny prądnicy
* Wyłącznik awaryjny
* Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyświetlaczu sterownika
* Zbiornik paliwa zintegrowany z ramą o pojemności od 180 do 250 litrów
* Zbiornik paliwa ze spustem umożliwiającym opróżnienie zbiornika
* Wersja w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne
* Dostarczony z płynami eksploatacyjnymi (prócz paliwa)
* Gniazda odbioru mocy z zabezpieczeniami
  + 63A 400 V 5P IP 67
  + 32A 400 V 5P IP 54
  + 16A 400 V 5P IP 54
  + 16A 400 V 3P IP 54
  + 16A 400 V 3P IP 54

Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN‑F (OnPD) 5x10 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67

Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN‑F (OnPD) 3x2,5 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67

1. **Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego**

* Wyprodukowany na terenie UE
* Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min
* Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy, rzędowy z doładowaniem
* Moc maximum 46-54 kW
* Instalacja 12 V DC
* Elektroniczny regulator obrotów silnika ECU
* Wymagana emisja spalin STAGE 5 zapewniana przez DOC - DPF
* Zużycie paliwa maksymalnie dla mocy PRP. Nie więcej niż 12 l/h przy 100% obciążenia
* Układ paliwowy: . Common rail
* Silnik zabezpieczony przed
  + Niskim ciśnieniem oleju
  + Wysoką temperaturą silnika
  + Niskim poziomem paliwa
* Silnik wyposażony w płynny oraz cyfrowy pomiar
  + ciśnienia oleju
  + temperatury silnika
* Zawory spustowe płynu chłodniczego oraz oleju silnikowego
* Pojemność skokowa max 3,4 litra
* Optyczny wskaźnik poziomu płynu chłodniczego w chłodnicy
* System chłodzenia zaprojektowany dla temperatury otoczenia = 50 °C
* Serwis na terenie Polski

1. **Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego**

* Konstrukcja: Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna
* Wyprodukowana na terenie UE
* Stopień ochrony co najmniej IP23
* Miedziane uzwojenie
* Elektroniczny regulator napięcia
* **Stabilizacja napięcia: +/- 0,5%**
* Klasa izolacji: H

1. **Dane ogólne panelu sterowania**

* Wyświetlacz monochromatyczny z podświetleniem sterujący agregatem
* możliwość sterowania układem SZR
* zabezpieczający zespół od awarii elektrycznych, mechanicznych
* uruchamiający agregat przy sygnale zdalnego startu
* z programowalną logiką PLC
* menu i komunikaty w języku polskim
* wyposażony w USB
* wyświetlacz wskazujący parametry pracy silnika, prądnicy
* obsługa trzech poziomów haseł sterownika
* Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnętrznego sterownika
* Możliwość podłączenia do 32 dowolnie programowalnych wyjść
* Możliwość wysyłania powiadomień o zdarzeniach/ ostrzeżeniach/ alarmach na 10 numerów telefonów.   
  Powiadomienia w języku polskim
* ostrzeżenie przypominające o serwisie ustawialne w zależności od daty oraz liczby godzin pracy
* pamięć min. 300 zdarzeń z rejestracją wszystkich parametrów wyświetlanych w momencie zdarzenia
* Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametrów sieci poza zaprogramowane limity.
* Pomiar prądu generatora w trzech fazach
* Pomiar napięcia generatora w trzech fazach
* Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
* Licznik energii czynnej i biernej generatora
* Licznik czasu pracy zespołu
* Pomiar napięcia akumulatora
* Pomiar poziomu paliwa
* Pomiar ciśnienia oleju
* Pomiar temperatury bloku silnika
* Ochrona generatora (częstotliwość , napięcie ,asymetria, przeciążenie)
* Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe- minimum 10 liczników

1. **Wymagania dla przyczepy**

* wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej (dług x szer) – od 290 x 130 cm do 330x130 cm
* osie hamowane typu Neidhart o nośności 1350 kg każda
* DMC – do 2700 kg
* Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu
* zaczep kulowy
* koła 175R14C
* koła na zewnątrz platformy ładunkowej
* podłoga wykonana ze sklejki foliowanej, wodoodpornej, antypoślizgowej
* 4 podpory stabilizujące rurowe
* instalacja oświetleniowa żarówkowa
* koło manewrowe
* konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo
* przyczepa posiada homologację WE.

Wymiary gabarytowe przyczepy (dług. x szer. x wys.) około 450 x 180 x 75 cm

1. **Pierwsze uruchomienie na pracującym budynku**
2. **Termin dostawy – do 30 dni**
3. **Gwarancja na agregat 5 lat. - 4 przeglądy gwarancyjne ( w tym dwa z wymianą płynu chłodniczego )**
4. **Gwarancja na przyczepę 24 miesiące**

**Załącznik nr 2**

3037-7.262.11.2024

**FORMULARZ OFERTY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa …...……..............................................................................................

Siedziba (adres) …......................................................................................................

Nr telefonu/faksu …..........................................................................................

Nr NIP…............................................ Nr REGON …..........................................

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-16-19-297

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze skierowanym do nas zaproszeniem do składania ofert na:

### „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”- ul. Gisgesa 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia / materiału** | **Ilość** | **Wartość brutto** |
| 1 | Agregat…….. wraz z pierwszym uruchomieniem | 1 szt. |  |
| 2 | Transport do Prokuratury Rejonowej w Nisku | 1 usługa |  |
| 3 | Gniazda odbioru mocy z zabezpieczeniami  o 63A 400 V 5P IP 67  o 32A 400 V 5P IP 54  o 16A 400 V 5P IP 54  o 16A 400 V 3P IP 54  o 16A 400 V 3P IP 54 | 1 kpl. |  |
| 4 | Przegląd gwarancyjny | 2 szt. |  |
| 5 | Przegląd gwarancyjny z wymianą płynu chłodniczego | 2 szt. |  |
| 6 | Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN F (OnPD) 5x10 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67 | 1 szt. |  |
| 7 | Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN F (OnPD) 3x2,5 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67 | 1 szt. |  |
| 8 | Przyczepa dwuosiowa …….. | 1 szt. |  |
| **Razem wartość brutto** | | |  |

* **razem wartość brutto :**........................................................................... złotych*(słownie........................................................................................)*

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert .

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Przeglądy gwarancyjne są dodane do ceny oferty i zostaną zapłacone „z góry”. Zapłata za nie nastąpi po ich faktycznym wykonaniu a nie w momencie zakupu agregatu. Wymagane przeglądy okresowe co 500 mtg lub co rok z zastrzeżeniem, że pierwszy przegląd nastąpi po roku lub po 100 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.

Data: .......................................................

Podpis Wykonawcy: ...............................

Załącznik nr 3

3037-7.262.11.2024

Wykonawca:

........................................

.......................................

.......................................

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu :

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.......................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku” prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………… …………….…………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

**Załącznik nr 4**

3037-7.262.11.2024

**WZÓR UMOWA nr**

zawarta w dniu ………………….. roku w Tarnobrzegu

pomiędzy:

**Prokuraturą Okręgową w Tarnobrzegu**

z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27

NIP 867 16 19 297 REGON 000569734

reprezentowaną przez:

**Robert Kiliański – Prokurator Okręgowy**

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

……………………..

NIP ………………… REGON ……………………………

reprezentowaną przez:

**………………..**

zwanym dalej "Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

*§ 1*

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Odbiorcę pisemnej oferty Dostawcy z dnia ………….., złożonej w ramach postępowania „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”.

*§ 2*

1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia, pierwszego uruchomienia i wykonania czterech przeglądów gwarancyjnych do Odbiorcy zaoferowanego sprzętu.

2. Ponadto w ramach niniejszej umowy Dostawca, na swój koszt i własnym staraniem, zobowiązuje się do :

1. dostarczenia przedmiotu dostawy do miejsca i w terminie wskazanym przez Odbiorcę
2. rozładunku, ustawienia i pierwszego rozruchu na „pracującym budynku”. przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez Odbiorcę .

*§ 3*

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania czynności , o których mowa w § 2 w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Po zrealizowaniu przez Dostawcę czynności , o których mowa w § 2, Odbiorca dokona odbioru przedmiotu dostawy i podpisze protokół odbioru .
3. Zrealizowanie dostawy nastąpi dopiero po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w § 2 i po podpisaniu protokołu odbioru.

*§ 4*

1. Dostawcy z tytułu zrealizowania dostawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… bruttosłownie: /………… zł./, a za przeglądy gwarancyjne ….
2. Należne Dostawcy wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru przedmiotu dostawy i podpisaniu przez Odbiorcę protokołu odbioru . Zapłata należnego Dostawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę rachunku za zrealizowanie dostawy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Odbiorcy.
3. Za zwłokę w dokonaniu płatności Dostawca może obciążyć Odbiorcę ustawowymi odsetkami.
4. Wynagrodzenie , o którym mowa w § 4 pkt. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Dostawcy z tytułu zrealizowania zamówienia oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych .
5. Zmiana wynagrodzenia na wyższe jest równoznaczna z zerwaniem umowy i nie zrealizowaniem dostawy, co skutkuje obciążeniem Dostawcy karą umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 6 .

*§ 5*

1. Dostawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na agregat oraz 24 miesięcznej na przyczepę dwuosiową.

*§ 6*

1. Za nie zrealizowanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 10 % wartości całego zamówienia netto, którą to wartość określa oferta Dostawcy, zaś za nieterminowe wykonanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak wyżej .
2. Za nie realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości całego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak w pkt. 1 .
3. Zwłoka w wykonaniu zamówienia dłuższa niż 20 dni równoznaczna jest z niezrealizowaniem dostawy. Po upływie tego terminu Odbiorca przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie dostawy i niezależnie od kary za nieterminowe realizowanie dostawy obciąży Dostawcę karą umowną za niewykonanie zamówienia, liczoną od całości wartości zamówienia .

*§ 7*

Niezależnie od kar umownych określonych w § 5 Odbiorca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych .

*§ 8*

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego .

*§ 9*

Sprawy sporne mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddają orzecznictwu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Odbiorcy .

*§ 10*

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

*Dostawca : Odbiorca :*