Garwolin, dnia 11.01.2024 r.

HK.9027.1.5.2024

**Wójt Gminy Łaskarzew**

**ul. Duży Rynek 32**

**08-450 Łaskarzew**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla gminy Łaskarzew**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.903.1.74.2023 z dnia 07.09.2023 r., HK.903.1.74.2023 z dnia 11.09.2023 r., HK.9027.1.147.2023 z dnia 29.12.2023 r.; HK.9027.1.127.2023 z dnia 07.12.2023 r.; HK.9027.1.123.2023 z dnia 06.12.2023 r.; HK.9027.1.122.2023 z dnia 06.12.2023 r.;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2023 r. w gminie Łaskarzew**

**zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Melanów o produkcji**

**od 100 do 1000 m3/dobę, Dąbrowa o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Izdebno o produkcji do 100 m3/dobę, Helenów o produkcji do 100 m3/dobę**

**zarządzanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,**

**ul. Gdańska 118, 08-100 Węgrów**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na   
15 pobranych próbek wody do badań z wodociągu Melanów w zakresie mikrobiologicznym,   
w 2 próbkach stwierdzono przekroczenie bakterii enterokoki 2[<1;9] jtk i 3[<1;10] jtk   
w 100 ml, przy normie 0 jtk w 100 ml. W dniu 07.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydał ocenę stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia oraz decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 10 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Dąbrowa w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 5 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Izdebno, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 7 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Helenów, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Łaskarzew z wodociągu publicznego Dąbrowa podawana jest bezpośrednio z ujęcia do sieci wodociągowej. Natomiast woda z wodociągów Melanów, Izdebno, Helenów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii   
do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu. W wodociągu Helenów złoża filtrów regenerowane są za pomocą nadmanganianu potasu.

Wodociąg Melanów produkował średnio w 2023 r. 198 m3wody/dobę, zaopatrując w nią 1599 mieszkańców, wodociąg Dąbrowa – 200 m3wody/dobę zaopatrując w nią 2116 mieszkańców, wodociąg Izdebno - 87 m3wody/dobę zaopatrując w nią 676 mieszkańców, wodociąg Helenów - 46 m3wody/dobę zaopatrując w nią 790 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Łaskarzew. Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Łaskarzew** zgodnie z zał. nr 1a,   
i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.