| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9022.1.9.2022.NŚ						Tczew, dnia 07.04.2022r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

wodociągów publicznych wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Tczew za rok 2021r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych
 wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Tczew:

## Młynki, Boroszewo, Czarlin, Lubiszewo, Swarożyn, Małe Turze, Rukosin,
Waćmierek, Zajączkowo, Turze Duże, Łukocin oraz Szczerbięcin

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza co następuje:

## Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Tczew – ujęcia w miejscowościach: Młynki, Boroszewo, Czarlin, Lubiszewo, Swarożyn, Małe Turze, Rukosin, Waćmierek, Zajączkowo, Turze Duże, Łukocin oraz Szczerbięcin odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), za wyjątkiem :

## - podwyższonej wartości manganu i żelaza w wodzie z wodociągu publicznego Boroszewo, które zostały usunięte poprzez działania naprawcze polegające na modernizacji systemu uzdatniania wody, polegającego na zastosowaniu złoża aktywnego typu G-1 dla drugiego stopnia uzdatniania na stacji w hydroforni w Boroszewie oraz płukaniu sieci i przyłączy wodociągowych. W czasie działań naprawczych obowiązywała decyzja PPIS w Tczewie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z ujęcia Boroszewo. Przedsiębiorstwo wodociągowe wywiązało się z nałożonych w ww. decyzji obowiązków przed wskazanym terminem ich wykonania, doprowadzając jakość wody stosownie do wymagań  określonych w ww. rozporządzeniu;

- incydentalnego przypadku przekroczenia wartości stężenia jonu amonowego w wodzie z wodociągu publicznego Waćmierek który to został usunięty w wyniku działań naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe polegające na płukaniu przyłącza i  sieci wodociągowej. Skuteczność działań została potwierdzona prawidłowymi wynikami badań jakości wody;

## - incydentalnych przypadków wykrycia obecności bakterii grupy coli oraz nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Zajączkowo, które to nie zostały potwierdzone w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej  (Tabela nr 1);

- incydentalnego przypadku przekroczenia wartości stężenia jonu amonowego w wodzie z wodociągu publicznego Turze Duże, który to został usunięty w wyniku działań naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe polegające na płukaniu przyłącza i  sieci wodociągowej. Skuteczność działań została potwierdzona prawidłowymi wynikami badań jakości wody;

## - incydentalnego przypadku przekroczenia wartości stężenia ołowiu w wodzie z wodociągu publicznego Szczerbięcin, który to nie został potwierdzony w wyniku badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Tczew

| Nazwa wodociągu | Produkcja Wody [m3/d] | Liczba zaopatrywanej ludności | ### Data ### pobierania próbki | ### Punkt czerpalny ### pobierania próbki | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### kwestionowane parametry/ ### działania naprawcze | ### Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Młynki (Młynki) | 1,9 | 12 | 16.02.21 | Budynek mieszkalny Młynki | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.08.21 | Budynek mieszkalny Młynki | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Boroszewo (Boroszewo Wędkowy Liniewko) | 198,1 | 1031 | 18.01.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 02.03.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 09.04.21 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 21.06.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 1 | int3) | PIS5) | mangan- 111µg/l (norma 50 µg/l) żelazo- 660µg/l (norma 200 µg/l)/płukanie sieci i przyłączy wodociągowych | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 21.06.21 | SUW woda podawana do sieci | int3) | PIS5) | mangan- 56µg/l (norma 50 µg/l)/wymiana złoża aktywnego na drugim stopniu uzdatniania | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 28.06.21 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | mangan- 151µg/l (norma 50 µg/l)/wymiana złoża aktywnego na drugim stopniu uzdatniania | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 28.06.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 1 | int3) | KW4) | mangan- 123µg/l (norma 50 µg/l)/wymiana złoża aktywnego na drugim stopniu uzdatniania | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 28.06.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.07.21 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.07.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 1 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.07.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.08.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 24.09.21 | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 35 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | Budynek mieszkalny Wędkowy 6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czarlin (Czarlin Knybawa Bałdowo) | 947,3 | 2099 | 18.01.21 | Bar "Agat", ul. Malborska 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 02.03.21 | Bar "Agat", ul. Malborska 3 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 09.04.21 | Kurek w budynku przedszkola, ul. Szkolna | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.07.21 | Budynek mieszklany w Gniszewie, ul. Kasztanowa 5 | int3) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.07.21 | SUW woda podawana do sieci | int3) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.08.21 | Kurek w budynku przedszkola, ul. Szkolna | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 24.09.21 | Bar "Agat", ul. Malborska 3 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 07.12.21 | Kurek w budynku przedszkola, ul. Szkolna | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Lubiszewo (Lubiszewo Szpęgawa Stanisławie) | 203,3 | 1642 | 18.01.21 | Szkoła Podstawowa w Lubiszewie, ul. Sambora 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 02.03.21 | budynek mieszkalny w Szpęgawie ul. Brzozowa 10 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 09.04.21 | budynek mieszkalny, Stanisławie nr 43 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.08.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 24.09.21 | budynek mieszkalny, Stanisławie nr 43 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | budynek mieszkalny w Szpęgawie ul. Brzozowa 10 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Swarożyn (Swarożyn Zabagno) | 148,3 | 1698 | 18.01.21 | Budynek mieszkalny, Zabagno 3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.03.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.06.21 | Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szkolna 2 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 13.08.21 | Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szkolna 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 24.09.21 | Budynek mieszkalny, Zabagno 3 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | Oczyszczalnia ścieków | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Małe Turze (Małe Turze) | 37 | 478 | 18.01.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 09.04.21 | Budynek mieszkalny, ul. Długa 33/6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.06.21 | Budynek mieszkalny ul. Leśna 11 G/7 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Rukosin (Rukosin, część Łukocina,) | 10,6 | 127 | 02.03.21 | Budynek mieszkalny, Łukocin 11 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.07.21 | Budynek mieszkalny, Rukosin 16 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 07.12.21 | Budynek mieszkalny, Łukocin 11 | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Waćmierek (Waćmierek Rokitki Śliwiny) | 543,3 | 845 | 18.01.21 | Budynek mieszkalny, Śliwiny 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 09.04.21 | Budynek mieszkalny, Śliwiny 2 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.06.21 | Budynek mieszkalny, ul. Jantarowa (sieć Gniszewo) | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.08.21 | Budynek mieszkalny, Waćmierek nr 7 | mok1) | KW4) | jon amonowy- 1,54 mg/l (norma 0,5 mg/l)/płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 14.10.21 | Budynek mieszkalny Śliwiny 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 28.10.21 | Budynek mieszkalny, Waćmierek nr 7 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Zajączkowo (Dabrówka, Zajaczkowo) | 77,1 | 989 | 02.03.21 | Budynek mieszkalny Zajączkowo nr 26/4 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 30.08.21 | budynek mieszkalny Dąbrówka 4/2 | mok1) | KW4) | bakterie grupy coli- 13 jtk / płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 06.09.21 | budynek mieszkalny Dąbrówka 7/2 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 06.09.21 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 06.09.21 | budynek mieszkalny Dąbrówka 4/2 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.10.21 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk /płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 02.11.21 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turze Duże (Turze Duże, Damaszka, Zwierzynek Małżewo, Małżewko, Goszyn) | - 118,5 | - 1608 | - 18.01.21 | Budynek mieszkalny, Goszyn 8A/1 | - mok1) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 12.03.21 | Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 7 | - mok1) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 09.04.21 | Budynek mieszkalny Małżewo nr 29 | - mop2) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 22.06.21 | Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 7 | - mok1) | - PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 13.08 | Budynek mieszkalny, Goszyn 8A/1 | - mok1) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 14.10.21 | Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 7 | - mok1) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 14.12.21 | SUW woda podawana do sieci | - mop2) | - PIS5) | jon amonowy- 1,54 mg/l (norma 0,5 mg/l)/płukanie systemu uzdatniania wody- | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | - 21.12.21 | SUW woda podawana do sieci | - int3) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Łukocin (Łukocin, Malenin, Miłobądz Mieścin) | - 204,1 | - 1724 | - 18.01.21 | Budynek mieszkalny - Mieścin nr 34E | - mop2) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 09.04.21 | - SUW woda podawana do sieci | - mok1) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 22.06.21 | Budynek mieszkalny - Łukocin 13 | - mok1) | - PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 30.08.21 | Sklep spożywczy, - ul Kolejowa 12B/10 | - mok1) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 14.10.21 | Budynek mieszkalny - Łukocin 13 | - mok1) | - PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Szczerbięcin (Szczerbięcin, Dalwin, - Świetlikowo) | - 60,3 | - 873 | - 09.04.21 | - SUW woda podawana do sieci | - mop2) | - KW4) | Nie stwierdzono/ - nie prowadzono | przydatna - do spożycia |
|  |  |  | - 22.06.21 | - Budynek ubojni, Dalwin 26 | - mok1) | - KW4) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h>300 jtk /płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | - 14.10.21 | - Budynek mieszkalny Szczerbięcin 15 | - int3) | - KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | - 07.12.21 | - budynek mieszkalny w Maleninie ul. Długa 30 | - mok1) | - KW4) | - Ołów-27 µg/l (norma- 10 µg/l) | - Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | - 21.12.21 | - budynek mieszkalny w Maleninie ul. Długa 30 | - int3) | - KW4) | Nie stwierdzono/ - nie prowadzono | przydatna - do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok 1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki,  jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, srebro, miedź, chlorki wolne i związane,  Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen;

- int3) - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w roku 2021 monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium Hamilton S.A. na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni oraz w laboratorium zakładowym – Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie).

## Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Tczew, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzone kontrole jakości wody do spożycia w roku 2021 na terenie gminy Tczew potwierdzają, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Gminy Tczew

- Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

- a/a