Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie powiatu ostrzeszowskiego za 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Ostrzeszowie działając na podstawie art. 4  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
z 2023r.poz.338), art. 12 ust. 1  ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity  (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 ze zm) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), pełniąc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o okresowe oceny jakości wody informuje że:

w 2022 r. powiat ostrzeszowski zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo na terenie powiatu istnieją trzy podmioty dostarczające wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej. Wszystkie obiekty objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie pozyskanych od producentów wody w powiecie ostrzeszowskim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi na koniec roku 2022 korzystało około 54 765 osób.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia obejmuje:

- wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

- informacje o:

- wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji,

- liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

- jakości wody,

- przekroczeniach  wartości  dopuszczalnych   parametrów jakości  wody  wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

- zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze

- prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

- działaniach   naprawczych   prowadzonych   przez   przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

I. Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu ostrzeszowskiego są:

| Zbiorowe zaopatrzenie ludności powiatu ostrzeszowskiego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wodociągi Ostrzeszowskie Spółka z o.o. ul. Kościuszki 19b, 63-500 Ostrzeszów | wodociąg - Ostrzeszów |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych ul. Parkowa 10, 63-520 Grabów n/Prosną | wodociąg - Grabów, Bukownica, Chlewo |
| 3. | Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat | wodociąg - Mikstat, Kaliszkowice Ołobockie |
| 4. | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ligocie 59a, 63-507 Kobyla Góra | wodociąg - Kobyla Góra, Mąkoszyce, Marcinki, Kuźnica Myślniewska |
| 5. | Urząd Gminy Doruchów ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów | wodociąg - Doruchów, Godziętowy |
| 6. | Urząd Gminy Czajków Czajków 39, 63-524 Czajków | wodociąg - Czajków |
| 7. | Urząd Gminy Kraszewice ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice | wodociąg - Kraszewice, Kuźnica Grabowska |

| Inne podmioty zaopatrujące w wodę |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | AMI Spółka z o.o. sp.k., ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat | wodociąg zakładowy AMI |
| 2. | „DROMICO” Spółka z o.o. sp. k. , Kaliszkowice Ołobockie 5, 63-510 Mikstat | wodociąg zakładowy DROMICO |
| 3. | „SZWAGROS” Masarstwo i Wędliniarstwo Spółka z o.o. ul. Słoneczna 1,63-522 Kraszewice | Wodociąg „SZWAGROS” |

II. Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody oraz prowadzonych działaniach naprawczych zamieszczono w poniższej tabeli.

Wodociągi zasilane są wodą ze studni głębinowych. Woda czerpana z ujęć wodonośnych podlega procesom uzdatniania na stacjach uzdatniania wody w zakresie napowietrzania, filtracji na złożach odżelaziająco – odmanganiających oraz korekty pH (dot. wodociągów Grabów, Kraszewice).

Dezynfekcja wody przeprowadzana jest tylko w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub awarii.

| Wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Producent | Wielkość produkcji wody (m³/rok) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Jakość wody na koniec 2022 r. | Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w 2022 r | Prowadzone postępowanie administracyjne | Prowadzone działania naprawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg Ostrzeszów (Ostrzeszów ,Bledzianów ,Jesiona, Kochłowy ,Korpysy, Kozły, Kotowskie, Kużniki, Marydół, Myje, Niedźwiedż, Olszyna, Potaśnia, Ostrzeszów-Pustkowie, Rejmanka, Rogaszyce, Rojów, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka,Turze,Zajączki,Aniołki,Dobra,Garbacze,Gęstwa,Gęstwa,Jezioro,Królewskie,Krupa,Lubeszczyk,Malinów,Omieciny,Siedlików,Wiązownia, Źródelnia) | Wodociągi Ostrzeszowskie Sp.z o.o. ul.Kościuszki19b,63-500 Ostrzeszów | 4123 | 23801 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 3x bakterie grupy coli 1x ogólna liczba mikroorganizmów w 22° 1x Escherichia coli 3x mętność 1x barwa | brak | Dezynfekcja wody, płukanie sieci Korekta procesu uzdatniania, płukanie sieci |
| Wodociąg Mikstat ( Mikstat , Komorów, Przedborów, Kotłów, Mikstat Pustkowie, Piwonie, Wanda) | Urząd Miasta i Gminy Mikstat | 1025 | 3686 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 4x bakterie grupy coli 1x mętność | brak | Dezynfekcja wody płukanie sieci Korekta procesu uzdatniania, płukanie sieci |
| Wodociąg Kaliszkowice Ołobockie ( Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne, Drożdżyny, Helenów) | Urząd Miasta i Gminy Mikstat | 377 | 2152 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 4x bakterie grupy coli 2 x ogólna liczba mikroorganizmów w 22° 1x Escherichia coli 3x mętność 1x mangan | brak | Dezynfekcja wody płukanie sieci Korekta procesu uzdatniania, płukanie sieci |
| Wodociąg AMI | AMI Spółka z o.o. sp. k ,ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat | 950 | 0 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 2x mętność 1x mangan | brak | Korekta procesu uzdatniania, płukanie sieci. |
| Wodociąg DROMICO | DROMICO Spółka z o. o. sp. K, Kaliszkowice Ołobockie 5 , 63-510 Mikstat | 250 | 0 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Grabów (Grabów, Grabów-Palaty, Grabów Wójtostwo ,Grabów Pustkowie, Książenice, Chlewo, Kopeć, Dębicze, Bobrowniki, Skrzynki, Kuźnica Grabowska, Smolniki, Giżyce, Zawady, Marszałki, Kamola, Klapki, Marczykowskie ) | Zakład Usług Komunalnych ul .Parkowa 10 63-520 Grabów | 1620 | 6701 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 1 x bakterie grupy coli 3 x mętność 2 x mangan | brak | Dezynfekcja wody, płukanie sieci Korekta procesów uzdatniania, płukanie sieci. |
| Wodociąg Bukownica (Bukownica, Siekierzyn, Marszałki, Bułowe ) | Zakład Usług Komunalnych ul. Parkowa 10 63-520 Grabów | 275 | 1026 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 3 x bakterie grupy coli 2 x ogólna liczba mikroorganizmów w 22° | brak | Dezynfekcja i płukanie sieci. |
| Wodociąg Kraszewice ( Kraszewice, Renta, Jajaki, Racławice, Mączniki, Tułazy, Jażwiny) | Urząd Gminy Kraszewice | 410 | 2185 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 1 x bakterie grupy coli 2 x ogólna liczba mikroorganizmów w 22° | brak | Dezynfekcja i płukanie sieci |
| Wodociąg Kuźnica Grabowska (Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Jelenie, Jeziorki) | Urząd Gminy Kraszewice | 257 | 1336 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Szwagros | „SZWAGROS”Masarstwo i Wędliniarstwo Sp.z o.o.ul. Słoneczna11,63-522 Kraszewice | 60 | 0 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Kobyla Góra ( Kobyla Góra, ) | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. zo.o. z siedzibą w Ligocie 59 a, 63-507 Kobyla Góra | 391 | 2038 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Mąkoszyce (Mąkoszyce, Rybin, Pisarzowice, Bałdowice, Ligota, Wilcze Oko) | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. zo.o. z siedzibą w Ligocie 59 a, 63-507 Kobyla Góra | 337 | 2066 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Marcinki (Marcinki, Ignaców, Mostki, Parzynów, Osiny,Latarnia) | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. zo.o. z siedzibą w Ligocie 59 a, 63-507 Kobyla Góra | 189 | 1260 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 1x mętność | brak | Płukanie sieci |
| Wodociąg Kużnica Myślniewska (Kużnica Myślniewska, Myślniew, Bierzów, Zmyślona Ligocka) | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. zo.o. z siedzibą w Ligocie 59 a, 63-507 Kobyla Góra | 235 | 836 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Doruchów (Doruchów, Mieleszówka, Morawin, Oświecim, Plugawice ,Rudniczysko, Skarydzew ,Kuźnica Stara, Tonia, Torzeniec, Wygoda Plugawska ,Gruszków, Wrzosy, Zalesie | Urząd Gminy Doruchów | 750 | 4142 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 2x mętność | brak | Płukanie sieci |
| Wodociąg Godziętowy (Godziętowy, Przytocznica, Tokarzew I ,Tokarzew II, Wygoda Tokarska, Pieczyska) | Urząd Gminy Doruchów | 189 | 1157 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | brak | brak | Nie dotyczy |
| Wodociąg Czajków ( Czajków, Muchy, Klon, Mielcuchy, Salamony, Michałów, Mielcuchy I, Dziwińskie, Kędzie, Kopna, Niedźwiadek, Niedźwiedzie, Studziańskie, Zadki, Załomskie ) | Urząd Gminy Czajków | 285 | 2478 | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia | 2 x ogólna liczba mikroorganizmów w 22° 1x mętność | brak | Dezynfekcja i płukanie sieci płukanie sieci |

Wszystkie miejscowości powiatu ostrzeszowskiego  zaopatrywane są w wodę wodociągową.

W 2022r. z terenu powiatu ostrzeszowskiego nie wpłynęły żadne zgłoszenia związane                               z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

W ramach monitoringu jakości wody z wodociągów znajdujących się na terenie powiatu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie w 2022r. pobrał do badań 146 próbek wody, w tym: 88 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy A, 20 próbek 
w ramach monitoringu  parametrów grupy B oraz 38 w ramach nadzoru sanitarnego związanego z badaniami kontrolnym.

Badania wykonane były w: akredytowanych laboratoriach WSSE w Poznaniu - 
w zakresie monitoringu parametrów grupy B  oraz PSSE w Kaliszu - w zakresie monitoringu parametrów grupy A i nadzoru sanitarnego. Próbki wody zostały pobrane z wyznaczonych punktów poboru zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Producenci wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywali badania               
w akredytowanych laboratoriach, zatwierdzonych przez właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Wyniki badań przekazywane były na bieżąco PPIS 
w Ostrzeszowie. W ramach kontroli wewnętrznej do badań pobrano 176 próbek wody, w tym: 90 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy A, 20 próbek  w ramach monitoringu parametrów grupy B, 51 próbek w ramach nadzoru sanitarnego związanego z badaniami kontrolnymi  oraz 15 próbek wody w zakresie substancji promieniotwórczych.

Na podstawie sprawozdań z badań w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

W przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych PPIS 
w Ostrzeszowie każdorazowo indywidualnie ocenia ryzyko zdrowotne związane ze spożyciem wody oraz podejmuje odpowiednie działania mające na celu ustalenie przyczyny przekroczeń  i prowadzenie działań naprawczych.

Przekroczenie zalecanej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C stwierdzono w próbkach wody pobranej 
z  wodociągów: Ostrzeszów, Kaliszkowice Ołobockie, Bukownica, Kraszewice oraz  Czajków.

Występowanie zwiększonej ilości tych bakterii świadczy o większej zasobności wody 
w organiczne substancje pokarmowe i istnieniu potencjalnych warunków do możliwości rozwoju organizmów chorobotwórczych. Zwiększona ilość ogólnej liczby bakterii nie wpływa na zdrowie konsumenta.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych:

- bakterie grupy coli w ilości od 1-80 jtk/100ml, stwierdzono w próbkach wody pobranych 
z wodociągów: Ostrzeszów, Mikstat, Kaliszkowice Ołobockie, Grabów, Bukownica oraz  Kraszewice,

- Escherichia coli w ilości 1 jtk/100ml, stwierdzono w próbkach wody pobranych 
z wodociągów: Ostrzeszów i Kaliszkowice Ołobockie

(najwyższa dopuszczalna wartość dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100ml, rozporządzenie  dopuszcza  pojedyncze kolonie bakterii grupy coli  poniżej 10 jtk./100ml,   Escherichia coli w wodzie nie powinna być obecna   - załącznik nr 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia takich jak: nieszczelności systemu dystrybucyjnego, zanieczyszczenia zewnętrzne wynikające z nieprawidłowo prowadzonych prac remontowych.

Podjęte bezzwłocznie działania (chlorowanie wody, płukanie sieci) zlikwidowały punktowe zanieczyszczenia wody, które potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami badań. Wyjątek stanowi wodociąg Kaliszkowice Ołobockie, gdzie pomimo wprowadzonych działań naprawczych i stałego chlorowania sieci badania kolejnych próbek wody potwierdzały nadal trwające zanieczyszczenie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie po ocenie stopnia zagrożenia zdrowotnego wydał komunikat dla ludności w sprawie pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody. Prowadzone zintensyfikowane działania naprawcze, stała współpraca z właścicielem wodociągu oraz pobory kolejnych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej ostatecznie potwierdziły jej dobrą jakość.

Nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów: mętność, barwa oraz dopuszczalnej zawartości związków manganu odnotowano w pojedynczych próbkach wody nadzorowanych wodociągów. Przedsiębiorcy prowadzili korektę procesów uzdatniania wody na stacjach SUW, dokonywali płukania sieci, a pobrane próbki wody potwierdzały jej dobrą jakość.

Ryzyko zdrowotne związane z krótkotrwałym spożyciem wody o nieznacznie podwyższonych wartościach związków manganu należy uznać za niewielkie. Wody o podwyższonych wartościach związków manganu, podwyższonej mętności i barwie obniżają wartości użytkowe wody, jej walory smakowe i estetyczne, mogą również stwarzać problemy z ich akceptowalnością co może być przyczyną uzasadnionych skarg odbiorców wody.

Na podstawie sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny     w Ostrzeszowie wydał 30 okresowych, 17 obszarowych dla stref zaopatrzenia oraz 7 dla  obszaru gminy  – ocen  o jakości wody.

Prowadzony monitoring badań oraz jakość wody spełniają wymagania określone 
w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie stwierdził :

że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego korzystali z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ocenionej jako przydatna do spożycia przez ludzi

Podmioty dostarczające wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej tj. wodociąg AMI Spółka z o.o. sp. k ,ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat, wodociąg DROMICO Spółka z o. o. sp. K, Kaliszkowice Ołobockie 5, 63-510 Mikstat, wodociąg „SZWAGROS” Wędliniarstwo i Masarstwo Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11, 63-522 Kraszewice  produkowały wodę ocenioną jako przydatna do spożycia przez ludzi.

(podpisał)

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny 
w Ostrzeszowie

lek. med. Emilia  Adamiak

(podpis nieczytelny)

MA/BS