Komendant  Powiatowy

## Państwowej Straży Pożarnej

w Miliczu, woj. dolnośląskie

W y t y c z n e

organizacyjno – techniczne zasad uzgadniania z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub innym obiektem wskazanym przez tego komendanta.

ZATWIERDZIŁ

………………………………………

Milicz, 01 marzec 2020 r.

WSTĘP

Zgodnie z przepisem § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

Obowiązek uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu dotyczy również właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu, dla którego Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w postanowieniu wydanym na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) wskazał obowiązek wyposażenia obiektu budowlanego w instalację sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego.

Co do wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemów transmisji alarmów pożarowych przyjęto zasadę zgodności ze stanem prawnym obowiązującym odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

Obowiązki zawarte w niniejszych wytycznych dotyczą również właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu, który na zasadach dobrowolności posiada obiekt podłączony już do systemu transmisji alarmu pożarowego i/lub zwróci się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu o połączenie stosowanych urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

W związku z powyższym w celu ujednolicenia wymagań w zakresie połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, w tym funkcjonujących, uwzględniając dotychczasową pragmatykę i udział podmiotów świadczących usługi w zakresie monitoringu pożarowego opracowano niniejsze wytyczne.

D Z I A Ł    I

Definicje i określenia.

Abonent.

Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną umowy z Operatorem.

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP).

Urządzenie, poprzez które czujki pożarowe mogą być zasilane energią, służące do potwierdzenia wykrytego sygnału i wywołania alarmu pożarowego, przesłania sygnału o wykryciu pożaru, poprzez układ transmisji alarmów pożarowych, do straży pożarnej lub automatycznych urządzeń gaśniczych oraz automatycznej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP).

Miejsce z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system wizualizacji informacji.

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)

Miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz skąd dysponowany jest serwis tego systemu. Może być zintegrowane z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU).

Miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

Dwustopniowe alarmowanie.

Jest to alarmowanie polegające na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej, aby po wykryciu pożaru przez element liniowy (np. czujkę pożarową) w centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgłoszenie się personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wyłącznie dla przeszkolonego personelu obsługującego CSP.  Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejście CSP w stan alarmu głównego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej. Moment potwierdzenia przyjęcia alarmu wstępnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstępnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu głównego. W czasie T2 alarm wstępny może być skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pożar lub stwierdzi, że jest to alarm fałszywy.

Koncentrator sygnałów alarmów pożarowych (koncentrator).

Urządzenie służące dopasowaniu (integracji) sygnałów ze stacji odbiorczych alarmów pożarowych do systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urządzeń wizualizacji.

Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN.

Łącze cyfrowe z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniające realizację wielu usług telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto o metody przetwarzania sygnałów zapisanych cyfrowo i komutowanych kanałach komunikacyjnych. Jest siecią telekomunikacyjną połączeniową, wykorzystywaną do realizacji usług w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystających z publicznej sieci telefonicznej.

Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN.

(ang. Public Switched Telephone Network – publiczna komutowana sieć telefoniczna) – zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Sieć publiczna dostępna, przeznaczona głównie do transmisji głosowej.

Operator systemu monitoringu (Operator).

Podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych.

Specjalizowany tor transmisji.

Tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP).

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU). SOAP wchodzi w skład centrum odbiorczego alarmów pożarowych.

System sygnalizacji pożarowej (SSP).

Zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych działań.

System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych.

System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych służący do przesyłania alarmów pożarowych z central sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.

System prezentacji informacji (SPI).

Urządzenie służące do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (jedynie uszkodzeń urządzeń systemu prezentacji informacji), zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP. W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: urządzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji (SWD) oraz  opcjonalnie koncentrator sygnałów alarmów pożarowych.

System Wspomagania Decyzji (SWD).

Zintegrowany, system informatyczny, którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy stanowiska kierowania komendy PSP.

Tor dedykowany.

Tor transmisyjny łączący system sygnalizacji pożarowej (SSP) 
z centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), nie wymagający komutacji, strojenia oraz synchronizacji w celu przesłania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych. Tor może być zbudowany w oparciu o łącza radiowe lub przewodowe nie będące torem w sieci komutowanej.

Tor dedykowany w sieci publicznej.

Tor rozumiany jako dzierżawiony tor transmisyjny, który jest stale dostępny do połączenia systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) ze związanym z nim alarmowym centrum odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie wymagający komutacji ani włączenia przed rozpoczęciem transmisji indywidualnych zdarzeń alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

Urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU).

Urządzenie służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.

Urządzenie powiadamiające.

Urządzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, które w odpowiedzi na odbiór komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.

Urządzenie wizualizacji.

Urządzenie umożliwiające wyświetlenie i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych, zlokalizowane w pomieszczeniu skąd dysponowane są siły i środki PSP.

D Z I A Ł    II

Zasady uzgadniania z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej.

1. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku (zwanego dalej „abonentem”) wyrażającego gotowość połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy.

1.1.	Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

a)	złożeniem pisemnego wniosku do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 niniejszych wytycznych. Powyższy wniosek składa również abonent zmieniający operatora,

b)	złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z przeprowadzonych prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

c)	złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym mogą zostać usunięte z ww. umów: dopuszczalnym jest także złożenie wzoru umowy oraz oświadczenia stron o zawarciu umowy według tego wzoru.

d)	złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, w zakresie wskazanym w podpunkcie „c”., a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

●	tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),

●	tor telefoniczny - informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.

e)	złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

f)	złożeniem „Karty charakterystyki obiektu chronionego” – druk wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 niniejszych wytycznych.

1.2.	Obowiązki wykazane w Dziale II pkt 1.1 lit. a-f niniejszych wytycznych dotyczą również właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów istniejących i użytkowanych wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej połączony z obiektem KP PSP Miliczu  [dot. obiektów wskazanych w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz postanowieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wydanym w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)], którzy zamierzają zmienić operatora systemu monitoringu pożarowego na innego.

Do czasu zmiany operatora właściciele, zarządcy lub użytkownicy ww. obiektów zobowiązani są utrzymywać w pełnej sprawności technicznej stosowane połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

1.3.	W odniesieniu do obiektów (istniejących na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu) podłączonych do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych   właściciele, zarządcy lub użytkownicy tych obiektów powinni zastosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu.

2. Obowiązki operatora systemu monitoringu wyrażającego chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych oraz operatora monitoringu świadczącego już usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

2.1.	Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w obiekcie komendy uwarunkowane jest spełnieniem przez operatora wyrażającego chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych następujących wymagań formalnych:

a)	złożeniem pisemnego wniosku do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 3 niniejszych wytycznych, a w przypadku zastosowania koncentracji sygnałów alarmów pożarowych zapewnienia podłączenia do koncentratora.

b)	złożeniem informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych urządzeniach, zawierającą w szczególności:

●	dokumenty rejestrowe działalności operatora,

●	opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, w tym instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

●	projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

●	informację o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów pożarowych, w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych polskim prawem dokumentów potwierdzających parametry techniczne stosowanych urządzeń; w świetle aktualnych przepisów wymagane są następujące dokumenty: deklaracja zgodności dla wyrobu budowlanego — urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, oraz świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych,

●	ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP,

●	informacje o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) i centrum odbiorczego sygnałów uszkodzeniowych (COSU) .

●  w przypadku, o którym mowa w dziale V pkt. 4.4 oświadczenie operatora systemu o zapewnieniu parametru dostępności toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych co najmniej na poziomie A4.

c)	złożeniem przez operatora procedur współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów, które podlegają uzgodnieniu z ww. komendantem. Procedury te powinny uwzględniać, w szczególności:

●	obsługi alarmów pożarowych,

●	czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do wykonywania ww. czynności,

●	postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych,

●	przyłączania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

d)	złożeniem przez operatora oświadczenia o zapewnieniu całodobowej obsługi stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu,

e)	złożeniem przez operatora oświadczenia o zapewnieniu miejsca zgłaszania usterek i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. Pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz określenie czasu usunięcia awarii,

f)	złożeniem przez operatora oświadczenia o zapewnieniu nieodpłatnego szkolenia całego personelu stanowiska kierowania PSP, jak również prowadzenia nieodpłatnych szkoleń okresowych w miejscu zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), nie rzadziej niż raz w roku, bądź w zależności od potrzeb; szkolenie powinno obejmować między innymi: obsługę stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w oparciu o dostarczoną instrukcji obsługi SOAP,

g)	złożeniem przez operatora oświadczenia o zapewnieniu konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) nie rzadziej niż raz w roku oraz książki eksploatacji SOAP, w której odnotowane powinny być ww. czynności,

h)	złożeniem przez operatora oświadczenia o przedstawianiu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzeń (alarmy pożarowe, sygnały uszkodzeniowe) w terminie do dnia 15 stycznia za okres poprzedniego roku w formie tabelarycznej lub na każde pisemne żądanie tego komendanta.

i)	złożeniem przez Operatora oświadczenia o przedstawieniu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu aktualnych list obiektów monitorowanych na terenie działania komendy w formie tabelarycznej w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku oraz przy każdej zmianie w wykazie obiektów monitorowanych.

2.2. Dodatkowe wymagania dla operatorów systemów

a)	operator ponosi koszty audytu poprawności funkcjonowania systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z współpracującymi systemami sygnalizacji pożarowej przeprowadzonego na żądanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

b)	za transmisję alarmu pożarowego oraz elementy systemu transmisji alarmów pożarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada operator na zasadach określonych w jego indywidualnych umowach z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów, w których znajdują się urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe.

c)	operator zobowiązany jest ubezpieczyć się od skutków cywilno-prawnych na wypadek niezrealizowania usługi monitoringu pożarowego.

d)	koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, z wyjątkiem systemu prezentacji informacji (SPI), nie ponosi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

2.3.	W odniesieniu do systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych już stosowanych w obrębie terenowego działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu przyjęto zasadę, że operatorzy powinni zastosować procedurę ponownego uzgodnienia warunków organizacyjno-technicznych uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

D Z I A Ł    III

Rozpatrywanie wniosku abonenta i/lub pełnomocnika abonenta.

1.	Wyznaczeni strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu sporządzają protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno-technicznych dokumentacji złożonej przez abonenta i/lub pełnomocnika abonenta oraz operatora systemu monitoringu.

2.	W ramach rozpatrywanego wniosku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu może żądać od abonenta i/lub pełnomocnika abonenta innych dodatkowych informacji.

3.	Po uzyskaniu pozytywnej oceny kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno-technicznych dokumentacji złożonej przez abonenta i/lub pełnomocnika abonenta oraz operatora monitoringu wyznaczeni strażacy komendy przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w celu stwierdzenia poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie i/lub wykonawcy.

4.	Na podstawie zebranych materiałów Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu pisemnie zawiadamia abonenta i/lub pełnomocnika abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

5.	Odmowa   uzgodnienia   sposobu   połączenia   może   nastąpić   w szczególności w następujących przypadkach:

●	stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,

●	stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,

●	stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

●	braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

●	stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

6.	Występowanie warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego działu, nie zwalnia z obowiązku połączenia z obiektem Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej stosowanego w obiektach, o których mowa w:

●	§ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

●	postanowieniach Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydanych na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), w których wskazał obowiązek wyposażenia obiektu budowlanego w instalację sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego.

D Z I A Ł    IV

Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz podłączenie nowego obiektu do funkcjonującego już systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych.

1.	Warunkiem dopuszczenia operatora przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu i uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), jest spełnienie wymagań organizacyjno-technicznych niniejszych wytycznych. W przypadku zastosowania koncentracji sygnałów alarmów pożarowych, spełnienie wymagań organizacyjno – technicznych dotyczy również podłączenia do koncentratora.

2.	W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w niniejszym dokumencie, zapewniających niepogorszenie warunków ,ochrony przeciwpożarowej obiektu.

3.	Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), a w przypadku zastosowania koncentracji sygnałów alarmów pożarowych również podłączenie do koncentratora, uwarunkowane jest podpisaniem umowy pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

4.	Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych uwarunkowane jest ponadto złożeniem oświadczenia przez operatora o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, potwierdzonej testami sprawności wykonanymi przy współudziale wyznaczonego przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

5.	Podpisanie i/lub przedłużenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania, o której mowa w pkt 2 Dział II niniejszych wytycznych, pomiędzy Operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu uwarunkowane jest spełnieniem obowiązków wynikających z niniejszych wytycznych.

D Z I A Ł    V

Podstawowe wymagania techniczne jakie muszą spełniać  elementy składowe systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

1.	Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

Jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), wyznacza się obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

2.	Pojęcie monitoringu pożarowego.

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, wskazanego przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP).

Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

3.	Struktura monitoringu.

3.1.	Schemat ideowy struktury systemu transmisji alarmów pożarowych przedstawiono na rysunku nr 1 i nr 2. Pierwszym z elementów systemu transmisji alarmów pożarowych jest urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), zainstalowane w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnał przekazywany jest poprzez sieć transmisji bezpośrednio do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) lub za pośrednictwem stacji pośredniczącej operatora systemu. Sygnały uszkodzeniowe kierowane są bezpośrednio do operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu operator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmów pożarowych o uszkodzeniu uniemożliwiającym przesłanie alarmu pożarowego z obiektu dozorowanego. Po dokonaniu naprawy operator niezwłocznie powiadamia centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) o przywróceniu sprawności systemu.

OPERATOR

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

(COAP)

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych

i sygnałów uszkodzeniowych(UTASU)

System sygnalizacji pożarowej   w obiekcie abonenta

SIEĆ

transmisji

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP)

System prezentacji informacji (SPI)

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych

System transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych

(COSU)

Koncentrator

System wspomagania decyzji SWD

Urządzenia wizualizacji

Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

ABONENT

Centrum odbiorcze operatora systemu transmisji alarmówpożarowych

Urządzenie powiadamiające  centrum monitorowania

operatora systemu

Urządzenie powiadamiające stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych

Urządzenie

tele-

komunikacyjne

Węzeł

komutacji

wiadomości

Urządzenie

tele-

komunikacyjne

Sieć

transmisji

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych

Sieć

transmisji

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych

System prezentacji informacji

Rysunek 2. System transmisji alarmów pożarowych ze stacją pośredniczącą

3.2.	W systemie wykorzystującym stację pośredniczącą operatora (patrz rys. 2) następuje przekazanie sygnału alarmu pożarowego automatycznie poprzez centrum operatora systemu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP), a sygnał uszkodzeniowy podawany jest do centrum odbiorczego operatora, analogicznie jak w układzie podstawowym (rys.1).

3.3.	W przypadku, gdy w centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP) znajduje się kilka systemów (kilka stacji odbiorczych alarmów pożarowych), zaleca się koncentrację sygnałów odbieranych przez te stacje, celem ujednolicenia parametrów i uproszczenia obsługi przez personel stanowiska kierowania PSP odbieranych sygnałów alarmowych. Możliwe są dwa układy połączeń, tj. bez koncentratora (rys. 3, rys. 4), lub z koncentratorem (rys. 5). System transmisji alarmów pożarowych bez koncentratora, wykorzystujący system wspomagania decyzji (SWD), jako urządzenie informacji alarmów pożarowych, obecnie umożliwia podłączenie ograniczonej liczby stacji odbiorczych alarmów pożarowych (SOAP) bezpośrednio do SWD. Ze względu na to, że serwerownia KP PSP Milicz nie znajduje się na stanowisku kierowania komendy każde przedstawione rozwiązanie zawiera obowiązek stosowania urządzenia wizualizacji.

Sieć transmisji 1

Sieć transmisji 2

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 1

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 2

SWD

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

System prezentacji informacji SPI

Rysunek nr 3. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych bez stacji koncentracji.

1111at systemu transmisji alarmów pożarowych bez stacji koncentrac 4. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych bez stacji koncentracji ze stacją odbiorczą usytuowaną poza stanowiskiem kierowania

stacją odbiorczą usytuowaną na stanowisku kierowania.

Sieć transmisji 1

Sieć transmisji 2

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 1

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 2

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

Rysunek 4. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych bez stacji koncentracji ze stacją odbiorczą usytuowaną poza stanowiskiem kierowania

stacją odbiorczą usytuowaną poza stanowiskiem kierowania

SWD

Wizualizacja np. monitor, klawiatura, komputer

SPI

Rysunek 5. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych ze stacją koncentracji.

4.	Wymagania dla systemów transmisji.

4.1. Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania.

UWAGA: W świetle aktualnych przepisów wymagane są następujące dokumenty: deklaracja zgodności dla wyrobu budowlanego - urządzenie transmisji alarmów, oraz świadectwo   dopuszczenia   dla   systemu  transmisji   sygnałów  alarmów pożarowych i uszkodzeniowych.

4.2.	Do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być wykorzystywane:

●	tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,

●	tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych,

●	łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług).

4.3.	W celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności transmisji alarmów pożarowych do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tabeli 1; jako łącze podstawowe należy stosować łącze typu 1 wg tabeli 1 (specjalizowane tory transmisji); jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 1 (systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną); należy stosować dwa, fizycznie różne tory transmisji; transmisja w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie.

4.4. Do przesyłania sygnałów uszkodzeniowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych, a stacją odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych musi być wykorzystywany co najmniej jeden tor transmisji spełniający wymagania określone dla torów transmisji alarmów pożarowych, przy zapewnieniu parametru dostępności systemu co najmniej na poziomie A4,

4.5. Jeżeli dla toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych nie została osiągnięta dostępność na poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21:2009, Tablica A1), wymaganie dotyczące redundancji/podwojenia łączy transmisyjnych musi być stosowane.

4.6.	Łącza powinny umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną, co pozwoli na umożliwienie przesłania potwierdzenia odbioru każdej informacji alarmowej.

4.7.	System powinien zapewniać możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość transmisji; w momencie wystąpienia problemów w transmisji układ powinien zapewniać generowanie sygnału błędu.

4.8.	Dla transmisji radiowej należy wydzielić oddzielny kanał radiowy; operator powinien posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności.

4.9.	W przypadku traktowania kanału radiowego jako łącza podstawowego kanał ten musi być wykorzystywany wyłącznie do potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych; we wskazanym powyżej przypadku, nie dopuszczalnym jest wykorzystywanie kanału radiowego do transmisji alarmów/sygnałów pochodzących z innych systemów, takich jak na przykład systemy: włamaniowe, kontroli dostępu, zagrożenia osobistego, itp.

4.10.	Systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry przedstawione w tabeli 1:

●	czas transmisji - parametr D (czas transmisji to opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych. Dopuszczalne opóźnienia wewnętrzne centrali sygnalizacji pożarowej i centrum odbiorczego alarmów pożarowych są ustanowione w normach związanych. Czas opóźnienia liczony jako średnia arytmetyczna z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.);

●	maksymalna wartość czasu transmisji alarmów - parametr M maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji;

●	monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania — parametr T (monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu między chwilą wystąpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmów, a chwilą dojścia sygnału o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.);

●	dostępność systemu transmisji alarmów – określona jako procent czasu, w którym system transmitujący stan alarmu jest dla transmisji stanu alarmu – rozpoznawany jako dostępny z każdego systemu alarmowego połączonego z wyznaczonym alarmowym centrum (ami) odbiorczym (i), bez zaburzeń i w wymaganym czasie transmisji, przy czym systemy alarmowe różnych rodzajów mogą oprócz komunikatu alarmowego wysyłać inne typy komunikatów, tj. komunikaty o uszkodzeniu i komunikaty statusowe; komunikaty te są rozpatrywane również jako element transmisji alarmu:

●	zabezpieczenie przed podstawieniem SO ÷ S2 - ochrona przed nieuprawnioną zamianą nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonaną przez włączenie podobnego urządzenia do systemu transmisji alarmu;

●	bezpieczeństwo informacji I0 ÷ I3 - ochrona informacji transmitowanej za pomocą systemu transmisji alarmów.

Wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych określono na podstawie tablicy 10.4.2.9 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

Tabela 1. Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych.

| Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ łącza transmisji alarmów | Tor transmisji | Czas transmisji klasyfikacja | Czas transmisji wartość maksymalna | Czas Monitorowania | Dostępność klasyfikacja | Zabezpieczenie przed podstawieniem klasyfikacja S | Bezpieczeństwo informacji klasyfikacja I |
| Typlb) | Specjalizowane tory transmisji | D4=10 s | M4=20 s | T5=90sd) | A4al | S1f) | I0g) |
| Typ2b)e) | Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną | D4=10 s | M3=60 s | T2=25 h (całe łącze) T5=90 s (dostęp do sieci) | A4a) | S1f) | I0g) |
| a) Ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8% b) Dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji c) Każdy z parametrów - D, M oraz T powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typu 1 lub typu 2 d) Dla systemów radiowych może być stosowany czas monitorowania T3=300 min. e¦ W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2=60 s i M2=120 s f) S1 - środki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegające na wprowadzeniu identyfikatorów lub adresów do wszystkich komunikatów transmitowanych za pomocą łącza transmisji alarmu g) I0- brak środków |  |  |  |  |  |  |  |

5.	System prezentacji informacji (SPI)

5.1.	SPI jest urządzeniem zainstalowanym w stanowisku kierowania komendy PSP, służącym do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych, a także sygnałów uszkodzeniowych pochodzących z centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP). W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: system wspomagania decyzji SWD, opcjonalnie koncentrator wraz z elementami wizualizacji (monitor, klawiatura).

5.2.	Działanie koncentratora polega na odbiorze, ewentualnym przetworzeniu, a następnie przesłaniu na odpowiednie urządzenie/urządzenia sygnałów alarmowych pochodzących z różnych stacji odbiorczych alarmów pożarowych. Ideą zastosowania koncentratora jest ograniczenie ilości urządzeń audiowizualnych (komputery, monitory, klawiatury, głośniki) montowanych i użytkowanych w centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), zlokalizowanym w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.

5.3.	Koncentrator jest modułem realizującym funkcje przyjęcia sygnałów ze stacji odbiorczych alarmów pożarowych operatorów, ich ewentualnym przetworzeniu (konwersji) oraz wysłaniu do systemu wspomagania decyzji (SWD). W przypadku uszkodzenia SWD lub połączenia koncentratora z SWD (rys. 5) odpowiednia informacja o tym fakcie powinna pojawić się w systemie wizualizacji. System wizualizacji uaktywnia się w sytuacji awarii SWD.

5.4.	Podłączony do koncentratora system wizualizacji (monitor, klawiatura) jest wspólny dla wszystkich podłączonych stacji odbiorczych alarmów pożarowych. Organizacja pracy systemu powinna umożliwiać utrzymanie struktury baz informacji o obiektach przez każdego z operatorów monitoringu podłączonego do koncentratora bez angażowania osób trzecich (np. pracownika komendy, operatora koncentratora itd.).

5.5.	W przypadku uszkodzenia koncentratora odpowiednia informacja o tym fakcie powinna pojawić się w systemie SWD i/lub w systemie wizualizacji. Sygnał uszkodzenia koncentratora powinien być również przesłany do operatora. Minimalna informacja w systemie wizualizacji powinna zawierać stwierdzenie o uszkodzeniu koncentratora.

5.6.	W sytuacji uszkodzenia koncentratora lub/i połączenia pomiędzy koncentratorem i stacją odbiorczą alarmów pożarowych odczyt informacji o przychodzących sygnałach alarmowych powinien być możliwy z postrzegalnych stacji odbiorczych alarmów pożarowych.

5.7.	Koncentrator musi posiadać funkcję zapisu historii zdarzeń, z zegarem czasu rzeczywistego, umożliwiającą kontrolę zaistniałych zdarzeń z ostatnich 30 dni. Zakres rejestrowanych zdarzeń powinien uwzględniać informacje dotyczące:

●	odebrania sygnału ze stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

●	przekazania sygnału do systemu wspomagania decyzji (SWD),

●	potwierdzenia odbioru sygnału przez system wspomagania decyzji (SWD),

●	awarii linii transmisyjnej do system wspomagania decyzji (SWD),

●	awarii połączenia linii transmisyjnej ze stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

5.8.	Urządzenia systemu prezentacji informacji SPI nie są objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wynikającym z rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

5.9.	Koncentrator powinien być własnością właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP. Zapewnienie poprawności działania koncentratora, jak również związanej z nim infrastruktury, należy do właściciela koncentratora. Koszt obsługi technicznej, napraw i konserwacji spoczywa solidarnie na operatorach systemu monitoringu.

6.	Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej.

Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w monitorowanych obiektach:

6.1.	Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia).

6.2.	Instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

6.3.	Centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych - zaleca się dwustopniową organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień.

6.4.	Maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 = 2 minuty, a suma czasów na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać czasu (T1+T2) = 10 minut.

6.5.	Czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum, oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel.

6.6.	Włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje przejście centrali sygnalizacji pożarowej do alarmu pożarowego II stopnia bez zwłoki czasowej.

6.7.	Weryfikacja przyjętych czasów T1 i T2 powinna odbywać się w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych, o których mowa w pkt. 3 dział III, oraz audytów, o których mowa w pkt. 2.2 lit. a dział II niniejszych wytycznych.

6.8.	Zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie.

6.9.	Centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzeń.

6.10.	Centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia, co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru; jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia, natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC, 1A AC/DC).

6.11.	Alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych.

6.12.	W przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie abonenta - m.in. w garażach zaleca się zastosowanie układu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego.

D Z I A Ł    VI

Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

1.	Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkowania.

2.	Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

3.	Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

4.	Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji systemu muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.

5.	Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń; fałszywych alarmów); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.

6.	Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować odłączeniem systemu.

7.	Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem zakresu czynności).

8.	Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego.

D Z I A Ł VII

Postanowienia końcowe.

1. Tracą moc „Wytyczne organizacyjno – techniczne…” z dnia 22.08.1995 r.

2. Niniejsze „Wytyczne organizacyjno techniczne…” z dnia 1 marca 2020 r. wprowadzam do stosowania z dniem podpisania to jest z dniem 1.03.2020 r.

Podpisał:

Zał. Nr 1

…………………….., dnia...........................

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa wnioskującego)

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Miliczu

# W N I O S E K

o ustalenie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

Zgodnie z przepisem § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)*) lub postanowieniem Nr …….../….…. z dnia …………………… (znak:……………….) Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu*) / na zasadach dobrowolności*) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na połączenie oraz o określenie warunków połączenia z ACO PSP instalacji sygnalizacyjno-alarmowej obiektu:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa budynku, adres)

…………………………………………………………………………………………………..

Występując z powyższym wnioskiem akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania wytycznych organizacyjno – technicznych zasad uzgadniania z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub innym obiektem wskazanym przez tego komendanta, a w szczególności:

-	zapewnienia właściwego stanu technicznego SSP, a w przypadku nadmiernej jego awaryjności do jego modernizacji lub wymiany,

-	zainstalowania urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz zawarcia z uprawnionym operatorem umowy o monitorowanie SSP,

-	opracowania karty charakterystyki obiektu na potrzeby ACO PSP oraz utrzymywania jej w ciągłej aktualności ,

-	pokrywania kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez PSP w odpowiedzi na fałszywe alarmy.

Do wniosku załączam kartę charakterystyki obiektu, której zapisy zobowiązuję się aktualizować bezzwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia zmiany.

*) – niewłaściwe skreślić.

…………………………………….………….

(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

Zał. Nr 2

Karta charakterystyki obiektu.

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis podstawowy

1.1.	Dane adresowe

| Pełna nazwa obiektu / instytucji, adres z kodem pocztowym: |  |
| --- | --- |
| Numer telefonu do obiektu/fax.: |  |
| Właściciel obiektu, nr tel.: |  |
| Zarządca obiektu, nr tel.: |  |

2.	Charakterystyka pożarowa.

2.1.	Ogólne dane:

| Pozwolenia na użytkowanie obiektu (nr decyzji, z dnia, nazwa organu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość budynku [m] |  |  |  |
| Powierzchnia całkowita [m2] |  |  |  |
| Kubatura budynku [m3] |  |  |  |
| Budynek jest wolnostojący |  | TAK / NIE *) |  |
| Liczba kondygnacji nadziemnych |  |  |  |
| Liczba kondygnacji podziemnych |  |  |  |
| Palne elementy konstrukcji |  | Ściany, stropy, dach *) |  |
| Liczba klatek schodowych w budynku |  |  |  |
| Klatka schodowa / klatki schodowe |  | Obudowana zamykana drzwiami/otwarta*) |  |
|  |  | wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem TAK/NIE *) |  |
| Liczba wejść do budynku |  |  |  |
| Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) |  |  |  |
| Magazyn/budynek produkcyjny *), gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2] |  |  |  |
| Strefy pożarowe / pomieszczenia *) zagrożone wybuchem |  | TAK / NIE *) |  |
| Zagrożenie skażenia chemicznego (instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, itp.) |  | TAK / NIE *) |  |
| Liczba stref pożarowych |  |  |  |
| Powierzchnia największej strefy pożarowej [m2] |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  | TAK / NIE *) |  |
| Odległość od sąsiednich obiektów [m] |  |  |  |
| Dyżur (nadzór) w obiekcie | Całodobowy: TAK / NIE*) | Tel. kontakt. do osoby dyżur. | ……………………… Nr telefonu |
|  | Czasowy: TAK / NIE*) w godz. od ....... do ........ |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

2.2. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku:

| Rodzaj urządzenia | Zainstalowane 1) |  | Sprawne 1) |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE | TAK | NIE |  |
| Hydranty wewnętrzne 25 / 52*) |  |  |  |  |  |
| Zawory hydrantowe |  |  |  |  |  |
| Instalacja sygnalizacji pożarowej i lokalizacja centrali CSP 2) / dostęp |  |  |  |  |  |
|  | Podać lokalizację: |  |  |  |  |
| Monitoring pożarowy do PSP |  |  |  |  |  |
| Dźwiękowy System Ostrzegawczy |  |  |  |  |  |
| Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne |  |  |  |  |  |
| Urządzenia do usuwania zadymienia i miejsce uruchomienia ręcznego 2) |  |  |  |  |  |
|  | Podać miejsce: |  |  |  |  |
| Urządzenia zapobiegające zadymieniu |  |  |  |  |  |
| Pompownia przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |
| Zbiornik wody o pojemności (m3) |  |  |  |  |  |
| Stałe / półstałe *) urządzenia gaśnicze wodne |  |  |  |  |  |
| Stałe urządzenia gaśnicze gazowe |  |  |  |  |  |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i miejsce jego lokalizacji |  |  |  |  |  |
|  | Podać lokalizację: |  |  |  |  |
| Lokalizacja głównego kurka gazu | Podać lokalizację: |  |  |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

1)  właściwą odpowiedź należy zaznaczyć wpisując „X”

2.3. Ewakuacja

| Maksymalna liczba osób mogących przebywać w budynku – zgodnie z projektem. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób – gości mogących przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz. 700 do godz. 1500) |  |  |
| Najmniejsza liczba osób – stałego personelu przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz. 700 do godz. 1500) |  |  |
| Liczba osób – gości mogących przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz. 1500 do godz. 2200) |  |  |
| Najmniejsza liczba osób – stałego personelu przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz. 1500 do godz. 2200) |  |  |
| Liczba osób – gości przebywających w budynku w ciągu nocy (od godz. 2200 do godz. 700 ) |  |  |
| Najmniejsza liczba osób – stałego personelu przebywających w budynku w ciągu nocy (od godz. 2200 do godz. 700 ) |  |  |
| Zapewniona ochrona pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem |  | TAK / NIE *) |
| Zapewniona ochrona poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem |  | TAK / NIE *) |
| Dźwig dla ekip ratowniczych |  | TAK / NIE *) |
| Liczba dźwigów dla ekip ratowniczych w budynku |  | TAK / NIE *) |
| Nosze do ewakuacji | liczba |  |
|  | miejsce lokalizacji 2) |  |
| Oświetlenie awaryjne poziomych dróg ewakuacyjnych |  | TAK / NIE *) |
| Oświetlenie awaryjne pionowych dróg ewakuacyjnych |  | TAK / NIE *) |
| Oświetlenie awaryjne pomieszczeń , gdzie przebywa ponad 50 osób |  | TAK / NIE *) |
| Oświetlenie awaryjne we wszystkich pomieszczeniach budynku |  | TAK / NIE *) |
| Dźwiękowy system ostrzegawczy |  | TAK / NIE *) |
| Możliwość nadawania komunikatów przez radiowęzeł Komunikaty w językach obcych (jakich?) |  | TAK / NIE *) |
| Czy wyznaczono miejsce koncentracji ewakuowanych |  | TAK / NIE *) |
| Lokalizacja miejsc koncentracji ewakuowanych |  | Podać lokalizację |
| Czy wyznaczono osoby odpowiedzialne w obiekcie za ewakuację |  | TAK / NIE *) |
| Czy personel (pracownicy) został zapoznany z instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia |  | TAK / NIE *) |

*) niepotrzebne skreślić

2.4. Przygotowanie  terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

- drogi pożarowe:

| Droga pożarowa przebiega wzdłuż budynku | TAK / NIE *) |  |
| --- | --- | --- |
| Czy droga jest zastawiana parkującymi samochodami | TAK / NIE *) |  |
| Czy w związku z niespełnieniem wymagań dla drogi pożarowej uzyskano „odstępstwo” Komendanta Wojewódzkiego PSP | TAK / NIE *) |  |
| W jakiej odległości od budynku przebiega droga [m] |  |  |
| Czy istnieje możliwość rozstawienia samochodu specjalnego (drabiny, podnośnika) umożliwiające dotarcie do najwyższej kondygnacji obiektu | TAK / NIE *) |  |
| Obiekty i kondygnacje podziemne wychodzące poza obrys rzutu budynku – lokalizacja / nośność stropów | TAK / NIE *) |  |
| Opis utrudnień związanych z ruchem i ustawieniem pojazdów gaśniczych i specjalnych straży pożarnej |  |  |
| Czy istnieje możliwość rozstawienia samochodu specjalnego (drabiny, podnośnika) umożliwiające dotarcie | TAK / NIE *) |  |
| Liczba dojazdów i wjazdów |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

b) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia:

|  |  | Liczba hydrantów w odległości do 75 m | W odległości | Możliwość czerpania wody | Wydajność/ pojemność | Lokalizacja (nazwa ulicy, nr domu, narożnik/strona budynku) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydranty nadziemne | TAK / NIE *) |  |  |  |  |  |
| Hydranty podziemne | TAK / NIE *) |  |  |  |  |  |
| Zbiornik naturalny | TAK / NIE *) |  |  |  |  |  |
| Zbiornik sztuczny | TAK / NIE *) |  |  |  |  |  |
| Ciek wodny | TAK / NIE *) |  |  |  |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny terenu.

2. Plan poszczególnych kondygnacji obiektu.

III.	UWAGI  KP PSP:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………..…..…..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………………..

……………………………………………………………………..………………………………………..…..…..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……..…..…..

…………………………, dnia ………………………    …………………………………………………

(pieczęć imienna i podpis wnioskującego)

Zał. Nr 3

…………………….., dnia...........................

………………………………………..

(dane wnioskującego)

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Miliczu

ul. Powstańców Wielkopolskich 3

56-300 Milicz

# W N I O S E K

o wskazanie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

Zwracam się z prośbą o wskazanie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu lub obiekcie wskazanym przez Pana.

Do wniosku załączam:

1.	Dokumenty rejestrowe działalności operatora,

2.	Opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, w tym instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

3.	Projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

4.	Informację o stosowanym systemie transmisji alarmów pożarowych, w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych polskim prawem dokumentów potwierdzających parametry techniczne stosowanych urządzeń takie jak: …………………

(wymienić)

……………………………………………………………………………………………………..

5.	Potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP.

6.	Informacje o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) i centrum odbiorczego sygnałów uszkodzeniowych (COSU) oraz o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów uszkodzeniowych.

7.	Procedury współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

8.	Oświadczenie potwierdzające całodobową obsługę stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu.

9.	Informację wskazującą miejsce zgłaszania usterek i awarii.