PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                 w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9-

OK-III.272.3.2021.JP

Białystok, 2021.03.19

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na dostawę i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dysponuje lub podjął działania w celu uzyskania zgód, pozwoleń lub warunków technicznych na instalację ww. masztów na wskazanych budynkach?”.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje zgodą Właściciela budynku na realizację posadowienia masztów wraz z systemami antenowymi. Uzyskanie pozostałych zgód, pozwoleń itp. należy do Wykonawcy.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dysponuje zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obiektów które są w strefie ochrony zabytków jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie? Jeżeli nie, jakie działania powinien podjąć Wykonawca w przypadku negatywnej opinii konserwatora, co do posadowienia masztów na ww. budynkach?”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obiektów, które są przedmiotem postępowania. Potrzeba uzyskania zgód powinna być zweryfikowana przez Wykonawcę. W przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora Zabytków na realizację posadowienia masztów wraz z systemami antenowymi należy to do obowiązków Wykonawcy.

W przypadku pozyskania informacji o możliwej negatywnej opinii konserwatora zabytków należy powiadomić Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

„Dotyczy: Szczegółowy opis działań pkt 1. Prace budowlane i instalacyjne ppkt. 8. Wykonanie instalacji odgromowej masztu w postaci oddzielnego zwodu do uziemienia w gruncie. Nie dopuszcza się przyłączenia instalacji odgromowej masztu do istniejącej instalacji odgromowej budynku. Wykonawca dokona pomiarów ciągłości połączeń oraz rezystancji uziemienia instalacji odgromowej.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji odgromowej masztu w postaci oddzielnego zwodu i podłączenie go przy gruncie do istniejącej instalacji uziemienia budynku (istniejący uziom fundamentowy lub otokowy budynku)? Wykonanie całościowo nowego uziemiania wraz z elementami instalacji odgromowej umieszczonych w gruncie jest z punktu technicznego niezasadne oraz w niektórych przypadkach niemożliwe do wykonania lub kosztowne (rozbieranie chodników, układanie wielu metrów bednarki itp.) Jaka wymagana jest wartość rezystancji uziemienia dla wskazanych masztów?”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji odgromowej masztu w postaci oddzielnego zwodu i podłączenie go przy gruncie do istniejącej instalacji uziemienia budynku do istniejącego uziomu fundamentowego lub otokowego budynku.

Dla wskazanych masztów wymagana wartość rezystancji uziemienia wynosi do 10 Ω.

„Dotyczy: Szczegółowy opis działań pkt 1. Prace budowlane i instalacyjne ppkt. 4. Demontaż anten i okablowania na istniejących masztach.

Pytanie 5. Czy zdemontowane anteny oraz istniejące okablowanie na masztach przeznaczonych do demontażu należy zamontować ponownie na nowo wybudowanych masztach. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy na masztach przewidzianych do demontażu funkcjonują inne działające systemy, np. urządzenia monitoringu wizyjnego miasta Siemiatycze oraz sieć radiowa dostępu do Internetu w mieście Sokółka. Czy w przypadku zmiany punktu posadowienia nowego masztu wykonawca powinien wkalkulować ryzyko przerwy w działaniu ww. systemów i koszt zmiany okablowania oraz koszty przeniesienia urządzeń lub nawet przebudowy i wskazanych systemów ?”.

Odpowiedź: Istniejące anteny oraz okablowanie na masztach przeznaczonych do demontażu nie będą ponownie zamontowane. Na nowo wybudowanych masztach będą zamontowane nowe anteny i okablowanie. W przypadku innych działających systemów Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielem obiektu na własny koszt i ryzyko.

„Szczegółowy opis działań pkt 1. Prace budowlane i instalacyjne ppkt. 14. Prace instalacyjne należy zakończyć pomiarami instalacji antenowej, a wyniki pomiaru udokumentować w formie protokołu.

Pytanie 6. Proszę o jasne i jednoznaczne wskazanie przez Zamawiającego jakie dokładnie pomiary instalacji antenowej ma na myśli?”.

Odpowiedź: Prace instalacyjne należy zakończyć sporządzeniem protokołu z pomiaru instalacji antenowej – dla każdej anteny oddzielny protokół.

Protokół z pomiaru instalacji antenowej powinien zawierać:

- typ i producenta anteny;

- parametry elektryczne i fizyczne anteny;

- typ i producenta kabla antenowego;

- parametry elektryczne i fizyczne kabla;

- długość zastosowanego kabla antenowego w mb;

- typ i producenta wtyków antenowych;

- wartość SWR oraz R, XL i XC toru antenowego dla częstotliwości 148,400 MHz (pomiary wykonane analizatorem antenowym);

- współrzędne geograficzne miejsca posadowienia masztu antenowego (długość, szerokość geograficzna, wysokość terenu npm. oraz wysokość podstawy anteny npt);

- azymut iglicy odgromowej i anteny zainstalowanych na maszcie.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający uzyskał zgodę konserwatora zabytków na posadowienie masztów antenowych typu aluminiowa kratownica na budynkach będących w strefie konserwatorskiej, tj. w miejscowościach Suwałki, Siemiatycze i Sokółka?”.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

- Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego