Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowe zestawienie kosztów przeglądów sprawności wyselekcjonowanych urządzeń systemu DSP-50/OC wersja Opole, w tym zakupu akumulatorów

| Lp. | Wykaz typów/konfiguracji urządzeń wraz z czynnościami, które należy wykonać. |  | Ilość szt./kpl. | Cena jedn. netto /zł./ | Cena jedn. brutto /zł./ | Wartość netto /zł./ | Wartość brutto /zł./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stacja obiektowa DSP-52 - pomiary: mocy nadajnika radiotelefonu, napięcia baterii zasilania rezerwowego (pod obciążeniem), instalacji antenowej (współczynnik SWR); - przegląd stanów: instalacji antenowej i elektrycznej, styków, elementów załączających i kontrolnych, syreny alarmowej i rezerwowej, konstrukcji masztu (zabezpieczenie antykorozyjne); - sprawdzenie poprawności działania bloku dekodującego SWM, SWA; - nawiązanie łączności (wykonania alarmu próbnego). Uwagi! Przy przeglądach stacji obiektowych przy testowaniu których występuje błąd Er0, należy określić przyczyny występowania powyższego błędu (w przypadku stwierdzenia błędów w oprogramowaniu modułów należy je ponownie oprogramować). Wymiana akumulatorów 7Ah powinna nastąpić w przypadku gdy miernik pomiaru pojemności akumulatora wskaże mniej niż 1/3 wartości pojemności znamionowej. |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Syrena elektroniczna DSE-600S lub SES600W - pomiary: oporności cewek wzbudników głośników syreny, napięcia akumulatorów; - sprawdzenie poprawności działania: bloków wzmacniaczy, generatora sygnałów, elementów manipulacyjnych i kontrolnych; - wykonanie: alarmu próbnego, zdalne komunikatu głosowego. Uwagi! W przypadku gdy stacja obiektowa współpracująca z syreną elektroniczną wykazuje błąd Er0, należy określić przyczyny występowania powyższego błędu. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw stacja obiektowa DSP-52 z syreną elektroniczną DSE-600S - czynności jak powyżej dla każdego typu urządzenia. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stacja retransmisyjna DSP-11 - pomiar mocy nadajnika radiotelefonu, współczynnika SWR, napięcia baterii zasilania rezerwowego z wymianą akumulatora; -przegląd stanów instalacji antenowej i elektrycznej, styków, elementów załączających i kontrolnych. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Stacja bazowa DSP-15 wraz z radiotelefonem i zasilaczem (usytuowana przeważnie w miejscach instalacji stacji DSP-11) - sprawdzenie stanów: wyświetlaczy i klawiatury, gniazd sterujących, przewodów połączeniowych, układów kodujących wywołanie; - pomiary mocy nadajnika radiotelefonu, napięcia baterii zasilania rezerwowego (pod obciążeniem), instalacji antenowej, współczynnika SWR. |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 6. | Centrala alarmowa: wojewódzka i powiatowa DCA-4000, stacja przemiennikowa: DR3000 i SLR5500 oraz radioserwer (zestaw sterujący radiotelefonem DM4600 po sieci IP); - sprawdzenie stanu urządzenia, gniazd sterujących, połączeń; - pomiar częstotliwości pracy urządzenia, czułości, mocy wyjściowej, współczynnika SWR. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Koszt przeglądów sprawności urządzeń alarmowych ( poz. 1-6 ) |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Ponadto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Zakup i montaż akumulatora 7Ah | 10 |  |  |  |  | żywotność projektowa 10-12 lat |
| 8. |  | Zakup i montaż akumulatora 28Ah | 2 |  |  |  |  | żywotność projektowa 10-12 lat |
| Koszt zakupów akumulatorów ( poz. 7-8 ) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Łączny koszt przeglądów sprawności wraz z zakupami ( poz. 1-8 ) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania Wykonawcy: - Wykonawca akceptuje termin ważności oferty i realizacji zamówienia ustalony na dzień 30 czerwca 2023 roku; - Wykonawca gwarantuje, że przedstawiona cena zawiera koszty dojazdów do miejsc przeglądów sprawności; - na zakupione akumulatory Wykonawca wystawi 12 miesięczną gwarancję. Do oferty należy dołączyć: - aktualny certyfikat producenta dopuszczający do prac w zakresie zintegrowanych systemów Digitex; - aktualny certyfikat dopuszczający do prac z urządzeniami łączności radiowej Motorola; - harmonogram planowanych prac w rozbiciu na powiaty: Powiat/ powiaty ……………………………………………….. termin od …………………….. do …………………… Powiat/ powiaty ……………………………………………….. termin od …………………….. do …………………… Powiat/ powiaty ……………………………………………….. termin od …………………….. do …………………… Powiat/ powiaty ……………………………………………..… termin od …………………….. do …………………… |  |  |  |  |  | Data i podpis Wykonawcy |  |  |

Wszelkie dodatkowe informacje na temat oferty można uzyskać dzwoniąc numer telefonu 77 45 24 498.