## Arkusz1
Zbiorcze zestawienie sprawozdań marszałków województw z realizacji KPOŚK w roku 2016 r.
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [28 empty] | 3. Systemy kanalizacji zbiorczej | [25 empty] | 3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [40 empty] | 4.Osady | [10 empty] | 5. Finansowanie | [17 empty] | 6. Inne |  | Uwagi
Lp | czy wszystkie gminy wchodzące w skład aglomeracji przekazały informację w ramach sprawozdania? | dotyczy gmin, które nie przekazały danych na potrzeby sprawozdania | status aglomeracji | typ danych w wierszu | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | rodzaj gminy | gminy w aglomeracji | współrzędna geograficzna aglomeracji (oznaczenie punktu charakterystycznego dla aglomeracji; należy przyjąć, że jest to adres urzędu gminy wiodącej w aglomeracji) |  | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | grupa RLM zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) | czy od 01.01.2015 zmieniono rozporządzenie lub uchwałę określającą granice i wielkość aglomeracji | informacja na temat zakresu zmiany aglomeracji. Możliwe odpowiedzi: 1. wyznaczenie nowej aglomeracji; 2. zmniejszenie granic; 3. zwiększenie granic; 4. zmiana tylko w zakresie RLM; 5. likwidacja; 6. inne | RLMrz | stan na koniec roku sprawozdawczego | [5 empty] | czy aglomeracja prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków? | stan na koniec roku sprawozdawczego | [6 empty] | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej i odebranej w roku sprawozdawczym - sanitarnej i ogólnospławnej (bez deszczowej) |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w roku sprawozdawczym [km] | liczba mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku sprawozdawczym | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem [tys. m3/r] | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni i poddanych oczyszczeniu [tys. m3/r] | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym [tys. m3/r] | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) [tys. m3/r] | ilość ścieków nieoczyszczanych w aglomeracji [tys. m3/r] | RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej |  |  | RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym |  |  | % RLM korzystających z sieci | % RLM korzystających z taboru | % RLM korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków | sprawdzenie wyliczonych procentów zbierania oczyszczania | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | status oczyszczalni | współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków |  | współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków |  | nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość |  |  | projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM] | szacunkowy udział poszczególnych oczyszczalni w uzyskanym % RLM korzystających z sieci (kol 53) | szacunkowy udział poszczególnych oczyszczalni w uzyskanym % RLM korzystających z taboru (kol 54) | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku [tys. m3/r] | ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika [tys. m3/r] | rodzaj oczyszczalni obecnie | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | czy wartości poszczególnych wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | redukcja |  | inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków zakończone w roku sprawozdawczym w ramach KPOŚK | plan inwestycyjny zgodny z IV AKPOŚK | termin zakończenia inwestycji zgodnie IV AKPOŚK | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni [Mg/rok] | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [8 empty] | nakłady poniesione w roku sprawozdawczym | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w roku sprawozdawczym | [7 empty] | nazwa dokumentu wskazanego w projekcie V AKPOŚK jako termin rozpoczęcia działań przygotowawczych : rozumiane jako wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki wodno-ściekowej (PFU), koncepcji lub innych planów budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych - jeśli wskazano w ankiecie V AKPOŚK kol. 37,39 | nazwa dokumentu wskazanego w projekcie V AKPOŚK jako termin rozpoczęcia działań przygotowawczych : rozumiane jako wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki wodno-ściekowej (PFU), koncepcji lub innych planów budowy i rozbudowysieci oczyszczalni ścieków - jeśli wskazano w ankiecie V AKPOŚK kol. 61-66)
|  | wymienić imiennie gminy oraz podać przyczyny braku przekazania danych w ramach sprawozdania | [11 empty] | długość (E) | szerokość (N) | [6 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne (przydomowe oczyszczlanie ścieków) | liczba przydomowych oczyszczalni scieków | liczba mieszkaców niezewidencjonowanych |  | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji [km] | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] | [7 empty] | RLM stałych mieszkańców [RLM] | RLM przemysłu [RLM] | RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM] | RLM stałych mieszkańców [RLM] | RLM przemysłu [RLM] | RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM] | [7 empty] | Akceptowalne są tylko wartości w stopniach dziesiętnych Wartości brzegowe dla Polski Szerokość 49-59 Długość 14-24 Proszę sprawdzić czy nie zamieniono długości z szerokością. |  |  |  | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik | średnia [m3/d] | maksymalna [m3/d] | docelowa [m3/d] | [7 empty] | czy wartość wskaźnika BZT5 spełnia wymogi rozporządzenia? | czy wartość wskaźnika ChZT spełnia wymogi rozporządzenia? | czy wartość wskaźnika zawiesina ogólna spełnia wymogi rozporządzenia? | czy wartość wskaźnika azot ogólny spełnia wymogi rozporządzenia? | czy wartość wskaźnika fosforu ogólnego spełnia wymogi rozporządzenia? | BZT5 [mgO2/l] | ChZT [mgO2/l] | zawiesina ogólna [mg/l] | azot [mg/l] | fosfor [mg/l] | BZT5 [mgO2/l] | ChZT [mgO2/l] | zawiesina ogólna [mg/l] | azot [mg/l] | fosfor [mg/l] | azot [%] | fosfor [%] | [5 empty] | stosowane w rolnictwie [Mg/rok] | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne [Mg/rok] | przekształcone termicznie [Mg/rok] | składowane na składowiskach odpadów [Mg/rok] | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni [Mg/rok] | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu [Mg/rok] | stosowane do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz [Mg/rok] | przeznaczone na inne cele, nie wymienione w kolumnach 101 do 107, w tym przekazane innym podmiotom do unieszkodliwienia w instalacjach |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem [tys. zł] | razem [tys. zł] | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych [tys. zł] | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[29 empty] | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] | [23 empty] | długość (E) | szerokość (N) | długość (E) | szerokość (N) | [43 empty] | ilość [Mg/rok] | sposób zagospodarowania | ogółem [tys. zł] | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej [tys. zł] | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci [tys. zł] | w tym koszty związane z modernizacją sieci [tys. zł] | ogółem [tys. zł] | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej [tys. zł] | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni [tys. zł] | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni [tys. zł] | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu [tys. zł] |  |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [tys. zł] | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [tys. zł] | kwota [tys. zł] | nazwa funduszu | kwota [tys. zł] | nazwa
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO001 | Wrocław | mnpp | DO | SO | Odra | Wrocław | GM | Wrocław Czernica Kobierzyce Miękinia Siechnice Wisznia Mała | 17.0375 | 51.1105 | Nr IX/131/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2207 | 1050000 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 1049728 | 630895 | 610486 | 19337 | 1072 | 174 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 1116.8 | 971.2 | 441.3 | 432 | 1558.1 | 1403.2 | 554.5 | 58.5 | 55.9 | 2.4 | 5279 | 47302.7 | 46613.8 | 632.1 | 56.8 | 0 | 610486 | 386500 | 32210 | 19337 | 0 | 123 | 98.0441 | 1.8538 | 0.10212 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0011 | Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 16.9088 | 51.1936 | 16.9113 | 51.2032 | Odra | - | - | Odra | 140000 | 170000 |  | 1050000 | 98 | 2 | 47126.5 | 47126.5 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 394 | 940 | 568 | 79.6 | 14.6 | 3.3 | 35.5 | 1.1 | 8.3 | 0.45 | 89.6 | 96.9 | nie dotyczy | MO | 2021 | stabilizacja, wapnowanie, suszenie | 13356.3 | 0 | 0 | 4367.2 | 0 | 666.8 | 0 | 0 | 8322.3 | R3 i R5 (rekultywacja składowiska, kompostowanie, produkcja granulatu-ekopelletu) | 40319.4 | 1298 | 31886.1 | 7135.3 | 1654.4 | 0 | 537.1 | 1117.3 | 0 | 41973.8 | 41973.8 | 22990.8 | 0 | 0 | 18488 | POIiŚ | 495 | środki prywatne | Wrocław - Plan Inwestycyjny MPWiK Kobierzyce - dokumentacje projektowe opracowywane na bieżąco Miękinia - Uchwała nr XLVIII/482/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 października 2014r. w sprawie Wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2020 zarządzanych przez Zakład Usług Komunalych Sp. z o.o. w Miękini Wisznia Mała - projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej (zatwierdzone decyzją o pozwoleniu na budowę) | Wrocław - Plan Inwestycyjny MPWiK | kol. 30 - pełna ewidencja jest prowadzona w gminach Wrocław, Czernica, Kobierzyce, Miękinia i Wisznia Mała; w Gminie Siechnice tylko ewidencja przydomowych oczyszczalni. kol. 31,32,35,36; 42-45 - w części dot. Gminy Czernica zostały skorygowane przez Gminę ze względu na błędne wpisy w latach poprzednich. kol. 74 - pozostałe nieczystości ciekłe są oczyszczane na oczyszczalniach poza terenem aglomeracji Wrocław kol. 124 - podana wartość stanowi kwotę refundacji jaką MPWiK Wrocław otrzymało w 2016 r. na relizację zadń objętych KPOŚK. Refundacja ta dotyczy nakładów poniesionych w latach 2009, 2011 oraz 2015.
2 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO002 | Wałbrzych | mnpp Wałbrzych, świdnicki | DO | SO | Odra | Wałbrzych | GM | Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Boguszów- Gorce, Stare Bogaczowice | 16.2825 | 50.7678 | Nr 2 z dn. 01.03.2006, Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871, Nr 197 poz. 2903 | 123200 | 0 | 0 |  | 142427 | 137125 | 132421 | 4044 | 176 | 54 | 484 | TAK - pełna ewidencja | 290.2 | 279.72 | 4.5 | 4.5 | 294.7 | 284.22 | 190.6 | 1.3798 | 1.3164 | 0.2 | 1374 | 9445.6 | 9421 | 6.1 | 9.5 | 9 | 132421 | 4504 | 798 | 4044 | 0 | 0 | 96.6973 | 2.8393 | 0.12357 | ok | PLDO0020 | CIERNIE | 1 | 16.3364 | 50.8778 | 16.3392 | 50.8719 | Odra | Bystrzyca | Stzegomka | Pełcznica | 40000 | 50000 |  | 200000 | 96.7 | 2.84 | 9427.1 | 8796 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365 | 634 | 326 | 60 | 7 | 3 | 26 | 8 | 7 | 1 | 88 | 90 | nie dotyczy | MO | 2020 | fermentacja metanowa, higienizacja, odwodnienie mechaniczne, sezonowanie | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | - | 1248.2 | 23.6 | 1160.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.2 | 1248.2 | 1025.4 | 0 | 222.8 | 0 | - | 0 | - | WZWIK – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: dla części zadań trwają prace projektowe, zadanie, które przewidziane było do realizacji w kwietniu 2016 r.. nie rozpoczęło się ze względy na problemy przy uzyskaniu zgód i uzgodnień do dokumentacji projektowej (w dalszym ciągu trwają prace projektowe) WPWIK - wykonana ul. Stroma, Skalista I Racławicka; | Prace nie zostały rozpoczęte | Kol. 24 – dane się nie bilansują ponieważ brakuje danych odnośnie sposobu zagospodarowania ściekó przez część mieszkańców aglomeracji Kol. 35 - przygotowany został projekt zmiany aglomeracj Wałbrzych , na podstawie którego przyjęte zostały nowe, zaktualizowane długości sieci (wg projektu jest 288,82 km i do tego doliczono to, co zostało wybudowane w 2016 r.)
3 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO003 | Lubin | lubiński | DO | SO | Odra | Lubin m. | GM | Lubin m. Lubin w. | 16.1232 | 51.2358 | Nr XXVII/834/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4987 | 85960 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 85205 | 82251 | 82231 | 20 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 305.9 | 247 | 0 | 0 | 305.9 | 247 | 81.5 | 6 | 5.6 | 2.1 | 565 | 4831.8 | 4831 | 0.8 | 0 | 0 | 82231 | 2564 | 390 | 20 | 0 | 0 | 99.9765 | 0.023473 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0030 | Oczyszczalnia ścieków miasta Lubina | 1 | 16.2446 | 51.3887 | 16.2437 | 51.3859 | Odra | Zimnica | - | Zimnica | 20000 | 29209 | 15475 | 100000 | 99.98 | 0.02 | 4252 | 4252 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 403 | 874 | 364 | 89 | 8 | 3 | 24 | 7 | 6 | 0 | 93 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | aktualnie grawitacyjne i mechaniczne zagęszczanie osadu, fermentacja psychrofilna osadu w OKF, odwadnianie na prasie | 1076.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.2 | przekazane firmie zewnętrznej na proces unieszkodliwiania D8 | 4398.1 | 146.8 | 1882.7 | 2368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398.1 | 4398.1 | 4398.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | W dniu 29.12.2016 r. została zawarta umowa nr 120/RZP/43/RI/12/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej bezwykopowej modernizacji kolektora sanitarnego na odcinku od ul. Paderewskiego do oczyszczalni ścieków" - termin wykonania do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. | W dniu 29.12.2016 r. została zawarta umowa nr 121/RZP/44/RI/12/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie" - termin wykonania do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. | kol. 25: przyjęto liczbę Mk korzystających z kanalizacji zgodnie z Planem Aglomeracji Lubin 2016, MPWiK Sp. zo.o. nie prowadzi statystyk dot. liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego ze względu na brak danych (posiada dane dot. ilości zawartych umów bez wskazania ilości zamieszkałych osób daną nieruchomość), kol. 41: liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji w 2016 roku została oszacowana. Mieszkańcy zaczną korzystać z kanalizacji wybudowanej w 2016 roku dogodnym dla siebie czasie. kol. 48,49: dane przyjete z Planu Aglomeracji Lubin z 10.2016. kol. 69-70: wartości zostały podane na podstawie danych projektowych, przepływ maksymalny [m3/d] nie jest określony w pozwoleniu wodnoprawnym. kol. 71-72: podane wartości są założeniami projektowymi i mogą ulec zmianie, kol. 96-98: w IV AKPOŚK nie były ujęte inwestycje na Oczyszczalni ścieków. Miejscowości, które w ostatnim czasie zostały włączone do Aglomeracji Lubin obecnie korzystają z lokalnych systemów oczyszczania ścieków, jednak docelowo będą podłączone do oczyszczalni ścieków w Lubinie. Oczyszczalnie w miejscowościach Obora, Chróstnik, Osiek, Niemstów, Siedlce, Składowice zostaną zlikwidowane a ścieki przerzucone systemem tłocznym do sieci miejskiej i oczyszczalni ścieków w Lubinie. Kol. nr 43 ilość 110,70 tys.m3/rok dotyczy miejscowości Gola, Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, ilość 371,159 tys.m3/rok dotyczy miejscowości włączonych do Aglomeracji w 2016 roku. Dot. kol. 41 w związku z rozbudową sieci do kanalizacji sanitarnej można podłączyć ok. 150 nowych osób. Sprawozdanie zostało uzupełnione w oparciu o plan aglomeracji z 2016 r. natomiast kol. 59-109 zawierają dane z Oczyszczalni ścieków dla miasta Lubina. Kol. 26 podaną wartość oszacowano na podstawie umów na wywóz nieczystości ciekłych dla nieruchomości, do zbiorników zlokalizowanych na terenie firm i zakładów przemysłowych odprowadzane są ścieki bytowe.
4 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO004 | Jelenia Góra | Jelenia Góra | DO | SO | Odra | Jelenia Góra | GM | Jelenia Góra Janowice Wielkie Stara Kamienica | 15.7343 | 50.9033 | Nr VII/68/15 z 26.02.2015 r. , Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1012 | 106323 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 100979 | 78082 | 77761 | 258 | 63 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 274.5 | 268 | 19.3 | 19.3 | 293.8 | 287.3 | 106.7 | 17 | 15.4 | 0.1 | 139 | 8110.987 | 8074.263 | 36.124 | 0.6 | 0 | 77761 | 19887 | 3010 | 258 | 0 | 0 | 99.6821 | 0.2555 | 0.062389 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0040 | Jelenia Góra | 1 | 15.7294 | 50.9119 | 15.7256 | 50.9114 | Odra | Bóbr | - | Bóbr | 25000 | 51000 |  | 112500 | 99.8 | 0.2 | 8116 | 7285.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 | 755 | 464 | 62 | 10 | 3 | 41 | 4 | 4 | 1 | 93 | 91 | nie dotyczy | M | 2020 | zagęszczanie, odwadnianie | 964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.4 | proces odzysku R3 - kompostowanie | 1708.8 | 84.6 | 1441.3 | 182.9 | 1573.3 | 62.1 | 1461.6 | 49.6 | 0 | 3282.1 | 3282.1 | 1112.7 | 0 | 0 | 333.7 | FS / POIiŚ 2007-2013 | 1835.7 | WFOŚiGW - pożyczka | Projekty budowlane | PFU | Kol.22- zmiana granic aglomeracji poprzez wyłączenie z aglomeracji Gminy Jeżów Sudecki, miejscowości z Gminy Janowice Wielkie tj.: Radomierz oraz obrębu Jagniayków i Goduszyn z Miasta Jelenia Góra a włączenie Gminy Stara Kamienica miejscowość: Wojciszyce w kol 48 podano RLM ścieków z dział. gosp. objętych monitorowaniem składu oraz obiektów uzyteczności publicznej o składzie ścieków bytowych dot. kol. 76 różnica pomiedzy pomierzoną ilością ścieków dopływających (kol.75) a pomierzoną ilością ścieków oczyszczonych odprow. do odbiornika (kol. 76) wynika z oddziel.skratek, piasku, osadu wst. oraz dopuszczalnego błędu pomiaru. kol.111 - dok. proj.kan. ul.K.Miarki,ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Strumykowa, ul. Objazdowa, ul. Wyspiańskiego, Jagniatków kol. 115- konc.III etapu medernizacji moś, konc. zmniejszenia uciążliwosci zapachowej, konc. wynt. kompostowni kol. 128- projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze. kol. 75 – różnica ilości ścieków trafiających na oczyszczalnię wynika z faktu, iż na oczyszczalnię trafiają również ścieki taborem asenizacyjnym spoza aglomeracji.
5 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO005 | Głogów | głogowski | DO | SO | Odra | Głogów m. | GM | Głogów m., Głogów w., Jerzmanowa | 16.0929 | 51.6636 | Nr XLIII/712/09 z dn. 23.07.2009 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2837 | 108165 | 0 | 0 |  | 82583 | 76271 | 73799 | 1991 | 481 | 143 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 132 | 102.6 | 142.9 | 142.2 | 274.9 | 244.8 | 15.3 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 569 | 4010.7 | 3996.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 73799 | 4725 | 1577 | 1991 | 0 | 10 | 96.9945 | 2.423 | 0.58244 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0050 | Głogów | 1 | 16.0571 | 51.6728 | 16.0594 | 51.6736 | Odra | - | - | Odra | 15000 | 27000 |  | 150500 | 96.9945 | 2.423 | 4013.1 | 4013.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 466.27 | 1072.04 | 537.77 | 94.24 | 10.48 | 3.5 | 37.03 | 5.32 | 8.8 | 0.58 | 90.7 | 94.5 | nie dotyczy | M | 2015 | Blok przeróbki osadów: zagęszczenie, dezintegracja, stabilizacja w WKF (fermentacja), odwodnienie, higienizacja, sezonowanie - czasowo magazynowane. | 1116.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.83 | 0 | 0 | 986.63 | odzysk R13 | 1554.1 | 69.8 | 736.3 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.1 | 1554.1 | 1430.4 | 0 | 0 | 0 | - | 123.7 | środki prywatne | koncepcja - rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji w Przedmościu | nie dotyczy | Kol. 31-36, 38 i 39. W sprawozdaniu za 2016 r. zostały wykazane wszystkie sieci, które PWiK w Głogowie eksploatuje. W tym sprawozdaniu dodano również odcinki sieci przyłączeniowych do działki (kiedyś zwanych przyłączami kanalizacyjnymi). W poprzednich latach wykazywane były tylko sieci kanalizacyjne. Nie wykazywano i nie dodawano długości odcinków sieci przyłączeniowych dlatego, że PWiK traktowało to nadal jak przyłącza czekając na sprostowanie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ponieważ w sprawozdaniu GUS M-06 PWiK wykazuje obecnie długości eksploatowanej sieci bez względu na rodzaj własności bez przyłączy kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to konsekwentnie dla sprawozdania z KPOŚK wykazana również została taka dana. Kol. 33 i 34. Korekta błędów dla długości sieci będących na stanie PWiK za 2015 r. w sprawozdaniu przyjęto długość sieci z dzierżawą, tj. 3,1 km więcej. Omyłka była wynikiem niedopatrzenia oraz j.w. Kol. 49. RLM określono na podstawie rozliczeń z odbiorcami, w 2015 r. odprowadzono 72,4 tys. m3 ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Kol. 75-76. Uwzględniono ilości ścieków z kolumn: 43 i 44 oraz 9,75 tys. m3 ścieków dowiezionych do oczyszczalni z innych miejscowości spoza aglomeracji. Kol. 100-108. Całkowita ilość suchej masy osadu zagospodarowana metodą odzysku R13 w roku 2016 wyniosła 1213,94 Mg - w ilości tej ujęty jest osad wytworzony w 2015 r. w ilości 227,31 t.s.m, których zagospodarowanie tą metodą nastąpiło w 2016 r.
6 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO006 | Bielawa | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Bielawa | GM | Bielawa, Dzierżoniów w. | 16.6115 | 50.6846 | Nr XXVII/832/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4985 | 35300 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 33679 | 31174 | 29679 | 726 | 605 | 75 | 164 | TAK - pełna ewidencja | 78.3 | 74.8 | 0 | 0 | 78.3 | 74.8 | 62.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2399.4 | 2364.8 | 15.2 | 17.4 | 2 | 29679 | 1765 | 740 | 726 | 0 | 0 | 95.561 | 2.1556 | 1.7964 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.6 | 0 | 688.6 | 0 | 0 | 688.6 | 688.6 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | roztrzygnięty został przetarg na budowę sieci kanalizalcyjnej oraz wyłoniony został wykonawca, z którym została podpisana umowa | został ogłoszony przetarg na budowę suszarni na oczyszczalni ścieków | kol. 22 - zmiana w zakresie zwiększsenia granic aglomeracji, zmniejszenia RLM oraz dodania drugiej oczyszczalni ścieków Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/832/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bielawa wyznaczono liczbę mieszkańców aglomeracji 35 300, ustalono przebieg granicy aglomeracji (bez ul. Szewskiej w Bielawie), z dwiema oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi na terenie miasta Bielawa oraz na terenie miejscowości Piława Dolna. kol. 41 - nie wykazano mieszkańców podłączonych do sieci, ponieważ 0,5 km sieci kanalizacyjnej wybudował inwestor prywatny prowadzący działalność gospodarczą kol. 112 - nie wykazano kosztów budowy oczyszczalni, ponieważ gmina nie posiada takich danych - inwestycję wykonał inwestor prywatny na swój koszt
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO006 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0061 | Bielawa | 1 | 16.629 | 50.7062 | 16.6325 | 50.7163 | Odra | Bystrzyca | Piława | Potok Brzęczek | 8100 | 25000 |  | 45900 | 94.99 | 2.16 | 2350.8 | 2350.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 579 | 223 | 50 | 6 | 4 | 23 | 5 | 9 | 1 | 82 | 81 | RM | RM | 2021 | stabilizacja biologiczna - fermentacja metanowa (mezofilna), zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie mechaniczne | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 42 | odzysk w procesie R3, tj. rekultywacja biologiczna składowiska odpadów komunalnych | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO006 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0062 | Piława Dolna | 1 | 16.7058 | 50.6904 | 16.7017 | 50.6926 | Odra | Bystrzyca | Piława | Piława | 49 | 110 |  | 349 | 0.57 | 0 | 14 | 14 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 534 | 1000 | 300 |  |  | 24 | 91 | 23 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | wywożone 4xrok na oczyszczalnię ścieków w Mościsku | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO007 | Świdnica | świdnicki | DO | SO | Odra | Świdnica | GM | Świdnica m., Świdnica w., Marcinowice | 16.4699 | 50.8417 | Nr XV/357/15 z dnia 29.10.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4544 | 86872 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 87540 | 65790 | 61986 | 1005 | 449 | 141 | 2350 | TAK - pełna ewidencja | 188.8 | 165.9 | 47.7 | 47.7 | 236.5 | 213.6 | 72.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220 | 5832.6 | 5709.5 | 46 | 16.7 | 60.4 | 61986 | 20900 | 850 | 1005 | 0 | 0 | 95.6546 | 1.148 | 0.51291 | ok | PLDO0070 | ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o. | 1 | 16.5017 | 50.8706 | 16.5045 | 50.8738 | Odra | Bystrzyca | - | Bystrzyca | 24000 | 30000 |  | 112500 | 95.65 | 1.15 | 5496 | 5496 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | 888 | 389 | 75 | 11 | 4 | 35 | 7 | 13 | 1 | 13 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | fermentacja z odzyskiem biogazu, odwadnienie, higienizacja | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1148 | 0 | - | 3072.4 | 14.4 | 2866 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.4 | 3072.4 | 3072.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Mysłaków – Wiry (gmina Marcinowice) | nie dotyczy | Kol. 33 - ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o. jest w posiadaniu programu do wektorowania sieci ARGIS. W trakcie prowadzenia prac naprawczych i awaryjnych Przedsiębiorstwo aktualizuje długości poszczególnych sieci. W związku z powyższym po przeprowadzonych pomiarach zaktualizowano długość sieci kanalizacji ogólnospławnej.
8 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO008 | Kłodzko | kłodzki | DO | SO | Odra | Kłodzko | GM | Kłodzko m. | 16.6545 | 50.4387 | Nr XIX/534/16 z dnia 25.02.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 1162 | 33684 | 1 | 0 |  | 29997 | 26468 | 26124 | 328 | 16 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.2 | 23.7 | 32.6 | 32.6 | 59.8 | 56.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.5 | 1889 | 1 | 0.5 | 0 | 26124 | 2100 | 1429 | 328 | 0 | 0 | 98.8532 | 1.0934 | 0.053339 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0080 | OŚ Kłodzko | 1 | 16.6534 | 50.462 | 16.6559 | 50.4618 | Odra | Nysa Kłodzka | - | Nysa Kłodzka | 12500 | 25000 |  | 62500 | 98.85 | 1.09 | 1889 | 1889 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 | 989 | 408 | 58 | 8 | 7 | 30 | 12 | 6 | 0 | 89 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2020 | wirówka, słoneczna suszarnia osadów ściekowych | 170.1 | 18.1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka. Na inwestcyję udzielono pozwolenia na budowę. W roku 2016 przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznedgo na wykonania zadania. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka. Na inwestycję udzielono pozwolenia na budowę. | Kol. 37. Długość kanalizacji deszczowej. Wartość wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji długości sieci kanalizacji deszczowej.
9 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO009 | Legnica | legnicki | DO | SO | Odra | Legnica | GM | Legnica , Kunice, Krotoszyce Ruja, Legnickie Pole | 16.1623 | 51.2065 | Nr XXI/586/16z dnia 28.04.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2338 | 136928 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 132793 | 108630 | 108089 | 393 | 148 | 46 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 275.1 | 197.3 | 106.5 | 106.5 | 381.6 | 303.8 | 87.7 | 3.4 | 3.1 | 0.024 | 289 | 8798.14 | 8791.38 | 3.12 | 3.64 | 0 | 108089 | 8694 | 15465 | 393 | 4 | 0 | 99.5896 | 0.29896 | 0.11145 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0090 | Legnica | 1 | 16.2034 | 51.2161 | 16.2065 | 51.2161 | Odra | Kaczawa | Wierzbiak | Kopanina | 35000 | 50000 | 35000 | 165000 | 99.59 | 0.3 | 8794.5 | 8794.5 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 326.3 | 813 | 375 | 125 | 8.1 | 3.3 | 30.1 | 6.2 | 8.4 | 0.3 | 93 | 96 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja w procesie fermentacji metanowej mechaniczne odwodnienie suszenie termiczne | 1573.6 | 0 | 0 | 836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.3 | D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12) - kompostowanie- ; R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) - rekultywacja zamkniętego składowiska | 1880.12 | 69 | 615.5 | 1195.62 | 433.7 | 115.62 | 142.35 | 175.73 | 0 | 2313.82 | 2313.8 | 2278.2 | 0 | 0 | 0 | - | 35.6 | środki prywatne społeczne komitety | Studium wykonalności do projektu"Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Legnica-etap III" | Studium wykonalności do projektu"Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Legnica-etap III" | poz. 22 zmiana granic i RLM; poz . 47 i poz. 49 -RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej przyjęto zgodnie z Planem aglomercji Legnica przyjętym Uchwala Nr XXI/586/16 Sejmiku Województwa Dolnosląskiego z dnia 28.04.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 09.05.2016 r. poz. 2338 Wyjaśnienia do pozycji 113 Sprawozdania z KPOŚK za 2016 Kol. 113 – długość zmodernizowanej sieci jest poniżej 100 m – dlatego nie jest widoczna w formacie sprawozdania z dokładnością do 0,1 km . W koszty modernizacji sieci wliczone są koszty modernizacji przepompowni oraz zakup samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – stąd wysoka kwota- nie ma niestety w sprawozdaniu opcji„inne” a trudno pominąć tak wysokie nakłady niewątpliwi na sieć kanalizacyjną.
10 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO010 | Bolesławiec | bolesławiecki | DO | SO | Odra | Gmina Miejska Bolesławiec | MGMW | Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec | 15.5637 | 51.2625 | Nr XXI/584/16 z dnia 28.04.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz.2336 | 59766 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 59047 | 51778 | 51488 | 200 | 90 | 30 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 274 | 205 | 100.3 | 100.3 | 374.3 | 305.3 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 400 | 3291.3 | 3277 | 11 | 3.3 | 0 | 51488 | 6566 | 703 | 200 | 0 | 0 | 99.5089 | 0.33871 | 0.15242 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0100 | Oczyszczalnia ścieków w Bolesłąwcu | 1 | 15.5593 | 51.2805 | 15.5567 | 51.2816 | Odra | Bóbr | - | rzeka Bóbr | 15000 | 25473 |  | 90000 | 99.51 | 0.34 | 3288 | 3288 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401 | 1749 | 308 | 78 | 11 | 5.45 | 55.25 | 5.8 | 11.26 | 0.7 | 85.56 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja w procesie fermentacji, odwodnienie, obróbka chemiczna, higienizacja wapnem palonym | 647 | 503 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | - | 1012.619 | 67.2 | 945.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.619 | 1012.6 | 1012.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Dokumentacja projektowa zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania Związku Międzygminnego "Bóbr" | Przebudowa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy hali z linią technologiczną do utylizacji osadów ściekowych wraz z kartą informacyjna przedsięwzięcia. | 1) ad. kol. 22: Zmiana aglomeracji w zakresie: 1. zminiejszenie granic, 2. przyłączenie do aglomeracji dwóch miejscowości, 3. zmniejszenie RLM 2) ad. kol. 37: Sieci kanalizacji deszczowej wybudowane w roku 2016: 1. ul. Herberta - Kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 200 mm – 67,20 mb (koszt budowy 15 634,51 zł brutto) 2. ul. Łasicka (razem koszt budowy 73 519,21 zł brutto), w tym: - Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. zewn. 250 mm – 150 mb, - Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. zewn. 160 mm - 4,00 mb 3. ul. Staroszkolna (razem koszt budowy 36 000,00 zł brutto), w tym: - Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm – 30,00 mb - Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 55,00 mb - Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 10,00 mb 4. ul. Zabobrze - Kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 250 mm– 41,00 mb (koszt budowy 15 411,22 zł brutto) 5. ul. Rzemieślnicza - kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 200 mm - 18,00 mb (koszt budowy 24 759,84 zł brutto) 6. ul. Lubańska (boczna) 121,9 m sieci kanalizacji deszczowej o fi 315 koszt: 22 219,58 zł brutto 3) - ad. kol. 111: Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wykonana izapłacona w roku 2016: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu w rejonie zaplecza ul. Kraszewskiego, Os. Przylesie i ul. Widok, ul. Kosiby za jednostką wojskową i ul. Zielonej oraz Kresów II RP –(koszt opracowania dokumentacji projektowej kanalizacja sanitarna 67 217,04 zł)
11 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO012 | Lubań | lubański | DO | SO | Odra | Gmina Miejska Lubań | GM | Gmina Miejska Lubań, Gmina Siekierczyn | 15.2895 | 51.1178 | Uchwała nr XV/355/15 z 29.10.2015 r. Dz. Urz. Woj.. Doln. poz. 4524 | 27301 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 29387 | 24524 | 23875 | 571 | 78 | 29 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 99.3 | 92.5 | 0.9 | 0.9 | 100.2 | 93.4 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1278.4 | 1272.1 | 1.2 | 5.1 | 0 | 23875 | 4013 | 850 | 571 | 0 | 0 | 97.7915 | 1.943 | 0.26542 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0120 | Lubań | 1 | 15.2987 | 51.1306 | 15.3006 | 51.1311 | Odra | Bóbr | Kwisa | Kwisa | 3485 | 5000 |  | 40083 | 97.8 | 1.9 | 1272.1 | 1107.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 457 | 1055 | 509 | 117 | 10 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0.3 | 97 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | autotermiczna termofilowa tlenowa stabilizacja osadu | 191.3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | Dotyczy kolumny nr 22: Zgodnie z zapisami uchwały nr XV/355/15 z 29.10.2015 r. (Dz.Urz. Woj. Doln. Poz. 4542 z 06.11.2015 r.) nastąpiła zmiana granic aglomeracji w związku z powyższym zmianie uległo też wartośc RLM, która uległa zmniejszeniu. 2. Dotyczy kolumny nr 41: W związku z wybudowaniem nowej sieci kanalizacji sanitarnej przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w ul. Różanej, Dolnej, Głównej), które zakład zakończył budować w roku 2015 r., działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań w roku 2016 pismami wezwał mieszkańców w/w ulic do podłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, stąd w roku 2016 do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 331 mieszkańców. Jednocześnie GiIna Siekierczyn w roku 2016 r. wezwała do podpięcia mieszkanców do kanalizacji sanitarnej. W wyniku wezwań podpiętych zaostało 10 mieszkanców. Razem w Aglomeracji Lubań w roku 2016 podpięło się 341 mieszkańców. 3. Dotyczy kolumny nr 48: W wyniku uruchomienia produkcji zakładu Dr. Schumacher Sp. z o.o. (dawniej IMKA) przy ul. Jeleniogórskiej 12 w Lubaniu, po pożarze, które miało miejsce w 2012 roku wartość RLM w 2016 roku dla przemysłu uległa dużemu zwiększeniu. Wartość RLM dla przemysłu podano również w V Aktualizacji KPOŚK. 4. Dotyczy kolumny 69 i 70: Decyzją nr RŚ.6324.20.2016 z dnia 01.07.2016 r. Starosty Lubańskiego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków komunalnych oczyszczonych uległa zmianie przepustowość oczyszczalni ścieków, i tak średnia przepustowość 3.485 [m3/d] zaśm aksymalna przepustowość OŚ: 5000 [m3/d], 5. Dotyczy kolumny nr 75 i 76: Ilość ścieków nie będzie się bilansować. Jest to spowodowane faktem, że część ścieków w odpływie jest zawracana (są to tzw. ścieki technologiczne), na Oczyszczalnię Ścieków i wykorzystywane do procesów technologicznych, tj. do schładzania procesów zachodzących w ATSO, zagęszczania i odwodnienie osadów ściekowych. 6. Dotyczy kolumny 94 i 95: Wartość podana w kolumnach 94 i 95 poprawiono i wynosi 97%. ponadnormatywna redukcja N i P wynika z charakterystyki oczyszczalni ścieków. PUB2 to oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu stąd taka wysoka wartość redukcji.
12 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO013 | Strzegom | Świdnicki | DO | SO | Odra | Strzegom | GMW | Strzegom | 16.3463 | 50.9602 | Nr IX/122/15 z dnia 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2198 | 29665 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 29322 | 23692 | 23576 | 116 | 0 | 0 | 0 | NIE | 130.1 | 104.9 | 0 | 0 | 130.1 | 104.9 | 32.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 107 | 1522 | 1518 | 4 | 0 | 0 | 23576 | 5630 | 0 | 116 | 0 | 0 | 99.6044 | 0.39561 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0130 | Strzegom | 1 | 16.377 | 50.9643 | 16.3797 | 50.9631 | Odra | Bystrzyca | Strzegomka | Strzegomka | 6200 | 7400 |  | 41667 | 99.62 | 0.38 | 1522 | 1521 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 974 | 1495 | 640 | 85.2 | 13.5 | 5.5 | 33.2 | 11.6 | 7.69 | 0.28 | 90.97 | 97.93 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | mechaniczne odwadnianie, wapnowanie | 669 | 613 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | 849.9 | 4.7 | 845.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.9 | 849.9 | 849.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
13 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO014 | Zgorzelec | zgorzelecki | DO | SO | Odra | Gmina Miejska Zgorzelec | GMW | Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec | 51.1888 | 15.0073 | Nr 9 z dn. 18.08.2006 (Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2006r. nr 182, poz.2784) | 42500 | 1 | 0 |  | 42746 | 38283 | 33515 | 3448 | 1320 | 330 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 100.5 | 93.2 | 1.8 | 1.8 | 102.3 | 95 | 56 | 0.99 | 0.99 | 0 | 218 | 2447.9 | 2105.3 | 249.8 | 92.8 | 0 | 33515 | 1887 | 430 | 3448 | 2046 | 100 | 83.8254 | 13.0866 | 3.088 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0140 | Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów | 1 | 15.0076 | 51.1886 | 15.0073 | 51.1888 | Odra | Nysa Łużycka | Potok Jędrzychowicki | Potok Jędrzychowicki | 10000 | 12000 |  | 62000 | 84.8 | 13.09 | 2604.9 | 2512.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306.08 | 765 | 514.17 | 67.29 | 9.38 | 6.08 | 34.11 | 8.33 | 11.47 | 1.1 | 84.26 | 89.17 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | fermentacja mezofilowa | 457.71 | 394.06 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | - | 881.79 | 44.05 | 837.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.79 | 881.8 | 881.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Zgorzelec na lata 2016-2020"; "Plan inwestycji, modernizacji, adaptacji i remontów na 2017 rok". Sporządzono dla kol 37 (V AKPOŚ)projekty na budowę sieci, które zrealizowano - kol 38 (V AKPOŚ) , wykazane w kol 38 Ankiety za 2016 r tj.: ul. Zielna, Cynamonowa, Aleje Ujazdowskie, baza PWiK ul. Boh. Getta 1a – o łącznej długości 983,86 m i nakładach 881,760 tys wykazane w kol 121 Ankiety za 2016. Dla kol. 39 (V AKPOŚ) sporządzono projekt modernizacji sieci w ul. Spokojnej i Al. Ujazdowskie w 2013 r. w wysokości 22 tys. | "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Zgorzelec na lata 2016-2020"; "Plan inwestycji, modernizacji, adaptacji i remontów na 2017 rok". W (V AKPOŚK) w kolumnie 62,63,65 wskazano termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych na 01.01.2017r. | 1) Dot. kolumny 75 - nadwyzka ścieków wynika z faktu, iż oprócz ścieków bytowych powstających na terenie aglomeracji, do oczyszczalni są dowożone ścieki taborem asenizaycyjnym z miejscowości poza granicami aglomeracji oraz dopływają do niej wody opadowe i roztopowe z sieco kanalizacji ogólnospławnej. 2) Dot. kolumny 76 - różnica pomiędzy ilościa ścieków powstałych w aglomeracji, a ilością ścieków dostarczanych do odbiornika wynika z faktu, iż część ścieków jest odprowadzana do przydomowych oczyszczalni ścieków.
14 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO015 | Oleśnica | oleśnicki | DO | SO | Odra | Oleśnica m. | GM | Oleśnica m. | 51.2092 | 17.3798 | Nr 2 z dn. 1.03.2006 Dz.Urz. Woj.. Dol. Nr 53 poz. 871 | 38100 | 1 | 0 |  | 40437 | 38500 | 37107 | 344 | 39 | 13 | 1010 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 88 | 84.1 | 0 | 0 | 88 | 84.1 | 62 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 1588.1507 | 1508 | 48.5607 | 2.49 | 29.1 | 37107 | 1200 | 737 | 344 | 0 | 0 | 96.5551 | 0.85071 | 0.096446 | ok | PLDO0150 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Oleśnicy | 1 | 17.3456 | 51.2007 | 17.3412 | 51.202 | Odra | Widawa | Oleśnica | Rów R-AH | 15600 | 31200 |  | 67388 | 96.5551 | 0.85071 | 2197.057 | 2197.057 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.3 | 691.7 | 268 | 67.6 | 8.4 | 5.2 | 41 | 5 | 6.6 | 1 | 90% | 88% | nie dotyczy | MO | 30.06.2015 | fermentacja metanowa | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | kompostowanie | 1455 | 123 | 1332 | 0 | 163.1 | 0 | 163.1 | 0 | 0 | 1618.1 | 1618.1 | 1618.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 - wykonano budowa kanalizacji w ul. Dąbrowskiego oraz zakup maszyn (wirówka dekantacyjna, przesiewacz bębnowy, rozdrabniacz, homogenizator, przerzucarka bramowa, ładowarka teleskopowa). | komentarz kol. 130 | Kolumna 129 - nie podano nazwy dokumentu np.: PFU-rozpoczęciem działań przygotowawczych będzie wniosek o pozyskanie funduszy z projektu 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach w ramach osi priorytetowej POIŚ 2014-2020, jeżelii chodzi o ewentualny projekt, to możłiwe, że podczas składania wniosku o dofinansowanie zostanie przedstawiony plan inwestycji i sposób działania zamontowanych urządzeń.; Kolumna 75,76 - ilość ścieków oczyszczonych jest większa, ponieważ do oczyszczalni dopływają ścieki spoza aglomeracji; Kolumna 100 i 108 - do procesu R3 osady były pozyskiwane z bieżącej produkcji, oraz z laguny osadowej, gdzie były magazynowane osady wyprodukowane wcześniej; Do procesu kompostowania przekazano 2 475 Mg. Kolumna 109 - kompostowanie na OŚ. Kolumna 116 - układ pomiaru przepływu, kontenery hakowe KP32, pompa Grundfos z wirnikiem kanałowym, automatyka obiektów, monitoring wizyjny oczyszczalni ścieków. Kolumna 46 i 48 - dane szacunkowe
15 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO016 | Dzierżoniów | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Dzierżoniów m. | GM | Dzierżoniów m. Pieszyce | 16.6512 | 50.7281 | Nr VIII/101/15 z dnia 26.03.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1529 | 45190 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 44187 | 39857 | 38434 | 1319 | 104 | 25 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 89.4 | 89.3 | 0 | 0 | 89.4 | 89.3 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2643.6 | 2604.4 | 1.6 | 2.6 | 35 | 38434 | 3775 | 555 | 1319 | 0 | 0 | 96.7796 | 2.985 | 0.23536 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0160 | Dzierżoniów | 1 | 16.6189 | 50.7464 | 16.6203 | 50.7473 | Odra | Bystrzyca | Piława | Piława | 7500 | 18000 |  | 37500 | 97 | 3 | 2609.2 | 2609.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308 | 308 | 266 | 55 | 8 | 5 | 23 | 6 | 11 | 1 | 81 | 93 | nie dotyczy | R | 2021 | stabilizacja biologiczna - fermentacja metanowa (mezofilna), zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie mechaniczne | 383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 100.3 | odzysk w procesie R3, tj. rekultywacja biologiczna składowiska odpadów komunalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | dokumentacja projektowa dla zadań wchodzących w zakres rzeczowy projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności | nie dotyczy | kol. 22. Zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące RLM i granic aglomeracji. kol. 41 - W 2016r. mieszkańcy podłączali się do kanalizacji wybudowanej w latach poprzednich kol. 48: podana wartość uwzględnia RLM przemysłu oraz RLM z podmiotów użyteczności publicznej i usług; kol 75 i 76 - ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie jest większa od ilości ścieków odprowadzanych z aglomeracji Dzierżoniów siecią kanalizacji sanitarnej i taborem asenizacyjnym, gdyż oczyszczalnia ścieków obsługuje także tabor asenizacyjny z terenów innych gmin nie wchodzących w skład aglomeracji. Łączna ilość ścieków przyjętych z taboru asenizacyjnego na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie w 2016 r. wyniosła 4,8 tys.m3. W 2016r. nie były wydatkowane środki w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
16 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO017 | Oława | oławski | DO | SO | Odra | Miasto Oława | GM | Oława m., Oława w. | 17.2944 | 50.9444 | Nr 7 z dnia 4.11.2005 r. - Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234, poz. 3632 | 34500 | 1 | 0 |  | 35425 | 33198 | 32285 | 693 | 220 | 55 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 101.8 | 78.5 | 0 | 0 | 101.8 | 78.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 918 | 1968 | 1958 | 9 | 1 | 0 | 32285 | 1560 | 667 | 693 | 0 | 0 | 97.4227 | 1.9562 | 0.62103 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0170 | Oława | 1 | 17.303 | 50.9539 | 17.3061 | 50.9536 | Odra | - | - | Odra | 10250 | 15000 |  | 55000 | 97.42 | 1.96 | 1968 | 1968 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347 | 773 | 390 | 64 | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 1 | 91 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | ATSO - autotermiczna tlenowa stabilizacja osadów | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | Do uprawy sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. | 551.3 | 0 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.3 | 551.3 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Gmina na chwilę obecną zakończyła wszystkie planowane zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej. Potrzeba realizacji kolejnych zadań może pojawić się w przyszłości wraz z powstawaniem nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, do których będzie konieczne poprowadzenie sieci kanalizacyjnej. | nie dotyczy
17 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO018 | Nowa Ruda | kłodzki | DO | SO | Odra | Gmina Miejska Nowa Ruda | Gmina miejska | Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radkow | 50.5792 | 16.5015 | Nr XXVII/833/16 z 27.10.2016, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 roku, poz. 4986 | 38800 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 40382 | 37737 | 30777 | 5186 | 278 | 60 | 1496 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 155.1 | 149 | 0 | 0 | 155.1 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1792.8 | 1736 | 6.4 | 4.2 | 46.2 | 30777 | 600 | 1260 | 5186 | 0 | 785 | 80.8207 | 14.7863 | 0.68843 | ok | PLDO0180 | Międzygminna Oczyszczalnia Ścieków w Ścinawce Dolnej | 1 | 16.5277 | 50.4777 | 16.519 | 50.5013 | Odra | Nysa Kłodzka | Ścinawka | Ścinawka | 7000 | 9000 | 9000 | 24400 | 80.82 | 14.79 | 1736 | 1736 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 309 | 801 | 346 | 51 | 17 | 7 | 26 | 7 | 7 | 1 | 85 | 93 | nie dotyczy | MO | 31.12.2016 | odwadnianie, higienizacja | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | 52.6 | 82 | 195.9 | 134.6 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  | kol. 41 wykazano mieszkańców, którzy podączyli się w 2016r. Do sieci wybudowanej w latach wcześniejszych kol. 98 Wartość kolumny z IV aktualizacji wynikała z wpisania daty zakończenia prac projektowych dot modernizacji gospodarki osadowej. Aktualna data dotyczy zakonczenia fazy realizacji prac budowlanych to 31.12.2018 r. kol. 72 pozwolenie wodnoprawne na 48 800 obowiązuje dopiero od 20 grudnia 2016 (z poźn. zmianami w 22.02.2017). Do 20.12.2016 obowiązywało stare pozwolenie na 24 400 RLM
18 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO019 | Jawor | Jaworski | DO | SO | Odra | Jawor | GM | Jawor Męcinka Paszowice | 16.1936 | 51.0504 | Nr X/211/15 z dnia 21.05.2015 r Dz.U. Woj.Dol. poz.2367 | 34644 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 33505 | 30679 | 30497 | 175 | 7 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 146.6 | 102.7 | 0 | 0 | 146.6 | 102.7 | 54.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1347 | 1342.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 30497 | 2635 | 191 | 175 | 0 | 0 | 99.4568 | 0.52231 | 0.020892 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0190 | Małuszów | 1 | 16.1801 | 51.0999 | 16.1885 | 51.1028 | Odra | Kaczawa | Wierzbiak | Uszewnica | 6500 | 13860 | 7574 | 48000 | 99.4568 | 0.52231 | 1347 | 1347 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219 | 482 | 217 | 74 | 7 | 3 | 37 | 3 | 12 | 0 | 84 | 94 | nie dotyczy | RM | 2020 | Fermentacja w otwartych komorach fermentacyjnych, odwadnianie na lagunach osadowych. | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | - | 580.9 | 18.5 | 0 | 562.4 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 682.2 | 682.2 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - aktualnie Gmina Jawor jest na etapie podpisywania protokołu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej, | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - aktualnie Gmina Jawor jest na etapie podpisywania protokołu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej | kol. 22 na wniosek Gminy Męcinka dokonano zmiany (zmniejszenia) granic aglomeracji jaworskiej - wyłączono z aglomeracji jaworskiej m. Myślinów, korekta RLM 34644, kol.71 7574,2 m3/d - przepływ obliczeniowy dobowy w porze suchej; 11361,2 m3/d - przepływ obliczeniowy dobowy w dobie o max przepływie w porze suchej (dane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez BPGWŚ HYDROSAN z Gliwic)
19 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO020 | Polkowice | polkowicki | DO | SO | Odra | Polkowice | GMW | Polkowice | 16.0682 | 51.5032 | Nr IX/123/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2199 | 30271 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 30232 | 23424 | 23373 | 32 | 19 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 104.3 | 83 | 0 | 0 | 104.3 | 83 | 38.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 120 | 1226.8 | 1225.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 23373 | 5951 | 857 | 32 | 0 | 0 | 99.8313 | 0.10585 | 0.062847 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0200 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Polkowicach | 1 | 16.0545 | 51.4935 | 15.9947 | 51.4419 | Odra | Bóbr | Szprotawa | Rów A | 7200 | 9000 |  | 33000 | 99.8 | 0.1 | 1226.6 | 1226.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 | 911 | 401 | 97 | 10 | 4 | 31 | 5 | 11 | 1 | 88 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2009 | zagęszczanie, fermentacja beztlenowa, odwadnianie, higienizacja wapnem | 544.7 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 348.2 | 17.2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.2 | 348.2 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1. "Wykup i przejęcie sieci ks od prywatnych inwestorów" - wyliczono na podstawie sporządzonych 32 Umów partnerskich, wykonanych na podstawie uzgodnionych projektów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Polkowice 2. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, Sobin, działki Nr 391/9, 391/2, 391/7, 391/17, obręb Sobin, Gmina Polkowice" - sieć ks ul. Grafitowa - projekt sieci ksa 3. "Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej w Sobinie przy ul. Błękitnej" 4. "Remont sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1162D, ul. Ogrodowa oraz Nr 1160D ul. Dąbrowskiego" - dokumentacja projektowa 5. "Dokumentacja projektowa renowacji i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach" | nie dotyczy
20 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO021 | Ząbkowice Śląskie | Ząbkowiski | DO | SO | Odra | Ząbkowice Śląskie | GMW | Ząbkowice Śląskie, Stoszowice | 16.8122 | 50.5934 | Nr XXVII/827/16 z dnia 27.10.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2016 r., poz. 4980 | 23435 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 23342 | 21682 | 17755 | 3927 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.5 | 39.5 | 7.6 | 7.6 | 54.1 | 47.1 | 27.5 | 6.1 | 2.2 | 0 | 65 | 829.8 | 823 | 6.8 | 0 | 0 | 17755 | 684 | 976 | 3927 | 0 | 0 | 83.1762 | 16.8238 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 2144 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 2144 | 2144 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | PWiK posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę dla miejscowości Braszowice. | PWiK posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę dla miejscowości Braszowice. | kol. 22 Zwiększenie granic oraz zmiana RLM
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO021 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0211 | Ząbkowice Śląskie | 1 | 16.8305 | 50.5747 | 16.8266 | 50.5747 | Odra | Nysa Kłodzka | Budzówka | Budzówka | 5500 | 6600 |  | 28400 | 77.38 | 14.2 | 823 | 782.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 443 | 1167 | 550 | 74 | 11 | 6 | 30 | 11 | 11 | 1 | 85 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | prasa taśmowa | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO021 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0212 | Budzów | 1 | 16.6684 | 50.5806 | 16.669 | 50.5813 | Nysa Kłodzka | Budzówka | Jadkowa | Potok Węża | 45 | 50 | 792 | 2000 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 16 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16 | 35 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie naturalne | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO022 | Kąty Wrocławskie | wrocławski | DO | SO | Odra | Kąty Wrocławskie | GMW | Kąty Wrocławskie | 16.7708 | 51.03 | Nr XI/236/15 z dnia 25.06.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2925 | 14750 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 14594 | 12424 | 11904 | 398 | 122 | 47 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 118.4 | 60.6 | 21.5 | 20.2 | 139.9 | 80.8 | 2.44 | 1.4 | 1 | 0 | 333 | 727.2 | 692 | 30.1 | 5.1 | 0 | 11904 | 1925 | 245 | 398 | 0 | 0 | 96.4369 | 2.7271 | 0.83596 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0220 | Wszemiłowice-Jurczyce | 1 | 16.7783 | 51.0425 | 16.7816 | 51.0423 | Odra | Bystrzyca | - | Bystrzyca | 2900 | 4350 | 3560 | 24500 | 96.44 | 2.73 | 754 | 754 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 369 | 829 | 405 | 80 | 10 | 8 | 49 | 10 | 11 | 1 | 87 | 91 | nie dotyczy | RM | 2021 | odwodnienie na prasie wraz z higienizacją | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 699.1 | 0 | 699.1 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 742.6 | 742.6 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | - | 135.4 | śr. prywatne | Zadanie zakończone: Rozbudowa sieci kanalizacji saniatrnej w miejscowościach: Kąty Wrocławskie. Zadanie w trakcie realizacji (jest pozowlenie na budowę) rozbudowa sieci kanalizacji saniatrnej w miejscowościach: Sadków, Baranowice-Bliż. Realizowana dokumnetcja projektowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Smolec | Wykonana dokumnetacja projektowa (jest pzowolenie na budowę): Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap II | kol. 45 - dot. tylko terenu aglomeracji kol. 51, 52 - brak danych, w punkcie zrzutu ścieków na stacji zlewczej nie prowadzi się osobnej ewidencji dotyczącej od jakiej grupy i skąd dowożone są ścieki. Do stacji zlewczej dowożone są ścieki z całego terenu gminy Kąty Wrocławskie.
22 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO023 | Kowary | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Kowary | GM | Kowary | 15.8354 | 50.7934 | Nr IX/124/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2200 | 11840 | 2 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 11666 | 10837 | 10110 | 711 | 16 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 39.6 | 36.3 | 2.7 | 2.7 | 42.3 | 39 | 18.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 133 | 804.6 | 803.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 10110 | 0 | 829 | 711 | 0 | 0 | 93.7682 | 6.0946 | 0.13715 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0230 | oczyszczalnia ścieków Kowary | 1 | 15.8185 | 50.8049 | 15.8177 | 50.8058 | Odra | Bóbr | Łomnica | Jedlica | 7500 | 8250 |  | 33300 | 93.77 | 6.09 | 804 | 804 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 378 | 594 | 369 | 58 | 10 | 9 | 23 | 5 | 5 | 1 | 91 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja beztlenowa, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz kosztorys (sieć budowana będzie na zgłoszenie, czyli pozwolenie na budowę nie jest wymagane) | nie dotyczy
23 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO024 | Ziębice | ząbkowicki | DO | SO | Odra | Ziębice | GMW | Ziębice | 17.038 | 50.5976 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 17300 | 1 | 0 |  | 28771 | 15194 | 10429 | 2792 | 206 | 82 | 1767 | TAK - pełna ewidencja | 43 | 34 | 12 | 12 | 55 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.25 | 997 | 3 | 8.35 | 27.9 | 10429 | 13000 | 110 | 2792 | 385 | 82 | 81.815 | 11.3274 | 0.716 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | w wyniku wykonania inspekcji telewizyjnej sieci, uznano niezasadność wykonywania modernizacji całego odcinka wykazanego w aktualizacji V AKPOSK. Remont sieci zostanie wykonany miejscowo przy użyciu rękawów do bezwykopowej naprawy kanalizacji (PAKER). Remont został zlecony specjalistycznej firmie. Zakończenie zadania powinno nastąpić 28.04.2017r. | w wyniku braku możliwości uzyskania dofinansowania na wykonanie zadania MO oczyszczalni w Ziębicach, inwestycję przejął ZWiK Ziębice jako zadanie własne. Do końca czerwca 2017 r. powinien zostać wyłoniony dostawca prasy | kol.31-37 - podano nowe wartości sieci kanalizacyjnych. Aktualizacja została wykonana na podstawie prowadzenia przez ZWiK Ziębice inwentaryzacji sieci kanalizacyjnych na terenie gminy polegających na prowadzeniu inspekcji telewizyjnych oraz zadymiania odcinków starej sieci kan. sanit. i tworzenia wirtualnego modelu sieci w specjalistycznym programie. kol. 38-39 oraz kol.112 - pomimo poniesionych nakładów nie wykazano przyrostu sieci ze względu na to, że inwestycja nie została zakończona. Poniesione prze ZWiK Ziębice koszty w większości zostały przeznaczone na zakup materiałów i działania przygotowawcze kol. 77, 78, 82 - oczyszczalnia w Henrykowie nie spełnia wymogów rozporządzenia ze względu na zawartość azotu, jednak spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego, które określa tylko maksymalne wartości ChZT, BZT5 i zawiesiny w ściekach odprowadzanych do odbiornika
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO024 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0241 | Ziębice | 1 | 17.0314 | 50.6119 | 17.032 | 50.6126 | Odra | Oława | - | Oława | 5400 | 8400 |  | 27500 | 66.32 | 9 | 942 | 942 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1049 | 1629.8 | 366.4 | 65.92 | 6.73 | 8.07 | 24.75 | 7.92 | 10.7 | 0.65 | 83.8 | 90.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie/ stabilizacja/ higienizacja | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO024 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0242 | Henryków | 1 | 17.0209 | 50.6608 | 17.0214 | 50.661 | Odra | Oława | - | Oława | 300 | 722 |  | 2719 | 15.5 | 2.33 | 55 | 55 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 687.6 | 127 | 697.6 | 152.6 | 15.88 | 12.16 | 46.13 | 9.9 | 32.26 | 2.36 | 78.9 | 85.1 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie/ stabilizacja/ higienizacja | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO025 | Boguszów - Gorce | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Boguszów-Gorce | GMW | Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Stare Bogaczowice | 16.2051 | 50.7564 | Nr 9 z dnia 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182, poz. 2784 z późn. zm.) | 21900 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 19163 | 19163 | 15210 | 3936 | 17 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 69.8 | 69.4 | 5 | 5 | 74.8 | 74.4 | 1.9 | 2.013 | 2.013 | 0 | 1027 | 633.2 | 630.7 | 2.5 | 0 | 0 | 15210 | 0 | 0 | 3936 | 0 | 0 | 79.3717 | 20.5396 | 0.088713 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0250 | Gorce | 1 | 16.1567 | 50.7578 | 16.1526 | 50.7565 | Odra | Bóbr | Potok Lesk | Potok Lesk | 3000 | 10000 |  | 25000 | 79 | 21 | 633.2 | 633.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 604 | 943 | 430 | 90 | 10 | 5 | 34 | 6 | 10 | 1 | 89 | 91 | MO | MO | 2015-2016 | odwadnianie mechaniczne, sezonowanie | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | wytworzony w oczyszczalni Gorce uwodniony osad przewieziono do oczyszczalni Cienie w Świebodzicach w celu przetwarzania | 1219 | 0 | 1219 | 0 | 808 | 80 | 728 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie WZWiK. | nie dotyczy | kol.2- dane eksploatacyjne dot. oczyszczalni ścieków- WPWiK Sp. z o.o., Janina E.Kita, janina.kita@wpwik.pl, tel. 74 64 88 123; dane inwestycyjne- WZWiK, Anna Sławińska, slawinska@wzwik.pl, tel. 74 64 88 173; kol.18- ponieważ Uchwała Nr XXIX/932/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Boguszów-Gorce została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.01.2017r. (źródło: edzienniki.duw.pl) i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc nie obowiązywała w roku sprawozdawczym, w kol. 18 pozostawiono rozporzadzenie z 2006r. ustanaiajacego aglomerację; kol.19- analogicznie do kol. 18; pozostawiono RLM z rozporządzenia z 2006r. ustanawiającego aglomerację; kol.22- zmniejszeniu uległy granice aglomeracji oraz RLM; w skład aglomeracji wchodzi część miasta Boguszów-Gorce oraz miejscowości z terenu gminy Czarny Bór: Czarny Bór, Witków i Borówno; RLM wynosi 17 680; kol.23 i 24- zmniejszenie liczby RLM w porównaniu do 2015r. wynika ze spadku liczby ludności gmin Boguszów-Gorce, Czarny Bór i Stare Bogaczowice; kol.25- zmniejszenie liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego wynika ze spadku liczby ludności RLM gminy Boguszów-Gorce oraz migracji wewnętrznych ludności gminy Boguszów-Gorce (wzrost liczby ludności zamieszkującej nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe i spadek liczby ludności zamieszkującej nieruchomości przyłączone do systemu kanalizacyjnego); kol.26- zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny wynika z migracji wewnętrznych ludności gminy Boguszów-Gorce (wzrost liczby ludności zamieszkującej nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe i spadek liczby ludności zamieszkującej nieruchomości przyłączone do systemu kanalizacyjnego); kol.27 i 28- dane na podstawie informacji pozyskanych w 2016r. od mieszkańców gminy Boguszów-Gorce w wyniku porządkowania danych na temat gospodarki wodno-ściekowej oraz na podstawie danych meldunkowych gminy; kol.37- dane dot. długości kanalizacji deszczowej na terenie gminy Czarny Bór; kol.38 i 39- wybudowane przez WZWiK w 2016r. sieci kanalizacyjne przy ul. Wałbrzyskiej oraz w ul. Traugutta i ul. Grunwaldzkiej; kol. 41- liczba mieszkańców gminy Boguszów-Gorce pochodząca z 102 nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w 2016r.; kol.45 i 46- brak możliwości oszacowania, dlatego wpisano wartość 0; kol.100 i kol.108- wyjaśnienie dot. osadu zawarto w kol. 109; kol.128- wykonana została dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach, zlecone zostały opracowania dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie etap II i w Witkowie.
25 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO026 | Złotoryja | złotoryjski | DO | SO | Odra | Złotoryja | GM | GM Złotoryja, GW Złotoryja | 15.9141 | 51.1247 | Nr IX/126/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 2202 | 25000 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 23365 | 20505 | 20419 | 18 | 68 | 8 | 0 | NIE | 121.9 | 98 | 4.3 | 3.3 | 126.2 | 101.3 | 25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 42 | 1190.7 | 1188.7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 20419 | 2517 | 343 | 18 | 0 | 0 | 99.6319 | 0.077038 | 0.29103 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0260 | Złotoryja | 1 | 15.9311 | 51.1346 | 15.9329 | 51.1346 | Odra | Kaczawa | - | Kaczawa | 14500 | 6800 | 4190 | 25000 | 98.46 | 0.1 | 1190.6 | 1190.61 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 413.1 | 693.2 | 291 | 61.1 | 8.2 | 11.3 | 61.7 | 22.3 | 8.4 | 1.6 | 86.2 | 80.5 | nie dotyczy | M | 2018 | otwarte komory fermentacyjne, odwadnianie, higienizacja wapnem palonym | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9 | 0 | - | 86 | 5 | 81 | 0 | 261.29 | 15.99 | 0 | 0 | 245.3 | 347.29 | 347.29 | 331.3 | 0 | 0 | 15.99 | POIŚ | 0 | - | Modernizacja oczyszczalni i pompowni ścieków w Złotoryi" Wielokletni Plan Rozwoju i Modernizacji | Przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych. | kol. 22 zmniejszenie granic i zmniejszenie RLM, Kol. Nr 118. Przedsationa kwota zagospodarowania osadu zakłada transport osadu oraz jego zagospodarowanie na cele rolnicze.
26 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO027 | Góra | górowski | DO | SO | Odra | Góra | GMW | Góra | 16.5422 | 51.666 | Nr LV/2125/14 z dnia 30.10.2014 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4776 | 15434 | 1 | 0 |  | 15453 | 13084 | 12954 | 128 | 2 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.5 | 49.6 | 0 | 0 | 51.5 | 49.6 | 28 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 711.6 | 682 | 29.6 | 0 | 0 | 12954 | 2350 | 19 | 128 | 0 | 0 | 99.1587 | 0.82832 | 0.012942 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0270 | oczyszczalnia Góra | 1 | 16.5464 | 51.6741 | 16.5464 | 51.6741 | Odra | Barycz | Rów Śląski | Rów Śląski | 3700 | 5100 |  | 30266 | 99.2 | 0.8 | 711.6 | 711.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 562 | 2500 | 290 | 137 | 23 | 49 | 24 | 4 | 13 | 3 | 91 | 87 | nie dotyczy | MO | 2016 | stabilizacja tlenowa, odwodnienei osadu na wirówce | 605.4 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1285.7 | 70.1 | 1215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.7 | 1285.7 | 1285.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Zakończono I etap zadania pn. "Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa w miejscowości Góra". W październiku 2017 r. powinien zakończyć się etap II ww. zadania. | Modernizacja ciągu higienizacji osadu. Budowa urządzeń zabezpiezenia przed odorem - opracowanie dokumentacji w toku. | kol. 11 - sieć kanalizacyjna została ukończona pod koniec roku 2016, dlatego mieszkańcy nie zdążyli się podłączyć; kol. 45 - wartość wynosi "0", ponieważ częstotliwość opróżniania osadu przy tak małej liczbie osób odbywa się raz na 1,5 roku.
27 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO028 | Trzebnica | trzebnicki | DO | SO | Odra | Trzebnica | GMW | Trzebnica | 17.0624 | 51.3096 | Nr L/1776/14 S 29.05.2014 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz.2914 | 14823 | 2 | 0 |  | 14783 | 13425 | 13135 | 280 | 10 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 11.2 | 8.6 | 30 | 30 | 41.2 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.8 | 927 | 32 | 0.8 | 0 | 13135 | 1108 | 215 | 280 | 0 | 35 | 97.8015 | 2.1308 | 0.067645 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0280 | Trzebnica | 1 | 17.0688 | 51.3237 | 17.0693 | 51.3251 | Odra | Barycz | Polska Woda | Polska Woda | 3000 | 6000 |  | 25400 | 97.8 | 2.13 | 959 | 959 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161.67 | 331.17 | 136.42 | 59.72 | 5.77 | 5.02 | 30.67 | 6.17 | 14.15 | 0.43 | 76.3 | 92.5 | nie dotyczy | M | 2021 | odwadnianie i wapnowanie | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | Wskazane prace : M - Modernizacja układu napowietrzania i MO - Modernizacja stacji odwadniania osadu nie będą miały dokumentów PFU czy koncepcji, prace przygotowawcze będą to prace przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej | Kolumna 26 – liczba 280 uwzględnia osoby które powinny korzystać z taboru/przydomowych oczyszczalni. Kolumna 27 i 28 -wpisano ilosc osób obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie i ilosć oczyszczalni z ewidencji jaka prowadzi Gmina dla osób które dostały dofinansowanie na budowę takich urządzeń, nie mamy informacji o oczyszczalniach które istnieją a osoby je użytkujące nie zgłosioły takiego faktu w Gminie.
28 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO029 | Brzeg Dolny | wołowski | DO | SO | Odra | Brzeg Dolny | GMW | Brzeg Dolny | 16.7259 | 51.2625 | Nr 5 z dnia 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198, poz. 3339 | 60800 | 1 | 0 |  | 60868 | 15681 | 15613 | 50 | 18 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 100.6 | 72.5 | 0 | 0 | 100.6 | 72.5 | 31.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 27 | 6218 | 6217.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 15613 | 45187 | 0 | 50 | 0 | 0 | 99.8883 | 0.082145 | 0.029572 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 209.8 | 20.2 | 189.6 | 0 | 2498 | 0 | 2375.6 | 122.4 | 0 | 2707.8 | 2707.8 | 2707.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Na dzień sporządzenia Anikietry Gmnina Brzeg Dolny nie podjęła rzadnych działań wtemacie opracowania dokumentów wskazanych w projekcie V AKPOŚK | Na dzień sporządzenia Anikiety Gmina Brzeg Dolny nie podjęła rzadnych działań wtemacie opracowania dokumentów wskazanych w projekcie V AKPOŚK | Wykonano : Hermetyzacja MBBR i osadnika pośredniego wraz z filtrem odgazów - 1.495 tys. PLN, Urządzenia napowietrzające ścieki -616,8 tys. PLN, Bariera antyodorowa - 94,1 tys. PLN, Wózki dezodorujące - 170,2 tys. PLN oraz Stabilizacja i higienizacja osadów 122,4 tys. PLN. Z uwagi na to, że warunkiem uzyskania w przyszłości dofinansowania z UE na budowę m.in. Oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeg Dolny zaplanowała w/w inwestycję.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO029 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0291 | Z.CH. Rokita | 1 | 16.7365 | 51.2615 | 16.7365 | 51.2602 | Odra | - | - | Odra | 24000 | 36000 |  | 60800 | 99.89 | 0.08 | 6218 | 6218 | non PUB2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 465 | 967 | 206 | 22 | 5 | 7 | 160 | 19 | 11 | 1 | 48 | 75 | M | BN | 2020 | odwadnianie | 9536 | 0 | 0 | 0 | 9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO029 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0292 | Oczyszczalnia ścieków Gminy Brzeg Dolny | 0 |  |  |  |  | Odra | - | - | Odra | 3000 | 4000 |  | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | nie dotyczy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO030 | Kamienna Góra | kamiennogórski | DO | SO | Odra | Kamienna Góra | GM | Miejska Kamienna Góra | 16.0315 | 50.7824 | Nr IX/127/15 z dnia 30.04.2015 r. Dz.Urz.Woj.Dol. Z 2015 r. poz. 2203 | 26584 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 21617 | 19106 | 18469 | 600 | 37 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.5 | 37.4 | 16.2 | 16.2 | 55.7 | 53.6 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.5 | 1727.1 | 6.9 | 2.5 | 0 | 18469 | 2015 | 248 | 600 | 0 | 248 | 95.906 | 3.9228 | 0.17116 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0300 | Kamienna Góra | 1 | 16.0365 | 50.7917 | 16.0421 | 50.8226 | Odra | Bóbr | - | Bóbr | 14370 | 16480 |  | 63333 | 95.906 | 3.9228 | 1734 | 1734 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350.8 | 803.6 | 197.2 | 51.3 | 8.2 | 9.9 | 50.8 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 79.56 | 81.38 | nie dotyczy | M | 2020 | mineralizacja | 706.22 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Została wykonana dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostały pozwolenia na budowę | nie dotyczy
30 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO031 | Bolków | jaworski | DO | SO | Odra | Gfmina Bolków | GMW | Bolków | 16.1005 | 50.9222 | Nr 5 z dnia 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198, poz. 3339 | 8700 | 3 | 0 |  | 8285 | 8065 | 5823 | 2168 | 74 | 24 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.4 | 25 | 29.9 | 29.9 | 58.3 | 54.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7 | 422.6 | 7.9 | 3.2 | 0 | 5823 | 0 | 120 | 2168 | 0 | 100 | 71.732 | 27.3748 | 0.89318 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0310 | Wolbromek | 1 | 16.1276 | 50.9304 | 16.1281 | 50.9289 | Odra | Kaczawa | Nysa Szalona | Nysa Szalona | 2100 | 5200 |  | 11148 | 71.732 | 27.3748 | 430.5 | 430.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 210 | 387 | 155 |  |  | 8 | 42 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie prasą taśmową i higienizacja wapnem | 204 | 182 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 154.98 | 154.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt Budowlany budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej | nie dotyczy | kol. 72 - wprowadzono korektę i podano max rzeczywistą przepustowość oczyszcalni po jej modernizacji kol. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95 - wartości w wymienionych kolumnach zostały usunięte, z uwagi na to, że Gmina Bolków posiada aglomerację do 9999 RLM i nie ma koniecznosci prowadzenia badań w zakresie azotu ogólnego i foforu
31 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO032 | Chojnów | legnicki | DO | SO | Odra | Gmina Miejska Chojnów | GMW | Gmina Miejska Chojnów, Gmina Wiejska Chojnów | 15.93 | 51.27 | Nr XXIII/691/16 z dnia 28.06. 2016r., Dz.Urz. Woj. Dol. Z 11 poz.3354 | 17404 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 19344 | 17285 | 16794 | 487 | 4 | 2 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 123.1 | 99.7 | 33.9 | 32.8 | 157 | 132.5 | 3.2 | 39.05 | 28.54 | 0 | 746 | 764.9 | 745.9 | 15 | 4 | 0 | 16794 | 1858 | 63 | 487 | 0 | 138 | 96.7483 | 3.231 | 0.020678 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0320 | Oczyszczalnia ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów | 1 | 15.9623 | 51.2727 | 15.963 | 51.2749 | Odra | Kaczawa | Czarna Woda | Skora | 4192 | 8385 |  | 44333 | 96.75 | 3.23 | 760.9 | 760.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | 831.5 | 456.6 | 60 | 9.2 | 6.23 | 18.23 | 12.2 | 5 | 1.2 | 91.6 | 86.8 | nie dotyczy | MO | 2017 | zagęszczanie grawitacyjne, prasa taśmowa | 126 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | - | 5785.8 | 34.8 | 5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785.8 | 5785.8 | 1600.1 | 0 | 4185.7 | 0 | - | 0 | - | Koncepcja - Budowa przesyłu z Dobroszowa do Goliszowa | Wykonana została dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę. | w kolumnie 22 wybieramy 6, ponieważ zmniejszyliśmy granice aglomeracji oraz zmniejszyliśmy RLM. Kolumna 132 - Gmina Wiejska Chojnów skończyła byudowę kanalizacji w miejscowości Rokitki. Kolumna 31-32 jest większa ze względu na wykonane sieci na terenie Gminy Wiejskiej Chojnów
32 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO033 | Bogatynia | zgorzelecki | DO | SO | Odra | Bogatynia | GMW | Bogatynia | 14.9577 | 50.9045 | Nr XIII/321/15 z dnia 17.09.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2015 r., poz.3889 | 17500 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17286 | 16525 | 16413 | 32 | 80 | 20 | 0 |  | 8.9 | 8.4 | 45.5 | 43.3 | 54.4 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 582.703 | 580 | 0.003 | 2.7 | 0 | 16413 | 568 | 193 | 32 | 0 | 0 | 99.3521 | 0.18512 | 0.4628 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0330 | Bogatynia | 1 | 14.9472 | 50.9182 | 14.9466 | 50.918 | Odra | Nysa Łużycka | Miedzianka | Miedzianka | 8000 | 10000 |  | 33569 | 99.35 | 0.19 | 1303.335 | 1303.335 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285.6 | 629 | 363.83 | 66 | 9.49 | 5.13 | 30.71 | 6.02 | 13.01 | 1.08 | 80.29 | 88.62 | nie dotyczy | MO | 12.2019 | Zagęszczanie, stabilizacja beztlenowa, odwadnianie, higienizacja osadu na terenie GSPOŚ w Bogatyni | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | - | 129.1 | 11 | 32.7 | 85.4 | 42 | 39 | 0 | 3 | 0 | 171.1 | 171.1 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w Bogatyni; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej w Bogatyni; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ukicach Spółdzielczej i Bojowników w Bogatyni; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki w Bogatyni; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja w Bogatyni; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krótkiej, Żymierskiego i Puszkina w Bogatyni; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chrobrego, Mieszka I, Bema, Zwycięstwa, Dzikiej, Sienkiewicza i Ludowej w Bogatyni; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sztygarskiej w Bogatyni; Moderizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Bogatyni; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkniętej w Bogatyni; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Prusa i Konopnickiej w Bogatyni; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ukicach Sportowej, Kusocińskiego, Okrzei, Sawickiej i 22-go lipca w Bogatyni | Oczyszczalni Ścieków ul. Turowska w Bogatyni
33 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO034 | Polanica-Zdrój | kłodzki | DO | SO | Odra | Polanica-Zdrój | GM | Polanica-Zdrój | 16.5139 | 50.4076 | Nr XIII/327/15 z dnia 17.09.2015 r., Dz. Urz. Woj.. Doln. z 2015 r., poz. 3895 | 9900 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 10099 | 6244 | 5754 | 440 | 50 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.1 | 45.9 | 0 | 0 | 46.1 | 45.9 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 2690 | 6 | 1 | 0 | 5754 | 0 | 3855 | 440 | 0 | 0 | 95.148 | 4.3569 | 0.4951 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0340 | Polanica-Zdrój | 1 | 16.5325 | 50.4187 | 16.5362 | 50.4187 | Odra | Nysa Kłodzka | Bystrzyca Dusznicka | Bystrzyca Dusznicka | 13000 | 21000 |  | 22533 | 95.148 | 4.3569 | 2690 | 2690 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | 315 | 187 | 25 | 3.2 | 4.4 | 19 | 6 | 5 | 0.5 | 80 | 67 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2020 | Odwadnianie wirówką NOXON i stabilizacja tlenowa | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.2 | 225 Mg- uprawa wierzby energetycznej 116,2 Mg - kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | na dzień dzisiejszy nie poczyniono ruchów w tej sprawie | na dzień dzisiejszy nie poczyniono ruchów w tej sprawie | kol. 22 -Zmiana w zakresie RLM i zmniejszenie granic aglomeracji
34 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO035 | Milicz | milicki | DO | SO | Odra | Milicz | GMW | Milicz | 17.2725 | 51.5243 | Nr XII/248/15 z dnia 16.07.2015 r., Dz. Urz. Woj. Dol. poz 3251 | 16634 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 17320 | 16252 | 15878 | 95 | 279 | 62 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 125.6 | 78.4 | 3.8 | 3.6 | 129.4 | 82 | 28.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1495 | 1110.3 | 1076 | 19 | 15.3 | 0 | 15878 | 0 | 1068 | 95 | 0 | 0 | 97.8406 | 0.5485 | 1.6109 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0350 | Oczyszczalnia ścieków w Miliczu | 1 | 17.2517 | 51.5273 | 17.2474 | 51.5274 | Odra | Barycz | - | Barycz | 8270 | 9200 |  | 28000 | 100 | 0.57 | 1095 | 1095 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 407.2 | 990.3 | 420 | 65 | 12.5 | 5.1 | 55.6 | 9.1 | 13 | 1.96 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | Autotrermiczna Tlenowa Stabilizacja Osadów | 262.7 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68.9 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy etap II,III,IV Na chwilę obecną opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ w dniu 28.02.2017 r. | nie dotyczy | Dot. Kol 22 - zmiana aglomeracji dotyczy RLM i obszaru. Dotyczy kol. 41 - podano liczbę mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku sprawozdawczym. Podana licza dotyczy sieci wybudowanej również w latach wcześniejszych.
35 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO036 | Strzelin | strzeliński | DO | SO | Odra | Strzelin | GMW | Strzelin | 17.0634 | 50.7794 | Nr XXV/775/16 z dnia 29.09.2016 r.; Nr XXVI/706/12 z dnia 27.09.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 743 | 16708 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 16741 | 16134 | 15647 | 348 | 78 | 26 | 61 | NIE | 108.8 | 95 | 0 | 0 | 108.8 | 95 | 22.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 165 | 608.1 | 599.1 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 15647 | 466 | 126 | 348 | 15 | 0 | 97.0014 | 2.1683 | 0.46592 | ok | PLDO0360 | Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu | 1 | 17.0915 | 50.8119 | 17.0811 | 50.8105 | Odra | Ślęza | Mała Ślęza | Mała Ślęza | 3572 | 7000 |  | 36750 | 97 | 2.17 | 602.2 | 602.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 924 | 377 | 84 | 15 | 6 | 32 | 11 | 4 | 1 | 95 | 93 | nie dotyczy | M | 2020 | Fermentacja, odwadnianie na prasie taśmowej i suszenie w suszarni solarnej. | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 411.8 | Procesy odzysku R 5 i R 3 | 48 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | Wartość w kol. 26 wynika z przyjętej metodologii wyliczenia osób obsługiwanych przez tabor asenizacyjny i osób posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dla potrzeb sprawozdania liczbę umów na korzystanie z taboru asenizacyjnego pomnożono przez 3, jako założenie liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym. Podobnie założono w przypadku osób posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków. W związku z powyższym kolumny 23-29 nie bilansują się. W kol. 113 podano koszty poniesione na modernizację przepompowni ścieków. kol. 25 zostali uwzględnieni mieszkańcy podłączeni do sieci w roku sprawozdawczym. Kol. 128 i 129 - nie planowano oraz nie wykonano działań w 2016 roku.
36 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO037 | Lwowek Śląski | lwówecki | DO | SO | Odra | Lwówek Śląski | MGMW | Gmina i Miasto Lwówek Śląski | 15.581 | 51.1093 | Nr X/210/15 z dnia 21.05.2015 r. Dz. Urz. Woj.. Doln. Poz. 2366 | 12447 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 12039 | 11274 | 10991 | 231 | 52 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 67.4 | 53.1 | 23.3 | 23.3 | 90.7 | 76.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.8 | 531 | 7 | 1.8 | 0 | 10991 | 467 | 298 | 231 | 0 | 0 | 97.6493 | 1.9188 | 0.43193 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0370 | Oczyszczalnia Ścieków w Lwówku Śląskim | 1 | 15.5875 | 51.1181 | 15.5878 | 51.1184 | Bóbr | Odra | - | Bóbr | 2000 | 4200 | 3540 | 14775 | 97.65 | 1.92 | 538 | 538 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 586 | 1247 | 483 | 75.26 | 11.32 | 5 | 27 | 9 | 10.48 | 0.86 | 90.2 | 92 | nie dotyczy | M | 2017 | 1. ustabilizowanie i zagęszczanie osadu w otwrtych komorach fermentacyjnych 2. floktuacja osadu za pomocą polielektrolitu 3. odwadnianie osadu przefermentowanego przy użyciu prasy taśmowej | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek Śląski. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie miasta Lwówek Śląski. Gmina i Miasto Lwówek Śląski w ramach ww. zadań prowadzi zadania zmierzające do pełnego rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadania te realizowane są w ramach przebudowy dróg i ulic na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Obecnie Gmina i Miasto Lwówek Śląski opracowuje dokumentacje projektowe na przebudowę ulic w ramach, których również będzie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa. W latach wcześniejszych zostały przeprowadzone inwestycyjne w ramach których również porządkowana była gospodarka ściekowa. | Dokumaentacja projektowa dla zadania: Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim | kol. 77 i 78 - jeżeli wziąć pod uwagę średnie roczne wskażniki zanieczyszczeń to oczyszczalnia spełnia wymogi rozporządzenia. Kol. 82 i 83; kol. 87 i 88; kol. 92 i 93 - nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia badań azotu i fosforu w ściekach dopływających i oczyszczonych, dlatego przeprowadzono weryfikację danych źródłowych i na tej podstawie skorygowano w.w. kolumny. Chociaż średnie roczne nie przekraczją warunków rozporządzenia, to okresowo występują wartości stężenia wskażników przekraczające dopuszczalne. kol. 98 - została podana zgodna z IV AKPOŚ, ponadto informuję, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu sp. z o.o. podpisało w październiku 2016r. umowę na dofinansowanie proejktu w ramach POIiŚ 2014-2020 której termin zakończenia przewidziany jest na 30.08.2018r.
37 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO038 | Mysłakowice | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Mysłakowice | GW | Mysłakowice Podgórzyn | 15.7892 | 50.8292 | Nr XXVII/828/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 4981 | 15933 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 15644 | 12536 | 11608 | 823 | 105 | 40 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 158.9 | 135.3 | 0 | 0 | 158.9 | 135.3 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 200 | 736.7 | 731.1 | 1.9 | 3.7 | 0 | 11608 | 30 | 2758 | 823 | 0 | 320 | 92.0225 | 7.3063 | 0.67118 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0380 | oczyszczalnia ścieków Orzeł | 1 | 15.7838 | 50.829 | 15.7805 | 50.8293 | Odra | Bóbr | Łomnica | Łomnica | 5000 | 5750 | 7100 | 25000 | 92 | 7.3 | 1361.2 | 1361.2 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 716 | 1243 | 689 | 82 | 23 | 9 | 26 | 10 | 12 | 1 | 85 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja w zagęszczaczu, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 572.7 | 0 | - | 228.3 | 0 | 228.3 | 0 | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 293.8 | 293.8 | 293.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | umowa na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach (obecnie opracowana jest koncepcja, PFU oraz uzyskana zosrtała decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych) | kol. 22 - zakres zmiany aglomeracji: zmniejszenie granic i zmiana RLM; kol. 75-76 - 628,2 tys. m3 doprowadzono zbiorczym systemem do oczyszczalni z miejscowości Karpacz; kol. 77-78 - mimo, że parametry jakości ścieków odprowadzanych do środowiska, badanych w ramach automonitoringu wykazały, że oczyszczalnia spełnia wymagania rozporządzenia, zaplanowana została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni związana z okresowym przeciążeniem oczyszczalni oraz decyzją WIOŚ o wstrzymaniu użytkowania instalacji, dlatego w kol. 77 zaznaczono nonPUB2 oraz w kol. 78 - "0"; nie dotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego bezpośrednio związane jest z turystycznym charakterem Karpacza oraz zwiększonym ładunkiem w ściekach surowych, w szczególności w okresach wakacji, ferii oraz świąt
38 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO039 | Nowogrodziec | bolesławiecki | DO | SO | Odra | Nowogrodziec | GMW | Nowogrodziec | 15.3981 | 51.197 | Nr 4 z dnia 4.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 151 poz. 2968 | 15400 | 1 | 0 |  | 15058 | 14373 | 8283 | 5958 | 132 | 33 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 91.6 | 63.3 | 0 | 0 | 91.6 | 63.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 401.4 | 158.5 | 19.4 | 3.4 | 220.1 | 8283 | 601 | 32 | 5958 | 0 | 52 | 59.2111 | 39.9123 | 0.87661 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0390 | Nowogrodziec | 1 | 15.3986 | 51.204 | 15.3963 | 51.2038 | Odra | Bóbr | Kwisa | Kwisa | 1650 | 2232 |  | 16000 | 59.21 | 39.91 | 158.5 | 158.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 495 | 1109 | 520 | 112 | 13 | 3 | 33 | 30 | 11 | 1 | 91 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwwadnianie, zagęszczanie mechaniczne, higienizacja | 152.7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | - | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Pozwolenia na budowę: ul. 1-go Maja w Nowogrodźcu i Godzieszów-Gierałtów. Decyzja na budowę kanalizacji sanitarnej Zebrzydowa - etap II, Nowej Wsi, Czerna | nie dotyczy | kol. 41 - wskazani mieszkańcy zostali uwzględnieni w kol. 25 i zostali podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
39 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO040 | Żarów | świdnicki | DO | SO | Odra | Żarów | GMW | Żarów, Jaworzyna Śląska | 50.94401442 | 16.49216011 | Nr XXVII/829/16 z dn. 27.10.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2368 | 17140 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 17777 | 16181 | 12651 | 3530 | 0 | 0 | 0 | NIE | 25.7 | 17.5 | 27.7 | 27.7 | 53.4 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.1 | 467.4 | 18.7 | 0 | 0 | 12651 | 1562 | 0 | 3530 | 34 | 0 | 79.9516 | 20.0484 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0400 | Żarów | 1 | 16.5036 | 50.9527 | 16.5023 | 50.9555 | Odra | Bystrzyca | Strzegomka | Strzegomka | 4000 | 8000 |  | 39217 | 79.95 | 20.05 | 313.6 | 955.19 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159 | 459 | 455 | 61.4 | 8.27 | 3.55 | 26.02 | 9.2 | 12.695 | 0.9075 | 79 | 87.5 | nie dotyczy | MO | 2018 | odwadnianie, suszenie słoneczne | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | - | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Programy Funkcjonalno – Użytkowe sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bożanów, Wierzbna, Łażany, Mrowiny. We wcześniejszym okresie wykonano kanalizację w miejscowościach Bożanów i Wierzbna. Z zadań ujętych w VAKPOŚK obecnie rozpoczyna się realizacja kanalizacji w miejscowości Łażany. W trakcie realizacji jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Talowskiego. | Koncepcja wymiany układu napowietrzania bloku biologicznego wraz z systemem automatyki w kontekście przebudowy systemu sterowania oczyszczalnią. Koncepcja jest w trakcie realizacji | Kol. 6 – zwiększenie granic aglomeracji i zmiana RLM, Kol. 48 – wartość w VAKPOŚK wpisana została z wniosku o zmianę granic aglomeracji. Wartość w bieżącym sprawozdaniu wyliczona została z ilości ścieków przemysłowych dostarczonych na oczyszczalnię. Kol. 76 – ilość ścieków odprowadzonych oczyszczonych zawiera również ścieki deszczowe
40 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO041 | Walim | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Walim | GW | Walim, Głuszyca, Jedlina Zdrój | 16.4388 | 50.7031 | Nr XXIX/931/16 z dnia 22.12.2016 r. Dz.Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 44 | 17287 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17247 | 16881 | 13216 | 3615 | 50 | 15 | 0 | NIE | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 1409.73 | 1399.329 | 10.401 |  | 0 | 13216 | 130 | 236 | 3615 | 0 | 0 | 78.7499 | 20.9602 | 0.28991 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0410 | JUGOWICE | 1 | 16.3975 | 50.7286 | 16.4237 | 50.7583 | Odra | Bystrzyca | Potok C | Potok C | 6000 | 16000 |  | 23000 | 78.7499 | 20.9602 |  | 1409.73 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 216 | 437 | 198 | 39 | 5.7 | 1.8 | 17.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | 83.3333 | 82.4561 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie mechaniczne, sezonowanie | 219.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | - | 751.9 | 36.8 | 715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy
41 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO042 | Środa Śląska | średzki | DO | SO | Odra | Środa Śląska | GMW | Środa Śląska | 16.5955 | 51.1637 | Nr XV/395/15z dnia 29.10.2015 r., Dz. Uz. Woj. Doln. poz. 4546 | 26150 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 24319 | 17316 | 17313 | 0 | 3 | 1 | 0 | NIE | 156 | 98.9 | 1.7 | 1.7 | 157.7 | 100.6 | 24.33 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 754.0986 | 754 | 0 | 0.09855 | 0 | 17313 | 6763 | 240 | 0 | 0 | 0 | 99.9877 | 0 | 0.012336 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0420 | Średzka Woda | 1 | 16.6062 | 51.1799 | 16.6058 | 51.1807 | Odra | Średzka Woda | - | Średzka Woda | 4000 | 4800 |  | 40000 | 100 | 0 | 1338 | 1338 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 328 | 874 | 468 | 72 | 12 | 4 | 36 | 9 | 10 | 1 | 86 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | Odwadnianie na prasie taśmowej | 215 | 0 | 175 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 180.1 | 0 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 180.1 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | - | 73.8 | Środki osób prywatnych | WPI - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2022. Budowa k.s. na nowych terenach inwestycyjnych LSSE oraz rozbudowa kanalizacji na terenie miasta Ś.Ś. | nie dotyczy | Dot. kol. Nr 28. W wyniku budowy systemów kanalizacyjnych w miejscowościach skupionych w aglomeracji z aktualnie posiadanych przez Urząd Miejski informacji wynika, że na chwilę obecną w aglomoeracji funcjonuje jedynie 1 przydomowa oczyszczalnia ścików, w miejscowości Świete. Dot. kol. 22. D.U. Woj.Dol. z 6.11.2015r. poz. 4546, zmiana granic i RLM z 34.500 na 26.150 w aglomeracji Ś.Ś. Dot. kol. Nr 41. Nie wskazano nowych mieszkańców rzeczywistych przyłączonych z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji wskazanych w kol. 128 odbywała się w obrębie miasta - rozbudowa na terenie osiedli domków jednorodzinnych, co skutkuje jedynie migracją osób w obrębie miasta oraz na nowych terenach inwestycyjnych LSSE. Dot. kol. Nr 75 i 76. Różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 43 i 45 wynika z faktu, że kol. nr 43 i 45 dot. ścieków z podpisanych umów na zrzut. ścieków do kan., natomiast kol. 75 i 75 dot. ścieków faktycznie dopływających i oczyszczanych na oczyszczalni. Na terenie miasta znajduje się równiez kanalizacja ogólnospławna (kol. 33), która w sposób znaczący wpływa na zwiększoną ilość ścieków dopływających. Dot. kol. 109. Kompostowanie i sekwencyjne osuszanie poprzez wysiew traw na osadzie. Następnie przekompostowany osad wykorzystywany jest na potrzeby własne do kształtowania terenu oczyszczalni.
42 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO043 | Jelcz-Laskowice | oławski | DO | SO | Odra | Jelcz-Laskowice | GMW | Jelcz-Laskowice | 17.3505 | 51.04 | Nr 4 z dnia 4.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 151 poz. 2968 | 24600 | 1 | 0 |  | 22472 | 22268 | 19756 | 2512 | 0 | 0 | 0 | NIE | 146.6 | 104.7 | 1.5 | 1.5 | 148.1 | 106.2 | 0 | 14.6 | 8 | 0 | 588 | 1245 | 1238 | 7 | 0 | 0 | 19756 | 102 | 102 | 2512 | 0 | 0 | 88.8216 | 11.1784 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0430 | Jelcz-Laskowice | 1 | 17.3033 | 51.0273 | 17.2837 | 51.0171 | Odra | - | - | Odra | 4500 | 8300 | 6000 | 39200 | 88.77 | 11.23 | 1245 | 1245 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 377 | 964 | 292 | 76 | 9 | 5 | 38 | 6 | 7 | 1 | 91 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | Stabilizacja w otwartej komorze fermentacji (czas przetrzymania 90d). Odgazowanie i uśrednienie osadu w zbiorniku nadawy. Odwodnienie na prasie filtracyjnej. | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | - | 2646.1 | 120.5 | 2525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.1 | 2646.1 | 2646.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | dokumentacja projektowa | koncepcja
43 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO044 | Wołów | wołowski | DO | SO | Odra | Wołów | GMW | Wołów | 16.6483 | 51.3363 | nr 9 z dnia 18.08.2006 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2006 r. nr 182 poz. 2784 | 14500 | 2 | 0 |  | 18550 | 18050 | 16000 | 1940 | 101 | 31 | 9 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 71.7 | 52.4 | 21.5 | 21.5 | 93.2 | 73.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.7 | 1232 | 6.5 | 0.2 | 60 | 16000 | 500 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 88.9488 | 10.4582 | 0.54447 | ok | PLDO0440 | Wołów | 1 | 16.6191 | 51.3438 | 16.6126 | 51.3448 | Odra | Jezierzyca | Juszka | Juszka | 4000 | 5300 |  | 20000 | 88.9488 | 10.4582 | 1232 | 1232 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 202 | 552 | 230 | 54 | 6.4 | 5.8 | 31 | 20 | 6 | 0.3 | 89 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | wydzielona stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne, okresowa higienizacja | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 321 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Wystąpiono o środki z POIiŚiDW, przyznane - przetarg w przygotowaniu | Przygotowano wniosek o środki do Narodowego Funduszu w ramach POIiŚiDW
44 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO045 | Długołęka | wrocławski | DO | SO | Odra | Długołęka | GW | Długołęka | 17.2011 | 51.1762 | Nr XV/361/15 z dnia 29.10.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. , poz. 4548 | 11377 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 11035 | 10985 | 10757 | 193 | 35 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 123.7 | 84.5 | 0 | 0 | 123.7 | 84.5 | 0 | 3.939 | 3.2 | 0.097 | 224 | 655.3 | 541 | 113 | 1.3 | 0 | 10757 | 0 | 50 | 193 | 0 | 0 | 97.9338 | 1.749 | 0.31717 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0450 | Mirków | 1 | 17.1775 | 51.165 | 17.1786 | 51.165 | Odra | Widawa | Dobra | Rów R-T | 2834 | 3700 |  | 20216 | 97.93 | 1.75 | 732 | 732 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 917.58 | 360.83 | 106.43 | 11.31 | 3.38 | 50.92 | 6.65 | 9.88 | 0.31 | 90.72 | 97.26 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | tlenowa stabilizacja, odwodnienie na prasie taśmowej | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 194.044 | 34.686 | 92.938 | 66.42 | 875.47 | 149.07 | 308.6 | 417.8 | 0 | 1069.514 | 1069.5 | 1069.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1. Rozbudowa sieci w m. Kiełczów i Mirków 2. Modernizacja sieci w m. Mirków, Kiełczów, Długołęka | 1. „Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie” 2. „Rozbudowa instalacji do oczyszczania ścieków dla gminy Długołęka” | Kol. 22 zmniejszenie granic oraz zmiana wielkość RLM Kol. 37 gmina/aglomeracja nie posiada ewidencji kanalizacji deszczowej Kol 43 podana wartość zawiera 8 tyś m3 ścieków pochodzących z Wrocławia (ul. Spacerowa we Wrocławiu jest ulicą graniczną z ul. Spacerową w Mirkowie), która jest podłączona do OŚ Mirków oraz ok. 0,7 tyś m3 ścieków z części m. Domaszczyn nie będącej w aglomeracji Kol.44 Wartość całości zrzutu (brak możliwości wydzielenia ilości ścieków z terenu aglomeracji) Kol.75-76 ilość całości oczyszczonych ścieków, również z miejsc spoza terenu aglomeracji Kol. 96-98 W IVKPOŚK nie wykazano planowanych inwestycji na oczyszczalni, jednakże w 2016 r. wykonano prace w ramach zadania: „Optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków w m. Mirków, gm. Długołęka” tj.: 1. Wybudowanie rurociągu łączącego komory nitryfikacji KN1 i KN2., 2. Optymalizacja pracy komory stabilizacji osadu, 3. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków - montaż mieszadła z prowadnicami i montaż deflektora. Kol. 122-127(128-129) W 2015 r. przyznano dotację w ramach POIiŚ w wysokości 3032655,33 zł na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie – etap II” (zadanie zakończone w 2014). W 2015 r. wpłynęła kwota 1548185,21 zł a w 2016 r. kwota 1211672,84 zł. W 2015 r. przyznano również dotację w ramach POIiŚ w wysokości 306190,36 zł, na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczów, gm. Długołęka” (zadanie zakończone w 2015) W/w kwota wpłynęła w 2016 r. Kol. 126, 129 Pożyczka w wysokości 269300 zł wpłynęła w 2016 r. z WFOŚiGW na zadanie „Optymalizacja pracy ścieków w m. Mirków, gm. Długołęka”. Na w/w zadanie przyznano również dotację w wysokości 89700 zł, która wpłynęła już w 2017 r.
45 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO046 | Kudowa Zdrój | kłodzki | DO | Metuje | Łaba | Kudowa-Zdrój | GM | Kudowa-Zdrój Lewin Kłodzki | 16.2427 | 50.4427 | Nr 2 z dnia 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53, poz. 871, z późn. zm. | 16200 | 1 | 0 |  | 16612 | 11646 | 11258 | 191 | 197 | 62 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 49.1 | 45 | 8.6 | 8.6 | 57.7 | 53.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1474.8 | 1465 | 5 | 4.8 | 0 | 11258 | 800 | 4166 | 191 | 0 | 0 | 97.6643 | 1.1498 | 1.1859 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0460 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Kudowie-Zdroju | 1 | 16.2228 | 50.437 | 16.2228 | 50.4364 | Łaba | Metuje | Klikawa | Klikawa | 10250 | 12250 |  | 16200 | 97.6 | 1.2 | 1470 | 1470 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | 680 | 257 | 45 | 5 | 3 | 23 | 4 | 6 | 1 | 87 | 89 | nie dotyczy | MO | 2020 | fermentacja metanowa w OKFach, odwadnianie na prasie taśmowej, kondycjonowanie na placu | 252.7 | 0 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | aktualnie nie podjęto żadnych działań przygotowawczych dla planowanych inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej | aktualnie nie podjęto żadnych działań przygotowawczych dla planowanej inwestycji dotyczącej modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni (odlegly termin rozpoczęcia inwestycji) | kol. 41 - wykazani mieszkańcy podłaczeni do kanalizaji w roku sprawozdawczym zostali włączeni do kolektora istniejącego
46 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO047 | Syców | oleśnicki | DO | SO | Odra | Syców | GMW | Syców | 17.7223 | 51.3093 | Nr XXV/779/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4568 | 11648 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 11150 | 10960 | 9798 | 1102 | 60 | 15 | 0 | NIE | 23.253 | 22.953 | 10.185 | 10.185 | 33.438 | 33.138 | 7.264 | 0.107 | 0.107 | 0 | 93 | 371 | 345 | 7 | 1 | 18 | 9798 | 0 | 190 | 1102 | 0 | 0 | 89.5785 | 9.8834 | 0.53812 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0470 | oczyszczalnia Syców | 1 | 17.7181 | 51.3196 | 17.7204 | 51.3206 | Odra | Barycz | Młyńska Woda | Błociec | 2800 | 3640 |  | 14000 | 89.56 | 9.88 | 552.878 | 552.878 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 253.5 | 666.42 | 318.58 | 51.26 | 8.83 | 5.73 | 38.33 | 7.91 | 9.26 | 1.42 | 81.94 | 83.92 | nie dotyczy | M | 2017 | mechaniczne odwadnianie osadu ściekowego | 155.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 147.24 | 0 | - | 147.73 | 101.82 | 45.91 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 147.83 | 147.8 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Syców - ww. inwestycja posiada pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. Ponadto trwa etap wyboru wykonawcy robót dot. kanalizacji i wodociągu ul. Oleśnicka. | M - Oczyszczalnia posiada PFU. Obecnie złożony został wniosek na całość o dofinansowanie z POIŚ 2.3 | Dot. kol. 22: Zmiana dotyczyła zmniejszenia granic i zmniejszenia RLM w Aglomeracji Syców; Dot. kol. 115: Poniesiony koszt związany z przeniesieniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Dot. różnicy między kol. 47 i 75: Różnica wynika z tego, że do oczyszczalni ścieków poza ściekami sanitarnymi, trafiają dodatkowo również wody opadowe i wody infiltracyjne.
47 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO048 | Piechowice | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Piechowice | GM | Piechowice | 15.5953 | 50.8485 | Nr X/213/15 z dnia 27.05.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2369 | 6967 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 6669 | 6154 | 4560 | 1561 | 33 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 525 | 299.1 | 294 | 4 | 1.1 | 0 | 4560 | 0 | 182 | 1561 | 0 | 333 | 71.1051 | 28.4001 | 0.49483 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0480 | oczyszczalnia ścieków Piechowice | 1 | 15.6254 | 50.852 | 15.6265 | 50.855 | Odra | Bóbr | Kamienna | Kamienna | 1500 | 2280 |  | 7375 | 71.1 | 28.4 | 301 | 301 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 109 | 191 | 112 |  |  | 9 | 32 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | tlenowa stabilizacja, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 108.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekty realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 559/09 z dnia 27.11.2009 r., która stała się ostateczna w dniu 29.04.2011 r.; rozpoczęcie budowy w dniu 07.09.2012 r. udokumentowane wpisem w dzienniku budowy | nie dotyczy | kol. 75-76 - 3 m3 ścieków zostało dowiezione taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie spoza aglomeracji; kol. 41 - wykazane zostały osoby wpięte do sieci wybudowanej w roku 2015 oraz tej która została wybudowana w roku 2016, ale odbiór był na początku roku 2017; na tę liczbę składają się również osoby wpięte do istniejącej sieci
48 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO049 | Bystrzyca Kłodzka | kłodzki | DO | SO | Odra | Bystrzyca Kłodzka | GMW | Bystrzyca Kłodzka | 16.6502 | 50.3003 | Nr XXIV/614/12 z dn. 27.06.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 2841 | 12739 | 2 | 0 |  | 11899 | 11701 | 10535 | 150 | 108 | 27 | 908 | TAK - pełna ewidencja | 21.2 | 19.7 | 12.8 | 12.8 | 34 | 32.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 510 | 942.6 | 905 | 3 | 2 | 32.6 | 10535 | 48 | 150 | 150 | 0 | 0 | 90.2009 | 1.2606 | 0.90764 | ok | PLDO0490 | Bystrzyca Kłodzka | 1 | 16.6569 | 50.3022 | 16.6575 | 50.3008 | Odra | Nysa Kłodzka | - | Nysa Kłodzka | 2062 | 4000 |  | 21524 | 90.2 | 1.26 | 910 | 905.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224 | 643 | 282 | 54.9 | 7 | 2.19 | 18.8 | 6.1 | 8.08 | 0.17 | 85 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | Zagęszczanie osadu czynnego w tlenowych komorach stabilizacji osadu (KSO) przez okres ok miesiąca, następnie odwodnienie osadu z KSO na prasę taśmową za pomocą polielektrolitu, a następnie higienizacja wapnem palonym | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | Metoda odzysku R3 ( recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki ( w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Odzysk będzie polega na wbudowaniu odpadów o kodzie 190805 w wierzchnia warstwę zamykanego składowiska odpadów paleniskowych. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | dla zadania pn.: 'Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka 2016-2020" w zakresie sieci kanalizacyjnych została wykonana dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Studium Wykonalnosci, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 3 naboru w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności wramach działania 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. | dla zadania pn.: 'Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka 2016-2020" w zakresie oczyszczalni scieków złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 3 naboru w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności wramach działania 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. ( zadanie z zakresu oczyszczalni jest realizowane wraz z zadaniami z zakresu sieci kanalizacyjnej ) | Dot. Kolumny 41- ilość osób podłączonych w roku sprawozdawczym do istniejącej sieci kanalizacyjnej
49 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO050 | Lubawka | kamiennogórski | DO | SO | Odra | Lubawka | GMW | Lubawka | 16.0006 | 50.7069 | Nr XI/234/15 z dnia 25.06.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2923 | 8330 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8594 | 8211 | 7411 | 800 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.2 | 11.2 | 47.1 | 43.1 | 67.3 | 54.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 394.776 | 394.1 | 0.676 | 0 | 0 | 7411 | 0 | 383 | 800 | 0 | 0 | 90.6912 | 9.3088 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0500 | Lubawka | 1 | 15.9973 | 50.7176 | 15.9945 | 50.7186 | Odra | Bóbr | - | Bóbr | 4600 | 5612 |  | 12426 | 90.69 | 9.31 | 394.8 | 394.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171.92 | 350.5 | 113.75 | 47.08 | 6.33 | 18.9 | 68.6 | 14.01 | 16.5 | 2 | 64.8 | 67.4 | nie dotyczy | M | 31-12-2020 | fermentacja na dnach stawów osadowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2017-06-01 (opis w kolumnie Uwagi) | nie dotyczy | do poz.41 - zwiększona lizba mieszkańców to wynik podłączenia nowych nieruchomości do istniejącej sieci, bez przyrostu długości sieci do poz.92 - Zgodnie z decyzją wartość wskaźnika dla azotu i fosforu podaje się na podstawie min % redukcji dla azotu ogólnego wynosi 35% a fosforu 4o % Ilości procent redukcji nie jest przekroczony do poz. 100 - osad zgodnie z technologią oczyszczalni ściekjów usuwany jest co 5 lat. Przewidywany czas usuwania 2017 roku do poz. 128 - w V AKPOŚ wskazano datę rozpoczęcia działań przygotowawczych , na chwilę obecną nie ma jeszcze dokumentacji do poz. 129- w V AKPOŚ wskazano datę 31-12-2018 jako termin rozpoczęcia inwestycji, na chwilę obecną nie ma jeszcze dokumentacji;
50 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO051 | Leśna | lubański | DO | SO | Odra | Leśna | GMW | Leśna | 15.2633 | 51.0231 | Nr 4 z dnia 4.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 151 poz. 2968 | 9700 | 3 | 0 |  | 7113 | 7053 | 3793 | 3115 | 145 | 42 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.5 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 17 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 172 | 3 | 6.6 | 138.4 | 3793 | 0 | 50 | 3115 | 0 | 10 | 54.0278 | 43.9336 | 2.0385 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0510 | Smolnik | 1 | 15.2551 | 51.0376 | 15.2592 | 51.0357 | Odra | Bóbr | Kwisa | Potok Miłoszowicki | 1600 | 1920 |  | 7869 | 54 | 43.9 | 175 | 175 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 309 | 752 | 335 |  |  | 6 | 52 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | fermentacja psychrofilna, odwadnianie na prasie taśmowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Leśna (2012-01-01) | nie dotyczy | kol. 46 - zakłada się, że część mieszkańców gromadzących swoje ścieki w zbiornikach bezodpływowych nie wywozi je na oczyszczalnię aglomeracyjną (Gmina przedstawiła ilości ścieków wywożonych taborem, które zostały faktycznie zarejestrowane), kol. 100-109 - obecnie ilość powstającego osadu jest nieopomiarowana, cały osad zagospodarowywany jest na terenie oczyszczalni, kol. 128 - opracoweana jest koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Leśna; podjęcie budowy uzależnione jest od dostępności zewnętrznych środków finansowych (dofinansowań)
51 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO054 | Ścinawa | lubiński | DO | SO | Odra | Ścinawa | GMW | Ścinawa | 16.4257 | 51.4165 | Nr XXVII/837/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz.Urz. Woj. Doln. 2016 r. poz. 4990 | 11789 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 11789 | 11218 | 8064 | 3078 | 76 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.07 | 24 | 8 | 7 | 50.07 | 31 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6 | 227 | 199 | 3 | 25 | 0 | 8064 | 372 | 110 | 3078 | 0 | 89 | 72.4913 | 26.864 | 0.64467 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0540 | Oczyszczalnia dla m. Ścinawa | 1 | 16.4229 | 51.4274 | 16.4228 | 51.4263 | Odra | Zimnica | Ługa | Ługa | 2707 | 3240 |  | 11813 | 72.49 | 26.86 | 404 | 404 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 292.83 | 659.75 | 254 | 92.83 | 8.01 | 4.62 | 34.8 | 8.81 | 13.07 | 5.48 | 86 | 37 | nie dotyczy | M | 2020-06-30 | odwadnianie, stabilizacja | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | kompostowanie | 152.325 | 128.965 | 23.36 | 0 | 115.792 | 14.329 | 0 | 53.243 | 48.22 | 268.117 | 268.1 | 268.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa | Opracowano Program funkcjonalno użytkowy | Aktualizacja granic aglomeracji obejmuje wyłączenie z jej zasięgi miejsowości Redlice, Grzybów, Jurcz. Ponadto rozszerza się granice aglomeracji o obręb miasta (ul. Wiosenna, Wrocławska) Gmina Ścinawa dokonała weryfikacji danych na potrzeby aktualizacji Planu Aglomeracji dotyczących długości sieci kanalizacyjnej. Dane przedstawione w obecnym wykazie są aktualne. W kol. 75 wykazano ilość ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnię wraz z deszczówką (system ogólnospławny) kol. 115, 128 sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy, kol. 117 dotyczy kosztów bieżących
52 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO055 | Olszyna | lubański | DO | SO | Odra | Olszyna | GMW | Olszyna Gryfów Śląski | 15.3777 | 51.0649 | Nr XIX/533/16 z dnia 25.02.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1161 | 8107 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8107 | 7170 | 4970 | 2200 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 49.8 | 41.5 | 2.4 | 2.4 | 52.2 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 143 | 1 | 0 | 0 | 4970 | 733 | 157 | 2200 | 0 | 47 | 72.2832 | 27.7168 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0550 | Olszyna | 1 | 15.3693 | 51.0712 | 15.3659 | 51.0699 | Odra | Bóbr | Kwisa | Olszówka | 400 | 600 |  | 8870 | 72.28 | 27.72 | 144 | 144 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 303 | 827 | 244 |  |  | 3 | 15 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | mechaniczne odwadnianie | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | - | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Gmina posiada aktualne pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna - Etap II i Etap III; przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z POIiŚ dla przedmiotowych zadań | nie dotyczy
53 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO056 | Świeradów Zdrój | lubański | DO | SO | Odra | Świeradów Zdrój | GM | Świeradów Zdrój | 15.3396 | 50.9129 | Nr XXV/780/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 4587 | 7272 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 7272 | 3291 | 2379 | 912 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 21.2 | 20.9 | 16.3 | 16.3 | 37.5 | 37.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 500 | 496 | 4 | 0 | 0 | 2379 | 0 | 3542 | 912 | 0 | 439 | 81.4219 | 18.5781 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0560 | Świeradów Zdrój | 1 | 15.3451 | 50.919 | 15.3453 | 50.9196 | Odra | Bóbr | Kwisa | Kwisa | 1329 | 1843 | 2200 | 13467 | 81.42 | 18.58 | 500 | 500 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 214 | 586 | 224 |  |  | 12 | 59 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2017 | odwodnienie na prasie taśmowej oraz higienizacja wapnem palonym | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | plan rozbudowy sieci kanalizacyjnej | plan rozbudowy oczyszczalni ścieków | w kol. 41 wykazano liczbę mieszkańców rzeczywistych podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w kol. 22 wpisano 6. inne - ponieważ dokonano zmniejszenia granic aglomeracji i zmieniono RLM
54 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO058 | Mirsk | lwówecki | DO | SO | Odra | Mirsk | GMW | Mirsk | 15.3832 | 50.97 | Nr 5 z dnia 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 116, poz. 1515 | 9400 | 3 | 0 |  | 8916 | 8632 | 5450 | 3182 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.8 | 47.2 | 0 | 0 | 52.8 | 47.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 129 | 1 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 100 | 3182 | 0 | 184 | 62.2476 | 37.7524 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0580 | Mirsk | 1 | 15.3903 | 50.9792 | 15.3908 | 50.98 | Odra | Bóbr | Kwisa | Kwisa | 1050 | 1260 |  | 7617 | 62.3 | 37.8 | 177 | 177 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 37 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 27.832 | 27.832 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1. aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sołectwa Giebułtów, 2. wniosek aplikacyjny z RPO WD 2014-2020 | nie dotyczy | kol. 75, 76 i 42 - różnica w ilościach ścieków wynika z dopływającej na oczyszczalnię deszczówki
55 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO059 | Sobótka | wrocławski | DO | SO | Odra | Sobótka | GMW | Sobótka | 16.746 | 50.8982 | Nr XIX/536/16 z dnia 25.02.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz.1164 | 9809 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9627 | 8548 | 8346 | 202 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 67.3 | 56.8 | 29 | 29 | 96.3 | 85.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 300.2 | 7.3 | 0 | 0 | 8346 | 644 | 435 | 202 | 0 | 0 | 97.9017 | 2.0983 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0590 | Sobótka | 1 | 16.7589 | 50.9019 | 16.7589 | 50.9019 | Odra | Bystrzyca | Czarna Woda | rów melioracyjny zlewni Czarnej Wody | 2198 | 3000 |  | 14800 | 97.9 | 2.1 | 698.3 | 698.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344.8 | 946.8 | 519.9 | 67.94 | 7.67 | 4.86 | 27.5 | 9.03 | 8.09 | 1.6 | 88 | 75 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie | 5.62 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sobótka. (dokumentacja projektowa w trakcie wykonania) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Sobótka ul.Modrzewiowa (Gmina posiada dokumentacje z pozwoleniem na budowę) | nie dotyczy | kol. 22 - zmieniono granice aglomeracji i zmniejszono ilość RLM; różnica pomiędzy kol. 42 a 75 wynika z faktu, iż na terenie aglomeracji jest duża ilość kanalizacji ogólnospławnej, którą do oczyszczalni dopływają również ścieki opadowe; Kol. 31,32,48 i 49 zaktualizowane dane podczas prac nad zmianą aglomeracji, w poprzednim sprawozdaniu podano błędne dane; kol. 96-98 - plany inwestycyjne w IV AKPOŚK, zostały zmienione w formularzu do V AKPOŚK, ponieważ budowa kompostowni dla nowej aglomeracji (zmniejszonej o ponad 3500 RLM) nie ma ekonomicznego uzsadnienia.
56 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO060 | Twardogóra | oleśnicki | DO | SO | Odra | Twardogóra | GMW | Twardogóra | 17.4673 | 51.3661 | Nr IX/136/15 z dnia 30.04.2015r., Dz. Urz. Woj. Doln.. poz. 2212 | 10998 | 2 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 10953 | 10742 | 10361 | 232 | 99 | 33 | 50 | NIE | 90.2 | 69.908 | 0 | 0 | 90.2 | 69.908 | 21.5 | 7.2 | 6 | 0 | 204 | 459.438 | 451 | 4.01 | 3.564 | 0.864 | 10361 | 102 | 109 | 232 | 0 | 0 | 96.5215 | 2.1181 | 0.90386 | ok | PLDO0600 | OŚ Twardogóra | 1 | 17.4619 | 51.3754 | 17.4606 | 51.3761 | Odra | Barycz | Prądnia | Skorynia | 1921 | 2400 |  | 14000 | 96.5215 | 2.1181 | 455.01 | 455.01 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 | 412 | 175 | 60 | 6 | 4 | 23 | 6 | 9 | 1 | 85 | 89 | nie dotyczy | MO | 2019 | odwodnienie, higienizacja | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | - | 1667 | 10 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 1667 | 651 | 0 | 1016 | 0 | - | 0 | - | Koncepcja odprowadzania ścieków sanitarnych z miejscowości gminy Twardogóra, położonych poza Aglomeracją Twardogóra, która z racji włączenia nowych miejscowości do istniejącego systemu w aglomeracji uwzględnia odcinki kolektorów na terenie samej aglomeracji. Zlecono dokumentację projektową. | na dzień dzisiejszy nie rozpoczęto działań w postaci zleceń na konecpcję, PFU czy dokumentacji projektowej. Trwają wewnętrzne analizy dotyczące mozliwości uwzględnienia zakresu, który pozwoli na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, w tym mozliwości pozykiwania odnawialnych źródeł energii.
57 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO061 | Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | DO | SO | Odra | Kamieniec Ząbkowicki | GW | Kamieniec Ząbkowicki | 16.8709 | 50.5255 | Nr IX/130/15 z dnia 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2206 | 4002 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3800 | 3776 | 3427 | 349 | 0 | 0 | 0 | NIE | 16.7 | 16.3 | 0.5 | 0.5 | 17.2 | 16.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105.7 | 105.3 | 0.4 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 24 | 349 | 0 | 0 | 90.8158 | 9.1842 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0610 | Kamieniec Ząbkowicki | 1 | 16.8865 | 50.5177 | 16.8856 | 50.5178 | Odra | Nysa Kłodzka | Budzówka | Budzówka | 550 | 600 | 1100 | 4500 | 90.8 | 9.2 | 105.7 | 105.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 660 | 1708 | 1657 |  |  | 6 | 28 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie, higienizacja | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt pn. "Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V" - wykonano etapy V/1, V/2, V/3, V/10, V/12 | nie dotyczy | kol. 22 - zmiana aglomeracji dot. zmniejszenia granic i zmiany RLM kol. 41 - kolejni mieszkańcy podłączeni do już istniejącej sieci
58 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO062 | Wojcieszów | złotoryjski | DO | SO | Odra | Wojcieszów | GM | Wojcieszów | 15.9238 | 50.951 | Nr 7 z dnia 4.11.2005 r. Dz.U.234 poz 3632 i z 2007 Nr 59 poz 617 | 3100 | 3 | 0 |  | 3743 | 3743 | 3240 | 503 | 0 | 0 | 0 | NIE | 20 | 17.6 | 2.5 | 2.5 | 22.5 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 209 | 2 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 86.5616 | 13.4384 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0620 | BOS-500 Wojcieszów | 1 | 15.9241 | 50.9533 | 15.9237 | 50.9539 | Odra | Kaczawa | - | kaczawa | 650 | 1200 |  | 5000 | 86.56 | 13.4 | 209 | 209 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 12.2 | 49 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2018 | prasa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Gmina posiada projekt i pozwolenie na budowę. Projekt jest na etapie zmian i opracowywania aneksu. Planowane zakończenie prac projektowych 08.2017 r. | Zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego dla działki. Trwają prace związane z przejęciem działki i opracowywaniem PFU dla oczyszczalni. Zakończenie prac projektowych 11.2017 r.
59 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO063 | Oborniki Śląskie | trzebnicki | DO | SO | Odra | Oborniki Śląskie | GMW | Oborniki Śląskie | 16.9123 | 51.3 | Nr XX/565/16 z dnia 31.03.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1928 | 10400 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10373 | 9457 | 9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 17.8 | 17.8 | 25.9 | 25.9 | 43.7 | 43.7 | 8.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 8 | 692.9 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 9457 | 497 | 419 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 649 | 627 | 22 | 0 | 312 | 0 | 190 | 0 | 122 | 961 | 961 | 961 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | opracowano dokumentację projektową (sieć kanalizacyjna w ulicach: Norwida, Probusa, Jagiellończyka, Łąkowej); w trakcie uzyskania pozwolenie na budowę | nie rozpoczęto działań przygotowawczych w odniesieniu do inwestycji dotyczących obu oczyszczalni
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO063 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0631 | Oborniki Śląskie ul. Grunwaldzka | 1 | 16.8969 | 51.2953 | 16.8942 | 51.2936 | Odra | Młynówka (Lubniówka) | Strużnia | Strużnia | 2800 | 3500 |  | 8423 | 67 | 0 | 403.6 | 403.6 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246 | 586 | 212 | 55 | 7 | 9 | 54 | 14 | 29 | 3 | 48 | 54 | M | MO | 2015 | fermentacja w OKF, prasowanie | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Osady przekazywane firmie Chemeko-System posiadającej pozwolenie zintegrowane (różne procesy zagospodarowania), bez konieczności dokumentowania procesów jakim zostały poddane. Wszystkie transporty potwierdzone KPO. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO063 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0632 | Oborniki Śląskie ul. II AWP | 1 | 16.93 | 51.2894 | 16.9317 | 51.2883 | Odra | Młynówka (Lubniówka) | Strużnia | Strużnia | 1000 | 1200 |  | 2000 | 33 | 0 | 289.2 | 289.2 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 | 599 | 260 | 61 | 7 | 19 | 74 | 16 | 36 | 4 | 41 | 43 | M | M | 2015 | stabilizacja na poletkach | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Osady przekazywane firmie Chemeko-System posiadającej pozwolenie zintegrowane (różne procesy zagospodarowania), bez konieczności dokumentowania procesów jakim zostały poddane. Wszystkie transporty potwierdzone KPO. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO064 | Prochowice | legnicki | DO | SO | Odra | Prochowice | GMW | Prochowice | 16.3632 | 51.2735 | Nr VIII/102/15 z dnia 26.03.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1593 | 7129 | 3 | 0 |  | 7462 | 6519 | 6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 74.9 | 52.6 | 0 | 0 | 74.9 | 52.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 6519 | 860 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0640 | Prochowice | 1 | 16.3865 | 51.2698 | 16.3856 | 51.2701 | Odra | Kaczawa | Kanał Prochowice | Kanał Prochowice | 1600 | 1900 |  | 8800 | 100 | 0 | 439 | 439 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 661 | 1489 | 570 |  |  | 8 | 48 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | tlenowa stabilizacja, suszenie na poletku, wapnowanie | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | proces R3 | 121.8 | 11.3 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 82-95 - brak częsci danych - oczyszczalnia nie ma obowiązku i nie wykonuije badań w zakresie azotu i fosforu kol. 112 - wykazano nakłady poniesione na budowę sieci kanalizacyjnej, a nie wykazano przyrostu długości sieci - efekt rzeczowy w zakresie budowy sieci zostanie osiągnięty w 2017 r.
61 | NIE | Gmina Gromadka ma na swoim terenie obsługiwany teren LSSE (wszystkie niezbędne informacje posiada tut. ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.) | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO066 | Warta Bolesławiecka | bolesławiecki, złotoryjski | DO | SO | Odra | Warta Bolesławiecka | GW | Warta Bolesławiecka, Pielgrzymka, Gromadka | 15.6672 | 51.2335 | Nr XV/358/15 z dnia 29.10.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4545 | 9193 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 9175 | 8903 | 8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 141.3 | 39.6 | 0 | 0 | 141.3 | 39.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 32 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 8903 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 82.6 | 26 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO066 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0661 | Tomaszów Bolesławiecki | 1 | 15.6648 | 51.2779 | 15.6629 | 51.2779 | Odra | Bóbr | Bobrzyca | Bobrzyca | 1260 | 1890 |  | 8085 | 75.7 | 0 | 298 | 298 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 420 | 885 | 369 |  |  | 7.53 | 42.75 | 9.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja, odwadnianie na prasie, higienizacja | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO066 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0662 | Raciborowice Dolne | 1 | 15.7053 | 51.2083 | 15.7061 | 51.2082 | Odra | Bóbr | Bobrzyca | Bobrzyca | 721 | 794 |  | 2600 | 24.3 | 0 | 147 | 147 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 258 | 690 | 281 |  |  | 5.3 | 38.5 | 6.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja, odwadnianie na prasie, higienizacja | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO067 | Wąsosz | górowski | DO | SO | Odra | Wąsosz | GMW | Wąsosz | 16.6904 | 51.5614 | Nr XI/237/15 z dnia 25.06.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2926 | 2808 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2795 | 2795 | 2262 | 523 | 10 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.1 | 13.7 | 14.9 | 14.9 | 30 | 28.6 | 14.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 162 | 132.6 | 107.3 | 24.8 | 0.5 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 80.9302 | 18.712 | 0.35778 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0670 | Wąsosz | 1 | 16.687 | 51.5681 | 16.6868 | 51.5654 | Odra | Barycz | Orla | Orla | 600 | 600 |  | 8320 | 80.9 | 18.7 | 160.6 | 160.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 1500 | 550 | 100 | 24 | 25 | 125 | 35 | 15 | 2 | 85 | 92 | nie dotyczy | MO | 2016 | stabilizacja, higienizacja, osuszanie, granulowanie | 76 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 325.9 | 25 | 300.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9 | 325.9 | 193.4 | 0 | 132.5 | 0 | - | 0 | - | Dokumentacja projektowaa budowy IV etapu kanalizacji sanitarnej miasta Wąsosza. Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa dla etapu V jest w trakcie opracowywania. | nie dotyczy | kol. 75 i 76 - oczyszczalnia przyjmuje również ścieki spoza aglomeracji, dowożone są taborem asenizacyjnym, stąd ilość ścieków oczyszczanych jest wyższa niż powstająca w aglomeracji.
63 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO068 | Święta Katarzyna | wrocławski | DO | SO | Odra | Siechnice | GMW | Siechnice | 17.921 | 51.157 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 7200 | 3 | 0 |  | 8250 | 8250 | 7865 | 320 | 65 | 65 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 54.5 | 52.7 | 0 | 0 | 54.5 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 490 | 98 | 3.8 | 0 | 7865 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 95.3333 | 3.8788 | 0.78788 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0680 | Siechnice | 1 | 17.1299 | 51.0433 | 17.158 | 51.0505 | Odra | - | - | Odra | 2000 | 2320 |  | 13146 | 95.3 | 3.88 | 490 | 490 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 283 | 977 | 256 |  |  | 15 | 75 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | odwodnienie | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | trwa przygotowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej | nie dotyczy
64 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO069 | Stronie Śląskie | kłodzki | DO | SO | Odra | Stronie Śląskie | GMW | Stronie Śląskie | 16.874 | 50.2917 | Nr LII/1884/14 z dnia 17.07.2014 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2014 r., poz. 3349 | 11468 | 2 | 0 |  | 10822 | 7398 | 7324 | 34 | 40 | 11 | 0 | NIE | 51.8 | 50.8 | 8.6 | 8.6 | 60.4 | 59.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8 | 302 | 2.2 | 3.6 | 0 | 7324 | 13 | 3211 | 34 | 0 | 200 | 97.4681 | 2.1623 | 0.36962 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0690 | oczyszczalnia ścieków w Stroniu Śląskim | 1 | 16.8806 | 50.312 | 16.8799 | 50.3135 | Odra | Nysa Kłodzka | Biała Lądecka | Biała Lądecka | 4000 | 9000 |  | 11500 | 97.5 | 2.2 | 304.2 | 304.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 204 | 124 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2009 | zagęszczanie, stabilizacja tlenowa, odwirowanie | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Stara Morawa 2. Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa | - | kol. 56 - źle sformatowana osoba; kol. 87 i 88 - administrator oczyszczalni nie bada azotu i fosforu (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r.)
65 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO070 | Łagiewniki | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Łagiewniki | GW | Łagiewniki | 16.837 | 50.7914 | Nr XVII/459/15 z dnia 30.12.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2016 r. poz. 167 | 3922 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3922 | 3902 | 3739 | 163 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 20.4 | 14 | 3.8 | 3.8 | 24.2 | 17.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 197 | 187 | 10 | 0 | 0 | 3739 | 0 | 20 | 163 | 0 | 0 | 95.844 | 4.156 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | inwestycje przyszłościowe - obecnie nic w tym zakresie nie zostało zrobione; uwidocznienie realizacji planowanego zadania zostanie określone w roku rozpoczęcia inwestycji | inwestycje przyszłościowe - obecnie nic w tym zakresie nie zostało zrobione; uwidocznienie realizacji planowanego zadania zostanie określone w roku rozpoczęcia inwestycji | kol. 22 - zmniejszenie granic aglomeracji i zmniejszenie RLM aglomeracji kol. 38-39 - wykazano sieć wybudowaną w roku sprawozdawczych, a w kolumnie 41 nie wykazano liczby mieszkańców podłączonych do sieci wybudowanej w 2016 r., gdyż mieszkańcy jeszcze nie podłączyli się do sieci
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO070 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0701 | Łagiewniki | 1 | 16.8491 | 50.7938 | 16.8493 | 50.7948 | Odra | Ślęża | Rów melioracyjny | Rów melioracyjny | 3600 | 4200 |  | 46950 | 82.8 | 4.2 | 120 | 120 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 218 | 528 | 178 |  |  | 4 | 40 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2021 | odwadnianie mechaniczne | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO070 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0702 | Sokolniki | 1 | 16.8233 | 50.8225 | 16.8228 | 50.8226 | Odra | Ślęża | Potok Oleszna | Potok Oleszna | 200 | 240 |  | 800 | 13 | 0 | 77 | 77 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 124 | 453 | 146 |  |  | 6 | 37 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja na poletkach | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO071 | Pieńsk | zgorzelecki | DO | SO | Odra | Pieńsk | GMW | Pieńsk | 15.0454 | 51.246 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 9700 | 3 | 0 |  | 9268 | 9256 | 7612 | 1606 | 38 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 26.2 | 18.9 | 31.4 | 18.8 | 57.6 | 37.7 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 241.3 | 1.8 | 2.9 | 0 | 7612 | 0 | 12 | 1606 | 0 | 0 | 82.2615 | 17.3284 | 0.41001 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0710 | Pieńsk | 1 | 15.0413 | 51.2587 | 15.0375 | 51.2602 | Odra | Nysa Łużycka | - | Nysa Łużycka | 1300 | 1500 |  | 9700 | 82.2 | 17.19 | 243.1 | 243.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 170 | 329 | 165 |  |  | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | osuszanie | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15.01.2017 r. - wykonano Projekt budowlany "Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A, projekt budowlany sieci" | nie dotyczy
67 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO072 | Przemków | polkowicki | DO | SO | Odra | Przemków | GMW | Przemków | 15.784 | 51.527 | nr XXVII/830/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 4983 | 7652 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 7453 | 7348 | 7197 | 37 | 37 | 12 | 77 | Gmina Przemków,TAK – oczyszczalnie przydomowe. Gmina Radwanice-NIE | 90.3 | 71.3 | 0 | 0 | 90.3 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.431 | 274 | 0.321 | 1.61 | 12.5 | 7197 | 0 | 105 | 37 | 0 | 0 | 97.974 | 0.49644 | 0.49644 | ok | PLDO0720 | Oczyszczalnia ścieków w Przemkowie | 1 | 15.7595 | 51.5479 | 15.7581 | 51.5481 | Odra | Bóbr | Szprotawa | Kanał Młot | 1168 | 1285 |  | 9010 | 97.4 | 0.49 | 274 | 274 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 388.5 | 951 | 421.5 |  |  | 8.75 | 53.65 | 6.83 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | higienizacja i odwadnianie | 400.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.38 | Przekazywane innym podmiotom do unieszkodliwienia w instalacjach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 22 - przedmiotem zmiany było zmniejszenie granic aglomeracji oraz zmniejszenie RLM
68 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO073 | Lądek-Zdrój | kłodzki | DO | SO | Odra | Lądek-Zdrój | GMW | Lądek- Zdrój | 16.8723 | 50.3459 | Nr XXI/492/12 z dnia 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1649 | 9202 | 3 | 0 |  | 8666 | 5766 | 5704 | 62 | 0 | 0 | 0 | NIE | 19.6 | 19.6 | 3 | 3 | 22.6 | 22.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 300.5 | 6.9 | 0 | 0 | 5704 | 0 | 2900 | 62 | 0 | 0 | 99.2846 | 0.71544 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0730 | Lądek-Zdrój | 1 | 16.8563 | 50.3518 | 16.8566 | 50.3521 | Odra | Nysa Kłodzka | Biała Lądecka | Biała Lądecka | 4500 | 9000 |  | 9000 | 99.28 | 0.72 | 307.4 | 307.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 202 | 81 | 18 | 3 | 10 | 48 | 12 | 10 | 2 | 45 | 24 | nie dotyczy | RM | - | fermentacja, odwodnienie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | PFU | uzyskano ostateczną opinię środowiskową; Gmina przystąpi w maju do wyłonienia firmy konsultingowej do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w formule ppp
69 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO074 | Stanowice | oławski | DO | SO | Odra | Gmina Oława Wiejska | GW | Oława | 17.2974 | 50.944 | Nr VII/69/15 z dn. 26.02.2015 Dz.Urz.Woj. Doln.poz.1013 | 10610 | 2 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 10610 | 8110 | 4133 | 3977 | 0 | 0 | 0 | NIE | 63.5 | 53.7 | 0 | 0 | 63.5 | 53.7 | 7.8 | 1 | 1 | 0 | 1916 | 191.21 | 118.11 | 73.1 | 0 | 0 | 4133 | 1995 | 0 | 3977 | 505 | 0 | 57.7568 | 42.2432 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0740 | Stanowice | 1 | 17.2577 | 50.944 | 17.3054 | 50.9683 | Odra | - | - | Odra | 1200 | 1560 |  | 10610 | 57.76 | 42.24 | 118.1 | 118.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95.88 | 11.08 | 5.76 | 45.38 | 7.03 | 22.54 | 0.33 | 76 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | prasa do odwadniania osadu | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 629.3 | 243 | 386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.3 | 629.3 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w gminie Oława - projekt i pozwolenia na budowę ; studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie POIS 2014-2020 |  | kol. 26 - wynika z róznicy kol. 24 i kol. 25; kol.31 i 35: wartość kolumny zgodna z V AKPOŚK kol.44 - ilość ścieków dostraczonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni znajdującej się poza granicami aglomeracji Stanowice kol.84-86: brak danych, ponieważ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wykonujemy badania wskażników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, azot og. i fosfor og. stopień redukcji.
70 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO075 | Piława Górna | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Piława Górna | GM | Piława Górna | 16.7439 | 50.6825 | Nr VIII/103/15 z dnia 26.03.2015 r, Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1594 | 5856 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5798 | 5604 | 5073 | 505 | 26 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.1 | 16.8 | 0.4 | 0.4 | 17.5 | 17.2 | 15.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 304.2 | 303.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 5073 | 145 | 49 | 505 | 0 | 0 | 90.8417 | 8.7099 | 0.44843 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0750 | Piława Górna | 1 | 16.7335 | 50.6873 | 16.7335 | 50.6868 | Odra | Bystrzyca | Piława | Piława | 1000 | 1679 |  | 7600 | 90.8417 | 8.7099 | 303.8 | 303.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 348 | 724 | 232 |  |  | 3.2 | 26 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2021 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne | 60.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.192 | Odzysk w procesie R3 tj.: rekultywacja biologiczna składowiska odpadów komunalnych; | 585.5 | 0 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 585.5 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie" | nie dotyczy | kol. 21 -zmniejszono granice aglomeracji i jednocześnie RLM. kol. 48: podana wartość uwzględnia RLM przemysłu oraz RLM z podmiotów użyteczności publicznej i usług; kol 75 i 76 - ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej jest mniejsza od ilości ścieków odprowadzanych z aglomeracji Piława Górna siecią kanalizacji sanitarnej i taborem asenizacyjnym, gdyż ścieki odprowadzane taborem asenizacyjnym przewożone są i oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie; kol. 97: W dniu 25.08.2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", w ramach którego realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. kol. 129: Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie". Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Po wybudowaniu kolektora i przepięciu do niego istniejącej w Piławie Górnej sieci kanalizacji sanitarnej możliwa będzie do wykonania likwidacja oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej. W projekcie V AKPOŚK zaplanowano na 01-06-2018 r. rozpoczęcie procedury związanej z likwidacją oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej (opracowanie niezbędnych dokumentów).
71 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO077 | Gromadka | bolesławiecki | DO | SO | Odra | Gromadka | GW | Gromadka | 15.7623 | 51.3586 | Nr 9 z dnia 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182, poz. 2784 z późn. zm. | 8400 | 3 | 0 |  | 5469 | 5469 | 2565 | 2769 | 135 | 35 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 30.2 | 25 | 0 | 0 | 30.2 | 25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87.7 | 83.8 | 3.5 | 0.4 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 46.9007 | 50.6308 | 2.4685 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0770 | Gromadka | 1 | 15.7723 | 51.3658 | 15.7729 | 51.3658 | Odra | Kaczawa | Czarna Woda | rów R-1 | 447 | 563 | 800 | 5217 | 46.9 | 50.6 | 87.3 | 87.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 246 | 621 | 165 |  |  | 5 | 36 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | poletka osadowe - odwodnienie | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 244.6 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | wykonano projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót dla zadania "Budowa rurociągu przesyłowego Osła-Gromadka", aktualizacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Różyniec, Osła" | wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gromadce" | kol. 82, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95 - brak badań, kol. 41 - wykazani mieszkańcy (4 osoby) podłączeni zostali do istniejącej sieci kanalizacyjnej
72 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO078 | Mieroszów | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Mieroszów | GMW | Mieroszów | 16.1856 | 50.6672 | Nr XX/470/12 z dnia 09.02.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 903 | 10100 | 2 | 0 |  | 9259 | 5736 | 4189 | 1519 | 28 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.4 | 5.4 | 11.4 | 11.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 684 | 4 | 2 | 1 | 4189 | 3340 | 183 | 1519 | 0 | 0 | 83.2919 | 16.4057 | 0.30241 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0780 | Golińsk | 1 | 16.2039 | 50.6467 | 16.2041 | 50.646 | Odra | Nysa Kłodzka | Ścinawka | Ścinawka | 950 | 1220 | 1400 | 10870 | 83.3 | 16.4 | 688 | 688 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322 | 899 | 277 | 37 | 5 | 34 | 156 | 15 | 8 | 1 | 78 | 80 | nie dotyczy | RM | 31.12.2017 | odwodnienie na zagęszczaczu, fermentacja metanowa (stabilizacja beztlenowa), odwodnienie na prasie taśmowej | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | umowa z wykonawcą studium wykonalności dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Mieroszów" | umowa z wykonawcą studium wykonalności dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Mieroszów"
73 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO079 | Żmigród | trzebnicki | DO | SO | Odra | Żmigród | GMW | Żmigród | 16.9087 | 51.4716 | Nr XIII/324/15 z dnia 17.09.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. 2015 r. poz. 3892 | 8595 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 8676 | 8676 | 8586 | 52 | 38 | 9 | 0 | NIE | 48.6 | 32.56 | 10.6 | 7.6 | 59.2 | 40.16 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 157 | 396.48 | 381.6 | 13.18 | 0.9 | 0.8 | 8586 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 98.9627 | 0.59935 | 0.43799 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0790 | Żmigród | 1 | 16.8971 | 51.4764 | 16.8941 | 51.4756 | Odra | Barycz | Sąsiecznica | Sąsiecznica | 1900 | 2200 |  | 14990 | 98.96 | 0.44 | 381.6 | 381.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 473.9 | 1158.5 | 465.6 | 94 | 10.8 | 5.7 | 48.2 | 7 | 14.3 | 0.6 | 85 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | prasa filtracyjna | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | przekazane do oczyszczalni ścieków w Miliczu do stabilizacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej. | nie dotyczy | Kol. 22 Zminejszenie granic aglomeracji oraz zmiana RLM. Kol.41 - Mieszkańcy zostali podłączeni do isteniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
74 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO080 | Wisznia Mała | trzebnicki | DO | SO | Odra | Wisznia Mała | GW | Wisznia Mała | 17.0436 | 51.2448 | Nr VIII/104/15 z dnia 26.03.2015r Dz. Urz. Woj. Doln.poz. 1595) | 2820 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2837 | 2837 | 2662 | 137 | 38 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.4 | 29.1 | 0 | 0 | 33.4 | 29.1 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 122.458 | 91.448 | 29.81 | 1.2 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 93.8315 | 4.829 | 1.3394 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0800 | Strzeszów | 1 | 17.0314 | 51.2433 | 17.0323 | 51.2433 | Odra | Ława | rów mel. R-30 | rów mel. R-30 | 500 | 550 | 5950 | 2083 | 93.83 | 4.83 | 121.262 | 121.262 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 433.32 | 1265 | 507.83 |  |  | 6.86 | 5.5 | 8.83 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2021 | odwadnianie, higienizacja | 96.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.199 | rekultywacja składowiska odpadów zgodnie z zezwoleniami firmy odbierajacej odpad | 205.5 | 44.3 | 161.2 | 0 | 167.5 | 107 | 60.5 | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekty budowlane sieci kanalizacyjnej (zatwierdzone decyzją o pozwoleniu na budowę) | Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała | Kol.22. zmniejszenie granic oraz liczby RLM aglomeracji (wyłączenie kilku miejscowości z aglomeracji)
75 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO081 | Lubomierz | lwówecki | DO | SO | Odra | Lubomierz | GMW | Lubomierz | 15.5109 | 51.0128 | Nr 5 z 20.09.2005 Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 198 poz. 3339 | 3400 | 3 | 0 |  | 3120 | 3120 | 1718 | 881 | 521 | 115 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 8.3 | 8.3 | 5 | 5 | 13.3 | 13.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 52 | 3 | 17.1 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 55.0641 | 28.2372 | 16.6987 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0810 | Lubomierz | 1 | 15.5125 | 51.0152 | 15.5125 | 51.0153 | Odra | Bóbr | Kwisa | Oldza | 500 | 692 |  | 4267 | 55.06 | 28.24 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 99.1 | 286.75 | 376.75 |  |  | 3.25 | 35 | 5.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | osad gromadzony na poletkach osadowych | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji | nie dotyczy
76 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO082 | Sulików | Zgorzelecki | DO | SO | Odra | Sulików | GW | Sulików, Platerówka | 15.0682 | 51.0779 | Nr XIII/323/15 z dnia 17.09. 2015 r., Dz. Urz.Woj. Doln. poz. 3891 | 4937 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4928 | 4784 | 3321 | 1143 | 251 | 105 | 69 | TAK - pełna ewidencja | 41.9 | 29.7 | 0 | 0 | 41.9 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 183.6 | 114 | 1.2 | 5.4 | 63 | 3321 | 0 | 144 | 1143 | 0 | 0 | 70.3125 | 23.194 | 5.0933 | ok | PLDO0820 | Sulików | 1 | 15.06 | 51.0834 | 15.0583 | 51.0834 | Odra | Nysa Łużycka | Czerwona Woda | rów melioracyjny - 346/3 | 924 | 1210 |  | 8450 | 70.31 | 24.23 | 116 | 116 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 173.75 | 661 | 407.5 |  |  | 2.83 | 44.75 | 3.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie i higienizacja wapnem palonym | 16.73 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 6.28 | 1.8 | 8.08 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | W kol. 41 wykazane są osoby podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W kol. 75 uwzględniono ścieki dowożone wozem asenizacyjnym.
77 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO083 | Grębocice | polkowicki | DO | SO | Odra | Grębocice | GW | Grębocice | 16.1694 | 51.6005 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 5500 | 3 | 0 |  | 5321 | 5321 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 101.6 | 62.6 | 0 | 0 | 101.6 | 62.6 | 8.74 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0830 | Grębocice | 1 | 16.1847 | 51.6027 | 16.185 | 51.6028 | Odra | Czarna | Rudna | Rów Ru-13 | 825 | 1200 |  | 5500 | 100 | 0 | 212 | 212 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 559 | 957 | 318 |  |  | 9 | 41 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie i poletkach osadowych oraz higienizacja | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9 | 0 | - | 106 | 18 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Sporządzono projekt w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grębocice, ul. Słoneczna" | W 2016 roku w zakresie zadania nie podjeto żadnych czynności
78 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO084 | Świerzawa | złotoryjski | DO | SO | Odra | Świerzawa | GMW | Świerzawa | 15.8932 | 51.0145 | Nr XVII/458/15 z dnia 30.12.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 166 z dnia 12.01.2016 r. | 4790 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4790 | 4470 | 3576 | 347 | 51 | 7 | 496 | TAK - pełna ewidencja | 38.1 | 34.8 | 1.5 | 1.5 | 39.6 | 36.3 | 2.3 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 219.8 | 193 | 1.5 | 1.5 | 23.8 | 3576 | 0 | 100 | 347 | 0 | 220 | 76.7432 | 11.8372 | 1.0647 | ok | PLDO0840 | Świerzawa | 1 | 15.8888 | 51.0169 | 15.889 | 51.0171 | Odra | Kaczawa | - | Kaczawa | 550 | 788 |  | 9803 | 76.74 | 11.84 | 194.5 | 194.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 32 | 92 | 31 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | poletka osadowe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobków i Stara Kraśnica. W ramach projektu została wykonana dokumentacja projektowa, trwają przygotowania do przetargu na prace budowlane. Otrzymano także dofinansowanie ze środków EFR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ (Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16). | nie dotyczy | kol. 128 - na realizację projektu wskazanego w kol 128 otrzymano środki finansowe z RPO Kol. 75 i 76 - Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych w ciągu roku oraz ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych powinna być wyższa o 1,5 tys.[ m3/r], czyli wartość ścieków pochodzących z taboru. Natomiast ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków po ich oczyszczeniu odprowadzane są do gruntu. Kol. 84-86 - pomiary nie są prowadzone. Kol. 97 oraz 98 - Planowana budowa oczyszczalni uwzględniona w IV AKPOŚK odnosi się do miejscowości Sokołowiec, która w V AKPOŚK nie znajduje się w aglomeracji. Kol. 112 oraz 121 - Wykazane koszty są związane z budową 0,02 km sieci kanalizacji. W związku z przyjętym zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, nie było możliwości wykazania tak niewielkiej wartości w kolumnie nr 31. Do sieci nie podłączyli się jeszcze mieszkańcy.
79 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO086 | Zawidów | zgorzelecki | DO | SO | Odra | Zawidów | GM | Zawidów | 15.0638 | 51.0235 | Nr VIII/100/15 z dnia 26.03.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1591 | 4378 | 3 | 0 |  | 4263 | 4263 | 4192 | 58 | 13 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.8 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 35.3 | 30 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 144.64 | 144.36 | 0.28 | 0 | 0 | 4192 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 98.3345 | 1.3605 | 0.30495 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0860 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 15.0573 | 51.0231 | 15.0573 | 51.0226 | Odra | Nysa Łużycka | Witka | Koci Potok | 1100 | 1400 |  | 7400 | 98.3 | 1.4 | 144.64 | 144.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 340.25 | 1164.5 | 930 | 120 | 21 | 2.38 | 37.75 | 3.75 | 8 | 1 | 93 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | osad jest odwadniany mechanicznie przy pomoch prasy oraz naturalnie na poletkach i wapnowany | 12.82 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie podjęto działań przygotowawczych | nie dotyczy | kol. 41 - nie wybudowano w roku 2016 nowych odcinków sieci; wykazanych mieszkańców podłączono do istniejącej sieci
80 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO087 | Mściwojów | jaworski | DO | SO | Odra | Mściwojów | GW | Mściwojów | 16.2701 | 51.042 | Nr 7 z dnia 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln Nr 234 poz. 3632, z późn. zm. | 2700 | 3 | 0 |  | 2700 | 2614 | 2466 | 144 | 4 | 1 | 0 | NIE | 37.4 | 26.2 | 0 | 0 | 37.4 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 102 | 95.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2466 | 0 | 82 | 144 | 0 | 4 | 94.3704 | 5.4815 | 0.14815 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0870 | Mściwojów | 1 | 16.2869 | 51.0475 | 16.2867 | 51.0461 | Odra | Kaczawa | Wierzbiak | Osina | 450 | 500 |  | 2729 | 94.3 | 5.5 | 97 | 97 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227 | 476 | 174 | 95 | 9 | 2 | 33 | 18 | 13 | 4 | 86 | 56 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie, suszenie na poletkach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę | nie dotyczy | kol. 41 - wykazani mieszkańcy podłączyli się do istniejącej sieci kanalizacyjnej (w ubiegłym roku nie wybudowano nowych odcinków sieci); kol. 46 - zakłada się, że nie wszyscy mieszkańcy, którzy gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych wywożą je na oczyszczalnię; kol. 84-93 - badania azotu i fosforu wykonywane są zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym; kol. 100 - nie wykazano ilości suchej masy osadu powstałej w roku ubiegłym, gdyż całość osadu pozostaje jeszcze na łańcuchu technologicznym oczyszczalni i nie została jeszcze zważona (odbędzie się to dopiero na wiosnę 2017 roku)
81 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO088 | Szklarska Poręba | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Szklaska Poręba | GM | Szklarska Poręba | 15.5187 | 50.83 | Nr IX/129/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz.Woj. Doln. poz. 2205 | 14389 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14315 | 6067 | 5569 | 474 | 24 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 70.2 | 66.3 | 0 | 0 | 70.2 | 66.3 | 10.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 147 | 608.3 | 605 | 2 | 1.3 | 0 | 5569 | 0 | 8248 | 474 | 0 | 0 | 96.5211 | 3.3112 | 0.16766 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0880 | oczyszczalnia ścieków Szklarska Poręba | 1 | 15.5418 | 50.8322 | 15.5436 | 50.8288 | Odra | Bóbr | Kamienna | Kurzacka Woda | 2000 | 4413 |  | 14600 | 96.5 | 3.3 | 607 | 607 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 475 | 823 | 455 | 62 | 14 | 14 | 39 | 13 | 28 | 3 | 54 | 81 | nie dotyczy | M | 2016 | stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 142.4 | 0 | - | 115.2 | 0 | 115.2 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę: kompletna dokumentacja składająca się na wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu POIiŚ 2014-2020 | kol. 22 - zmniejszeniu uległy granice aglomeracji oraz RLM; kol. 72 - wydajność RLM oczyszczalni istniejącej; po zrealizowaniu inwestycji wydajność oczyszczalni wyniesie 16670
82 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO089 | Krosnowice | kłodzki | DO | SO | Odra | Kłodzko w. | GW | Kłodzko w. | 16.6506 | 50.4345 | Nr XIX/534/16 z dnia 25.02.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1162 | 5050 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5265 | 5265 | 5070 | 180 | 15 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 81.9 | 73 | 0 | 0 | 81.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 128.5 | 123 | 5 | 0.5 | 0 | 5070 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 96.2963 | 3.4188 | 0.2849 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0890 | Krosnowice | 1 | 16.641 | 50.397 | 16.6388 | 50.3952 | Odra | Nysa Kłodzka | Biała Lądecka | Biała Lądecka | 800 | 1200 |  | 4869 | 96.3 | 3.4 | 128 | 128 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 587 | 220 | 46 | 7.3 | 6.8 | 36.3 | 12.5 | 9.2 | 0.4 | 80 | 94.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | zagęszczanie grawitacyjne, mechaniczne odwadnianie osadów (prasy) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | - | 47 | 47 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | W 2016 r. rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krosnowice - została wykonana dokumentacja. | nie dotyczy | kol. 22 - zmiana poziomu RLM oraz włączenie do granic aglomeracji miejscowości Jaszkowa Dolna i Górna kol. 41 - osoby (35) podłączyły się do istniejącej już sieci kanalizacyjnej kol. 110 - w roku sprawozdawczym została wykonana tylko dokumentacja projektowwa m.in. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach do cmentarza oraz dla Czerwonej Góry, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Żelaźnie oraz w Jaszkowej Dolnej i Górnej
83 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO090 | Marciszów | kamiennogórski | DO | SO | Odra | Marcisżów | GW | Marciszów | 16.0157 | 50.8509 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568. | 3700 | 3 | 0 |  | 2673 | 2673 | 1225 | 1236 | 212 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.8 | 12.7 | 0 | 0 | 15.8 | 12.7 | 0 | 0.597 | 0.597 | 0 | 40 | 86.6 | 53.1 | 2.2 | 5.3 | 26 | 1225 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 45.8287 | 46.2402 | 7.9312 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0900 | Marciszów | 1 | 16.0016 | 50.8544 | 16.0016 | 50.8546 | Odra | Bóbr | Zakręta | Zakręta | 500 | 650 |  | 3733 | 42.64 | 43.02 | 55.3 | 55.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759.58 | 1354.67 | 287.58 | 118.65 | 20.83 | 22 | 98.75 | 14.91 | 12.38 | 1.74 | 89.9 | 90.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie , stabilizowanie i higienizacja wapnem | 30.15 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 355.6 | 12.2 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekt budowlany dla budowy III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszcalni ścieków w Gminie Marciszów | nie dotyczy | Od dnia 01.01.2016 roku obowiązek badania azotu i fosforu został nałożony nowym pozwoleniem wodno-prawnym.
84 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO092 | Podgórzyn | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Podgórzyn | GW | Podgórzyn | 15.6799 | 50.8347 | Nr XVII/457/15 z dnia 12.01.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 165 | 4922 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4903 | 3549 | 3445 | 78 | 26 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 67 | 198 | 197 | 0 | 1 | 0 | 3445 | 0 | 1354 | 78 | 0 | 0 | 97.8788 | 1.5909 | 0.53029 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0920 | oczyszczalnia ścieków Marczyce | 1 | 15.7021 | 50.8356 | 15.7011 | 50.8367 | Odra | Bóbr | Kamienna | potok Czerwonka | 750 | 1013 |  | 6002 | 97.9 | 1.6 | 197 | 197 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 257 | 396 | 235 |  |  | 13 | 36 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | tlenowa stabilizacja, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 60.3 | 0 | - | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 22 - zakres zmiany aglomeracji: zwiększenie granic aglomeracji i zmiana RLM; kol. 50 - ścieki od osób obsługiwanych taborem asenizacyjnym wywożone są poza aglomerację; do oczyszczalni aglomeracyjnej z przyczyn technologicznych nie są przyjmowane ścieki z taboru asenizacyjnego
85 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO095 | Ołdrzychowice Kłodzkie | kłodzki | DO | SO | Odra | Kłodzko w. | GW | Kłodzko w. | 16.6506 | 50.4345 | Nr XIX/534/16 z dnia 25.02.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1163 | 2050 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2144 | 2144 | 2044 | 78 | 22 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 12.2 | 11.9 | 0 | 0 | 12.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47.78 | 45.3 | 1.48 | 1 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 95.3358 | 3.6381 | 1.0261 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0950 | Ołdrzychowice Kłodzkie | 1 | 16.6981 | 50.3639 | 16.6894 | 50.3662 | Odra | Nysa Kłodzka | Biała Lądecka | Biała Lądecka | 400 | 800 |  | 5540 | 95 | 4 | 45.3 | 45.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 564 | 212 | 66.5 | 9.9 | 5.3 | 26.5 | 4.1 | 13.3 | 0.4 | 80 | 96 | nie dotyczy | R | 2018 | zagęszczanie grawitacyjne, naturalne odwadnianie osadów (poletka) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | W 2016 r. rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie - została wykonana dokumentacja. | nie dotyczy | kol. 22 - zmiana poziomu RLM oraz odłączenie z granic aglomeracji miejscowości Żelazno kol. 41 - osoby (16) podłączyły się do istniejącej już sieci kanalizacyjnej kol. 44 - ścieki odbierane przez tabor asenizacyjny od mieszkańców są dostarczane do oczyszczalni w Krosnowicach (Gmina nie jest w stanie rozdzielić ilości ścieków trafiających na oczyszczalnię w Krosnowicach taborem wyłącznie od mieszkańców aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie) kol. 110 - w roku sprawozdawczym została wykonana tylko dokumentacja projektowwa m.in. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ul. Zielonej i Wodnej
86 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO096 | Międzybórz | oleśnicki | DO | SO | Odra | Międzybórz | GMW | Międzybórz | 17.6615 | 51.3975 | Nr XXV/782/16 z dnia 29.09. 2016 r, Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4589 | 4291 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4280 | 2338 | 2109 | 209 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 4 | 0.4 | 6.6 | 2109 | 1932 | 0 | 209 | 0 | 10 | 94.4159 | 5.1168 | 0.46729 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0960 | Międzybórz | 1 | 17.6587 | 51.4056 | 17.6582 | 51.406 | Odra | Barycz | Malinowa Woda | Rów A | 548 | 574 |  | 7926 | 94.4 | 5.1 | 93 | 93 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 894 | 1867 | 630 | 88 | 23 | 5 | 43 | 11 | 2 | 1 | 98 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, odwadnianie | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz | nie dotyczy | kol. 44 - ścieki wskazane w tej pozycji przewożone są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne do oczyszczalni znajdujących się poza aglomeracją
87 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO097 | Bardo | ząbkowicki | DO | SO | Odra | Bardo | GMW | Bardo | 16.7409 | 50.5067 | Nr 2 z dnia 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53, poz. 871, z późn. zm. | 5600 | 3 | 0 |  | 4953 | 4703 | 3660 | 305 | 735 | 290 | 3 | TAK - pełna ewidencja | 32.7 | 28.9 | 6.1 | 6.1 | 38.8 | 35 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 111 | 0.8 | 20 | 1 | 3660 | 0 | 250 | 305 | 0 | 0 | 78.9421 | 6.1579 | 14.8395 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO097 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0971 | Bardo | 1 | 16.745 | 50.506 | 16.7475 | 50.5058 | Odra | Nysa Kłodzka |  | Nysa Kłodzka | 349 | 482 |  | 3000 | 45 | 6.16 | 90.7 | 90.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 255 | 542 | 340 |  |  | 21 | 81 | 28 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO097 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO0972 | Przyłęk | 1 | 16.767 | 50.5095 | 16.771 | 50.5086 | Odra | Nysa Kłodzka |  | Nysa Kłodzka | 300 | 386 |  | 2800 | 33.81 | 0 | 20.3 | 20.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 232 | 475 | 318 |  |  | 22 | 76 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO098 | Gaworzyce | polkowicki | DO | SO | Odra | Gaworzyce | GW | Gaworzyce | 15.8817 | 51.6275 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 Dz. U. Woj. Doln. 125 poz. 2568 oraz 2006r. Nr 98 poz. 1668 nr 159 pooz. 2039 z 2007r. | 2600 | 3 |  |  | 2754 | 2754 | 2604 | 145 | 5 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 27 | 22.6 | 0 | 0 | 27 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88.3 | 85.8 | 2.4 | 0.1 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 94.5534 | 5.2651 | 0.18155 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO0980 | KOŹLICE | 1 | 15.8823 | 51.6042 | 15.8858 | 51.6031 | Odra | Bóbr | Szprotawa | potok Kłobka | 386 | 497 |  | 2600 | 95 | 5 | 88.2 | 88.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 444 | 795 | 159 |  |  | 6 | 39 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie wykonano z braku środków | nie dotyczy | kol. Nr 41 – 8 osób zostało podłączonych do instniejącej sieci. Różnica między kolumną 43 a 75 dotyczy ilości ścieków dostarczanych taborem. kol. Nr 100,101 osady poddane są osuszaniu na poletkach osadowych (nie były wybierane w zeszłym roku stąd nie oszacowano ilości powstałej suchej masy osadów)
89 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO100 | Kobierzyce | wrocławski | DO | SO | Odra | Kobierzyce | GW | Kobierzyce | 16.933 | 50.9754 | Nr XI/235/15 z dn. 03.07.2015r. Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 11 poz. 2924 Nr XXV/776/16 z dn. 29.09.2016r., Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 4583 | 5166 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5184 | 5184 | 4410 | 721 | 53 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 66.4 | 46.1 | 0 | 0 | 66.4 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 159.2 | 152.7 | 4 | 2.5 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 85.0694 | 13.9082 | 1.0224 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Wykonanie wstępnej koncepcji przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z OŚ Pustków Żurawski do OŚ Kobierzyce. PFU jak w kol. 129. W ramach zadania "Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" na bieżąco wykonywane są dokumentacje projektowe w zależności od zapotrzebowania na kanalizację w danych miejscowościach. |  | kol. 22 - powodem zmiany aglometacji Kobierzyce było skonkretyzowanie planów co do likwidacji Oczyszczalni Ścieków w Pełczycach. Przy okazji zmiany zaktualizowano liczbę RLN. Kol. 30 - ilość przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb jest daną szacunkową kol.41 - osoby te były podłączane do istniejących już sieci kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacji sanitarnej przebiega koło niezabudowanych jeszcze działek kol. 79,80,81,82,83 - wartości poszczególnych wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków na ogół spełniają wymagania rozporządzenia, występujące różnice były wynikiem chwilowych wahań i awarii na oczyszczalniach (co z kolei miało wpływ na średnie wartości). Wyniki jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków Gminy Kobierzyce były spowodowane następującymi czynnikami: - występowały awarie (zanik prądu elektrycznego), w skutek czego dochodziło do przerw w pracach dmuchaw – co przekładało się na brak napowietrzania i częściowe obumarcie złoża biologicznego, - w trakcie opadów nawalnych (szczególnie w okresie letnim) do OŚ dopływały znacząco większe ilości ścieków co w konsekwencji doprowadzało do wypłukiwania złoża biologicznego; w celu ochrony złoża w 2016 roku zbudowano zbiornik retencyjno-wyrównawczy, - do oczyszczalni dopływały ścieki przemysłowe o bardzo złej jakości i zawartości związków i substancji, które powodowały częściowe obumarcie złoża biologicznego. Dodatkowo informujemy, że w IV kwartale 2016 została podpisana umowa ma budowę nowej OŚ w Kobierzycach. Prace rozruchowe oraz zakończenie budowy planowane są w 2018 roku. Budowa OŚ wyeliminuje większość ww. problemów eksploatacyjnych.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO100 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO1001 | Kobierzyce | 1 | 17.5906 | 50.2894 | 17.5917 | 51.6236 | Odra | Ślęza | Czarna Sławka | Rów melioracyjny SL-9-1 | 300 | 390 | 1400 | 3083 | 44.24 | 5.7 | 94 | 94 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 430.8 | 979.2 | 441.3 | 86.9 | 10 | 113.3 | 375.4 | 184.8 | 78.1 | 7.3 | 10.2 | 27.4 | nie dotyczy | RM | 2019 | zagęszczanie, prasownie | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | osad odbierany jest przez firmy zewnętrzne | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Wykoanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekow w Kobierzycach
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO100 |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO1002 | Pustków Żurawski | 1 | 17.4603 | 51.6042 | 17.4589 | 51.6047 | Odra | Bystrzyca | Czarna Woda | rzeka Gniła | 234 | 257 |  | 1783 | 40.83 | 8.21 | 62.7 | 62.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 385.3 | 852 | 283.3 | 86.5 | 10.4 | 58.4 | 217.7 | 100.7 | 43.9 | 4.5 | 49.3 | 57.1 | nie dotyczy | L | 2019 | zagęszczanie. | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | osad odbierany jest przez firmy zewnętrzne | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego na przesył sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istnijącej oczyszczalni scieków Pustków Żurawski na podstawie wstępnej koncepcji przesyłu- dokumentacja w trakcie opracowywania
90 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO101 | Malczyce | średzki | DO | SO | Odra | Malczyce | GW | Malczyce | 16.4915 | 51.2174 | Nr XXV/784/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4591 | 4602 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4544 | 4544 | 4132 | 400 | 12 | 3 | 0 | NIE | 40 | 34.5 | 0 | 0 | 40 | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 136.7 | 24.8 | 0.5 | 0 | 4132 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 90.9331 | 8.8028 | 0.26408 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1010 | Malczyce | 1 | 16.4706 | 51.2291 | 16.4722 | 51.2304 | Odra | - | - | Odra | 500 | 750 | 900 | 5900 | 90.9 | 8.8 | 139 | 139 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 398 | 976 | 472 |  |  | 13 | 78 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na poletkach osadowych | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczków z uwagi na brak środków finansowych w bieżącym roku zostało przesunięte na rok 2018. W bieżącym roku Gmina przystępuje do realizacji dużego zadania jakim jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach. | Gmina opracowała projekt budowlany dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. W miesiącu marcu br. Gmina rozpocznie procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotowej inwestycji i rozpocznie realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków. | kol. 22 - przedmiotem zmiany aglomeracji było zmniejszenie granic aglomeracji oraz zwiększenie ilości RLM
91 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO102 | Dobroszyce | oleśnicki | DO | SO | Odra | Dobroszyce | GW | Dobroszyce | 17.339 | 51.2629 | Nr XX/566/16 z dnia 31.03.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1929 | 4697 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4697 | 4603 | 4536 | 60 | 7 | 3 | 0 | NIE | 54 | 47.5 | 0 | 0 | 54 | 47.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 146.3 | 142 | 4 | 0.3 | 0 | 4536 | 84 | 10 | 60 | 0 | 0 | 98.5736 | 1.2774 | 0.14903 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1020 | Dobroszyce | 1 | 17.3273 | 51.26 | 17.3272 | 51.2604 | Odra | Widawa | Dobra | Dobra | 350 | 503 | 1476 | 8100 | 98.6 | 1.3 | 146 | 146 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 598 | 1304 | 524 |  |  | 22 | 100 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | prasa do osadów | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | przekazywane specjalistycznemu przedsiębiorstwu w celu utylizacji | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 61.7 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Uzyskano pozwolenie na budowę dla projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Dobroszyce i Nowosiedlice". Projekt podzielono na etapy. | Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla "Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroszycach" | kol. 22 - zmiana aglomeracji w zakresie zmniejszenia i zmiany ilości RLM; kol. 41 - wykazano przyrost mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a nie wykazano przyrostu długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej i oddanej do użytkowania w roku 2016 - są to mieszkańcy, którzy podłączyli się do sieci wybudowanej w latach wcześniejszych; kol. 128 - uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WD dla I etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach
92 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO103 | Międzylesie | kłodzki | DO | SO | Odra | Międzylesie | GMW | Międzylesie | 16.667 | 50.1428 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 2800 | 3 | 0 |  | 2771 | 2677 | 2620 | 57 | 0 | 0 | 0 | NIE | 13.1 | 13.1 | 1.5 | 1.5 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 118 | 4 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 85 | 57 | 0 | 9 | 97.6182 | 2.3818 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1030 | Oczyszczalnia Ścieków w Międzylesiu | 1 | 16.6611 | 50.1572 | 16.6614 | 50.1577 | Odra | Nysa Kłodzka | - | Nysa Kłodzka | 335 | 1000 |  | 2800 | 97.62 | 2.38 | 122.4 | 122.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 258 | 564 | 229 | 68 | 12 | 4 | 32 | 8 | 7 | 1 | 90 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odsączanie, prasowanie | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
93 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO105 | Żórawina | wrocławski | DO | SO | Odra | Żórawina | GW | Żórawina | 17.0486 | 50.981 | Nr XXVII/826/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4979 | 6004 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 6004 | 6004 | 4221 | 1640 | 143 | 41 | 0 | NIE | 22.683 | 17.483 | 0 | 0 | 22.683 | 17.483 | 0 | 0.483 | 0.483 | 0 | 549 | 175.3 | 83 | 90 | 2.3 | 0 | 4221 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 70.3031 | 27.3151 | 2.3817 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1050 | Żórawina | 1 | 17.0211 | 50.9883 | 17.016 | 50.989 | Odra | Ślęza | - | Ślęza | 1222 | 1558 |  | 9930 | 70.3 | 29.7 | 173 | 173 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 186.75 | 576.25 | 124 |  |  | 21.75 | 92.475 | 18.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, mechaniczna-odwodnienie, chemiczna-wapnowanie | 274 | 48 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę dla I etapu |  | kol. 22-zmiana granic -jej zmniejszenie oraz zmniejszenie wielkości RLM; kol. 112-koszty budowy poniósł inwestor prywatny-deweloper; Gmina nie jest w stanie podać tych kosztów; wykazana sieć kanalizacyjna została wykonana do niezabudowanej nieruchomości, stąd w kol. 41 nie wykazano mieszkańców podłącoznych do nowowybudowanej sieci
94 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO106 | Radwanice | polkowicki | DO | SO | Odra | Radwanice | GW | Radwanice | 15.9367 | 51.5783 | nr XXIII/689/16 z dnia 28-06-2016r., Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 3352 | 3263 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3232 | 3066 | 2922 | 72 | 72 | 18 | 0 | NIE | 48.742 | 37.7 | 0 | 0 | 48.742 | 37.7 | 6.5 | 0.645 | 0.6 | 0 | 0 | 88.219 | 79.11 | 4.554 | 4.555 | 0 | 2922 | 0 | 83 | 72 | 0 | 83 | 92.9765 | 4.7958 | 2.2277 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1060 | Radwanice | 1 | 15.9256 | 51.5781 | 15.924 | 51.5762 | Odra | Bóbr | Szprotawa | Kanał Młymówka | 442 | 540 |  | 3400 | 92.98 | 4.8 | 83664 | 79110 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450 | 934 | 419 |  |  | 217 | 413 | 198 |  |  |  |  | M | BN | 2020 | odwodnienie i higienizacja | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 415 | 0 | 415 | 0 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 838 | 838 | 704.2 | 0 | 66.9 | 0 | - | 66.9 | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [tys. zł | 1) Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedle przy ul. Jana Pawła II w Radwanicach - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zakończono realizację zadania 2) Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jakubowie gmina Radwanice - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Na pozostałe zadania wskazane w V aktualizacji KPOŚK nie wykonano jescze dokumentacji | nie dotyczy | ad. Kol. 6 - wyznaczono nową aglomerację Radwanice pomniejszając starą aglometrację w zakresie RLM obszaru. Na ilość ścieków komunalnych oczyszczanych w ciągu roku wg kol. 75, składają się wartości z kol. 43, 44. Część ścieków oczyszczana w przydomowych oczyszczalniach ścieków nie trafia do odbiornika. W nawiazaniu do kol. 41 - nie wykonaliśmy żadnych przyłączy kanalizacji sanitarnej
95 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO108 | Sieniawka | zgozrzelecki | DO | SO | Odra | Bogatynia | GMW | Bogatynia | 14.9577 | 50.9045 | Nr XIII/322/15 z dnia 17 września 2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2015 r., poz. 3890 | 2652 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2713 | 2344 | 2312 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 2.7 | 10.2 | 10.2 | 13.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.01 | 105 | 0.01 | 0 | 0 | 2312 | 369 | 0 | 32 | 0 | 0 | 98.8205 | 1.1795 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1080 | Sieniawka | 1 | 14.8349 | 50.8936 | 14.8342 | 50.8947 | Odra | Nysa Łużycka | - | Nysa Łużycka | 900 | 1105 |  | 3180 | 99 | 1 | 197.8844 | 197.8844 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 165.03 | 384.5 | 163.5 |  |  | 4.18 | 24.58 | 2.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | Zagęszczanie, stabilizacja beztlenowa, odwadnianie, higienizaja osadu na terenie GSPOŚ w Bogatyni | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ul. Spokojna - Mostowa III etap Porajów | Oczyszczalnia Ścieków ul. Rolnicza w Sieniawce
96 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO109 | Mościsko | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Dzierżoniów w. | GW | Dzierżoniów w. | 16.6501 | 50.7337 | Nr 14 z dnia 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737, z późn. zm. | 2600 | 3 | 0 |  | 2608 | 2608 | 2554 | 48 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.9 | 39.8 | 0 | 0 | 51.9 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90.6 | 90.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 97.9294 | 1.8405 | 0.23006 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1090 | Mościsko | 1 | 16.6163 | 50.7884 | 16.6158 | 50.7895 | Odra | Bystrzyca | Piława | potok Gniły | 205 | 450 |  | 4050 | 97.9 | 1.8 | 90.5 | 90.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 642 | 1000 | 528 |  |  | 20 | 77 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2021 | poletka osadowe, prasa do osadów | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 40 - wykonano modernizację pompowni ścieków bez zwiększenia długości sieci; kol. 41 - to są nowi mieszkańcy, którzy przyłączyli się przykanalikami do istniejącej sieci bez zwiększania jej długości
97 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO111 | Krośnice | milicki | DO | SO | Odra | Krośnice | GW | Krośnice | 17.3514 | 51.4796 | Nr XVII/456/15 z dnia 30.12.2015 r., Dz.Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 164 | 4257 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4173 | 3469 | 3151 | 283 | 35 | 11 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 52.9 | 38.2 | 0 | 0 | 52.9 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 149.5 | 2.3 | 1.3 | 7.5 | 3151 | 250 | 447 | 283 | 7 | 0 | 92.2118 | 6.9494 | 0.83873 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1110 | Krośnice | 1 | 17.3617 | 51.478 | 17.3617 | 51.4774 | Odra | Barycz | Prądnia | rów R-J do Strugi Czatkowickiej | 620 | 740 |  | 4658 | 92.2 | 7 | 151.8 | 151.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 518.7 | 1288 | 475.5 |  |  | 7 | 60.25 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie, higienizacja | 101.7 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt budowlany pn. sieć kanalizacyjna dla obsługi nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej (od nr 9a- 34), ul. Kwiatowej oraz Sportowej 2 i 5 w miejscowości Krośnice. | nie dotyczy | kol. 44 mieszkańcy korzystajacy z taboru asenizacyjnego nie wyworzą 100% wyprodukowanych na nieruchomości ścieków
98 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO112 | Stara Kamienica | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Stara Kamienica | GW | Stara Kamienica | 15.5727 | 50.9193 | Nr 5 z dnia 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 116, poz. 1515 | 2500 | 3 | 0 |  | 2459 | 2133 | 2127 | 6 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 65.1 | 64.7 | 0.4 | 0 | 0 | 2127 | 256 | 70 | 6 | 0 | 0 | 99.756 | 0.244 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1120 | Stara Kamienica | 1 | 15.5819 | 50.9333 | 15.5819 | 50.9333 | Odra | Bóbr | Kamienica | potok Grudna | 200 | 250 |  | 2500 | 100 | 0 | 64.7 | 64.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1150 | 3439 | 1200 | 208 | 32 | 3 | 67 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja na prasie filtracyjnej | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 41 - mieszkańcy podłączeni do sieci wybudowanej w 2011 r.
99 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO113 | Prusice | trzebnicki | DO | SO | Odra | Prusice | GMW | Prusice | 16.5737 | 51.2214 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 3200 | 3 | 0 |  | 3206 | 2991 | 2857 | 88 | 46 | 11 | 0 | NIE | 30.9 | 22 | 4.1 | 4.1 | 35 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92.3 | 79.9 | 10.8 | 1.6 | 0 | 2857 | 115 | 100 | 88 | 0 | 0 | 95.8203 | 2.7449 | 1.4348 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1130 | Pietrowice Małe | 1 | 16.5786 | 51.2431 | 16.5712 | 51.2431 | Odra | Barycz | Sąsiecznica | Struga | 600 | 854 |  | 7899 | 96 | 2.7 | 113 | 113 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431 | 905 | 458 | 116 | 12 | 3 | 50 | 5 | 6 | 1 | 95 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej, wapnowanie | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 41 - wykazano 15 mieszkańców podłączonych do już istniejącej sieci kanalizacyjnej; nie wybudowano nowych odcinków sieci kol. 75 i 76 - ilość ścieków oczyszczonych jest większa niż z sieci i taboru z uwagi na wpływające na oczyszczalnię wody opadowe; kol. 84-93 - wymóg badania azotu i fosforu wynika z pozwolenia wodnoprawnego; kol. 89 - w 2016 r. powstało 56,5 Mg suchej masy osadu; ponadto z ilości wytworzonej w 2015 r. pozostało na rok 2016 11,4 Mg suchej masy osadu; z osadu wytworzonego w 2016 r. 4,5 Mg zostanie wykorzystane w 2017 r.
100 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO114 | Janowice Wielkie | jeleniogórski | DO | SO | Odra | Janowice Wielkie | GW | Janowice Wielkie | 15.9207 | 50.8781 | Nr 9 z dnia 18.08.2006 r. Dz.U. Woj.Doln. Nr 182 poz. 2784 | 3000 | 3 | 0 |  | 3111 | 2803 | 1145 | 1120 | 0 | 0 | 538 | NIE | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 39.2 | 30 | 0 | 16.7 | 1145 | 0 | 17 | 1120 | 0 | 291 | 37.3513 | 45.3552 | 0 | ok | PLDO1140 | Janowice Wielkie | 1 | 15.9141 | 50.8786 | 15.9114 | 50.8787 | Odra | Bóbr | - | Bóbr | 324 | 430 |  | 2700 | 37.35 | 45.36 | 42.7 | 42.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 285 | 492 | 140 |  |  | 16 | 84 | 20.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.713 | 18.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Umowa na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej. | Planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków, przy czym rozpoczęcie działań przygotowawczych planowane jest na 2021 rok, w związku z czym nie rozpoczęto jeszcze realizacji tego działania. | Różnice w długości sieci kanalizacyjnej oraz liczbie mieszkańców aglomeracji, liczbie mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego oraz ze zbiorników bezodpływowych, RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji w odniesieniu do danych przekazanych w tabelach sprawozdawczych za poprzednie lata zostały ujawnione na skutek szczegółowej inwentaryzacji i weryfikacji danych w zakresie sieci kanalizacyjnej. Zweryfikowano i poprawiono również informacje na temat współrzędnych geograficznych punktu zrzutu ścieków, średniej przepustowości oraz projektowej wydajności oczyszczalni ścieków. Kol. 129 - nie istnieje konkretny dokument zakładający zakup prasy filtracyjnej, są to przewidywane plany. Ilość ścieków oczyszczanych jest mniejsza niż powstających w aglomeracji gdyż część ścieków odbieranych taborem asenizacyjnym trafia na OŚ w pobliskich miejscowościach np. w Jeleniej Górze.
101 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO117 | Chełmsko Śląskie | kamiennogórski | DO | SO | Odra | Lubawka | GMW | Lubawka | 16.0006 | 50.7069 | Nr XI/233/15 z dnia 25.06.2015 r. , Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2015 r. poz. 3890 | 2052 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2056 | 2056 | 1984 | 72 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.5 | 5.3 | 0 | 0 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.63 | 108.4 | 0.23 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 96.4981 | 3.5019 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1170 | Chełmsko Śląskie | 1 | 16.067 | 50.6744 | 16.099 | 50.6741 | Odra | Bóbr | Zadrna | Zadrna | 600 | 850 |  | 3100 | 97 | 3 | 108.6 | 108.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317.75 | 641.75 | 203.25 | 75.75 | 11.6 | 15.1 | 59.7 | 12.1 | 11.3 | 1.74 | 85.1 | 84.9 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | biostabilizacja tlenowa na poletkach osadowych | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | bieżąca rekultywacja składowiska odpadów w Lubawce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Dokumentacja projektowa + Decyzja nr 26/17 z dnia 15-02-2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę "Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim w ul. Podhalańskiej i Sądeckiej" | nie dotyczy | do poz.41 - zwiększona lizba mieszkańców to wynik podłączenia nowych nieruchomości do kanalizacji istniejacej, bez przyrostu długości sieci
102 |  |  | L |  | PLDO118 | Ruszów | zgorzelecki | DO | SO | Odra | Węgliniec | GMW | Węgliniec |  |  | Nr XIX/537/16 z dnia 25.02.2016, Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1165 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
103 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO119 | Sułów | milicki | DO | SO | Odra | Milicz | GMW | Milicz | 17.2725 | 51.5243 | Nr XIII/325/15 z dnia 17.09.2015 r. Dz. Urz. Woj. Dol. poz 3893 | 4145 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4711 | 4615 | 4248 | 64 | 303 | 63 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 73.1 | 43.5 | 0 | 0 | 73.1 | 43.5 | 5.5 | 2.9 | 0.9 | 0 | 928 | 146.6 | 128 | 2 | 16.6 | 0 | 4248 | 0 | 96 | 64 | 0 | 0 | 92.2097 | 1.3585 | 6.4318 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1190 | Oczyszczalnia ścieków w Sułowie | 1 | 17.1605 | 51.494 | 17.1593 | 51.4934 | Odra | Barycz | - | Barycz | 841 | 1262 |  | 4625 | 100 | 1 | 130 | 130 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 369.8 | 886 | 393 |  |  | 9 | 73.3 | 25.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | ATSO zlokalizowane na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | przekazano do przetworzenia do OŚ Milicz | 599.85 | 0 | 599.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.85 | 599.9 | 186.4 | 0 | 413.5 | 0 | - | 0 | - | Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy etap II,III,IV Na chwilę obecną opracowano dokumentację projektową. | nie dotyczy
104 |  |  | L |  | PLDO120 | Domaniów | oławski | DO | SO | Odra | Domaniów | GW | Domaniów |  |  | Nr XXV/786/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 4593 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO121 | Borek Strzeliński | strzeliński | DO | SO | Odra | Borów | GW | Borów Domaniów | 16.9869 | 50.8814 | nr 21 z dnia 18.12.2007, Dz.U. nr 1 z dnia 04.01.2008 r. | 7100 | 3 | 0 |  | 4782 | 4782 | 2361 | 1900 | 169 | 30 | 352 | TAK - pełna ewidencja | 27.2 | 15.5 | 0 | 0 | 27.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 111.2 | 43.9 | 5.6 | 6.7 | 55 | 2361 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 49.3726 | 39.7323 | 3.5341 | ok | PLDO1210 | Borek Strzeliński | 1 | 17.0886 | 50.869 | 17.1053 | 50.8738 | Odra | Śleza | Potok Żórawka | Rów Ż-J | 400 | 520 | 900 | 5000 | 49.167 | 39.5668 | 49.5 | 49.5 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 16 | 60 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2018 | odwodnienie na poletku | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono postępowanie przetargowe które ma na celu wyłonienie Wykonawcy | Opracowano PFU, ogłoszono postępowanie przetargowe które ma na celu wyłonienie Wykonawcy. Zadanie jest realizowane na zasadzie "projektuj i buduj" | kol. 41 - wykazano mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej kol. 97 wg formularza na potrzeby V AKPOŚK - plan inwestycyjny to RM
106 |  |  | L |  | PLDO123 | Wińsko | wołowski | DO | SO | Odra | Wińsko | GW | Wińsko |  |  | Nr XXVII/835/16 z dnia 27.10.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 4988 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO124 | Kondratowice | strzeliński | DO | SO | Odra | Kondratowice | GW | Kondratowice | 16.9352 | 50.7739 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 2900 | 3 | 0 |  | 2894 | 2894 | 2882 | 0 | 12 | 3 | 0 | NIE | 23.3 | 3.3 | 0 | 0 | 23.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 0 | 0.2 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5853 | 0 | 0.41465 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1240 | Kondratowice | 1 | 16.9273 | 50.7737 | 16.936 | 50.7725 | Odra | Ślęża | Mała Ślęża | rów na działce 92 | 310 | 465 |  | 3100 | 99.59 | 0 | 20.6 | 20.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 450 | 1601 | 667 |  |  | 7.6 | 73 | 7.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | draimad- prasowanie osadu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | W kolumnie 75 zostały również podane ilości ścieków dowożone taborem spoza aglomeracji.
108 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO125 | Kostomłoty | średzki | DO | SO | Odra | Kostomłoty | GW | Kostomłoty | 16.6145 | 51.0423 | Nr XIII/326/15 z dnia 17.09.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3894, zmiana Nr XXV/777/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4584 | 4517 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4504 | 4474 | 4293 | 177 | 4 | 1 | 0 | NIE | 77.02 | 40.38 | 0 | 0 | 77.02 | 40.38 | 1.4 | 0.26 | 0.106 | 0 | 6 | 128.2 | 126.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 4293 | 0 | 30 | 177 | 0 | 0 | 95.9813 | 3.9298 | 0.08881 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1250 | Piotrowice | 1 | 16.673 | 51.028 | 16.6838 | 51.0265 | Odra | Bystrzyca | Strzegomka | Strzegomka | 1700 | 2380 |  | 11000 | 95.98 | 3.93 | 128.1 | 128.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 407.25 | 918.75 | 698.5 |  |  | 4.48 | 44.25 | 12.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie, higienizacja | 38.21 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 16.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2016-01-18 Projekt: Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej. W ramach tego projektu wykonano już w całości zadania (włącznie z wykonaniem robót budowlanych): 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze. 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul. Szpitalnej w kierunku południowym. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice - część wschodnia. 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części m. Kostomłoty. W ramach projektu pozostało do wykonania zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - ulica Sportowa, dla którego została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. | nie dotyczy | kol. 22 - zmiana aglomeracji dotyczyła zarówno zmiany granic jak i zmiany w zakresie RLM
109 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO126N | Wiązów | strzeliński | DO | SO | Odra | Wiązów | GMW | Wiązów | 17.2014 | 50.8139 | Nr 4 z dnia 4.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 151 poz. 2968 | 4000 | 3 | 0 |  | 3291 | 3291 | 2256 | 1035 | 0 | 0 | 0 | NIE | 15.7 | 13.6 | 0 | 0 | 15.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | 91 | 1 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 68.5506 | 31.4494 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1260N | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 17.1874 | 50.8099 | 17.1874 | 50.8099 | Odra | Oława | Młynówka | Młynówka | 240 | 349 |  | 4000 | 68.55 | 31.45 | 92 | 92 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 50 | 0.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | mechaniczne odwadniane | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | Na dzień dzisiejszy nie zostało nic zrobione | poz. 41 mieszkańcy zostali podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej poz. 84, 85, 86 zgodnie z decyzją nr 22/2013 Starosty Strzelińskiego gmina jest zobowiazana badać stan i skład ścieków odpływowych
110 |  |  | L |  | PLDO127N | Niechlów | górowski | DO | SO | Odra | Niechlów | GW | Niechlów |  |  | Nr XI/238/15 z dnia 25.06.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2927 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
111 |  |  | L |  | PLDO131N | Skokowa | trzebnicki | DO | SO | Odra | Prusice | GMW | Prusice |  |  | Nr XXI/585/16 z dnia 28.04.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz.2337 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLDO132N | Wądroże Wielkie | jaworski | DO | SO | Odra | Wądroże Wielkie | GW | Wądroże Wielkie | 16.3281 | 51.1124 | Nr XV/360/15 z dnia 29.10.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4547 | 3663 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3271 | 3125 | 2855 | 250 | 20 | 1 | 0 | NIE | 26.2 | 19.7 | 0 | 0 | 26.2 | 19.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90.8 | 6.1 | 0.1 | 0 | 2855 | 0 | 146 | 250 | 0 | 0 | 91.7456 | 7.6429 | 0.61143 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 61.5 | 29.7 | 0 | 0 | 31.8 | RPO | 0 | - | projekt budowlany | projekt budowlany | kol. 44 - ścieki wskazane w tej pozycji przewożone są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne do oczyszczalni znajdujących się poza aglomeracją
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO132N |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO1321N | Mierczyce | 1 | 16.3171 | 51.0909 | 16.3194 | 51.0895 | Odra | Kaczawa | Wierzbiak | Chotla | 240 | 600 |  | 3750 | 73.4 | 7.6 | 84.6 | 84.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 383 | 813 | 308 |  |  | 10 | 59 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | zagęszczanie, stabilizacja, odwadnianie | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLDO132N |  |  | DO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLDO1322N | Budziszów Wielki | 1 | 16.4212 | 51.0873 | 16.4214 | 51.0872 | Odra | Cicha Woda | - | Jania | 22 | 45 |  | 250 | 18.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 832 | 1221 | 256 |  |  | 12 | 70 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2017 | zagęszczanie, stabilizacja, odwadnianie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
113 |  |  | L |  | PLDO133N | Dobromierz | świdnicki | DO | SO | Odra | Dobromierz | GW | Dobromierz |  |  | Nr XVIII/478/16 z dnia 28.01.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 652 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO134N | Lubiąż | wołowski | DO | SO | Odra | Wołów | GMW | Wołów | 16.6483 | 51.3363 | XXIII/690/16 z dnia 28.06.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3353 | 3401 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3168 | 2778 | 910 | 370 | 21 | 7 | 1477 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 6.2 | 5.4 | 0 | 0 | 6.2 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 95.4 | 0.8 | 0.6 | 80 | 910 | 0 | 0 | 370 | 0 | 390 | 28.7247 | 23.9899 | 0.66288 | ok | PLDO1340N | Lubiąż | 1 | 16.477 | 51.2619 | 16.4778 | 51.2642 | Odra | Młynna | - | Młynna | 550 | 825 |  | 4870 | 28.7247 | 23.9899 | 95.4 | 95.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 382 | 1071 | 484 |  |  | 7 | 35 | 7.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | wydzielona stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Przygotowania inwestycji od 01.01.2018r. | nie dotyczy
115 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO135N | Kotla | głogowski | DO | SO | Odra | Kotla | GW | Kotla | 16.0449 | 51.7418 | Nr IX/11/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2209 | 2039 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2134 | 2134 | 2060 | 54 | 20 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.7 | 24.1 | 0 | 0 | 30.7 | 24.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 65.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 96.5323 | 2.5305 | 0.93721 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1350N | Kotla | 1 | 16.0494 | 51.7371 | 16.0481 | 51.7343 | Odra | Rów Krzycki | - | Rów Krzycki | 255 | 305 |  | 2550 | 96.5 | 2.5 | 81.7 | 81.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 330 | 925 | 446 |  |  | 11 | 60 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | workowanie osadu, odwodnienie na pletlach i lagunie | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | odzysk metodą R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
116 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO136N | Złoty Stok | ząbkowicki | DO | SO | Odra | Złoty Stok | GMW | Złoty Stok | 16.8745 | 50.4429 | Nr 14 z dnia 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737, z późn. zm. | 3300 | 3 | 0 |  | 3292 | 2874 | 2692 | 182 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 5.8 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 69.4 | 1.5 | 0 | 0 | 2692 | 0 | 418 | 182 | 0 | 0 | 94.4714 | 5.5286 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1360N | Płonica | 1 | 16.8823 | 50.4534 | 16.8847 | 50.4597 | Odra | Nysa Kłodzka | Trująca | Trująca | 465 | 1538 |  | 6250 | 94.5 | 5.5 | 70.9 | 70.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 531 | 126 | 53 | 5 | 9 | 51 | 13 | 16 | 2 | 70 | 60 | nie dotyczy | RM | 2020 | kondycjonowanie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do budynków w Złotym Stoku przy ulicy Staszica - nie opracowano jeszcze dokumentacji projektowej | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Płonicy - remont poszczególnych obiektów oczyszczalni, modernizacja reaktora biologicznego wraz z przebudową systemu napowietrzania oraz modernizacja części osadowej - nie opracowano jeszcze dokumentacji projektowej
117 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO138N | Niemcza | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Niemcza | GMW | Niemcza | 16.8347 | 50.7172 | Nr IX/128/15 z dnia 30.04.2015 r. Dz.Urz.Woj.Dol. z 2015 r. poz. 2204 | 3972 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3800 | 3201 | 3101 | 96 | 4 | 1 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.14 | 128.7 | 1.3 | 0.14 | 0 | 3101 | 331 | 268 | 96 | 0 | 0 | 97.3684 | 2.5263 | 0.10526 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1380N | Niemcza | 1 | 16.8377 | 50.731 | 16.8371 | 50.7318 | Odra | Ślęza | - | Ślęza | 1000 | 1800 |  | 7330 | 97.5 | 2.53 | 130 | 130 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 277 | 450 | 491 |  |  | 5.4 | 29 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | mechaniczne odwadnianie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie wypełnionio kolumn: 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94 oraz 95 (zgodnie z obowiązującymi przepisami oczyszczalnia nie ma obowiązku do podwyższonego usuwania azotu i fosforu).
118 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO139N | Udanin | średzki | DO | SO | Odra | Udanin | GW | Udanin | 16.4522 | 51.0366 | Nr XV/356/15 z dnia 29.10.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4543 | 2830 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2729 | 2729 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43 | 27 | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1391N | Piekary | 1 | 16.4174 | 51.0394 | 16.4185 | 51.0402 | Odra | Cicha Woda | - | Cicha Woda | 219 | 390 | 750 | 3305 | 100 | 0 | 85 | 85 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 444 | 1018 | 344 |  |  | 7 | 55 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2015 | odwadnianie na prasie taśmowej | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa sieci kanalizacyjnych do nowo-wybudowanych budynków: Udanin, Gościsław (dla Udanina opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, dla Gościsławia będzie opracowana w 2017 r.) | nie dotyczy | kol. 22 - zmniejszenie obszaru aglomeracji , usuni ęcie 1 oczyszczalni ścieków oraz zmniejszenie RLM Aglomeracji; Różnica między kolumnami kol. 75-44 = 5,7m3 - są to scieki dowożone taborem spoza aglomeracji
119 |  |  | L |  | PLDO141N | Chwaliszów | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Stare Bogaczowice | GW | Stare Bogaczowice |  |  | Nr IX/134/15 z dnia 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2015 r., poz. 2210 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
120 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO143N | Chocianów | polkowicki | DO | SO | Odra | Chocianów | GMW | Chocianów Przemków Radwanice | 15.5406 | 51.2513 | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z późn. zm. | 14200 | 2 | 0 |  | 14633 | 14241 | 8097 | 5854 | 290 | 84 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.1 | 7.9 | 33.1 | 33.1 | 41.2 | 41 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 503.9 | 500.6 | 3.1 | 0.2 | 0 | 8097 | 0 | 234 | 5854 | 0 | 158 | 56.933 | 41.0852 | 1.9818 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1430N | Chocianów | 1 | 15.8994 | 51.4249 | 15.9009 | 51.429 | Odra | Bóbr | Szprotawa | Równik | 2000 | 6000 |  | 14066 | 56.9 | 41.1 | 503.7 | 503.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | 618 | 119 | 59 | 6 | 6 | 31 | 4 | 10 | 1 | 84 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | - | 96.4 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. II Armii Wojska Polskiego, Jagodowej, Różanej, Zamkowej - wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na budowę, obecnie trwają prace budowlane | nie dotyczy
121 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO144N | Dziećmorowice | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Walim | GW | Walim, Wałbrzych | 16.4388 | 50.7031 | Nr 10 z dnia 31.05.2007 r. Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 140, poz.1834 | 2800 | 3 | 0 |  | 3791 | 3791 | 2900 | 380 | 0 | 0 | 511 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0.905 | 0.879 |  |  | 263.9 | 193.777 | 0.123 |  | 70 | 2900 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 76.497 | 10.0237 | 0 | ok | PLDO1440N | DZIEĆMOROWICE | 1 | 16.3813 | 50.7768 | 16.3815 | 50.7764 | Odra | Bystrzyca | Potok Złotnica | Potok Złotnica | 800 | 800 |  | 5500 | 76.5 | 10.02 | 193.9 | 193.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 520 | 939 | 381 | 77 | 9.9 | 4.8 | 33 | 9 | 10.5 | 3.9 | 86.3636 | 60.6061 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie mechaniczne, sezonowanie | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | wytworzony na oczyszczalni Dziecmorowice uwodniony osad został przewieziony na oczyszczalnię Ciernie w Świebodzicach do dalszej stabilizacji | 663.8 | 5.7 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy
122 |  |  | L |  | PLDO145N | Bukowice | milicki | DO | SO | Odra | Krośnice | GW | Krośnice |  |  | Nr IX/135/15 z dnia 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj.. Doln. Z 2015 r., poz. 2211 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
123 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO146N | Legnickie Pole | legnicki | DO | SO | Odra | Legnickie Pole | GW | Legnickie Pole | 16.2481 | 51.1455 | Nr 9 z dnia 18.08.2006r. Dz.Urz.Woj. Doln. nr 184 poz. 2784 | 6200 | 3 | 0 |  | 4418 | 4262 | 4229 | 18 | 15 | 5 | 0 | NIE | 72.8 | 37.5 | 1.5 | 1.4 | 74.3 | 38.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 121.8 | 119 | 2 | 0.8 | 0 | 4229 | 0 | 156 | 18 | 0 | 0 | 99.2531 | 0.40742 | 0.33952 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1460N | Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach | 1 | 16.2265 | 51.1403 | 16.2241 | 51.1403 | Odra | Kaczawa | Wierzbiak | rów melioracyji szczegółowych RB, prawostronny dopływ rzeki Wierzbiak | 406 | 971 |  | 4800 | 99.24 | 0.41 | 119 | 119 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 15 | 94 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019 | osuszanie na poletkach ściekowych | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Opracowano PFU oraz przystąpiono na jego podstawie do opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Legnickie Pole. | Opracowano PFU oraz przystąpiono na jego podstawie do opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Legnickie Pole. | kol. 41 - wykazani mieszkańcy podłączyli się do istniejącej sieci kanalizacyjnej; w 2016 r. nie wybudowano nowych odcinków sieci kol. 42 - Ilośc ścieków wskazanych w kol. 42 powinna być niższa o 0,5 gdyż w kol 44 do dano ścieki dowożone z miejscowości gminy które znajdują się w obrębie innej Aglomeracji kol. 84-86 - oczyszczalnia ścieków, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, nie ma obowiązku wykonywania badań ścieków na dopływie do oczyszczalni
124 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO147N | Bierutów | oleśnicki | DO | SO | Odra | Bierutów | GMW | Bierutów | 17.5394 | 51.1253 | Nr XLIX/882/10 z dnia 18.02.2010 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 112, poz. 1753 | 5909 | 3 | 0 |  | 5909 | 5909 | 5025 | 884 | 0 | 0 | 0 | NIE | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 141 | 6.6 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 85.0398 | 14.9602 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1470N | Bierutów | 1 | 17.5267 | 51.1258 | 17.5264 | 51.1197 | Odra | Widawa | - | Widawa | 1240 | 2000 |  | 2000 | 85 | 15 | 147.5 | 147.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 147 | 450 | 127 |  |  | 8 | 38 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2017 | mechaniczne odwadnianie, DAB + prasa | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | koncepcja | koncepcja
125 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO148N | Miłkowice | legnicki | DO | SO | Odra | Miłkowice | GW | Miłkowice | 16.0607 | 51.2554 | Nr XXI/489/12 z dnia 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1646 | 3166 | 3 | 0 |  | 3846 | 3846 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 79 | 39.8 | 0 | 0 | 79 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 175.891 | 175.891 | 0 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1480N | Miłkowice | 1 | 16.52 | 51.1529 | 16.435 | 51.1527 | Odra | Kaczawa | Czarna Woda | Brochotka | 400 | 800 |  | 4747 | 100 | 0 | 175.891 | 175.891 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 20.1 | 3.63 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | poletka osadowe | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | Aglomeracja przewidziana do likwidacji z uwagi na konieczność wyłączenia z jej granic miejscowości Gniewomirowice, dla której po wykonaniu dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej nie uzyskano wskaźnika koncentracji. Pozostała po wyłączeniu miejscowości Gniewomirowice liczba mieszkańców w aglomeracji jest na poziomie 1680 osób, co jest przesłanką do jej likwidacji.
126 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO150N | Dobrzejów | legnicki | DO | SO | Odra | Miłkowice | GW | Miłkowice | 16.0607 | 51.2554 | Nr VII/70/15 z dnia 09.03.2015 r. Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1014 | 2166 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2138 | 2138 | 1680 | 458 | 0 | 0 | 0 | NIE | 31.7 | 24.1 | 0 | 0 | 31.7 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.0996 | 60 | 1.0996 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 78.5781 | 21.4219 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO1500N | Dobrzejów | 1 | 16.1864 | 51.2578 | 16.1969 | 51.2639 | Odra | Kaczawa | Młokita | Młokita | 200 | 400 |  | 86904 | 79 | 21 | 61.1 | 61.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.88 | 13.94 | 10.96 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 58.917 | 58.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.917 | 58.917 | 58.917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirowice – prace fizyczne zostały ukończone. Oczekujemy na odbiór dokumentacji powykonawczej | nie dotyczy | Dobrzejów: Kol 25, 26 – W wyniku tego, że kanalizacja będzie prowadzona w miejscowości Gniewomirowice, stąd osoby te korzystają z taboru asenizacyjnego.
127 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO151N | Gniewków | świdnicki | DO | SO | Odra | Dobromierz | GW | Dobromierz | 16.2383 | 50.9113 | Nr XXV/783/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4590 | 3016 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3213 | 3213 | 0 | 2689 | 327 | 96 | 197 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.346 | 0 | 1.5 | 24.09 | 36.756 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 83.6913 | 10.1774 | ok | PLDO1510N | Czernica | 0 | 16.2147 | 51.0051 | 16.21 | 51.0054 | Odra | Kaczawa | Nysa Szalona | Nysa Szalona | 271 | 528 | 528 | 3300 | [23 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40.836 | 40.836 | 0 | 0 | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 51.906 | 51.906 | 51.906 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” | Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. ,,Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków dla 3300 RLM" | Dane w kolumnach 61 - 72 dotyczą projektowanej oczyszczalni ścieków
128 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO501 | Gryfów Śląski | lwówecki | DO | SO | Odra | Gryfów Śląski | GMW | Gryfów Śląski | 15.2339 | 51.0136 | Nr III/37/14 z dn. 29.12.2014 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 183 | 9528 | 3 | 0 |  | 9528 | 7752 | 7394 | 358 | 0 | 0 | 0 | NIE | 29 | 23.4 | 16.6 | 15.7 | 45.6 | 39.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 499.3 | 0.7 | 0 | 0 | 7394 | 1426 | 340 | 358 | 10 | 0 | 96.1377 | 3.8623 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO5010 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Gryfowie Śląskim | 1 | 15.3979 | 51.0262 | 15.3979 | 51.0261 | Odra | Kwisa | - | Kwisa | 3300 | 3960 |  | 14300 | 96.1 | 3.9 | 500 | 500 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 497 | 855 | 331 |  |  | 23 | 46 | 16 |  |  |  |  | MO | RM | 31.12.2017 | stabilizacja beztlenowa, odwodnienie, wapnowanie osadu | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 149.5 | 0 | 598.7 | 0 | 748.2 | 748.2 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Gmina Gryfów Śląski przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - decyzja nr 243/2015 z dnia 04.11.2015 r.
129 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO502 | Rudna | lubiński | DO | SO | Odra | Rudna | GW | Rudna | 16.2636 | 51.5101 | Nr XXV/785/16 z dnia 29.09.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4592 | 2686 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2681 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 23.5 | 13.8 | 0 | 0 | 23.5 | 13.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.132 | 104.132 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO5020 | Rudna | 1 | 16.2825 | 51.5586 | 16.2338 | 51.5187 | Odra | Rudna | - | Rudna | 741 | 1538 |  | 4481 | 100 | 0 | 104.132 | 104.132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 255 | 483 | 222 |  |  | 3 | 32 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie z higienizacją | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudna”. Zakres obejmuje montaż sitopiaskownika wraz z automatycznym odwodnieniem i prasowaniem skratek, odwodnieniem piasku, wykonaniem wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej, zainstalowanie hermetycznej stacji zlewnej.
130 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO503 | Wleń | lwówecki | DO | SO | Odra | Wleń | GMW | Wleń | 51.0176 | 15.6776 | Nr XXVII/831/16 z dnia 27.10.2016 r., Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4984 | 2203 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2209 | 2087 | 2051 | 6 | 30 | 10 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 106.763 | 105.029 | 1.234 | 0.5 | 0 | 2051 | 45 | 77 | 6 | 0 | 0 | 98.3703 | 0.27162 | 1.3581 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO5030 | Mechaniczno-biologiczna oczyszcxzalnia ścieków komuinalnych we Wleniu | 1 | 15.667 | 51.0218 | 15.6617 | 51.0253 | Odra | Bóbr | - | Bóbr | 730 | 2188 |  | 5913 | 98.37 | 0.27 | 105 | 105 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 231.5 | 393.5 | 348.5 |  |  | 5.15 | 43.25 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | osuszanie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | Opracowano dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków. | kol. 41 - wykazani mieszkańcy podłączyli się do istniejącej sieci kanalizacyjnej (w ubiegłym roku nie wybudoewano nowych odcinków sieci)
131 | TAK | nie dotyczy | A | Końcowy Punkt | PLDO504 | Duszniki Zdrój | kłodzki | DO | SO | Odra | Duszniki-Zdrój | GM | Duszniki-Zdrój | 16.3897 | 50.4182 | Uchwała nr XXV/778/16 29.09.2016. Dz.Urz. Woj.. Dol. Poz. 4585 | 9534 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 9534 | 4696 | 4419 | 180 | 97 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.6 | 19.6 | 8.7 | 8.7 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 250 | 6.3 | 4.4 | 0 | 4419 | 200 | 2738 | 180 | 0 | 1900 | 77.1659 | 21.8167 | 1.0174 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | końcowy punkt zrzutu | [37 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | na chwilę obecną nie został opracowany żaden dokument dotyczący wskazanych inwestycji z zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej | nie dotyczy
132 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO505 | Lutomia Dolna | świdnicki | DO | SO | Odra | Świdnica | GW | Świdnica | 16.5253 | 50.7518 | Nr XXV/781/16 Dz.Urz.Woj. Doln.z 2016 r. poz. 4588 | 2011 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2018 | 2002 | 0 | 105 | 69 | 18 | 1828 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.059 | 0 | 2.259 | 1.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16 | 0 | 0 | 5.996 | 3.4192 | ok | PLDO5050 | Oczyszczalnia ścieków w Lutomi Dolnej | 0 | 16.5563 | 50.7647 | 16.5575 | 50.7645 | Odra | Bystrzyca | Piława | Miła | 190 |  | 190 | 2200 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego | Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego | kol.26 - dane w kolumnie odnoszą się do osób, których ścieki odprowadzane na oczyszczalnię są ewidencjonowane; ilość osób wskazanych w kol. 29 dotyczy mieszkańców, których ścieki są nieewidecjonowanane i nieznany jest sposób postępowania ze ściekami kol.30 - nieaktualizowana kol.70 - brak dokumentacji projektowej, wartość w kol. 69 i kol. 71 jest wartością średnia założoną (szacunkową)
133 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLDO506 | Jerzmanowa | głogowski | DO | SO | Odra | Jerzmanowa | GW | Jerzmanowa | 16.05 | 51.599 | Nr IX/125/15 z dnia 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 2201 | 2508 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2041 | 2001 | 1750 | 0 | 251 | 35 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.3 | 19.3 | 0 | 0 | 34.3 | 19.3 | 2 | 3.8 | 3.5 | 0 | 150 | 76.5 | 72 | 0 | 4.5 | 0 | 1750 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.7021 | 0 | 12.2979 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLDO5060 | Oczyszczalnia ścieków w Jerzmanowej | 1 | 16.0387 | 51.5986 | 16.0358 | 51.5898 | Odra | Bóbr | Szprotawa | rów melioracji szczegółowej KW-40, następnie Kłębanówka | 270 | 351 |  | 2700 | 87.7 | 0 | 72 | 72 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 426 | 1031 | 470 |  |  | 15 | 75 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | urządzenie Draimad, osady są workowane i składowane na paletach pod zadaszoną wiatą | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 722.4 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 722.4 | 184.9 | 0 | 237.5 | 0 | - | 300 | bank | projekty osób prywatnych | nie dotyczy | kol. 41 - wykazani mieszkańcy podłączyli się do istniejącej sieci kanalizacyjnej (w ubiegłym roku nie wybudoewano nowych odcinków sieci)
1. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLKP001 | Toruń | m. Toruń | KP | DW | Wisła | Toruń | GM | m.Toruń m.Chełmża gm. Chełmża gm. Zławieś Wielka gm. Łysomice | 18.6041 | 53.0127 | uchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 | 258305 | BC | 0 |  | 261102 | 210550 | 207300 | 3133 | 117 | 38 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 510.3794 | 458.8833 | 127.7211 | 127.1211 | 638.1005 | 586.0044 | 304 | 3.7305 | 3.4305 | 0.64094 | 566 | 10017.7474 | 9913.1696 | 100.86 | 3.7178 | 0 | 207300 | 46133 | 4419 | 3133 |  |  | 98.7553 | 1.1999 | 0.04481 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 4639.9966 | 142.7 | 4114.2274 | 383.0692 | 302.07 | 10.4 | 291.67 |  |  | 4942.0666 | 4942.0666 | 4942.0666 | [6 empty] | Umowa na dofinansowanie projektu: "Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III Etap" (umowa nr POIS.01.01.00-00-045/14-00) | Umowa na dofinansowanie projektu: "Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III Etap" (umowa nr POIS.01.01.00-00-045/14-00)
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP001 | Toruń |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0011 | Toruń Centralna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 18.5441 | 53.0151 | 18.5369 | 53.0111 | Wisła |  |  | Wisła | 60000 | 90000 |  | 447000 | 97.8 | 1.1999 | 9869.5716 | 14208.714 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 542 | 1204 | 584 | 98 | 17 | 4.9 | 51.9 | 10.7 | 9.55 | 0.73 | 90.2 | 95.6 | nie dotyczy | RM | 2021 | fermentacja, kompostowanie, suszenie osadu odwadnianego | 3251 |  |  |  |  | 1253 |  |  | 1998 | sprzedaż osadu wysuszonego, produkcja ziemi pod trawniki z osadu przekompostowanego i jej sprzedaż | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | dot. kolumny nr 97 - planowane inwestycje dotyczące Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Szosa Bydgoska 49 są związane z modernizacją części obiektów natomiast nie dotyczą jej rozbudowy ze względu na przepustowość. Wybrano w tabeli symbol RM ze względu na jego najbardziej zbliżony do planowanej iwestycji charakter.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP001 | Toruń |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0012 | Toruń Czerniewice | 1 | 18.688 | 52.9782 | 18.6883 | 52.9787 | Wisła |  |  | Kanał Brzoza | 300 | 450 |  | 3290 | 0.96 | 0 | 144.458 | 144.458 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 620 | 1259 | 551 | 163 | 18 | 39.7 | 142.6 | 40.1 | 74 | 4.26 | 54.22 | 76.04 | nie dotyczy | L | 2017 | przewożenie na Centralną Oczyszczalnię Ścieków | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol. 79,80, 81 - wartość wskaźników BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej spełnia wymóg minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń
2. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLKP002 | Bydgoszcz | bydgoski | KP | DW | Wisła | Bydgoszcz | GM | Bydgoszcz, Białe Blota, Dobrcz, Sicienko, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski | 17.999 | 53.1225 | XXV/456/16 | 532357 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 524672 | 398943 | 389599 | 7908 | 932 | 239 | 504 | TAK - pełna ewidencja | 1199.1 | 990.3 | 0 | 0 | 1199.1 | 990.3 | 642.3 | 7 | 2.9 | 0 | 3031 | 25303.2 | 25077.4 | 178.4 | 47.4 | 0 | 389599 | 116401 | 8597 | 7908 | 670 | 61 | 98.0798 | 1.6466 | 0.17763 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 2717.7 | 219.9 | 2497.8 |  | 120 | 120 |  |  |  | 2837.7 | 2837.7 | 2512.8 |  | 315 |  |  | 9.9 | środki prywatne mieszkańców - inicjatywa lokalna | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 -2020 będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim. Przebudowa wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Strzelewie Budowa sieci sanitarnej m. Osówiec Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dabrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu (etap X-XII) | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Kapuściska w ramach "długofalowego programu rozwoju gospodarki ściekowej dla spółki Chemwik na lata 2016-2030". Modernizacja oczyszczalni KAPUŚCISKA II. | W aglomeracji prowadzona jest ewidencja w pełnym zakresie (kol. 30), z wyjątkiem gmin: Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota, które prowadzą tylko ewidencje przydomowych oczyszczalni ścieków kol. 22 - wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwego pod względem formalno-prawnym rozporządzenia Nr 73/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz kol. 29 i 46 - wielkośc w kol. 29 wynika z wydanych pozwoleń na budowę
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP002 | Bydgoszcz |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0021 | Fordon | 1 | 18.1884 | 53.178 | 18.1958 | 53.179 | Wisła |  |  | Wisła | 41000 | 53300 | 41000 | 261000 | 54.67 | 1.32 | 13222.831 | 13222.831 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 496.7 | 1176.2 | 665 | 86.2 | 10.6 | 5.16 | 47.29 | 7.57 | 9.98 | 0.33 | 88.4 | 96.9 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja beztlenowa | 3710.15 |  |  | 3457.51 |  | 252.64 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP002 | Bydgoszcz |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0022 | Kapuściska | 1 | 18.1154 | 53.1032 | 18.1322 | 53.1143 | Kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych |  |  | Wisła | 52750 | 92000 | 100000 | 390063 | 43.41 | 0.33 | 12071 | 12332.59 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665 | 1149 | 466 | 95 | 11 | 11 | 58 | 15 | 10 | 1 | 89 | 91 |  | MO | 2020-01-01 | termiczna hydroliza osadu CAMBI | 1781.9 |  |  | 1781.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP003 | Włocławek | włocławski | KP | SW | Wisła | Miasto Włocławek | GM | Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek | 19.0703 | 52.6535 | Uchwała Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. | 128085 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 126310 | 106326 | 104225 | 1858 | 243 | 81 | 0 |  | 139.4 | 122.1 | 99.9 | 99.9 | 239.3 | 222 | 119.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 152 | 5366.4 | 5325.6 | 32 | 6.3 | 2.5 | 104225 | 16957 | 3027 | 1858 | 0 | 0 | 98.3366 | 1.471 | 0.19238 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0030 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 19.0134 | 52.6843 | 19.0181 | 52.6896 | Wisła |  |  | Wisła | 40000 | 48000 |  | 266667 | 98.3 | 1.5 | 5357.6 | 5536.7 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 471 | 1008 | 429 | 86 | 9 | 5 | 50 | 6 | 10 | 0 | 89 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa, odwadnianie, suszenie | 1986.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.3 | 0 | 0 | 1668 | przekazanie osadu wysuszonego | 3632.5 | 393.7 | 847.3 | 2391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap" . W marcu 2017 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. | Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska. Plany wskazywane w V AKPOŚK to inwestycje modernizacyjne poprawiające jakość oczyszczania ścieków i efektywność gospodarki osadowej, nie wchodzące w zakres Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap", w perspektywie ewentualne włączenie w zakres projektu. Rozpoczęcie inwestycji w 2017 r. w ramach środków własnych. | Różnica pomiędzy danymi kol. 75 i 76 wynika z odprowadzenia do zbiornika wód infiltracyjnych z terenu oczyszczalni. W kol. 111 - 113 podano nakłady poniesione na inwestycje w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek" oraz na inwestycje finansowane w całości środkami przedsiębiorstwa. Dla danych w kol. 31, 32, 35, 36 dotyczących stanu sieci nie zachodzi równość: stan sieci wg sprawozdania za 2015 + sieć wybudowana w 2016 r. = stan sieci na koniec 2016 r., z uwagi na zminę statusu przewodów kanalizacyjnych z przyłączy na sieć (0,2 km).
4. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP004 | Grudziądz | grudziądzki | KP | DW | Wisła | Miasto Grudziądz |  | Miasto Grudziądz, Grudziądz | 18.7487 | 53.4937 | III/71/15 | 118493 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 115356 | 95500 | 94067 | 1433 | 0 | 0 | 0 |  | 289.5 | 222.7 | 2.9 | 2.9 | 292.4 | 225.6 |  | 0.7 | 0.7 | 1.995 | 256 | 5334 | 5308 | 26 | 0 | 0 | 94067 | 16447 | 3409 | 1433 | 0 | 0 | 98.7578 | 1.2422 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0040 | Nowa Wieś k/Grudziądza | 1 | 18.7935 | 53.5328 | 18.7968 | 53.537 | Wisła | Osa | nd | Osa | 26400 | 33000 | 33000 | 198000 | 99 | 1 | 5334 | 5334 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 507.9 | 1087.9 | 599.6 | 69 | 14.3 | 7.6 | 53.6 | 8.9 | 3.8 | 0.3 | 94.2 | 100 | nie dotyczy | M | 2020-12-31 | fermentacja mezofilowa | 2658 | 2658 | [8 empty] | 1122.108 |  | 302.789 | 819.319 | 718.488 |  | 718.488 |  |  | 1840.596 | 1840.6 | 1840.6
5. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP005 | Świecie-Bukowiec | świecki | KP | DW | Wisła | Świecie | GMW | Świecie, Bukowiec | 18.4532 | 53.4103 | IX/159/15 | 42452 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 40396 | 32283 | 32026 | 110 | 139 | 31 | 8 | TAK - pełna ewidencja | 191.7 | 156.1 | 20.4 | 20.4 | 212.1 | 176.5 | 35.7 | 11.7 | 10.3 | 0.9 | 152 | 1522.1 | 1495.6 | 21.6 | 4.4 | 0.5 | 32026 | 7134 | 979 | 110 | 0 | 0 | 99.3638 | 0.2723 | 0.34409 | ok | PLKP0050 | Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Zakładu Mondi Świecie S.A., do której trafia ok. 5,5 % ścieków komunalnych z Aglomeracji Świecie-Bukowiec. | nie uzyskano danych z oczyszczalni | 18.3916 | 53.3956 | 18.441 | 53.3784 | [7 empty] | 105000 |  |  |  |  | B | 1 | [31 empty] | 3283.21 |  | 2641.01 | 642.2 | 0 |  |  |  |  | 3283.21 | 3283.2 | 2254.6 |  | 1028.6
6. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP006 | Choceń | włocławski | KP | SW | Wisła | Choceń | GW | Choceń | 19.0158 | 52.4874 | XIV/298/15 z dnia 23.11.2015 | 6076 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 6076 | 6076 | 5174 | 40 | 117 | 39 | 745 | TAK - pełna ewidencja | 64.6 | 54.2 | 0 | 0 | 64.6 | 54.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 116.6 | 109 | 2 | 5.6 | 0 | 5174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 85.1547 | 0.65833 | 1.9256 | ok | PLKP0060 | Komunalna oczyszczalnia ścieków w Choceniu ul. Włocławska | 1 | 19.012 | 52.4856 | 19.0119 | 52.4858 |  |  |  | rów melioracyjny jezior Borzymowskie | 320 | 390 |  | 2925 | 85.15 | 0.66 | 110.9 | 110.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 905 | 425 | 680 | 88 | 12 | 55 | 9 | 14 | 11 | 1 | 80 | 90 | nie dotyczy | RM | 2015 | prasa- odwodnienie hignienizacja | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń- Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń, Zadanie 2 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń |  | kol. 46. Gmina nie przedstawiła danych w tym zakresie
7. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP007 | Inowrocław | inowrocławski | KP | WT | Odra | Miasto Inowrocław | GM | Miasto inowrocław, Gmina Inowrocław | 18.2498 | 52.7934 | Uchwała Nr V/113/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego | 86892 | 1 | 0 |  | 77377 | 71414 | 69743 | 1439 | 232 | 82 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 116 | 88.5 | 55.9 | 55.9 | 171.9 | 144.4 | 66.2 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 98 | 2966 | 2916.4 | 44.6 | 5 | 0 | 69743 | 2329 | 3323 | 1439 | 311 | 0 | 97.4385 | 2.2617 | 0.29983 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0070 | Oczyszczalnia Ściekó Komunalnych w Inowrocłąwiu | 1 | 18.2283 | 52.7626 | 18.225 | 52.7616 | Odra | Warta | Noteć | Rów RH Rąbiński | 30000 | 33000 | 30000 | 192500 | 95.86 | 3.84 | 2995.4 | 4439 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 445 | 981 | 274 | 86 | 16 | 5 | 32 | 6 | 11 | 1 | 87 | 94 | nie dotyczy |  |  | fermentacja metanowa | 1718.2 |  |  |  |  | 740.6 |  |  | 977.6 | rekultywacja terenó przemysłowych | 448.38 | 25.7 | 274.68 | 148 | 0 |  |  |  |  | 448.38 | 0 | [7 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gnojno, termin rozpoczęcia prac przygotowawczych 2014-12-09
8. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP008 | Brodnica | brodnicki | KP | DW | Wisła | Brodnica | GM | miasto Brodnica, Brodnica, Bobrowo, Zbiczno | 19.4 | 53.2596 | XXII/390/16 | 111625 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 81566 | 38288 | 34537 | 2270 | 1481 | 375 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 322.5 | 202.8 | 0 | 0 | 325.5 | 203.2 | 65.5 | 0.24 | 0.2 | 0.3 | 247 | 2017.33 | 1954.8 | 10.3 | 52.23 | 0 | 34537 | 42468 | 810 | 2270 | 0 | 0 | 95.4013 | 2.783 | 1.8157 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0080 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Brodnicy | 1 | 19.3774 | 53.2349 | 19.3773 | 53.2379 |  |  |  | rz. Drwęca | 5369 | 10020 | 7500 | 146483 | 95.4 | 2.78 | 1965.1 | 1965.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 647 | 1355 | 609 | 132 | 11 | 7 | 49 | 15 | 14 | 0 | 90 | 97 | RM | RM | 2016 | suszenie kompostowanie | 864.9 | 864.9 | [8 empty] | 94 | 5.8 | 63 | 25.2 | 193 |  | 193 |  |  | 287 | 287 | 243.9 |  | 43.1 |  |  |  |  | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan. MPWiK na lata 2014-2020; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zbiczno-Ciche, Budowa ks w obszarach obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Budowa ks poza obszarami obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  | Zmiana aglomeracji w zakresie zwiększenia RLM i zmniejszeniu granic.
9. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP009 | Nakło nad Notecią | nakielski | KP | WT | Odra | Nakło nad Notecią | GMW | Nakło nad Notecią | 17.604 | 53.1394 | Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr V/115/15 z dnia 30.03.2015 r. | 28735 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 29478 | 27168 | 25839 | 1065 | 144 | 40 | 120 | TAK - pełna ewidencja | 84.96 | 54.87 | 22.8 | 22.8 | 107.76 | 77.67 | 20.819 | 1.165 | 0.7 | 0.57 | 60 | 1048.8 | 1007 | 29 | 12.8 | 0 | 25839 | 1557 | 745 | 1065 | 0 | 8 | 95.4644 | 3.64 | 0.4885 | ok | PLKP0090 | Nakło nad Notecią | 1 | 17.5423 | 53.1325 | 17.5398 | 53.1316 | Odra | Warta | Noteć | Rów melioracyjny RN-3 | 6545 | 8894 | 6545 | 45920 | 95.87 | 3.64 | 1036 | 1036 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 471.4 | 1070.7 | 320.8 | 90.29 | 11.12 | 4.62 | 42.21 | 6.33 | 7.13 | 0.34 | 92.1 | 96.9 | nie dotyczy | MO | 2020 | stabilizacja | 358 | 254 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.5 | 29.5 | 739 | 233 | 133.564 | 0 | 0 | 71.564 | 62 | 1135.064 | 992 | 842 |  |  |  |  | 150 | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | dokumentacja projektowa, PFU | dokumentacja projektowa, PFU
10. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP010 | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | KP | SW | Wisła | Miasto Aleksandrów Kujawski | GM |  | 18.6962 | 52.875 | Uchwała IX/170/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. | 20248 | 1 | 0 |  | 20248 | 15999 | 13950 | 1938 | 101 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 101.2 | 70 | 18.09 | 18.09 | 119.29 | 88.09 | 17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 592 | 447.53 | 431.81 | 10.69 | 5.03 |  | 13950 | 3856 | 393 | 1938 |  |  | 89.8805 | 9.5713 | 0.49881 | ok | PLKP0100 | Aleksandrów Kujawski | 1 | 18.7057 | 52.8844 | 18.7287 | 52.8966 | Wisła | Tążyna |  | Tążyna | 2700 | 4800 |  | 33712 |  |  | 566.6 | 566.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590 | 1377 | 474 | 91 | 13.5 | 3.3 | 36 | 7.6 | 10.8 | 0.26 | 88 | 98 |  |  |  | stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie, higienizacja tlenkiem wapnia | 336.1 | 80.4 | [5 empty] | 70.6 | 185.1 | okrywa rekultywacyjna na składowisku odpadów | 65 |  | 65 |  | 0 |  |  |  |  | 65 | 65 | 65
11. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP011 | Rypin | rypiński | KP | DW | Wisła | Gmina Miasta Rypin | GM | Gmina Miasta Rypin, Gmina Rypin, Gmina Rogowo | 19.4121 | 53.0628 | IV/84/15 z dnia 2 marca 2015 r. | 20830 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 21314 | 19782 | 18318 | 1102 | 342 | 88 | 20 | NIE | 133.6 | 59.9 | 13 | 13 | 146.6 | 72.9 | 16.5 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 726.935 | 710.35 | 4.285 | 12.3 | 0 | 18318 | 1231 | 301 | 1102 | 0 | 0 | 93.1313 | 5.1703 | 1.6046 | ok | PLKP0110 | Rypin | 1 | 19.4091 | 53.0797 | 19.4057 | 53.079 | Wisła | Drwęca |  | rz.Rypienica | 3946 | 15120 | 3946 | 25517 | 93.13 | 5.17 | 710.651 | 695.342 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 391 | 839.9 | 542.6 | 120.9 | 19.9 | 8.9 | 30.2 | 5 | 13.9 | 0.49 | 88.5 | 97.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
12. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP012 | Tuchola | tucholski | KP | DW | Wisła | Tuchola | GMW | Tuchola Kęsowo | 17.856 | 53.5878 | 98/2006 | 31032 | 1 | 0 |  | 24106 | 23075 | 20719 | 2331 | 25 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 195.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 224.7 | 59 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20719 | 275 | 678 | 2331 | 0 | 78 | 89.9029 | 9.9934 | 0.10371 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0120 | Oczyszczalnia ścieków w Tucholi | 1 | 17.8769 | 53.5695 | 17.8762 | 53.5698 | Wisła | Brda | - | Kicz | 4515 | 6234 | 6234 | 31038 | 100 | 100 |  |  | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 467 | 1164 | 528 | 117 | 22.6 | 17 | 112 | 27 | 14 | 2 | 80 | 85 | nie dotyczy | MO | - | fementacja, higienizacja, odwadnianie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 01.06.2013 - 01.05.2016 | 2016-01-01 | zmiany ilościowe wynikają z: wystąpienia gminy Cekcyn
13. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP013 | Kruszwica | inowrocławski | KP | WT | Odra | Kruszwica | MGMW | 0 | 18.3319 | 52.6733 | uchwała Nr VI/133/15 | 28214 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 23408 | 16581 | 15946 | 530 | 105 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja |  | 47.256 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 49.356 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.31 | 647 | 7 | 2.31 | 0 | 15946 | 6400 | 330 | 530 | 0 | 97 | 96.8729 | 2.6786 | 0.44856 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0130 | Kruszwica | 1 | 18.3199 | 52.696 | 18.3169 | 52.6964 | Odra | Warta |  | Noteć | 2781 | 3900 | 3900 | 32527 | 95 | 5 | 1018 | 1018 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 656 | 1235 | 348 | 108 | 29 | 5 | 55 | 10 | 12 | 1 | 89 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizaca i stabiliozacja tlenowa | 344 | 340 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 73 | 0 | 1743 | 0 | 1816 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP014 | Wąbrzeźno | wąbrzeski | KP | DW | Wisła | Wąbrzeźno | GM | Gmina Książki, Gmina Dębowa Łąka,Gmina Płużnica, Gmina Ryńsk, Gmina Miasto Wąbrzeźno | 18.9468 | 53.2772 | IV/90/15 | 23238 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 22109 | 20508 | 19595 | 805 | 108 | 26 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 206.85 | 90.46 | 9.4 | 9.4 | 216.25 | 99.86 | 24.4 | 0.68 | 0.67 | 0.1 | 10 | 679.788 | 667.7 | 8.2 | 3.888 | 0 | 19595 | 533 | 992 | 805 | 0 | 76 | 95.5267 | 3.9848 | 0.48849 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0140 | Wąbrzeźno | 1 | 18.9537 | 53.2684 | 18.9537 | 53.2684 | Wisła | Drwęca | Struga Wąbrzeska | Struga Wąbrzeska | 2851 | 3991 |  | 28620 | 95.53 | 3.98 | 679.8 | 679.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 388 | 902 | 370 | 86 | 17.9 | 7.1 | 50 | 12 | 6.9 | 0.45 | 92 | 97 | nie dotyczy | RM | 2015 | odowdnienie, higienizacja wapnem | 318 | 280 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 20 | 264 | 20 | 148.6 | 0 | 0 | 65.6 | 83 | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1) Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica w granicach aglomeracji Wąbrzeźno 2) Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wąbrzeźnie | 1) Modernizacja części osadowej oczyszczalni w Wąbrzeźnie
15. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP016 | Koronowo | bydgoski | KP | DW | Wisła | Koronowo | GMW | Koronowo | 17.9377 | 53.3142 | Uchwała nr XXV/453/16 | 25236 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 25476 | 17499 | 15166 | 2199 | 134 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 105.78 | 78.23 | 0 | 0 | 105.78 | 78.23 | 8.15 | 4.18 | 3.23 | 0.13 | 177 | 649.07 | 593 | 48 | 8.07 | 0 | 15166 | 2268 | 3440 | 2199 | 1069 | 1200 | 81.9359 | 17.5381 | 0.52599 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0160 | Koronowo | 1 | 17.9442 | 53.3025 | 17.9503 | 53.2986 | Brda |  |  | Wisła | 4600 | 6000 | 9500 | 20623 |  |  | 641 | 1180 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296.7 | 762.5 | 270 | 59.65 | 7.22 | 3.21 | 28.4 | 8.85 | 10.28 | 1.26 | 83.3 | 85.7 | nie dotyczy | RM | 2021-05-31 | stabilizacja beztlenowa, odwadnianie, higienizacja | 228 | 133 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1906.7 | 30 | 1772.7 | 104 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2027.7 | 2027.7 | 2027.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. Projekt budowlano -wykonawczy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w ciągu ul. Pomianowskiego, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłonowej i Brzoskwiniowej w Koronowie. 2. Projekt budowlany pn. Przebudowa nawierzchni ulic sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z odcinkami przyłączy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie. | Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koronowie.
16. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP017 | Ciechocinek-Raciążek | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Ciechocinek | GM | cCiechocinek, Raciążek | 18.7837 | 52.8787 | 30/2006 | 16000 | 2 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 16624 | 12124 | 10548 | 1524 | 52 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 50.1 | 43.6 | 3 | 3 | 53.1 | 46.6 | 42.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 120 | 1258 | 1242 | 11 | 5 | 0 | 10548 | 0 | 4500 | 1524 | 0 | 0 | 90.5197 | 9.1675 | 0.3128 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0170 | Ciechocinek | 1 | 18.7771 | 52.895 | 18.7829 | 52.9056 | Wisła |  |  |  | 6500 | 7200 |  | 17760 | 90.5 | 9.2 | 1258 | 1258 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | 169 | 128 | 31 | 1 | 6 | 48 | 9 | 16 | 1 | 52 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, odwirowanie | 330 |  | 330 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 907.2 | 150 |  | 92.9 | 413.9 |  | 250.4 | kredyty, pożyczki, środki województwa |  |  | kol. 22-skorygowanie granic aglomeracji - załącznika graficznego do rozporządzenia
17. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP018 | Chełmno | chełmiński | KP | DW | Wisła | Miasto Chełmno | GM | Gmina Miasto Chełmno, Gmina Chełmno - wieś Osnowo, Gmina Kijewo Królewskie - wieś Brzozowo | 18.4296 | 53.3508 | Uchwała Nr IX/157/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno | 22279 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 21426 | 19815 | 18930 | 768 | 117 | 29 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.5 | 22.3 | 42.1 | 42.1 | 72.6 | 64.4 | 8.69 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 777.3 | 770 | 7 | 0.3 | 0 | 18930 | 1375 | 215 | 768 | 21 | 0 | 95.7715 | 3.6824 | 0.54607 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0180 | Chełmno | 1 | 18.44 | 53.3651 | 18.4347 | 53.3697 | Wisła |  |  | Wisła | 5000 | 10000 |  | 10000 | 100 | 100 | 1178 | 1178 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 495 | 2420 | 1400 | 228 | 32 | 3 | 32 | 2 | 14 | 1 | 94 | 97 |  |  |  | higienizacja popiołami lotnymi | 885 | 885 | [8 empty] | 698.3 | 49.5 | 648.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 698.3 | 698.3 | 298.3 |  |  |  |  | 400 | pożyczka z WFOŚiGW | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Dworzyska w Chełmnie. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Dzielnicy Wybudowanie w Chełmnie. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo - etap II. Termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 08.06.2015 r. | Modernizacja oczyszczalni w celu poprawy efektywności oczyszczania ścieków. Termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 01.01.2017 r. | poz. 41 - fizycznie nie podłączono jeszcze nieruchomości do kanalizacji; w poz. 110-112 wykazano poniesione koszty budowy kanalizacji ale nie została ona (zakończona) odebrana - brak w poz. 38 i 39. Zakończenie inwestycj w Brzozowie 2 etap w 2017 r.
18. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP019 | Żnin | żniński | KP | WT | Odra | Żnin | GMW | Żnin, Gąsawa | 17.734 | 52.8479 | Uchwała Sejmiku Wojewódzktwa Kujawsko-Pomorskiego Nr IX/162/15 | 25787 | 1 | 0 |  | 31679 | 29495 | 22386 | 6324 | 617 | 155 | 168 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 171.4 | 79.2 | 5.8 | 5.8 | 177.2 | 85 | 23.8 | 0.2 |  |  | 36 | 1116.9 | 1064.1 | 19.5 | 30.8 | 2.5 | 22386 | 844 | 1340 | 6324 |  |  | 77.5593 | 19.9628 | 1.9477 | ok | PLKP0190 | komunalna | 1 | 17.7083 | 52.8653 | 17.7156 | 52.8678 | rzeka Odra | rzeka Noteć | rzeka Gąsawka | Jezioro Żnińskie Duże | 4700 | 10368 | 10368 | 43945 | 77.32 | 21.27 | 970 | 970 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261 | 580 | 214 | 94 | 7 | 3 | 45 | 7 | 11 | 1 | 88 | 91 |  | M | 31.12.2020 | fermentacja i odwodnienie | 293 | 293 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62.5 | 62.5 | [6 empty] | Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej w miejsowości Nowawieś Pałucka, Laski Wielkie i Chomiąża Szlachecka | Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowawieś Pałucka, Laski Wielkie i Chomiąża Szlachecka
19. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP020 | Lipno | lipnowski | KP | DW | Wisła | Lipno | GM | Lipno | 19.1811 | 52.8456 | Uchwała Nr III/69/15 z 26 stycznia 2015 | 25300 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 24908 | 14096 | 12981 | 1115 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.4 | 14.2 | 16.9 | 16.9 | 34.3 | 31.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 1208.3 | 1182 | 16 | 0 | 10.3 | 12981 | 10750 | 62 | 1115 | 0 | 0 | 95.5235 | 4.4765 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0200 | Lipno | 1 | 19.1443 | 52.853 | 19.1382 | 52.851 | rzeka Wisła |  |  | rzeka Mień | 4000 | 6000 |  | 27000 | 95.52 | 4.48 | 1198 | 1198 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 674 | 1134 | 906 | 56.72 | 6.02 | 7.68 | 51 | 7.76 | 8.16 | 6.02 | 86 | 91 | nie dotyczy | RM |  | odwadnianie higenizacja | 662.92 | 647 | [6 empty] | 15.92 | do produkcji kompostu | 95 |  | 16 | 79 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | [6 empty] | koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej | koncepcja modernizacji oczyszczalni ściekow
20. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP021 | Mogilno | mogileński | KP | WT | Odra | Mogilno | GMW | Mogilno | 17.9488 | 52.6572 | XII/282/15 | 13434 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 13385 | 13188 | 12934 | 171 | 82 | 30 | 1 | tak | 42.8 | 26.7 | 4.6 | 4.6 | 47.4 | 31.3 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | 890 | 857 | 27 | 3 | 0 | 12934 | 0 | 197 | 171 | 0 | 0 | 98.1024 | 1.2775 | 0.61263 | ok | PLKP0210 | Mogilno | 1 | 17.967 | 52.6468 | 17.9668 | 52.6425 | Odra | Warta | Noteć | rów melioracji szczegółowej do rzeki Panna w zlewni Noteć | 2600 | 6240 | 5000 | 11613 | 98.46 | 1.28 | 885 | 885 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 904 | 331 | 86 | 6.65 | 5.5 | 32.7 | 6.2 | 19.2 | 0.11 | 77.68 | 99 | nie dotyczy | RM | 2020 | Mechaniczna stacja odwadniania osadu | 152 | 115 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 7 | 34 | 0 | 48 | 0 | 0 | 22 | 26 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekty: 1. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie" 2. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mostowej w Mogilnie" | Projekt "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" | kol. 84 - 403
21. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP022 | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń | GM | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń; Gmina Golub-Dobrzyń | 19.0522 | 53.1088 | XXIV/441/16 | 13989 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 13999 | 13456 | 12921 | 517 | 18 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.7 | 48 | 0 | 0 | 52.7 | 48 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 490 | 9 | 0.6 | 0 | 12921 | 41 | 375 | 517 | 99 | 28 | 95.2711 | 4.6003 | 0.12858 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0220 | Golub-Dobrzyń | 1 | 19.0347 | 53.103 | 19.0331 | 53.1046 |  | Drwęca |  |  | 2200 | 2845 |  | 22403 | 100 | 100 | 499 | 449 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 474 | 951 | 393 | 102 | 14 | 4 | 31 | 5 | 3 | 1 | 96 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie, higienizacja | 327.67 | 282.14 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 2017-05-15 | 2017-05-15
22. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP023 | Strzelno | mogileński | KP | Wt | Odra | Strzelno | GMW | Strzelno | 52.6265 | 18.1683 | uchwała Nr III/66/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno | 7830 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7830 | 6979 | 6038 | 941 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 27.8 | 11 | 8.4 | 8.4 | 36.2 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.544 | 639.407 | 29.137 | 0 | 0 | 6038 | 676 | 175 | 941 | 0 | 0 | 87.9821 | 12.0179 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0230 | Strzelno Klasztorne | 1 | 18.196 | 52.641 | 18.196 | 52.6439 | Odra | Noteć | KanałOstrowo Gopło | KanałStarczewski | 1771 | 2753 | 4273 | 9622 | 87.98 | 12.02 | 668.544 | 668.544 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 500 | 1062 | 345 |  |  | 11 | 61 | 7.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Fermentacja matanowo – odwadniana | 137 | 137 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w Strzelnie,ul.Ścianki,ul. Św Anny | brak
23. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP024 | Gniewkowo | inowrocławski | KP | DW | Wisła | Gniewkowo | GMW | Gniewkowo Rojewo | 18.41 | 52.8922 | IX/161/15 | 19264 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 18558 | 14377 | 11130 | 2848 | 399 | 63 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 61.3 | 34.2 | 9.6 | 0 | 70.9 | 34.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5 | 565 | 10 | 9.1 | 2.4 | 11130 | 3966 | 215 | 2848 | 0 | 0 | 82.5035 | 15.3465 | 2.15 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0240 | Gniewkowo | 1 | 18.4211 | 52.9083 | 18.422 | 52.9085 | Wisła | Zielona Struga | Kanał Gniewkowski | Kanał Gniewkowski | 5300 | 6700 | 4020 | 24250 | 82.5 | 15.35 | 586.5 | 652 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 458 | 1147 | 233 | 54 | 30 | 10 | 49 | 7 | 11 | 1 | 80 | 97 |  | MO | 31.12.2021 | fermentacja+odwirowanie | 224 |  | 224 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP025 | Barcin | żniński | KP | WT | Odra | Barcin | GMW | Barcin, Dąbrowa, Pakość | 17.9421 | 52.8543 | Uchwała Nr IX/166/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin | 21627 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 21484 | 20141 | 18836 | 1219 | 86 | 24 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 109.688 | 63.092 | 4.3 | 4.3 | 113.988 | 67.392 | 19.247 | 0.077 | 0.077 | 0 | 143 | 676.4768 | 673 | 1 | 2.4768 | 0 | 18836 | 1057 | 286 | 1219 | 0 | 0 | 93.9257 | 5.674 | 0.4003 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0250 | Sadłogoszcz | 1 | 17.9874 | 52.8559 | 17.9885 | 52.8597 | Odra | Warta | Noteć | Rów melioracji szczegółowej "A" | 2500 | 3000 |  | 17916 | 93.93 | 5.67 | 674 | 674 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | 1130 | 679 | 127 | 19 | 14 | 91 | 23 | 18 | 1 | 87 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Stabilizacja tlenowa, odwadnianie, higienizacja wapnem | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 4.6 | 10.6 | 0 | 302.8 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 318 | 318 | 15.2 | 0 | 59.2 | 243.6 | POIiŚ | 0 | 0 | dokumentacja projektowa oraz dokumentacja przetargowa | 0 | Kol. nr 22: 6. inne - zwiekszenie granic oraz zmiana w zakresie RLM Kol. nr 123 - pożyczka z WFOŚiGW Kol. nr 116, 123, 124, 125 - wyjaśnienia przedstawiono w piśmie przewodnim do niniejszej tabeli
25. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP027 | Sępólno Krajeńskie | sępoleński | KP | DW | Wisła | Sępólno Krajeńskie | GMW | Sępólno Krajeńskie | 17.5381 | 53.4566 | Nr II/53/14 | 14985 | 2 | 0 |  | 14799 | 11268 | 10746 | 512 | 10 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 77.4 | 46.8 | 0 | 0 | 77.4 | 46.8 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 516.7475 | 504.095 | 12.6515 | 0.001 | 0 | 10746 | 3118 | 356 | 512 | 0 | 57 | 96.0876 | 3.8449 | 0.067572 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0270 | Sikorz | 1 | 17.5486 | 53.4467 | 17.549 | 53.4443 | Wisła | Brda | Sępolenka | rów melioracyjny | 2113 | 2960 | 2960 | 19500 | 96.09 | 3.84 | 572.3 | 572.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 548 | 1358 | 658 | 100.1 | 20.3 | 5.4 | 48.6 | 12.8 | 8.7 | 1.08 | 91.31 | 94.68 | nie dotyczy |  |  | Stabilizacja osadu, prasa filtracyjna, odwadnianie mechaniczne | 203.68 | 203.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego | Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Sępólno Krajeńskie Projekt budowlany - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim | brak
26. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP028 | Warlubie | świecki | KP | DW | Wisła | Warlubie | GW | Warlubie | 18.6285 | 53.588 | II/54/14 | 5296 | 3 | 0 |  | 8426 | 6652 | 2980 | 3612 | 60 | 20 | 0 | NIE | 38.6 | 8.5 | 0 | 0 | 38.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4 | 233.4 | 20 | 10 | 0 | 2980 | 1692 | 82 | 3612 | 0 | 0 | 56.4206 | 42.8673 | 0.71208 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0280 | Warlubie | 1 | 18.3827 | 53.3522 | 18.3524 | 53.3524 | Struga komorsk | rzeka Mątawa | nie dotyczy | Struga komorsk | 1000 | 1300 | 1300 | 8980 | 56.42 | 42.87 | 263.4 | 253.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 710 | 1700 | 550 | 130 | 14 | 6 | 40 | 11 | 22 | 3 | 83 | 80 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin.
27. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP029 | Więcbork | sępoleński | KP | WT | Odra | Więcbork | GMW | Więcbork | 17.491 | 53.3537 | XIV/300/15 | 9138 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 9145 | 8281 | 6500 | 1746 | 35 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 63.3 | 30.7 | 0 | 0 | 63.3 | 30.7 | 10.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 308.6 | 266.6 | 40 | 2 | 0 | 6500 | 56 | 808 | 1746 | 0 | 0 | 80.5249 | 19.0924 | 0.38272 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0290 | Runowo Młyn | 1 | 17.4838 | 53.3291 | 17.4726 | 53.3216 | rzeka Odra | rzeka Warta | rzeka Noteć | rzeka Odra | 1170 | 1440 | 1170 | 9945 | 78.91 | 20.78 | 306.6 | 306.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404 | 1030 | 429 | 130 | 11 | 5 | 63 | 12 | 14 | 1 | 89 | 95 | nie dotyczy | MO | 2020 | higenizacja tlenkiem wapnia | 178 | 164 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.13 | 92.1 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 2013-08-06 | 2017-03-01 | nie dotyczy
28. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP030 | Łabiszyn | żniński | KP | WT | Odra | Łabiszyn | GMW | Łabiszyn | 17.9197 | 52.9527 | IX/169/15 | 5753 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5745 | 5198 | 4190 | 1000 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.4 | 10.2 | 7 | 7 | 26.4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230.2 | 189 | 41 | 0.2 | 0 | 4190 | 317 | 154 | 1000 | 76 | 0 | 81.1314 | 18.7293 | 0.13925 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0300 | Łabiszyn | 1 | 17.9196 | 52.9637 | 17.921 | 52.9627 | Odra | Warta | Noteć | Noteć | 568 | 640 | 1550 | 9400 | 79.28 | 20.58 | 189 | 189 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 771.1 | 2290.67 | 1653.33 |  |  | 7.44 | 53.74 | 14.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 15.05.2015 | odwadnianie i higienizacja wapnem | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1) Budowa zbiorników retencyjnych wody, pompowni Iio i budowa Iio filtracji wody na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie etap I. 2) Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn 0 etap II. 3) Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III. | nie dotyczy | brak
29. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP031 | Nowe | świecki | KP | DW | Wisła | Nowe | GMW | Nowe | 18.7266 | 53.6477 | III/64/16 zm. XXVIII/490/16 | 8579 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 8338 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 35.3 | 28.2 | 0 | 0 | 35.3 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 1924 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0310 | Tryl | 1 | 18.7345 | 53.6338 | 18.7292 | 53.6365 | Wisła | Mątawa | 0 | Mątawa | 2177 | 3218 | 3218 | 21770 | 100 | 0 | 187.2 | 187.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 575 | 1240 | 540 | 63.8 | 16.37 | 5 | 50 | 4.87 | 8 | 1.6 | 86 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, odwodnienie, higienizacja wapnem palonym | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | w § 3 uchwały III/64/15 pojawił się błąd, stad zmiana-oczywista omyłka
30. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP032 | Osięciny | radziejowski | KP | SW | Wisła | Osięciny | GW | 1 | 18.7238 | 52.6303 | XXIV/440/16 | 3267 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3267 | 3192 | 2908 | 248 | 36 | 12 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1417.5 | 103 | 0.5 | 1314 | 0 | 2908 | 75 | 0 | 248 | 0 | 0 | 91.307 | 7.5911 | 1.1019 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0320 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Osięcinach | 1 | 18.7337 | 52.6252 | 18.7319 | 52.6242 | Wisła | Zgłowiączka | Kanał Głuszyński | rów GPC | 700 | 800 | 800 | 7000 | 91.31 | 7.59 | 103 | 102 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273 | 675 | 713 | 0 | 0 | 26 | 87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO | MO | 2018 | stabilizacja tlenowa i odwodnienie na workownicy typu DRAIMAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | paliwa alternatywne | 131.8 | 8 | 0 | 123.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.8 | 153.8 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01.2018 | 01.09.2016 | W rubrykach 87,88 oraz 92 i 93 wpisano 0 ze względu na fakt, że parametry nie są badane, nie ma ich w poz.wodnoprawnym. Ze względu na powyższe kolumna 94 i 95 też ma wartość 0. W kolumnie 22 - w roku 2016 wyznaczono po raz pierwszy aglomerację.
31. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP033 | Kcynia | nakielski | KP | WT | Odra | Kcynia | GMW | Kcynia | 17.4873 | 52.992 | IV/91/15 | 4128 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4961 | 4884 | 4070 | 808 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.8 | 34.5 |  |  | 40.8 | 34.5 |  |  |  |  | 74 | 163.65 | 144 | 16 | 3.65 |  | 4070 | 77 |  | 808 |  |  | 83.592 | 16.287 | 0.12094 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0330 | Kcynia | 1 | 17.4825 | 52.9837 | 17.4836 | 52.9811 |  |  |  | rzeka Kcynka | 500 |  | 800 | 5970 | 83.59 | 16.29 | 160 | 160 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 509 | 1204.7 | 457.3 |  |  | 11.13 | 63.88 | 13.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Osad odwadniany na prasie, a następnie higienizowany przez wapnowanie | 48 | 41 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 26 |  | 26 |  |  | 41 | 41 | 41 | [6 empty] | Umowa z dnia 2015-11-02 na opracowanie projektów | Umowa z dnia 2016-01-05 | dot. Kol.128 częśc prac przygotowawczych została wykonana w 2001-08-01
32. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP035 | Szubin | nakielski | KP | WT | Odra | Szubin | GMW | Szubin | 17.7311 | 53.007 | III/67/15 | 11320 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 11320 | 9920 | 9600 | 144 | 176 | 44 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 56 | 30.8 | 0 | 0 | 56 | 30.8 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 50 | 372.2 | 360 | 4.5 | 6.8 | 0.9 | 9600 | 0 | 1350 | 144 | 0 | 50 | 96.7314 | 1.7138 | 1.5548 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0350 | Szubin | 1 | 17.7725 | 53.0149 | 17.775 | 53.0141 | Odra | Noteć | nie dotyczy | Gąsawka | 1344 | 1747 | 5510 | 27194 | 96.73 | 1.71 | 432 | 449 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 308 | 847 | 312 |  |  | 5 | 31 | 12 |  |  |  |  | M | nie dotyczy |  | składowanie | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 116 | 11 | 105 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 422 | 422 | 308 | 0 | 114 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mostowej w Szubinie 2) Modernizacja kanalizacji sanitarnej na os. Bydgoskim w Szubinie | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową
33. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP036 | Janikowo | inowrocławski | KP | DW | Wisła | Janikowo | GMW | Janikowo | 18.1144 | 52.7534 | 76/2006 | 13750 | 2 | 0 |  | 14108 | 13182 | 10800 | 2262 | 120 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 58 | 35.2 | 0 | 0 | 58 | 35.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.39 | 347.26 | 50.14 | 5.99 | 0 | 10800 | 900 | 26 | 2262 | 0 | 0 | 83.116 | 16.0335 | 0.85058 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0360 | Soda Polska CIECH S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie | 1 | 18.1141 | 52.7687 | 18.2804 | 53.004 | Wisła |  |  | Wisła | 31440 | 36000 | 36000 | 24000 | 83.12 | 16.3 | 403.4 | 397.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1819.8 | 4695.3 | 844.88 | 133.7 | 21.2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | Obmyte szlamy posodowe kierowane są do stawów magazynów, z których po okresie leżakowania uzyskuje się wapno nawozowe. Wyeliminowano gospodarkę osadem nadmiernym. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | Odwodnione szlamy podestylacyjne są surowcem do produkcji wapna posodowego mokrego, stosowanego do obniżania kwasowości gleb w rolnictwie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | brak | nie dotyczy | kol. 69 - 31 440, przepustowość ustalona na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, kol. 72 - 24 000 RLM, aktualne pozwolenie wodnoprawne oprócz ścieków przemysłowych obejmuje całość ścieków komunalnych tylko z aglomeracji Gminy Janikowo
34. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP038 | Łasin | grudziądzki | KP | DW | Wisła | Łasin | GMW | - | 19.0828 | 53.5181 | uchwała Nr III/65/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łasin | 4285 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4332 | 4238 | 4224 | 10 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.6 | 15.2 | 1.7 | 1.7 | 32.3 | 15.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 129.3 | 129 | 0.2 | 0.1 | 0 | 4224 | 0 | 94 | 10 | 0 | 0 | 99.6768 | 0.23084 | 0.092336 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0380 | Łasin | 1 | 19.0828 | 53.5181 | 19.0806 | 53.5111 | rz. Wisła | rz..Osa | rz.Łasinka | rz. Łasinka | 1000 | 1000 | 1000 | 9360 | 99.67 | 0.24 | 139 | 139 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512.25 | 606.26 | 432 | 24 | 8.9 | 17.43 | 73 | 9.4 | 9.6 | 1.51 | 60 | 85 | nie dotyczy | RM | 2018 | kompostowanie | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 197 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 136 | 0 | 0 | 0 | - | 169 | Powiat Grudziadzki | Zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy na Budowę sieci kanlizacyjnej i wodociągowej w ul. Tysiąclecia, Wodnej, Młyńskiej Koncepcja modenizacji sieci kanlizacyjnej na terenie galomeracji Łasin. | Koncepcja modenizacji oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin
35. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP039 | Złotniki Kujawskie | inowrocławski | KP | WT | Odra | Złotniki Kujawskie | GW | Złotniki Kujawskie | 18.1475 | 52.8996 | NR X/261/15 | 7222 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7222 | 7152 | 6015 | 1073 | 63 | 16 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 84.3 | 61 | 0 | 0 | 84.3 | 61 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 174.9 | 166 | 6 | 2.9 | 0 | 6015 | 0 | 67 | 1073 | 0 | 3 | 84.2149 | 14.8989 | 0.87233 | ok | PLKP0390 | Złotniki Kujawskie | 1 | 18.1531 | 52.8876 | 18.1548 | 52.8881 | Odra | Warta | Noteć | rów melioracyjny | 900 | 1197 | 1197 | 9060 | 84.21 | 14.9 | 176 | 184 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 551 | 1120 | 379 | 138 | 14 | 11 | 60 | 16 | 10.5 | 0.35 | 93 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja, odwadnianie | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.85 | 239.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.85 | 239.85 | 239.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUCEWO, RUCEWKO, ZŁOTNIKI KUJAWSKIE, TUCZNO, MIERZWIN I BĘDZITOWO | NIE DOTYCZY
36. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP040 | Pruszcz | świecki | KP | DW | Wisła | Pruszcz | GW | Pruszcz | 18.2012 | 53.3296 | uchwała Nr XXI/377/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pruszcz | 3164 | 3 | 0 |  | 3058 | 2698 | 2598 | 0 | 6 | 2 | 94 | TAK - pełna ewidencja | 30.7 | 22 | 0 | 0 | 30.7 | 22 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 5 | 120.6 | 120.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2598 | 239 | 121 | 0 | 0 | 0 | 96.7299 | 0 | 0.19621 | ok | PLKP0400 | Pruszcz | 1 | 18.2012 | 53.3218 | 18.2041 | 53.3205 | Wisła | nie dotyczy | nie dotyczy | kanał melioracyjny do strugi Luszkówko - Gruczno (dopływ do rz. Wisły od Gawrońca) | 700 | 700 | 700 | 9020 | 100 | 100 | 165.88 | 165.88 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 680 | 1650 | 770 | 110 | 20 | 4 | 28 | 4 | 11 | 0 | 90 | 100 | nie dotyczy | M | 2018 | funkcjonuje stacja mechanicznego odwadniania i higenizacji osadu | 63.546 | 61.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | Proces R12 przekazane firmie Remondis Bydgoszcz | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 76.2 | 63.5 |  |  |  |  | 12.7 | środki prywatne mieszkańców | Dokumentacja budowlana rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszcz | Dokumentacja budowlana przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Pruszczu oraz budowa zbiornika retencyjno-uśredniającego - zatwierdzona decyzja pozwolenia na budowę Nr 567/2016 z dnia 26.09.2016 r. | kol. 29 i 46 - przyjęto działki niezabudowane objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
37. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP041 | Janowiec Wielkopolski | żniński | KP | WT | Odra | Janowiec Wielkopolski | GMW | Janowiec Wielkopolski | 17.49 | 52.7547 | Uchwała nr IX/163/15 Sejmiku WKP z dnia 22.06.2015 r. | 9770 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 9366 | 9140 | 5513 | 2978 | 614 | 161 | 35 | TAK - pełna ewidencja | 38.3 | 24.7 | 0 | 0 | 38.3 | 24.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3 | 195 | 22.3 | 8.5 | 2.5 | 5513 | 186 | 40 | 2978 | 0 | 0 | 61.2748 | 31.7959 | 6.5556 | ok | PLKP0410 | Flantrowo | 1 | 17.4714 | 52.7567 | 17.468 | 52.7582 | Odra | Warta |  | Wełna | 1707 | 1707 | 0 | 9767 | 61.5 | 31.92 | 217.3 | 217.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 295.6 | 739.6 | 438 | 0 | 0 | 8.6 | 66.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sarbinowo Drugie) | nie dotyczy | nie dotyczy
38. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP043 | Osie | świecki | KP | DW | Wisła | Osie | GW | Osie | 18.348 | 53.5969 | 37/2005, zm. 16/2006, zm. 14/2008 | 8472 | 3 | 0 |  | 8299 | 5289 | 4526 | 510 | 253 | 96 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 68.9 | 54.1 | 12 | 12 | 80.9 | 66.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 349.5 | 340.7 | 2.3 | 6.5 | 0 | 4526 | 2500 | 450 | 510 | 0 | 60 | 90.0831 | 6.8683 | 3.0486 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0430 | Osie | 1 | 18.325 | 53.6024 | 18.3236 | 53.6033 | Wisła | Wda |  | Jez. Starnie, Zbiornik Żurski | 1350 | 2025 | 2500 | 9000 | 90.08 | 6.87 | 337 | 337 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285 | 803 | 220 | 110 | 12 | 7 | 35 | 6 | 14 | 1 | 87 | 92 | nie dotyczy | MO | 2017 | odwadnianie, higienizacja | 89 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 |  | 66 | 36 | 30 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej (wyb. pod Nowe) 2. Budowa sieci wod.-kan. w Osiu (Stary Tartak). 3. Przebudowa kolektora głównego w Osiu. 4. Budowa sieci kanalizacyjnej ( Starnie ). |  | brak
39. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP044 | Świekatowo | świecki | KP | DW | Wisła | Świekatowo | GW | Świekatowo | 18.0961 | 53.4181 | III/62/15 z dnia 26.01.2015 | 2651 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2651 | 2422 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 65.2 | 16.8 | 0 | 0 | 65.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73 | 72 | 1 | 0 | 0 | 2422 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0440 | Świekatowo | 1 | 18.0925 | 53.4128 | 18.0782 | 53.4091 | Wisła | Brda | Struga Kręgiel | Struga Kręgiel | 287 | 470 | 470 | 3918 | 100 | 0 | 73 | 73 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1084.27 | 405.55 | 142.82 | 14.91 | 11 | 59.82 | 9.96 | 12.39 | 1.47 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stacja odwadniaia osadu | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 79 |  |  | 79 | 89 | 86 |  |  | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-13 | 2015-10-01 | W kolumnie 113 tj: w tym koszty związane z modernizacją sieci [tys. zł] wskazano koszty modernizacji przepompowni ścieków
40. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP046 | Kamień Krajeński | sępoleński | KP | DW | Wisła | Kamień Krajeński | GMW | Kamień Krajeński | 17.5204 | 53.5329 | Uchwała NR XII/279/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 września 2015r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński. | 4960 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5140 | 4744 | 4352 | 203 | 9 | 2 | 180 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 44.1 | 24 | 0 | 0 | 44.1 | 24 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12 | 184.5 | 174 | 10 | 0.5 | 0 | 4352 | 158 | 238 | 203 | 0 | 0 | 92.3735 | 3.9494 | 0.1751 | ok | PLKP0460 | Kamień Krajeński | 1 | 17.548 | 53.5278 | 17.5475 | 53.5285 | Wisła | Brda | Kamionka | rów melioracyjny | 690 | 830 |  | 7154 | 92.37 | 3.95 | 184 | 142 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | nie dotyczy | RM | 2021 | prasowanie | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP047 | Mrocza | nakielski | KP | WT | Odra | Mrocza | GMW | Mrocza | 17.6069 | 53.2441 | Nr IX/158/15 | 9198 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9271 | 7981 | 7428 | 553 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 85.7 | 35.7 | 0 | 0 | 85.7 | 35.7 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 160 | 187.7 | 171.5 | 16.2 | 0 | 0 | 7428 | 353 | 95 | 553 | 2 | 840 | 84.9531 | 15.0469 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0470 | Mrocza | 1 | 17.6136 | 53.2368 | 17.6148 | 53.2384 | Odra | Warta | nie dotyczy | rzeka Rokitka | 1236 | 1607 | 1607 | 8755 | 84.95 | 15 | 187.7 | 171 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.25 | 1205.25 | 411.75 | 144.25 | 14.225 | 10.75 | 45 | 11.45 | 13.25 | 0.4075 | 88.38 | 96.34 | nie dotyczy | MO | 2018 | zagęszczanie higienizacja odwadnianie | 146.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.69 | 0 | 90 | 0 | - | 166 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słupówko i Drzewianowo. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mrocza. | 01.09.2016r. - Rozbudowa systemu automatyki i wizualizacji. Rozbudowa oczyszczalni części technologicznej. Rozbudowa miejsca składowania odwadnianego osadu (budowa zadaszonej wiaty)
42. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP048 | Jeżewo | świecki | KP | DW | Wisła | Jeżewo | GW | Jeżewo i część gminy Osie | 18.4946 | 53.5114 | XXV/452/16 | 5570 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5569 | 5488 | 5095 | 265 | 76 | 14 | 52 | TAK - pełna ewidencja | 57.8 | 39.6 | 0 | 0 | 57.8 | 39.6 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 17 | 153.27 | 141.5 | 5.91 | 5.06 | 0.8 | 5095 | 13 | 35 | 265 | 0 | 33 | 92.3505 | 5.3511 | 1.3647 | ok | PLKP0480 | JEŻEWO | 1 | 18.5067 | 53.5101 | 18.5106 | 53.5102 | Wisła | Mątawa | Struga Pleśno | RÓW MELIORACJI RP6/54 | 929 | 1068 | 1068 | 8475 | 92.35 | 5.35 | 147.4 | 147.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 397.5 | 807.5 | 250 | 0 | 0 | 14.5 | 80.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie,separacja,higienizacja | 261.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 167.9 | 167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | projekt, PFU, koncepcja | PFU
43. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP049 | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | KP | DW | Wisła |  | GMW |  | 19.1544 | 53.3899 | uchwała Sejmiku Województwa nr V/114/15 z dnia 30 marca 2015r. | 10098 | 2 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 10095 | 5963 | 5649 | 288 | 26 | 6 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 25.9 | 13.1 | 17.1 | 16.4 | 43 | 29.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 5689 | 517.9 | 515 | 2.5 | 0.4 | 0 | 5649 | 4012 | 120 | 288 | 0 | 0 | 96.8895 | 2.8529 | 0.25755 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0490 | Jabłonowo Pomorskie | 1 | 19.1422 | 53.3948 | 19.1401 | 53.3943 | dorzecze Wisły | rzeka Osa | rzeka Lutryna | rzeka Lutryna | 1300 | 2000 | 2000 | 11742 | 0 | 0 | 522 | 522 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 | 777.5 | 930 | 61.3 | 7.62 | 4.25 | 36 | 15.7 | 8.4 | 0.7 | 66.9 | 87.5 |  |  |  | stabilizacja | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP051 | Radziejów | radziejowski | KP | SO | Odra | Miasto Radziejw | GM | Gminia Miasto Radziejów i Gmina Radziejów | 18.5268 | 52.6227 | Uchwała nr IX/160/15 | 6946 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6668 | 6001 | 5181 | 70 | 56 | 16 | 694 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 25.73 | 21.1 | 1.7 | 1.7 | 27.43 | 22.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 231 | 5.9 | 2.7 | 12.4 | 5181 | 148 | 519 | 70 | 0 | 0 | 87.7025 | 1.0498 | 0.83983 | ok | PLKP0510 | Oczyszczalnia ścieków miasta Radziejów w Broniewku | 1 | 18.5127 | 52.6317 | 18.5122 | 52.6318 | Kanał Gocanowski |  |  | Rów melioracyjny do kanału Gocanowskiego i dalej do jeziora Gopło | 1200 | 1200 |  | 7000 | 87.7 | 1.05 | 236.9 | 236.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 298 | 690 | 272 |  |  | 5.2 | 50.2 | 7.6 | [7 empty] | odwadnianie i higienizacja | 17.5 | [7 empty] | 17.5 | Przetwarzanie w celu uzuskania mieszanek rekultywacyjnych BIOMIN 28 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | Dokumentacja projektowa 02.01.2014
45. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP052 | Wielka Nieszawka | toruński | KP | DW | Wisła | Wielka Nieszawka | GW | Wielka Nieszawka | 18.51 | 52.9962 | XXV/454/16 | 4733 | 3 | NIE | 1 | 4892 | 4733 | 4699 | 34 | 0 | 0 |  | tak | 66.6 | 32.3 | 0 | 0 | 66.6 | 32.3 | 1.6 | 0.83 | 0.66 | 0 | 0 | 230.23 | 230 | 0.23 | 0 | 0 | 4699 | 0 | 159 | 34 | 0 | 0 | 99.305 | 0.69501 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0520 | GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | 1 | 18.511 | 52.9978 | 18.5117 | 52.998 | rz. Wisła | 0 | KANAŁ GŁ. NIZINY NIESZAWSKIEJ | rów melioracji szczegółowej | 628 | 710 | 710 | 5333 |  |  | 230 | 230 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 395 | 911 | 382 | 106 | 9 | 15 | 73 | 19 | 46 | 3 | 56.6 | 66.7 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 18 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | zebranie danych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce
46. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP053 | Obrowo | toruński | KP | DW | Wisła | Obrowo | GW | Obrowo | 18.8835 | 52.9703 | XV/309/15 | 9363 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 9819 | 7100 | 5800 | 800 | 500 | 125 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 57.5 |  | 57.5 |  | 115 | 0 | 0 | 3.625 | 1.81 | 0 | 7162 | 239 | 199 | 10 | 30 | 0 | 5800 | 2575 | 144 | 800 | 0 | 0 | 86.7604 | 8.1475 | 5.0922 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0530 | Dobrzejewice | 1 | 18.8312 | 53.0022 | 18.8305 | 53.0015 |  |  |  |  | 600 | 720 | 6500 | 6500 | 301.5075 | 6894.4724 | 217.2 | 217.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 451 | 911 | 404 |  |  | 7 | 76 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 2.688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 2.688 | 1.322 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
47. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP054 | Śliwice | tcholski | KP | DW | Wisła | Śliwice | GW | Śliwice | 18.1703 | 53.7051 | VI/136/15 | 4867 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4867 | 3287 | 3063 | 80 | 144 | 48 | 0 | NIE | 43.6 | 21.4 | 0 | 0 | 43.6 | 21.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 130.9 | 116 | 4.7 | 7.3 | 2.9 | 3063 | 925 | 655 | 80 | 0 | 0 | 95.3976 | 1.6437 | 2.9587 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0540 | Śliwice | 1 | 18.1899 | 53.7079 | 18.1869 | 53.7068 | Wisła | Wda | Prusina | Rów melioracyjny | 600 | 780 | 600 | 6370 | 95.4 | 1.64 | 128 | 128 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 467 | 939 | 371 | 101 | 11.5 | 12 | 91 | 8.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 28.02.2015 | prasa higenizacyjna | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kolumny 92-95 oczyszczalnia nie jest przystosowana do redukcji fosforu i azotu (brak wyników badań stężenia azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych)
48. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP055 | Dobrzyń nad Wisłą | lipnowski | KP | SW | Wisła | Dobrzyń nad Wisłą | GMW | Dobrzyń nad Wisłą | 19.3178 | 52.6389 | Uchwała VI/134/15 | 2708 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2580 | 2179 | 2020 | 139 | 20 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.4 | 8.2 | 0 | 0 | 9.4 | 8.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 55 | 1 | 0.8 | 0 | 2020 | 296 | 105 | 139 | 0 | 0 | 93.8372 | 5.3876 | 0.77519 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0550 | Dobrzyń nad Wisłą | 1 | 19.3125 | 52.6369 | 19.3161 | 52.6347 | Wisła |  |  | Wisła | 250 |  |  | 2708 | 88.6 | 10.6 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1492 | 2088 | 1073 | 328 | 31 | 24 | 120 | 34 | 29 | 2 | 78 | 83 | M | BN | 2020 | odwadnianie Draimad | 8 | 2 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42 |  | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 | [6 empty] | Koncepcja gospodarki ściiekowej | Uzyskanie decyzji środowiskowej na budowe nowej oczyszczalni
49. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP056 | Lubicz | toruński | KP | DW | Wisła | Lubicz | GW | Lubicz | 18.7521 | 53.0304 | uchwała Nr IV/92/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz | 8629 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8624 | 8472 | 7685 | 610 | 177 | 49 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 50.2 | 42.5 | 0 | 0 | 50.2 | 42.5 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 100 | 225 | 201.5 | 18.5 | 5 | 0 | 7685 | 112 | 40 | 610 | 0 | 0 | 90.8743 | 7.0733 | 2.0524 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0560 | Lubicz Górny | 1 | 18.7563 | 53.023 | 18.7558 | 53.0236 | Wisła | Drwęca |  | Drwęca | 600 | 780 | 780 | 11565 | 90.87 | 7.07 | 220 | 220 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 320 | 964 | 729 | 27 | 16 | 13 | 54 | 8 | 17 | 1 | 30 | 2 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | suszenie | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 940 | 80 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 600 | 0 | 340 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekty wykonawcze wraz z pozwleniami na budowę | nie dotyczy
50. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP057 | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Kowalewo Pomorskie | GMW | Kowalewo Pomorskie | 18.895154 | 53.154929 | 23/2005 z 24.10.05; 3/2006 z 03.02.06 | 5587 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5398 | 5384 | 5128 | 95 | 161 | 41 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.6 | 27.6 | 2.2 | 2.2 | 40.8 | 29.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 286 | 272 | 11 | 3 | 0 | 5128 | 0 | 14 | 95 | 0 | 0 | 95.2575 | 1.7599 | 2.9826 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0570 | Kowalewo Pomorskie | 0 | 18.90638889 | 53.15055556 | 18.90555556 | 53.14916667 | Wisła | Drwęca | ___ | ___ | 1600 | 2288 |  | 8300 | 95.26 | 1.76 | 272 | 272 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 265.6 | 564 | 348 |  |  | 17.8 | 55 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2018-12-31 | unieszkodliwianie | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Brak zastosowania na inne cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ____ | ______ | Dokumenty to modernizacji gospodarki osadowej przygotowywane są w bieżącym roku 2017. Dot. kol. 22 nie przewiduje się zmiany aglomeracji
51. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP059 | Unisław | chełmiński | KP | DW | Wisła | Unisław | GW | Unisław | 18.3821 | 53.2089 | V/112/15 | 6344 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6393 | 4643 | 4475 | 48 | 4 | 4 | 116 | NIE | 17.6 | 14.7 | 6.5 | 6.5 | 24.1 | 21.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 136.7 | 131 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 4475 | 1750 | 0 | 48 | 0 | 0 | 97.3721 | 0.75082 | 0.062568 | ok | PLKP0590 | UNISŁAW | 1 | 18.3567 | 53.2081 | 18.3586 | 53.2086 | WISŁA | Jezioro Starogrodzkie | Kanał Boczny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej | rów R-12 | 1600 | 3840 | 3840 | 12000 | 99 | 1 | 131 | 131 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 202 | 412 | 98 |  |  | 20 | 91.5 | 34 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 31-12-2021 | osuszanie w stawach napowietrzających | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 135.3 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52. | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLKP060 | Łysomice | toruński | KP | DW | Wisła | Łysomice | GW | Łysomice | 18.6235 | 53.087 | X/262/15 | 10303 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10303 | 9088 | 7531 | 1535 | 22 | 5 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 79.8 | 28.1 | 0 | 0 | 79.8 | 28.1 | 3.7 | 0.9 |  |  | 7531 | 261.34 | 201.3 | 59.24 | 0.8 | 0 | 7531 | 415 | 800 | 1535 |  | 0 | 84.8879 | 14.8986 | 0.21353 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 453.2 | 16.2 | 437 |  | 0 |  |  |  |  | 453.2 | 453.2 |  |  | 453.2 |  |  |  |  | 01-01-2016 | 22-07-2016
53. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP061 | Sicienko-Wojnowo | bydgoski | KP | DW | Wisła | Sicienko | GW |  | 17.7992 | 53.2051 | IX/168/15 | 2100 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2036 | 1840 | 1804 | 16 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.3 | 8.3 | 0 | 0 | 12.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 71 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1804 | 196 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98.2318 | 0.78585 | 0.98232 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0610 | Wojnowo | 1 | 17.8395 | 53.2015 | 17.8404 | 53.2013 | Wisła | Kanał Bydgoski |  | rów melioracyjny | 452 | 535 | 535 | 2200 | 98.23 | 0.79 | 95 | 95 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 476.75 | 1341.83 | 332 | 108.63 | 9.56 | 17.37 | 75.17 | 26.14 | 51.13 | 1.42 | 52.9 | 85 | nie dotyczy | RM | 2017 | zagęszczenie-zbiornik tlenowej stabilizacji osadu; odwodnienie-prasa taśmowa filtracyjna; suszenie - poletka | 5 |  | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | umowa na wykonanie koncepcji i projektu technicznego
54. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP064 | Nowa Wieś Wielka | bydgoski | KP | DO | Odra | Nowa Wieś Wielka | GW | Nowa Wieś Wielka | 18.0939 | 52.9705 | Nr XXV/455/16 Sejmiku Wojew. Kuj.-Pomorskiego | 3230 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3136 | 3136 | 2864 | 256 | 16 | 4 | 0 | NIE | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 211.4 | 5 | 0.6 | 0 | 2864 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 91.3265 | 8.1633 | 0.5102 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0640 | Dziemionna | 1 | 18.0808 | 52.9705 | 18.077 | 52.9713 | Noteć | Warta | Odra | kanał Nowonotecki | 653 | 807 |  | 3267 | 91.33 | 8.16 | 217 | 217 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 355 | 675.5 | 197 |  |  | 5.5 | 41 | 7.85 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2021 | odsączanie na poletkach, wapnowanie | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 38.162 | 0 | 0 | 0.621 | 37.541 | 38.162 | 38.2 | 38.2
55. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP065 | Zławieś Wielka | toruński | KP | DW | Wisła | Zławieś Wielka |  | Zławieś Wielka | 18.3037 | 53.0933 | XXV/457/16 | 9474 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9109 | 4455 | 2993 | 1326 | 136 | 41 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 81 | 37.8 |  |  | 81 | 37.8 |  | 2.8 | 2.8 |  | 558 | 164.8 | 162.5 | 2.3 |  |  | 2993 | 4654 |  | 1326 |  |  | 83.9499 | 14.557 | 1.493 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0650 | Zławieś Wielka | 1 | 18.3037 | 53.0933 | 18.1806 | 53.0535 | Wisła | kanał |  | rów | 690 | 900 | 900 | 10413 | 84 | 15 | 162.5 | 162.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 695 | 1552 | 511 |  |  | 11 | 72 | 15 | [7 empty] | poletko | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
56. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP066 | Skępe | lipnowski | KP | DW | Wisła | Skępe | MGMW | Skępe | 19.3552 | 52.8654 | Uchwała Nr IX/165/15 | 4677 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4621 | 4260 | 3976 | 280 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.6 | 30.8 | 0 | 0 | 39.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 126 | 122 | 3.9 | 0.1 | 0 | 3976 | 2 | 326 | 280 | 5 | 28 | 93.14 | 6.7734 | 0.086561 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0660 | Skępe | 1 | 19.3488 | 52.8574 | 19.3487 | 52.857 | Wisła | Skrwa | Czernica | Czernica | 800 | 1040 |  | 7520 | 93.14 | 6.77 | 132 | 132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 689 | 1309 | 356 | 0 | 0 | 11 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie ,wapnowanie | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-02 | 0
57. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLKP067 | Brześć Kujawski | włocławski | KP | SW | Wisła | Brześć Kujawski | GMW | Brześć Kujawski | 18.9002 | 52.6044 | uchwała Nr XII/281/15 Sejmiku WK-P z dnia 28-09-2015 r. | 7429 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7121 | 7004 | 6579 | 232 | 193 | 37 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 73.1 | 47.9 | 0 | 0 | 73.1 | 47.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 241.41 | 8.51 | 7.08 | 0 | 6579 | 0 | 117 | 232 | 0 | 0 | 94.0317 | 3.258 | 2.7103 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | dokumentacja techniczna
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP067 | Brześć Kujawski |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0671 | Stary Brześć | 1 | 18.9005 | 52.6244 | 18.8986 | 52.6239 | Wisła |  |  | Zgłowiączka | 1600 | 3600 | 3600 | 9600 | 94 | 3 | 242 | 242 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 520 | 910 | 280 |  |  | 6 | 40 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa | 80.9 |  |  |  | 80.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP067 | Brześć Kujawski |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0672 | Brzezie | 1 | 18.8883 | 52.688 | 18.9042 | 52.6861 | zbiornik bezodpływowy na terenie leśnym |  |  | rów melioracyjny | 80 | 202 | 202 | 1013 | 95 | 5 | 15 | 15 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 110 | 760 | 280 |  |  | 2 | 50 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
58. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP068 | Dragacz | świecki | KP | DW | Wisła | Dragacz | GW | Dragacz | 18.7138 | 53.4913 | Uchwała Nr II/52/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dragacz | 5321 | 3 | 0 |  | 5250 | 4852 | 3552 | 890 | 12 | 3 | 398 | NIE | 27.7 | 14.5 | 0 | 0 | 27.7 | 14.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7 | 145.6 | 41.6 | 0.5 | 0 | 3552 | 388 | 10 | 890 | 0 | 0 | 75.2381 | 16.9524 | 0.22857 | ok | PLKP0680 | Dolna Grupa | 1 | 18.689 | 53.4891 | 18.6891 | 53.4896 | Wisła | Mątawa |  | rów | 820 | 1071 | 1107 | 10000 | 75.24 | 16.95 | 187.2 | 187.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 395 | 850 | 360 | 105 | 13 | 14 | 74 | 16 | 13 | 5 | 87.6 | 61.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie,wapnowanie | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu
59. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP069 | Gostycyn | tucholski | KP | DW | Wisła | Gostycyn | GW | Gostycyn, Koronowo | 17.8093 | 53.4862 | 52/2006 | 6920 | 3 | 0 |  | 6749 | 6477 | 5659 | 655 | 163 | 28 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 73.1 |  |  |  | 73.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4 | 136.5 | 4.4 | 10.5 | 0 | 5659 | 166 | 106 | 655 | 0 | 0 | 87.8797 | 9.7051 | 2.4152 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0690 | Gostycyn | 0 | 17.8218 | 53.4841 | 17.822 | 53.4815 | Wisła | Brda | nie dotyczy | Kamionka | 680 | 1350 |  |  |  |  | 151.4 | 151.4 | B | [18 empty] | L | L | 12.2015 | [11 empty] | 581.4 |  |  | 581.4 | 0 |  |  |  |  | 581.4 | 581.4 | 213.4 |  | 368 |  |  |  |  | 2016-10-20 |  | Kol. 61-98 Gmina zamierza zmienić kształt aglomeracji w odniesieniu do obowiązującego gminę Gostycyn oraz Koronowo rozporządzenia powołującego Aglomeracje Gostycyn (52/2006).W wyniku realizacji przez Gm. Gostycyn inwestycji z dniem 31.12.2015 r., aglom. Gostycyn zaprzestała eksploatacji gostycyńskiej oczyszczalni obsługującej aglomerację. W najbliższej przyszłości planuje się dokonania formalnych zmian dla aglomeracji Gostycyn.Zmianie ulegnie kwestia utworzenia końcowego punktu zrzutu do urządzeń kanalizacji sanitarnej w Aglomeraacji Tuchola.Ponadto wprowadzone zostaną zmiany, co do przebiegu granic aglomeracji Gostycyn (wyłaczenie miejscowości dla kórych budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona).Wykazano wartości oczyszczalni (BĄDŹ JEJ BRAK W PRZYPDKU ŚREDNICH ROCZNYCH WSKAŻNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ KOL.78-95 Z POWODU ZAPRZESTANIA EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI) w Gostycynie, która powinna obsługiwać aglomeracji Gostycyn(Rozporządzenia 52/2016).W kolumnach wskazano likwidację oczyszczalni i podjęte działania.Oficjalnie zlikwidowano oczyszczalnię 31.12.2015 r. Do chwili obecnej nie zmieniono kształtu aglomeracji oraz nie wyznaczono uchwałą sejmikunowego obszaru i granic aglomeracji Gostycyn z uwagi na uwzględnienie aglomeracji Gostycyn i jej zadań inwestycyjnych w opisywanym zakresie w IVAKPOŚK oraz w Masterplanie.Gmina Gostycyn oraz Koronowo dokona zmian po rozstrzygnięciu konkursów w ramach zadań ujętych w IVAKPOŚK oraz w Masterplanie. .Obecnie Ścieki z Aglomeracji tłoczone są do systemu kanalizacji sanitarnej do Tucholi (punkt zrzutu ścieków o wspólrzędnych:53.48150941 (szer.), 17.82196078 (dł.)
60. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP070 | Lubraniec | włocławski | KP | SW | Wisła | Lubraniec | GMW | Lubraniec | 52.5442 | 18.8363 | 41/2006 | 2158 | 3 | 0 | 3. zwiększenie granic | 4324 | 4324 | 3492 | 119 | 78 | 15 | 635 |  | 24.2 |  | 0 |  | 24.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 195.58 | 96.58 | 2 |  | 97 | 3492 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 80.7586 | 2.7521 | 1.8039 | ok | PLKP0700 | Lubraniec Marysin | 1 | 52.5397 | 18.8429 | 52.5397 | 18.8429 | Wisła | Zgłowiączka |  |  | 345 | 960 |  | 5500 |  |  | 97 | 2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 397.5 | 820 | 210 |  |  | 3.025 | 44.25 | 5.925 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Poletko – | 16.011 | 5.047 |  |  |  | 10.964 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | plany rozbudowy oczyszczalni i działań na oczyszczalni
61. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP071 | Rogowo | żniński | KP | WT | Odra | Rogowo | GW | Rogowo | 17.6489 | 52.7224 | Uchwała nr IX/164/15 | 4575 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4740 | 4122 | 3579 | 450 | 93 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.9 | 20.6 | 0 | 0 | 35.9 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 106.113 | 101.213 | 2.8 | 2.1 | 0 | 3579 | 261 | 205 | 450 | 152 | 0 | 85.3376 | 12.7004 | 1.962 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0710 | ROGOWO | 1 | 17.6426 | 52.7321 | 17.6397 | 52.7312 | ODRA | WARTA | WEŁNA | JEZIORO ROGOWSKIE DUŻE | 556 | 700 | 700 | 4583 | 84.67 | 13.27 | 178.424 | 178.424 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 479.92 | 1059.17 | 441.83 | 93.46 | 11.99 | 3.2 | 48.83 | 4.45 | 17.03 | 0.41 | 81.77 | 96.58 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja osadu | 96.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | osad został przekazany TECHNICE Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu , która prowadzi odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 na terenie oczyszczalni ścieków (cz. działek nr 4049, 4051 i 4055) w m. Grodzisk Mazowiecki., który po obróbce będzie wykorzystywany wyłącznie do rekultywacji zamykanych składowisk odpadów (Decyzje: OŚ. 6233.26.2013 z dn. 26 lutego 2014r. i OŚ.6233.28.2015 z dn. 14 grudnia 2015r.). | 153.2 | 11 | 10 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Gołąbki-Ryszewo-Zalesie o łacznej długości 10,5 km.(brak jest opracowanej dokumentacji projektowej) 2.Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Rogowo-Izdebno-Wola o łacznej długosci 7,35 km (brak jest opracowanej dokumentacji projektowej) 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rogowie ul. Leśnej i Ogrodowej o dł. 0,90 km. (jest opracowana dokumentacja) koszt jej wynosi 10,00 tys.zł netto | dokumentacja projektowa Rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zostanie opracowana do 31 sierpnia 2017r. | w koll. 111 wykazano koszt netto opracowania dokumentacji na Przebudowę istniejącej przepom powni ścieków P-I w Rogowie ul. Kl. Maciaszczyka w kol.113 wykazano wartość netto robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej przepompowni ścieków
62. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP072 | Kowal | włocławski | KP | SW | Wisła | Kowal | GM | Kowal | 19.1556 | 52.5329 | rozporządzenie Nr 42/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.04.2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowal | 3536 | 3 | 0 |  | 3496 | 3496 | 3488 | 7 | 0 | 0 | 1 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 22.3 | 21.2 | 7.7 | 7.7 | 30 | 28.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 190.4 | 0.2 | 0 | 0 | 3488 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99.7712 | 0.20023 | 0 | ok | PLKP0720 | Kowal | 1 | 19.15981067 | 52.53512642 | 19.15980799 | 52.53565829 | rz. Wisła | rz. Żgłowiączka | rz. Rakutówka | rów melioracyjny | 900 | 1035 | 1035 | 4500 | 99.77 | 0.23 | 190.6 | 190.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 495 | 1275 | 390 |  |  | 8.4 | 63 | 7.5 |  |  |  |  | MO | MO | 2020-12-31 | neutralizacja wapnem, dosuszanie, czasowe składowanie na oczyszczalni | 43.82 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | [8 empty] | uporządkowanie gospodarki osadami w mieście Kowal
63. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP073 | Sośno | sępoleński | KP | DW | Wisła | Sośno | GW | Sośno | 17.6884 | 53.3885 | uchwała nr XIV/299/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 (Dz.Urz. Woj..Kuj-Pom poz. 3734) | 2535 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2538 | 2535 | 2485 | 38 | 9 | 2 | 3 | TAK - pełna ewidencja | 43.8 | 26.2 | 0 | 0 | 43.8 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 48.2 | 2.7 | 0.3 | 1 | 2485 | 3 |  | 38 |  |  | 98.0299 | 1.4972 | 0.35461 | ok | PLKP0730 | Wąwelno | 1 | 17.6744 | 53.3188 | 17.6742 | 53.3183 | Wisła | Brda | Krówka | rów melioracyjny | 352 | 542 | 542 | 3190 | 98.03 | 1.34 | 67.2 | 79.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 505 | 1074 | 508 |  |  | 11 | 76.25 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wapnowanie, prasowanie | 28 | 28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dn. 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok - załącznik nr 3a - opis planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2017r. | Zgodnie ze zmieninym pozwoleniem wodno-prawnym nie podlega badaniu wskaźnik azotu i fosforu (kol 87 i 88; kol. 76 - ilość ścieków oczyszczonych uwzględnia również wody roztopowe i opadowe.
64. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP074 | Waganiec | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Waganiec | GW | Waganiec | 18.8727 | 52.8046 | Uchwała Nr IV/89/15 Sejmiku Województwa K-P z dnia 02.03.2015 | 2202 | 3 | 0 |  | 2005 | 1930 | 1870 | 15 | 45 | 11 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 17 | 13.3 | 0 | 0 | 17 | 13.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.7 | 59.1 | 0.6 | 2 | 0 | 1870 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97.0075 | 0.74813 | 2.2444 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0740 | Oczyszczalnia ścieków Wójtówka 17 | 1 | 18.8871 | 52.8059 | 18.8868 | 52.8052 | Wisła |  |  | rów melioracyjny | 205 | 290 |  | 3000 | 97.01 | 0.75 | 61.7 | 59.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 490 | 900 | 477.5 |  |  | 34.2 | 104 | 31.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, prasowanie | 40 | 40 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP077 | Łubianka | toruński | KP | DW | Wisła | Łubianka | GW | Łubianka | 18.4756 | 53.139 | Uchwała nr VI/135/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. | 2771 | 3 | 0 |  | 2848 | 2694 | 2690 | 0 | 4 | 1 | 0 | NIE | 46.464 | 34.876 | 0 | 0 | 46.464 | 34.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 92.817 | 92.671 | 0 | 0.146 | 0 | 2690 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 99.8596 | 0 | 0.14045 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0770 | Gminna oczyszczalnia ścieków w Przecznie | 1 | 18.4708 | 53.145 | 18.4683 | 53.1405 |  |  |  | Struga Papowska Mała | 500 | 650 |  | 3300 | 100 |  | 92.8 | 92.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 495 | 2120 | 290 |  |  | 10 | 104.25 | 11.3 | [7 empty] | poletka osadowe | 27 | [7 empty] | 27 | R-12 - produkcja paliw alternatywnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków oraz studni rewizyjnych wraz z odcinkową wyminą sieci.
66. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP078 | Świecie nad Osą | grudziądzki | PK | DW | Wisła | Świecie nad Osą | GW | Świecie nad Osą | 19.0963 | 53 | 75/2006 | 2925 | 3 | 0 |  | 3441 | 3441 | 3051 | 25 | 365 | 85 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.2 | 22 | 0 | 0 | 42.2 | 22 |  |  |  |  | 3051 | 96.96 | 96.5 | 0.1 | 0.36 | 0 | 3051 |  |  | 25 |  |  | 88.6661 | 0.72653 | 10.6074 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0780 | Świecie nad Osą | 1 | 19 | 53 | 19 | 53 | Wisła | Osa | Lutryna | Lutryna | 450 | 665 |  | 3240 | 88.67 | 0.73 | 100.7 | 100.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 632.5 | 1282.5 | 447.5 |  |  | 3.5 | 27 | 2.87 | [7 empty] | Wirowanie , suszenie na poletkach | 176.4 | 176.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 150 |  |  | 850 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Kuj-Pom.na lata 2014-2020
67. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLKP080 | Fabianki | włocławski | KP | SW | Wisła | Fabianki | GW | Fabianki | 19.1053 | 52.7137 | uchwała Nr XXV/458/16 | 4889 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3462 | 3399 | 2886 | 381 | 132 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 37.77 | 20.75 | 0.9 | 0.9 | 38.67 | 21.65 | 0.9 | 0.27 | 0.15 | 0 | 6 | 125.9 | 118 | 3.7 | 4.2 | 0 | 2886 | 63 | 0 | 381 | 0 | 0 | 85.182 | 11.0052 | 3.8128 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [40 empty] | 25 |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | [8 empty] | kol. 22 - dokonano aktualizacji aglomeracji polegającej na wyłączeniu miejscowości nieskanalizowanych i nie planowanych do połączenia, dla których budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz włączeniu miejscowości skanalizowanych i planowanych do podłączenia;
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP080 | Fabianki |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0802 | Szpetal Górny | 1 | 19.1133 | 52.69 | 19.1147 | 52.6908 | rz. Wisła | rz. Chełmiczka |  | rów melioracyjny | 470 | 690 |  | 3525 | 17.86 | 0 | 26 | 26 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 395 | 726.25 | 391.25 |  |  | 9.988 | 59.375 | 9.238 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | Higienizacja osadu, leżakowanie na poletku składowania | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP080 | Fabianki |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP0801 | Fabianki | 1 | 19.1128 | 52.7147 | 19.1211 | 52.713 | rz. Wisła | rz. Chełmiczka |  | rz. Chełmiczka | 396 | 470 |  | 4383 | 67.32 | 11.01 | 98 | 98 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 907.5 | 1162.5 | 477.5 |  |  | 7.375 | 64 | 7.4 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | Higienizacja osadu, leżakowanie na poletku składowania | 23 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
68. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP081 | Lubiewo | tucholski | KP | DW | Wisła | Lubiewo | GW | Lubiewo | 18.0206 | 53.4663 | 32/2006 | 4650 | 3 | 0 |  | 4845 | 4719 | 3293 | 626 | 800 | 266 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 44.6 | 25 | 0 | 0 | 44.6 | 25 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | 73 | 4 | 31 | 0 | 3293 | 0 | 126 | 626 | 0 | 0 | 70.5676 | 12.9205 | 16.5119 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0810 | BYSŁAW | 1 | 17.9925 | 53.4997 | 17.9929 | 53.5 | WISŁA | BRDA | Struga Zamrzonka | rów melioracyjny | 520 | 712 | 0 | 5200 | 70.57 | 12.92 | 108 | 108 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.5 | 1245 | 862.5 | 105.5 | 11.63 | 6.38 | 60.4 | 15.13 | 9.82 | 1.02 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wapnowanie, odwadnianie | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 | nie dotyczy
69. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP083 | Chodecz | włocławski | KP | SW | Wisła | Chodecz | GMW | Chodecz | 19.0333 | 52.4046 | Uchwała nr III/70/15 | 3144 | 3 | 0 |  | 3146 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 766 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0830 | MIELNO-LUBIENIEC | 1 | 19.01116207 | 52.41336324 | 19.0063 | 52.4144 | Rzeka Wisła | Rzeka Zgłowiączka |  | Rzeka chodeczka | 390 | 390 | 390 | 5135 | 100 | 100 | 112 | 112 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 610 | 1297.25 | 190 | 93 | 7 | 15 | 78 | 14 | 7 | 1 | 92 | 86 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja zagęszczanie na prasie taśmowej wapnowanie | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP085 | Dąbrowa Biskupia | inowrocławski | KP | DW | Wisła | Dąbrowa Biskupia | GW | Dąbrowa Biskupia | 18.5431 | 52.7773 | Rozporzadzenie Nr 55/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., zmienione Rozporzadzeniem Nr 36/2008 z dnia 23 października 2008r. | 2053 | 3 | 0 |  | 2991 | 2991 | 1819 | 117 | 475 | 64 | 580 | TAK - pełna ewidencja | 37.6 | 0.5 | 0 | 0 | 37.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65.3643 | 47.03 | 1.1253 | 16.209 | 1 | 1819 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 60.8158 | 3.9117 | 15.881 | ok | PLKP0850 | Dąbrowa Biskupia | 1 | 18.5328 | 52.7846 | 18.5315 | 52.7861 | Wisła | Tążyna | Kanał Parchański | rów melioracyjny R-D, R-D3 | 245 | 332 | 0 | 1940 | 60.82 | 3.91 | 48.1 | 48.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1367 | 3677.5 | 1730.75 |  |  | 7.5 | 37.2 | 15.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie poprzez wirowanie i stabilizacja | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | odbiór przetworzenie odpadu w procesie odzysku R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa 1 km odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowosi Dąbrowa Biskupia rozpoczęcie działań przygotowawczych wskazano na listopad 2018r., rozpoczęcie prac - maj 2019. Modernizacja istniejacej sieci kanalizacyjnej - termin rozpoczęcia działań przygotowawczych od maraca 2019r., ropoczęcie prac - czerwiec 2019r. | Budowa nowej oczyszczalni ścieków w 2021r.- termin rozpoczęcia prac - kwiecień 2021 | w kolumnie 45 ilość ścieków nieoczyszczonych jest podana jako szacunkowa, podone jak ilośc ścieków z oczyszzalni przydomowych - kolumna 46 liczona na podstawie Qśr projektowe oczyszczalni
71. |  |  | W |  | PLKP086 | Dąbrowa |  | KP | [7 empty] | Uchwała Nr IX/166/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
72. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP087N | Papowo Biskupie | chełmiński | KP | DW | Wisła | Papowo Biskupie | GW | Papowo Biskupie | 18.562 | 53.2495 | IV/93/15 | 3863 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3863 | 3863 | 3695 | 89 | 79 | 16 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 67.2 | 12 |  |  | 67.2 | 12 | [5 empty] | 105 | 101 | 1 | 3 |  | 3695 |  |  | 89 |  |  | 95.651 | 2.3039 | 2.045 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0870N | Zegartowice | 1 | 18.5238 | 53.2397 | 18.5052 | 53.2314 | rz.Wisła | rz.Fyba |  | rurociąg melioracyjny | 608 | 730 |  | 4258 | 95.65 | 2.3 | 105 | 102 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 732.5 | 1315 | 408 |  |  | 8.74 | 48 | 9 | [7 empty] | odwadnianie,prasowaie | 7 |  | 7 | [7 empty] | 22.1 | 22.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.1 | 22.1 | 22.1 | [6 empty] | Projekt budowlany
73. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP088N | Gębice | mogileński | KP | WT | Odra | Mogilno | GMW | Mogilno | 17.9488 | 52.6572 | 54/2006 | 2700 | 3 | 0 |  | 2814 | 2674 | 1320 | 1280 | 73 | 19 | 1 | tak | 10 | 7.7 | 0 | 0 | 10 | 7.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 2.9 | 2.1 | 0 | 1320 | 0 | 140 | 1280 | 0 | 0 | 51.8834 | 45.4869 | 2.5942 | ok | PLKP0880N | Gębice | 1 | 18.0388 | 52.6023 | 18.0383 | 52.6032 | Odra | Warta | Noteć | rów melioracji szczegółowej do rzeki Noteć | 292 | 945 |  | 2480 | 52 | 45 | 52.9 | 52.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 | 796 | 282 | 77.5 | 6.17 | 4.6 | 28.6 | 5.5 | 14.1 | 0.08 | 81.81 | 98.71 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Mechaniczna stacja odwadniania osadu | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice
74. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP089N | Radomin | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Radomin | GW | Radomin | 19.19528499 | 53.08627876 | 81/2006 | 3961 | 3 | 0 |  | 1977 | 1952 | 1071 | 461 | 420 | 92 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19 | 7.5 | 0 | 0 | 19 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.802 | 21.98 | 0.822 | 23 | 0 | 1071 | 0 | 25 | 461 | 0 | 0 | 55.4375 | 23.3182 | 21.2443 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0890N | Radomin | 1 | 19.1924 | 53.0902 | 19.1922 | 53.0905 | Wisła | Drwęca |  | Struga Dobrzyńska | 219 | 275 | 275 | 2475 | 55.44 | 23.32 | 22.7 | 45.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 465 | 1040 | 425 | 112.6 | 13.15 | 9 | 40.5 | 21.5 | 12.375 | 11.42 | 98 | 86 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie prasą | 4.027 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
75. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP090N | Bądkowo | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Bądkowo | GW | Bądkowo | 18.7837 | 52.7065 | 15/2008 | 2023 | 3 | 0 |  | 2008 | 2008 | 1365 | 533 | 110 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.9 | 13.7 | 1 | 1 | 25.9 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 35 | 1.6 | 2.5 | 8 | 1365 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 67.9781 | 26.5438 | 5.4781 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0900N | Kujawka | 1 | 18.7629 | 52.6932 | 18.7559 | 52.6878 | Wisła | Zgłowiączka |  | Kanał Bachorza | 115 | 138 | 121 | 1210 | 67.98 | 26.54 | 36.6 | 36.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 529.16 | 1002.5 | 301.66 |  |  | 21.25 | 109 | 23.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2019 | ODWODNIENIE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.125 | 46.125 | 0 | 0 | 0 | 46.125 | 46.125 | 46.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Projekt budowlany
76. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP092N | Lniano | świecki | KP | DW | Wisła | Lniano | GW | Lniano | 18.2128 | 53.5277 | II/55/14 | 2975 | 3 | 0 |  | 3080 | 2948 | 2743 | 95 | 5 | 2 | 105 | TAK - pełna ewidencja | 57.6 | 35.5 | 0 | 0 | 57.6 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 68 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2743 | 24 | 108 | 95 | 0 | 0 | 93.3442 | 3.0844 | 0.16234 | ok | PLKP0920N | Lniano | 1 | 18.2151 | 53.5359 | 18.2136 | 53.5362 | WISŁA | WDA | RYSZKA | Rów melioracji szczegółowej R-K-3 przechodzący w rów R-17 a następnie w Strugę Mukrz-Ostrowite | 400 | 520 | 400 | 2100 | 100 | 100 | 82 | 82 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 340 | 672 | 172 |  |  | 3.5 | 30 | 12.5 | [5 empty] | RM | 2019 | ZAGĘSZCZANIE, WORKOWANIE, ODSĄCZANIE | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP093N | Lubanie | włocławski | KP | DW | Wisła | Lubanie | GW | Lubanie | 18.9189 | 52.7459 | Nr IV/88/15 | 2077 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2077 | 2077 | 1784 | 280 | 13 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 29.1 | 8.8 | 0 | 0 | 29.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 74.16 | 73.08 | 0.68 | 0.4 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 85.8931 | 13.481 | 0.6259 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0930N | Kucerz | 1 | 18.9378 | 52.7724 | 18.9337 | 52.7766 | rzeka Wisła | nie dotyczy | nie dotyczy | rów melioracyjny | 245 | 311 | 0 | 1225 | 85.89 | 13.48 | 73.8 | 73.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 247.5 | 640 | 187.5 | 0 | 0 | 15.2 | 82.7 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | R | 2019 | odwadnianie osadu | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 41.61 | 16.62 | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.61 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Probostwo Dolne, gmina Lubanie
78. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP096N | Zbójno | glolubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Zbójno | GW | Zbójno | 19.1557 | 53.0066 | 5/2007 | 2015 | 3 | 0 |  | 2015 | 2015 | 1336 | 599 | 80 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.1 | 3.4 | 0 | 0 | 19.1 | 3.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 4 | 77.35 | 50.91 | 23.24 | 3.2 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 66.3027 | 29.727 | 3.9702 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0960N | Zbójno | 1 | 19.1636 | 53.0045 | 19.1727 | 53.0177 | WISŁA | DRWĘCA | NIE DOTYCZY | rz.Ruziec | 170 | 200 |  |  | 63.3 | 29.72 | 50.9 | 50.9 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451.66 | 895 | 240.67 | 133 | 17.57 | 89.33 | 268.33 | 51.33 | 53.67 | 3.69 | 40.6015 | 22.222 | BN | nie dotyczy |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno. 2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno. | Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno. 2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno. | kol. 72 - brak danych
79. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP098N | Potulice | nakielski | KP | WT | Odra | Nakło nad Notecią | GW | Nakło nad Notecią | 17.604 | 53.1394 | Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr IV/87/15 z dnia 02.03.2015 r. | 4928 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6111 | 4611 | 4123 | 463 | 19 | 6 | 6 | TAK - pełna ewidencja | 14.2 | 11.3 | 0 | 0 | 14.2 | 11.3 | 0.1 | 6.2 | 0.8 | 0 | 54 | 314.8 | 282 | 32 | 0.8 | 0 | 4123 | 0 | 1500 | 463 | 0 | 0 | 92.0144 | 7.5765 | 0.31091 | ok | PLKP0980N | Potulice | 1 | 17.6797 | 53.1211 | 17.6697 | 53.1192 | Odra | Warta | Noteć | Rów melioracyjny R-11 i odprowadzalnik"E" | 1333 | 1600 | 1333 | 7775 | 92 | 8 | 282 | 282 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 375 | 1030 | 403 |  |  | 12 | 51 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | odwadnianie | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0
80. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP099N | Piotrków Kujawski | radziejowski | KP | SW | Wisła | Piotrków Kujawski | GMW | Piotrków Kujawski | 18.4998 | 52.5532 | XXXIV/867/09 | 5010 | 3 | 0 |  | 5010 | 5010 | 4040 | 866 | 104 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.4 | 18.2 | 0 | 0 | 27.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 115 | 93 | 21 | 1 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 80.6387 | 17.2854 | 2.0758 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP0990N | BOS BG-500 Piotrków Kujawski | 1 | 18.4983 | 52.5617 | 18.498 | 52.5618 | Wisła | Noteć | brak | Kanał Gopło-Świesz | 252 | 500 | 952 | 5050 | 80.64 | 17.29 | 110 | 110 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 810 | 1730 | 378 | 212 | 30 | 6 | 34 | 13 | 12 | 2 | 94 | 93 | nie dotyczy | RM | 31.12.2021 | zagęszczenie flokulantem | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2013-10-30
81. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP100N | Czernikowo | toruński | KP | DW | Wisła | Czernikowo | GW | Czernikowo | 18.9376 | 52.944 | Uchwała Nr IV/85/15 | 3133 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3133 | 3103 | 2589 | 347 | 167 | 40 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.3 | 27.4 | 0 | 0 | 29.3 | 27.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 159.3 | 126 | 2.1 | 9 | 22.2 | 2589 | 0 | 30 | 347 |  |  | 83.594 | 11.0756 | 5.3304 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP1000N | Czernikowo | 1 | 18.9397 | 52.9414 | 18.9531 | 52.9324 | Wisła | Drwęca | Ciek Lubianka II | Rów melioracyjny -A1 | 400 | 520 | 770 | 2862 | 83.594 | 11.0756 | 137.1 | 137.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 573 | 1094 | 433 |  |  | 16 | 80 | 20.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2017 | odsączanie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie | Nie dotyczy
82. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP101N | Dobre | radziejowski | KP | SO | Odra |  | GW | Dobre | 18.5777 | 52.6831 | NR IX/167/15 | 2980 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2980 | 2700 | 2640 | 40 | 20 | 6 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 21.3 | 12.5 | 0 | 0 | 21.3 | 12.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 72.3 | 70 | 1 | 1.3 | 0 | 2640 | 280 | 0 | 40 | 0 | 0 | 97.9866 | 1.3423 | 0.67114 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP1010N | Dobre | 1 | 18.5693 | 52.6933 | 18.5693 | 52.6933 | Odra | Noteć | Kanał Bachorze | Rów melioracyjny | 205 | 400 | 400 | 3500 | 97.99 | 0 | 71 | 71 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 237 | 662 | 217 |  |  | 17 | 60 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
83. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP102N | Izbica Kujawska | włocławski | KP | WT | Odra | Izbica Kujawska | GMW | Izbica Kujawska | 18.7665 | 52.4201 | IV/86/15 z dnia 02.03.2015r. | 3251 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3251 | 2952 | 2366 | 556 | 30 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.6 | 10 | 0 | 0 | 10.6 | 10 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 104 | 97.42 | 6.08 | 0.5 | 0 | 2366 | 185 | 114 | 556 | 0 | 0 | 81.9748 | 17.1024 | 0.92279 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP1020N | Izbica Kujawska | 1 | 18.7501 | 52.4162 | 18.7496 | 52.4172 | Odra | Warta | Noteć | rów | 350 | 500 | 500 | 4500 | 81.7 | 17.38 | 103.5 | 103.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 423 | 926 | 422 |  |  | 9.8 | 60.6 | 7.08 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Zagęszczanie mechaniczne | 23.8 | 23.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
84. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP501 | Kikół | lipnowski | KP | DW | Wisła | Kikół | GW | Kikół | 19.1216 | 52.9126 | XII/278/2015 | 2663 | 3 | 0 |  | 2612 | 2612 | 2580 | 27 | 4 | 1 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 28.1 | 25.5 | 0 | 0 | 28.1 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.01 | 76.7 | 1.11 | 0.2 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 98.7749 | 1.0337 | 0.15314 | ok | PLKP5010 | Kikół | 1 | 19.1121 | 52.9262 | 19.1109 | 52.9262 | Wisła | Drwęca | Lubianka | rów melior | 500 | 625 | 0 | 2663 | 98.77 | 1.03 | 76.7 | 76.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398 | 1167 | 316 | 0 | 0 | 15.6 | 72.25 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie prasa | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trwają prace przygotowawcze wstepnych dokumentacji .
85. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLKP502 | Brzoza | bydgoski | KP | DO | Odra | Nowa Wieś Wielka | GW | Nowa Wieś Wielka | 18.0939 | 52.9707 | Nr IX/156/15 Sejmiku Wojew. Kuj.- Pomorskiego | 4470 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3758 | 3758 | 3618 | 108 | 32 | 8 | 0 | NIE | 25.8 | 25.8 |  |  | 25.8 | 25.8 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.15 | 225 | 3 | 1.15 | 0 | 3618 | 0 |  | 108 | 0 | 0 | 96.2746 | 2.8739 | 0.85152 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLKP5020 | Brzoza | 1 | 18.0256 | 53.017 | 18.0247 | 53.0171 | Noteć | Warta | Odra | kanał Nowonotecki | 1225 | 1682 |  | 6125 | 96.32 | 2.84 | 228 | 228 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 365 | 818 | 298 |  |  | 10.5 | 44.5 | 18 | [5 empty] | RM | 2017 | odwadnianie, wapnowanie | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.2 |  | 41.2 |  | 49.65 | 0 | 0 | 9.2 | 40.45 | 90.85 | 90.9 | 90.9
86. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLKP503 | Drzycim | świecki | KP | DW | Wisła | Drzycim | GW | Drzycim | 18.3185 | 53.5141 | Uchwała Nr XII/280/15 z dnia 28 wrzesnia 2015 r. | 2283 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2283 | 2283 | 2063 | 220 |  |  | 0 | NIE | 18.5 | 16.343 |  |  | 18.5 | 16.343 | 0.8 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0 |  |  | 2063 |  |  | 220 |  |  | 90.3636 | 9.6364 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 70 | [6 empty] | umowa z dnia 01.06.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Drzycimiu |  | kol. 57 dla oczyszczalni ścieków o nr Id PLKP5031 - nie dotyczy, ponieważ oczyszczalni nie jest jeszcze wybudowana
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP503 | Drzycim |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP5031 | [37 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP503 | Drzycim |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP5032 | Oczyszczalnia scieków komunalnych w Drzycimiu | 1 | 18.3236 | 53.511 | 18.3239 | 53.5112 | Wisła | Wda | dopływ z Drzycimia starym korytem Wdy do połączenia z nowym koryte Wdy | rów melioracji szczegółowych B-I (Struga Drzycimska | 193 | 251 | 111 | 967 | 51.38 |  | 37423 | 37423 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 565 | 1290 | 495 |  |  | 9.25 | 69.5 | 17.23 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja wapnem, prasowanie | 7.33 |  |  |  | 7.33 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP503 | Drzycim |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP5033 | Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych Zakład Gródek | 1 | 18.3694 | 53.4982 | 18.3701 | 53.498 | Wisła | Wda | dopływ z Drzycimia ze starym korytem Wdy do połączenia z nowym korytem Wdy | stare koryto rzeki Wdy | 70 | 210 | 27 | 292 | 17.96 |  | 9883 | 9883 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 210 | 540 | 205 |  |  | 10 | 69 | 30 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | suszenie na poletkach | 2.7 | 1.37 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLKP503 | Drzycim |  | KP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLKP5034 | Oczyszczalnia scieków socjalno - bytowych Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENERGETYK" Gródek | 1 | 18.3722 | 53.5088 | 18.3716 | 53.5087 | Wisła | Wda | Wda od Prusiny do dopł. Z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek | kanał derywacyjny Elektrowni Wodnej Gródek | 50 | 100 | 32 | 209 | 21.02 |  | 11264 | 11264 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 710 | 1730 | 1200 |  |  | 20.3 | 96 | 27 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | suszenie na poletkach | 2.92 | 1.43 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
87. | TAK | Cekcyn | A | Końcowy Punkt | PLKP504 | Cekcyn | tucholski | KP | DW | Wisła | Cekcyn | GW | 1 | 18.0022 | 53.3429 | XXV/459/16 | 4838 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4838 | 4627 | 4471 | 152 | 4 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 90.6 | 43.94 | 0 | 0 | 90.6 | 43.94 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 132.18 | 124.4 | 7.48 | 0.3 | 0 | 4471 | 0 | 211 | 152 | 0 | 0 | 96.7755 | 3.1418 | 0.082679 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 |  | Tuchola | 1 | 17.8775 | 53.5697 | 18.0022 | 53.3429 | Kicz | Brda | Wisła | Kicz | 4515 |  |  | 46235 | 96.78 | 3.14 | 875.8 |  | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 445 | 1172 | 549 | 104 | 19 | 15 | 125 | 35 | 15 | 2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE001 | Lublin | Miasto Lublin Powiat Lublin | LE | SW | Wisła | Lublin | GM | Lublin, Świdnik, Wólka, Konopnica, Głusk | 22.566 | 51.2481 | Obowiązująca w dniu 31 grudnia 2016 r. - Uchwała Nr XVIII/281/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. | 531249 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 527036 | 384206 | 373893 | 8281 | 1879 | 500 | 153 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 888 | 872.5 | 0.8 | 0.8 | 888.8 | 873.3 | 646.6 | 10.6 | 10.6 | 2.9 | 757 | 19411.3 | 19109 | 226.7 | 67.9 | 7.7 | 373893 | 135578 | 4624 | 8281 | 2518 | 110 | 97.5446 | 2.0699 | 0.35652 | ok | PLLE0010 | Lublin-Hajdów | 1 | 22.6236 | 51.2633 | 22.6253 | 51.2683 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Bystrzyca | 120000 | 135000 | 120000 | 600000 |  |  | 22198 | 22198 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 586 | 1320 | 547 | 92.84 | 11.9 | 6.59 | 40.9 | 10.51 | 5.507 | 0.47 | 94.1 | 96.1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Fermentacja metanowa; Mechaniczne odwadnianie; Termiczne suszenie; | 6720 | [7 empty] | 6720 | Produkcja nawozu organicznego (6552 Mg); Retencja powierzchniowa(145 Mg); Rozruch instalacji do fermentacji odpadów (23 Mg); | 3147.3 | 374.5 | 1336.8 | 1436 | 440.6 | 440.6 |  |  |  | 3587.9 | 3586.8 | 3351.8 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | ProgramFunkcjonalno-Użytkowy/pozwolenia na budowę dla projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - Etap III (POIiŚ Działanie 2.3); Konopnica – 01.09.2015: dokumentacja projektowa | Program Funkcjonalno-Użytkowy/pozwolenia na budowę dla projektów: 1.'Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - Etap III (POIiŚ Działanie 2.3); 2.'Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii odnawialnej na OŚ Hajdów (POIiS/RPO) | 1.'Nowa uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lublin nr XXV/367/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. weszła w życie 02 lutego 2017 r. Nastąpiło poszerzenie granic aglomeracji o obszary z gminy Niemce i gminy Jastków. 2.'Inwestycje planowane na . oczyszczalni Hajdów dotyczą utrzymania i podwyższenia standardów technologicznych. 3. Ewidencja zbiorników bezodpływowych jest w opracowaniu.
2 | TAK | ND | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE002 | Zamość | Zamość | LE | SW | Wisła | Zamość | GMW | m. Zamość Zamość g. Sitno g. Łabunie g. | 23.2524 | 50.7176 | IV/52/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r | 136162 | 0 | 0 |  | 130801 | 84181 | 69522 | 13849 | 810 | 162 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 229.59 | 217.13 | 20.5 | 20.5 | 250.09 | 237.63 | 70 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 269 | 4958.805 | 4785.644 | 130.461 | 42.7 | 0 | 69522 | 28700 | 1500 | 13849 | 16320 | 100 | 76.2395 | 23.1413 | 0.61926 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0020 | Zamość | 1 | 23.2377 | 50.7365 | 23.2425 | 50.7377 | Wisła | Wieprz | Łabuńka | Łabuńka | 25000 | 40000 |  | 250000 | 76.24 | 23.16 | 4958.8 | 4792.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 419.2 | 1169.5 | 480 | 84.7 | 13.2 | 3.1 | 45.8 | 6.1 | 9.1 | 0.4 | 89.25 | 96.9 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja beztlenowa | 1677.7 | 1495.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | Przekazane do firmy BIO-MED. - prod. kompostu - polepszacz gleby | 395.7 | 40 | 202.1 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7 | 395.7 | 274.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | Pożyczka z WFOŚ | "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość" PFU Zadanie 2 " Renowacja kanalizacji sanitarnej w Zamościu" PFU "Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy ul. Królowej Jadwigi" PFU Zadanie 3 "Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Zamościu w zakresie instalacji zmiekczania wody pitnej i dezynfekcji lampami UV" , "Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Majdan", "Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Kresowa ul. Onyszkiewicza", "Budowa kanalizacji sanitarnej oś Karolówka ul. Malownicza i Lawendowa", "Budowa kanalizacji sanitarna oś. Błonie Zatorze", "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gm. Sitno w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków dla wsi Sitno, Stabrów i Jarosławiec." , "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jarosławiec." , "Budowa sieci wodociągowej oraz saci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdanów, Żdanówek, Zwódne - etap II i III", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre" , " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitaniec", " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płoskie", "Rozwiązanie problemu gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łabunie" | "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość" PFU Zadanie 1 " Rozbudowa i modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni Ściekow w Zamościu"
3 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE003 | Chełm | chełmski | LE | SW | Wisła | Miasto Chełm | GM | Miasto Chełm Gmina Chełm | 23.4693 | 51.1339 | Uchwała nr XLVII/7542014 Sejmiku Województwa Lubelskiego | 108311 | 0 | 0 |  | 111675 | 70547 | 64700 | 5752 | 95 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 213.8 | 198.5 | 0 | 0 | 213.8 | 198.5 | 138.24 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 312 | 3431.8 | 3366.5 | 61.8 | 3.5 | 0 | 64700 | 38000 | 3128 | 5752 | 0 | 0 | 94.7643 | 5.1507 | 0.085068 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0030 | Bieławin | 1 | 23.4755 | 51.1503 | 23.4713 | 51.1518 | Wisła | Narew | Bug | Uherka | 9393 | 27000 | 13000 | 101000 | 94.76 | 5.15 | 3428.3 | 3428.3 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 509 | 1200 | 619 | 88 | 10 | 4 | 35 | 5 | 5 | 0 | 95 | 98 | nie dotyczy | M | maj 2015 | fermentacja w zamkniętych komorach fermentacyjnych, odwadnianie, higienizacja | 997 | 803 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 133 | przekazane innym odbiorcom-Cementownia Chełm | 609.3 | 17.4 | 126.5 | 465.4 | 711 | 0 | 0 | 657 | 54 | 1320.3 | 1320.3 | 887.9 |  | 432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzen kanalizacyjnych na lata 2014-2020 MPGK Sp. z o.o. w Chełmie 2. POiŚ, RPO | 0
4 | tak | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE004 | Biała Podlaska | Biała Podlaska | LE | SW | Wisła | Biała Podlaska | GM | Biała Podlaska | 23.1179 | 52.0343 | Uchwała XXV/366/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. | 94300 | 0 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 93321 | 57871 | 56742 | 1080 | 49 | 14 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 173.6 | 165.4 | 0 | 0 | 173.6 | 165.4 | 50.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 150 | 2152.6743 | 2143.1 | 8.0743 | 1.5 | 0 | 56742 | 33991 | 1459 | 1080 | 0 | 0 | 98.7902 | 1.1573 | 0.052507 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0040 | Zakład Oczyszczania Ścieków w Białej Podlaskiej | 1 | 23.1674 | 52.0274 | 23.1707 | 52.0296 | Wisła | Narew | Bug | rzeka Krzna | 12000 | 16000 | 12500 | 103730 | 98.79 | 1.1 | 3355.533 | 3355.533 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 546.67 | 1142.5 | 470.54 | 85.78 | 9.84 | 5.68 | 42.08 | 12.71 | 14.98 | 0.5 | 82.5 | 94.9 | nie dotyczy | RM | 2021 | fermentacja odwadnianie | 1591.589 | 1591.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 397 | 8 | 296 | 93 | 120 | 53 | 67 | 0 | 0 | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | inwestycje własne | Dokumentacja projektowa przedsięzięcia: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” w skład której wchodzą: 1. Studium wykonalności wraz z aktualizacją, koncepcja , PFU.
5 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE005 | Ryki | rycki | LE | SW | Wisła | m. Ryki | GMW | m. Ryki, g. Ryki | 21.9282 | 51.6248 | XLVII/756/2014 | 29240 | 1 | 0 |  | 26173 | 9600 | 8555 | 995 | 0 | 0 | 50 | NIE | 38.6 | 30.6 | 0 | 0 | 38.6 | 30.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.18 | 20 | 781.2 | 729 | 51 | 0 | 1.2 | 8555 | 16500 | 73 | 995 | 0 | 0 | 96.0073 | 3.8016 | 0 | ok | PLLE0050 | Oczyszczalnia ścieków FREGATA w Rykach | 1 | 21.9252 | 51.6093 | 21.8866 | 51.6043 | Wisła | Wieprz | Wieprz | rzeka IRENKA | 5090 | 6990 | 6990 | 38600 | 96.26 | 3.74 | 780 | 780 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.54 | 444.66 | 621 | 60.81 | 6.26 | 4.16 | 46.75 | 7.03 | 4.49 | 0.501 | 92.6 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie i higienizacja | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | kompostowanie | 229.7 | 24.7 | 77 | 128 | 269.9 | 0 | 0 | 52.5 | 217.4 | 499.6 | 499.6 | 499.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt modernizacji sieci kanalizacyji sanitarnej na os. Świerczewskiego - w trakcie realizacji; Projekt budowy kanalizacji Ryki -Wschód, Ryki -Zachód - w trakcie realizacji
6 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE006 | Puławy | puławski | LE | SW | Wisła | Puławy | GMW | Miasto Puławy i gminy: Puławy, Żyrzyn, Końskowola, Kazimierz Dolny | 21.973 | 51.4167 | UchwałaXXXIV602/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dn. 6 lipca 2009r. | 84341 | 1 | 0 |  | 87022 | 62999 | 60779 | 1888 | 332 | 89 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 287.2 | 269.3 | 0.4 | 0.4 | 287.6 | 269.7 | 69.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 636 | 3553 | 3533 | 18 | 2 | 0 | 60779 | 20000 | 488 | 1888 | 3523 | 12 | 93.3867 | 6.2318 | 0.38151 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0060 | Komunalna oczyszczalnia ścieków w Puławach | 1 | 21.954 | 51.4482 | 21.9484 | 51.4515 | Wisła | Wisła | Wisła | Kanał zrzutowy wód pochłodniczych ZA Puławy S.A. | 9659 | 12650 | 12650 | 84350 | 93.3867 | 6.2318 | 3535 | 3535 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 518 | 1120 | 628 | 114 | 13 | 5 | 33 | 6 | 10 | 0.3 | 91 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 730 | 125 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 113 | suszenie niskotemperaturowe i współspalanie | 979.9 | 29.9 | 349 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.9 | 979.9 | 979.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd
7 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE007 | ŁUKÓW | łukowski | LE | SW | Wisła | Łuków | GM | Łuków | 22.3784 | 51.93 | 3 z 11.01.2006 r. | 53696 | 1 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 83828 | 30976 | 29800 | 1131 | 45 | 9 | 0 | NIE | 93.9 | 91 | 0 | 0 | 93.9 | 91 | 52.55 | 4 | 2 | 0 | 637 | 3493 | 3478.4 | 13.9 | 0.7 | 0 | 29800 | 52852 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 98.5971 | 1.3492 | 0.053681 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0070 | Oczyszczalnia Ścieków Łuków | 1 | 22.3948 | 51.9292 | 22.3948 | 51.9287 | Wisła | Bug | Krzna | Krzna Południowa | 9692 | 12782 | 12782 | 69950 | 98.6 | 1.35 | 3493 | 3493 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 501 | 996 | 382 | 84 | 12 | 6 | 35 | 9 | 7 | 1 | 92 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja wapnem, kompostowanie | 759 | 475 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 168 | do kompostowania | 3208.2 | 23.3 | 3184.9 | 0 | 337.7 | 337.7 | 0 | 0 | 0 | 3545.9 | 3545.9 | 3345.9 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |  | PFU"Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie" | PFU"Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie"
8 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE008 | LUBARTÓW | lubartowski | LE | SW | Wisła | Miasto Lubartów | GM | Miasto Lubartów, Gmina Lubartów | 22.6 | 51.46 | IV/49/2014 z dn. 30.12.2014 r. | 27402 | 1 | 0 |  | 26619 | 26419 | 25432 | 920 | 50 | 15 | 17 | TAK - pełna ewidencja | 1143 | 99.2 | 0 | 0 | 1143 | 99.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 221 | 1357.3 | 1323.9 | 29.4 | 2 | 2 | 25432 | 80 | 40 | 920 | 80 |  | 95.9916 | 3.7567 | 0.18784 | ok | PLLE0080 | Lubartów | 1 | 22.622 | 51.4715 | 22.6302 | 51.4721 | Wisła | Wieprz | Wieprz | rów odprowadzający | 3299 | 6100 | 9200 | 71166 | 95.99 | 3.82 | 1357.3 | 1337.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 671 | 1177 | 456 | 135 | 18 | 4 | 34 | 7 | 9 | 1 | 94 | 96 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na prasie taśmowej | 1264 | 1229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | kompostowanie | 386.8879 | 43.62 | 114.7519 | 228.516 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1061.8879 | 675 | 114 | 0 | 0 | 561 | POliŚ | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczekarków; Rozbudowa kanalizacji ściekowej w m. Łucka- Kolonia | Rozbudowa i przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie
9 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE009 | Kraśnik | Kraśnik | LE | SW | Wisła | Miasto Kraśnik | GM | Gmina Miejska Kraśnik, Gmina Wiejska Kraśnik | 22.2331 | 50.9267 | Uchwała Sejmiku Województwa lubelskiego NR IV/45/2014 z dnia 30 grudnia 2014r | 38238 | 1 | 0 |  | 52396 | 50646 | 37998 | 12527 | 121 | 26 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 110.2 | 82.8 |  |  | 110.2 | 82.8 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.9 | 1696.8 | 54.5 | 249.6 |  | 37998 | 1750 |  | 12527 |  |  | 75.8608 | 23.9083 | 0.23093 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0090 | Kraśnik | 1 | 22.1816 | 50.9544 | 22.1812 | 50.9505 | Wisła | Wisła | Wisła | rzeka Wyżnica | 9000 | 12500 | 12500 | 86458 | 75.86 | 23.91 | 1655.843 | 1655.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 571.33 | 1070 | 629 | 119.8 | 14.5 | 3.93 | 24.7 | 5.3 | 12.1 | 1 | 89.9 | 97.2 | MO | MO | 30 listopad 2015 | fermentacja mezofilowa, mechaniczne odwadnianie, suszenie | 552.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8 | cały wytworzony osad został przekazany innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania osadów | 350 | 0 | 350 | 0 | 1134 | 0 |  | 1134 | 0 | 1484 | 1484 | 548 | 936 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Studium wykonalności | Studium wykonalności
10 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE010 | Biłgoraj | Biłgorajski | LE | GW | Wisła | Miasto Biłgoraj | GM | Gmina Biłgoraj (GW) | 22.7075 | 50.5208 | Nr 48 z 23.09.2005r Nr 68z 9.11.2005r. Zm. XXV/420/2012 z 18.09.2012r. | 41000 | 1 | 0 |  | 41544 | 36372 | 35557 | 815 | 0 | 0 | 0 | NIE | 203.57 | 159.34 | 0 | 0 | 203.57 | 159.34 | 0 | 31.77 | 22.14 | 0.1 | 1605 | 1685 | 1673 | 12 | 0 | 0 | 35557 | 4882 | 290 | 815 | 0 | 0 | 98.0382 | 1.9618 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0100 | Biłgoraj | 1 | 22.707 | 50.5217 | 22.7075 | 50.5208 | Wisła | San | Tanew | Czarna Łada | 5500 | 8000 |  | 80400 | 97.9 | 2.1 | 1685 | 1685 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483 | 954 | 292 | 79 | 13 | 9 | 67 | 17 | 14 | 2 | 83 | 89 | nie dotyczy | M | 2020 | higienizacja | 445 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | kompostowanie | 5871.2499 | 7.6 | 5777.6499 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5871.2499 | 5871.1591 | 3496.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2374.7591 | środki prywatne, pożyczka WFOŚiGW | Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ogrody w Biłgoraju | Koncepcja modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju
11 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE011 | Międzyrzec Podlaski | bialski | LE | SW | Wisła | Międzyrzec Podlaski | GM | Międzyrzec Podlaski - Miasto | 22.7805 | 51.9872 | XVII/261/2016 | 18881 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 20512 | 16942 | 15889 | 1053 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 64.2 | 55.9 |  |  | 64.2 | 55.9 | 33.67 | 1.8 | 1.1 | 0 | 83 | 496.511 | 493.5 | 3.011 | 0 | 0 | 15889 | 2900 | 102 | 1053 | 568 | 0 | 92.0973 | 7.9027 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0110 | Międzyrzec Podlaski | 1 | 22.8034 | 51.9899 | 22.8043 | 51.9886 | Wisła | Narew | Bug | Krzna | 2000 | 3000 | 3000 | 20000 | 92.1 | 7.9 | 496.5 | 496.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 667 | 1347 | 540 | 97 | 12 | 3 | 46 | 4 | 4 | 0 | 96 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja osadu, odwadnianie | 81.3 | [7 empty] | 81.3 | kompostowanie | 138.6 | 16.5 | 122.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 138.6 | 138.6 | 138.6 | [6 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski | nie dotyczy
12 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE012 | Łęczna | łęczyński | LE | SW | Wisła | Łęczna | GMW | 1 | 22.8808 | 51.3045 | 26/2007 | 25107 | 1 | 0 |  | 21107 | 21107 | 20552 | 318 | 227 | 55 | 10 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 53.6 | 38.4 | 36.9 | 26.9 | 90.5 | 65.3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 686.694 | 684.8 | 1 | 0.8 | 0.094 | 20552 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 97.3705 | 1.5066 | 1.0755 | ok | PLLE0120 | Dział Utylizacji Odpadów | 1 | 22.929 | 51.3296 | 22.925 | 51.3214 | rz. Wisła | rz. Wieprz | rz. Świnka | rów melioracyjny "A" | 2550 | 3315 | 3315 | 26478 | 97.37 | 1.51 | 684.832 | 684.832 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 515.42 | 1895.42 | 794.42 | 106.32 | 20.5 | 2.37 | 35.08 | 5.07 | 7.7 | 0.31 | 92.7577 | 98.4878 |  |  |  | odwadnianie | 97 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE013 | Dęblin | Rycki | LE | SW | Wisła | Dęblin | GM | Dęblin, Stężyca | 21.86572256 | 51.56225647 | Uchwała Nr IV/47/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.12.2014 r. | 19867 | 1 | 0 | nie dotyczy | 17656 | 15465 | 13894 | 1467 | 104 | 37 | 0 | NIE | 81.7 | 40.7 | 0 | 0 | 81.7 | 40.7 | 15.7 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 600 | 560 | 32 | 8 | 0 | 13894 | 924 | 1267 | 1467 | 0 | 0 | 91.1022 | 8.3088 | 0.58903 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0130 | Dęblin | 1 | 21.8147445 | 51.5728251 | 21.81234124 | 51.56961759 | Wisła | Wisła | Wisła | Wisła | 6000 | 7800 | 7800 | 30700 | 90.6 | 8.77 | 600 | 600 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399.5 | 1119 | 367.75 | 130.5 | 9.975 | 9.5 | 45.25 | 14.5 | 4.2 | 0.715 | 97 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | 31.12.2017 | fermentacja metanowa, odwadnianie na lagunach | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 97.9 | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w Os. Michalinów i Os. Rycice w Dęblinie wraz z przyłączami i z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin". | Ogłoszenie o przetargu na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dęblin. | brak
14 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE014 | Tomaszów Lubelski | tomaszowski | LE | SW | Wisła | Tomaszów Lubelski | GM | Tomaszów Lubelski | 23.4168 | 50.4468 | IV/46/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. | 67597 | 1 | 0 |  | 68415 | 19937 | 19892 | 45 | 0 | 0 | 0 | NIE | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4 | 12.0638 | 2.6 | 2.6 | 0 | 726 | 1104 | 1068 | 36 | 0 | 0 | 19892 | 46784 | 406 | 45 | 1288 |  | 98.0516 | 1.9484 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0140 | Tomaszów Lubelski | 1 | 23.4305 | 50.4438 | 23.4322 | 50.4442 | Wisła | Bug | Sołokija | rów melioracyjny- ujście rzeki Sołokija | 6300 | 7600 | 7960 | 63420 | 96.43 | 3.57 | 1807 | 1807 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 631 | 1686 | 1419 | 64.9 | 6.7 | 4.8 | 40.3 | 9.9 | 8.13 | 0.61 | 88.7 | 91.8 | M | M | 31.12.2016 r. | odwadnianie i higienizacja | 1108 | 1108 | [8 empty] | 1717.067 | 3.412 | 1489.696 | 223.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.067 | 1717.1 | 1717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tomaszów Lubelski" , " Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tomaszów Lubelski".
15 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE015 | Opole Lubelskie | opolski | LE | SW | Wisła | m. Opole Lube.skie | GMW | g. Opole Lub. | 21.9684 | 51.1045 | XXV/430/2012 zm. XXIII/343/2016 | 14909 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 15539 | 9133 | 8276 | 571 | 28 | 6 | 258 | TAK - pełna ewidencja | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.1 | 683 | 16 | 1 | 11.1 | 8276 | 5704 | 702 | 571 | 0 | 0 | 94.4848 | 3.6746 | 0.18019 | ok | PLLE0150 | Opole Lubelskie | 1 | 21.5713 | 51.0922 | 21.5713 | 51.0922 |  |  | X | Jankóka | 2878 | 4920 | 2100 | 34536 | 94.48 | 3.67 | 699 | 699 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 871 | 1935 | 792 | 75 | 25 | 2 | 28 | 5 | 7 | 1 | 90 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwodnienie prasą | 175 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 4.8 | 0 | 0 | 4.6 | POIŚ | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu Lubelskim | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu Lubelskim | Zmiana załącznika graficznego - mapy aglomeracji
16 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE016 | Krasnystaw | krasnostawski | LE | SW | Wisła | Miasto Krasnystaw | GM | Krasnystaw Miasto | 23.1717 | 50.9839 | XXV/433/2012 | 22539 | 1 |  |  | 19262 | 18889 | 14650 | 4050 | 136 | 34 | 53 | NIE | 54.3 | 5.4 | 0 | 0 | 54.3 | 5.4 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 800.98 | 730.2 | 21.78 | 44 | 5 | 14650 | 247 | 74 | 4050 | 52 | 0 | 77.723 | 21.2958 | 0.70605 | ok | PLLE0160 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych | 1 | 23.1752 | 51.0021 | 23.1759 | 51.0008 | Wisła | Wieprz | Wieprz | rz. Wieprz | 3100 | 5000 | 5000 | 34300 | 78 | 21.3 | 752.031 | 708.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337.23 | 630.85 | 532 | 61 | 11.47 | 7.48 | 31.7 | 8 | 6.37 | 0.298 | 90.16 | 97 | nie dotyczy | MO | 2019 | Stabilizacja, odwodnienie, higienizacja | 377.8 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. (Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni).
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE017 | Hrubieszów | hrubie szowski | LE | SW | Wisła | Hrubieszów | GM | Gmina Miejska Hrubieszów | 23.8863 | 50.8044 | XXXV/68/09 | 31633 | 1 | 0 |  | 22728 | 17976 | 16901 | 1003 | 72 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 59.1 | 53 | 0.7 | 0.7 | 59.8 | 53.7 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 48 | 762.592 | 747 | 13 | 2.592 | 0 | 16901 | 4582 | 170 | 1003 | 0 | 0 | 95.2702 | 4.4131 | 0.31679 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0170 | Hrubieszów | 1 | 23.9283 | 50.804 | 23.9285 | 50.8053 | Wisła | Narew | Bug | Huczwa | 3300 | 4400 | 4400 | 31633 | 95.27 | 4.41 | 762.6 | 760 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 790.17 | 1527.42 | 439.16 | 93.38 | 15.6 | 5.01 | 42.83 | 9.89 | 11.68 | 0.64 | 87.5 | 95.9 | nie dotyczy | RM | nie dotyczy | Odwadnianie i higienizacja | 263.7 | 258.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 1036 | 4 | 423 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 746 | 0 | 290 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0
18 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE018 | Janów Lubelski | janowski | LE | GW | Wisła | Janów Lubelski | MGMW | Janów Lubelski | 22.4185 | 50.7016 | 60/2007 | 14207 | BC | 0 |  | 13569 | 11405 | 10201 | 1147 | 57 | 14 | 0 | NIE | 62.3 | 60 | 0 | 0 | 62.3 | 60 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 48 | 434.608 | 413.9 | 20.69 | 0.018 |  | 10201 | 777 | 956 | 1147 | 16 | 415 | 87.9505 | 11.6294 | 0.42008 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0180 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 | 22.3857 | 50.7016 | 22.3836 | 50.7009 | Wisła | San | Bukowa | Biała | 4052 | 4052 |  | 14850 | 87.95 | 11.63 | 800 | 800 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 305.17 | 674.67 | 271.58 | 59.63 | 12.55 | 2.66 | 22.25 | 3.92 | 4.47 | 0.93 | 92 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie mechaniczne, higienizacja wapnem | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 134.4 | 134.4 | 134.4 | [6 empty] | ontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie Janów Lubelski, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- ośrodki wypoczynkowe n/zalewem w Janowie Lubelskim.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE019 | Włodawa | włodawski | LE | SW | Wisła | Włodawa | GM |  | 23.5548 | 51.547 | 05/2008 z dn. 30.01.2008r | 14800 | 2 | 0 |  | 14894 | 13361 | 13022 | 315 | 24 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.5 | 41.8 |  |  | 42.5 | 41.8 | 9.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31 | 666.766 | 663.344 | 2.722 | 0.7 | 0 | 13022 | 933 | 600 | 315 | 0 | 0 | 97.7239 | 2.1149 | 0.16114 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0190 | Włodawa | 1 | 23.5678 | 51.5561 | 23.5895 | 51.5603 | Wisła | Bug | Bug | rz. Bug | 2400 | 6200 | 6200 | 52800 | 97.72 | 2.11 | 666.066 | 666.066 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1173.667 | 2411.75 | 785.5417 | 142.65 | 15.8508 | 4.9042 | 42.083 | 6.3042 | 16.8131 | 0.64792 | 88.21 | 95.91 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Odwadnianie i higienizacja | 415.08 | 285.84 | 0 | 0 | 0 | 129.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE020 | Rardzyń Podlaski | radzyński | LE | SW | Wisła | Radzyń Podlaski | GM | Radzyń Podlaski | 22.6124 | 51.7827 | XXV/419/2912 z dnia 18.09.2012 r. | 20329 | 1 | 0 |  | 19444 | 15860 | 15740 | 120 | 0 | 0 | 0 | NIE | 58.8 | 56.7 | 0 | 0 | 58.8 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.6 | 975.3 | 14.3 | 0 | 0 | 15740 | 3511 | 73 | 120 | 0 | 0 | 99.3828 | 0.61716 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0200 | Radzyń Podlaski | 1 | 22.5888 | 51.7731 | 22.5929 | 51.7719 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | Białka | 3900 | 6000 | 6000 | 32667 | 99.38 | 0.62 | 989.6 | 989.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425 | 1179 | 593 | 60 | 16 | 5 | 29 | 7 | 7 | 0.3 | 88 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2010 | higienizacja | 384 | 374 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0
21 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE021 | Poniatowa | Opolski | LE | SW | Wisła | Poniatowa | GMW | nie dotyczy | 22.0533 | 51.1257 | 22 | 11806 | 2 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14493 | 11653 | 10763 | 878 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.4 | 38.2 | 0 | 0 | 40.4 | 38.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 441.2 | 433.2 | 7 | 1 | 0 | 10763 | 2840 | 0 | 878 | 0 | 0 | 93.8591 | 6.0581 | 0.082799 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0210 | Miejska oczyszczalnia ścieków | 1 | 22.04 | 51.11 | 22.03 | 51.11 | Wisła | Wisła | Chodelka | rzeka Poniatówka | 1600 | 3200 | 3200 | 17600 | 93.8 | 6 | 441.2 | 441.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494 | 1315 | 438 | 149 | 10.5 | 6.6 | 49.5 | 13 | 11.6 | 0.4 | 92.5 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczenie | 122 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | kompost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak zmian
22 | TAK | n.d. | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE023 | Parczew | Parczewski | LE | SW | Wisła | Parczew | GMW | Parczew,Siemień | 22.8973 | 51.6395 | 55 z2005 | 15500 | 1 | 0 |  | 15726 | 13677 | 12816 | 652 | 32 | 8 | 177 | TAK - pełna ewidencja | 84.5 | 50.8 | 1.4 | 1.4 | 85.9 | 52.2 | 4.4 | 3.7 | 2.4 | 0 | 90 | 552 | 544 | 4 | 0.67 | 3.9 | 12816 | 1663 | 386 | 652 | 0 | 0 | 94.525 | 4.146 | 0.20348 | ok | PLLE0230 | Parczew | 1 | 22.8679 | 51.6318 | 22.8679 | 51.6318 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | Piwonia | 2000 | 2400 | 3400 | 15000 | 95.65 | 4.19 | 544 | 544 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 424 | 819 | 179.2 | 0 | 0 | 5.3 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2019 | stabilizacja tlenowa | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12.2016r. Wykonano dokumentację techniczna na wybudownie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szytki.
23 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE024 | Bychawa | lubelski | LE | SW | Wisła | Bychawa | GMW | Bychawa | 22.535 | 51.0143 | Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 25 z dnia 31.01.2006 r., zmiany Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 21 z dnia 31.05.2007 r. oraz Uchwała Nr XXI/330/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r | 7455 | 3 | 0 |  | 7385 | 5460 | 3871 | 1580 | 9 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.1 | 19.1 |  |  | 19.1 | 19.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 265.486 | 247 | 18 | 0.486 |  | 3871 | 1925 |  | 1580 |  |  | 78.4834 | 21.3947 | 0.12187 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0240 | BYCHAWA | 1 | 22.5251 | 51.0306 | 22.5248 | 51.0271 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | rz. Kosarzewka | 900 | 1440 | 1872 | 13408 | 100 | 0 | 265 | 265 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 626 | 1252.8 | 918.2 |  |  | 3.9 | 42.82 | 5.66 |  |  |  |  | RM | RM |  | higienizacja, odwodnenie, fermentacja | 36 |  | 21 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 91.1 |  | 91.1 |  |  | 91.1 | 91.1 | 91.1 | [6 empty] | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Bychawa | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Bychawa | kol. 45 tutejszy Urząd nie posiada rzetelnych danych dotyczących ilości śkieków oczyszczanych systemami indywidulanymi kol.113 w roku 2016 r. została przeprowadzona modernizacja sieci kanalizacji ściekowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości będącej własnością osoby prywatnej. Prace te zostały wykonane przez właściciela działki na własny koszt po uzyskaniu warunków od Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Brak danych o poniesionych kosztach
24 | TAK | nie dotyczy gminy Jastków | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE025 | JASTKÓW | lubelski | LE | SW | Wisła | JASTKÓW | GW | JASTKÓW | 22.2538 | 51.1813 | XXV/423/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego | 5640 | 3 | 0 |  | 5270 | 4893 | 3337 | 1088 | 468 | 117 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 56.0613 | 43.056 | 0 | 0 | 56.0613 | 43.056 | 0 | 6.9 | 0.156 | 0 | 292 | 147.974 | 122.1 | 11.874 | 14 | 0 | 3337 | 247 | 130 | 1088 | 0 | 0 | 70.4744 | 20.6452 | 8.8805 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0250 | Snopków | 1 | 22.2935 | 51.1833 | 22.2935 | 51.1833 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Ciemięga | 441 | 1200 |  | 9940 | 70.47 | 20.65 | 134 | 134 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 447.5 | 1097 | 1007.5 |  |  | 3.65 | 25.23 | 4.53 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 103.09 | [7 empty] | 103.1 | produkcja nawozu mineralno- organicznego i kompostowanie | 571.487 | 23.02 | 548.467 | 0 | 177.914 | 0 | 0 | 0 | 177.914 | 749.401 | 749.4 | 749.4 | [7 empty] | Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Snopkowie
25 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE026 | Terespol | bialski | LE | SW | Wisła | Terespol | GM | 1 | 23.6135 | 52.0758 | NR XI/166/2015 z dnia 30 października 2015r. | 5284 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 5753 | 5753 | 5132 | 617 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.7 | 21.8 | 0 | 0 | 35.7 | 21.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 24 | 160.15 | 155.1 | 4.9 | 0.15 | 0 | 5132 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 89.2056 | 10.7248 | 0.069529 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0260 | Terespol "Wschód" | 1 | 23.6344 | 52.0812 | 23.6378 | 52.0858 | Wisła | Narew | Bug | Bug | 600 | 600 | 600 | 7300 | 89.21 | 10.67 | 160 | 160 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 542 | 1238 | 4450 | 0 | 0 | 11 | 107 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie (prasa komorowa), higienizacja (wapnowanie) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rolnicze wykorzystanie | 70.7 | 12.3 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 2017-11-06 | nie dotyczy
26 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE029 | Koroszczyn | Bialski | LE | SW | Wisła | Terespol | GW | Terespol, Zalesie | 23.5618 | 52.0554 | 48 z 25 października 2007 roku | 8534 | 3 | 0 |  | 5484 | 5474 | 5069 | 90 | 315 | 105 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 79.9 | 55.3 | 0 | 0 | 79.9 | 55.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 150.8 | 120.9 | 10.8 | 19.1 | 0 | 5069 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 92.6149 | 1.6411 | 5.744 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0290 | Koroszczyn | 1 | 23.5589 | 52.0719 | 23.558 | 52.0713 | Wisła | Bug | Czapelka | Rów melioracyjny | 465 | 1032 | 886 | 9000 | 88.72 | 6.1 | 131.7 | 131.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 776 | 270 | 0 | 0 | 18.5 | 111 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Prasa taśmowa MONOBELT | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020 | nie dotyczy | 1.Gmina Terespol nie planuje w latach 2016-2020 działań zwiazanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. 2.Gmina Terespol planuje w latach 2016-2020 budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach o długości 6,0 km. 3. Środki na budowę sieci kanalizacyjnych będą środkami przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz dotacji UE. 4. Gmina Zalesie nie planuje działań związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnych.
27 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE030 | Bełżyce | Lubelski | LE | SW | Wisła | Gmina Bełżyce | GMW | Gmina Bełżyce (w tym: miasto Bełżyce i miejscowość Krężnica Okrągła) | 22.2994 | 51.1802 | Uchwała Nr IV/44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Bełżyce | 8271 | 3 | 0 |  | 8216 | 7536 | 7056 | 200 | 280 | 70 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 46.1 | 43.1 | 0 | 0 | 46.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 348 | 336 | 8 | 4 | 0 | 7056 | 400 | 100 | 200 | 160 | 20 | 91.9669 | 4.6251 | 3.408 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0300 | BEŁŻYCE | 1 | 22.3012 | 51.1778 | 22.2994 | 51.1802 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Krężniczanka | 1150 | 1450 | 1700 | 8271 | 91.97 | 4.63 | 352 | 352 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 318 | 1305 | 277 | 0 | 0 | 12.83 | 100.5 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | suszenie na poletkach osadowych i wapnowanie, odwadnianie i stablizacja wapnem | 104 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie wskazać nazwy projektów. Będą to fundusze unijne. | Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie wskazać nazwy projektów. Będą to fundusze unijne. | W latach 2017 - 2021 realizacja inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej bęzie zależała od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Jeżeli będziemy mieli środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej to w pierwszej kolejności miasto Bełżyce zostanie skanalizowane w całości, tj. wybudowana zostanie sieć o długości ok. 3,5 km, najpierw w ul. Wilczyńskiego w Bełżycach. W dalszej kolejności planujemy wykonać sieć kanalizacją w miejscowościach: Jaroszewice i Babin, ewentualnie Zosin o długości ok. 7 km. W tej sytuacji konieczna będzie również modernizacja oczyszczalni ścieków w Bełżycach pod kątem przepustowości oraz modernizacji częsci obiektów. Jeżeli będą realne szanse na realizację w/w zamierzeń inwestycyjnych konieczna będzie zmiana granic aglomeracji.
28 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE031 | Zwierzyniec | Zamojski | LE | SW | Wisła | Zwierzyniec | GMW | Zwierzyniec | 22.9576 | 50.6174 | IV/42/2014 | 5009 | 3 | 0 |  | 6440 | 5050 | 5001 | 0 | 49 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.7 | 32.8 | 0 | 0 | 42.7 | 32.8 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 6 | 233.7 | 229 | 4 | 0.7 | 0 | 5001 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 88.4472 | 10.7919 | 0.76087 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0310 | Zwierzyniec | 1 | 22.9576 | 50.6174 | 22.9561 | 50.6167 | 0 | 0 | 0 | Wieprz | 500 | 750 | 0 | 9680 | 88.45 | 10.79 | 233 | 233 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 583 | 1624 | 624 | 0 | 0 | 6 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnieie i prasowaie | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | W ramach projektu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec uzyskano: decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja w Zwierzyńcu; zgłoszenie budowy i robót budowlanych wymagających dołączenia projektu budowlanego w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obrocz.
29 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE032 | Milejów | łęczyński | LE | SW | Wisła | Milejów | GW | Milejów | 22.9343 | 51.2249 | 3/2008 | 14014 | 2 | 0 |  | 22761 | 4208 | 2547 | 1629 | 32 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.74 | 14.2 | 0 | 0 | 15.74 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.677 | 415.468 | 78.057 | 1.152 | 0 | 2547 | 18535 | 9 | 1629 | 0 | 9 | 92.6629 | 7.1965 | 0.14059 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0320 | Mechaniczno-Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Milejowie | 1 | 22.9343 | 51.2249 | 22.9354 | 51.2256 | Wisła | Wieprz | Wieprz | Wieprz | 2248 | 5594 | 7268 | 37510 | 93 | 7 | 493.525 | 493.525 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1158.8 | 2970.56 | 1577.5 | 38.76 | 13.84 | 9.18 | 42 | 11.47 | 2.03 | 0.36 | 94.76 | 97.39 | nie dotyczy | M | 2021-07-30 | rekultywacja terenów rolnych | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | Wielkość aglomeracji Milejów została określona na postawie ilości osób zamieszkujący teren aglomeracji (RLM mieszkańców) oraz ilość ścieków przemysłowych dopływających do oczyszczalni ścieków (RLM przemysłu). Aglomeracja Milejów wyznaczona rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2008 roku określa 4 567 RLM mieszkańców i 9 447 RLM przemysłu dając razem 14 014 RLM. Z uwagi na specyfikę zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, ilość ścieków przemysłowych dopływających do oczyszczalni z terenów zakładów przemysłowych corocznie ulega wahaniom w zależności od wielkości prowadzonej produkcji. Obecnie RLM przemysłu za rok 2016 wynosi znacznie więcej, tj. 18 535 zawyżając tym samym stopień skanalizowania (wielkość RLM) całej powierzchni aglomeracji Milejów.
30 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE033 | Szczebrzeszyn | zamojski | LE | SW | Wisła | Szczebrzeszyn | MGMW | szczebzrezszyn | 22.38 | 50.36 | uchwała nr IV/50.2014 z dnia 30.12.2014 r. | 4018 | 3 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4118 | 4018 | 2500 | 1511 | 7 | 1 | 0 | NIE | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 45.8 | 45.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 259.8 | 130 | 87 | 42.8 | 0 | 2500 | 0 | 100 | 1511 | 0 | 0 | 63.1374 | 36.6926 | 0.16999 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0330 | Szczebrzeszyn PLLE | 1 | 23.024 | 50.7249 | 23.0155 | 50.4309 | Wisła | Wieprz | Wieprz | Wieprz | 456 | 800 | 800 | 8000 | 63.14 | 36.6 | 130 | 130 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 930 | 1939 | 1214 | 0 | 0 | 12 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2017 | odwodnienie i higienizacja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | na istniejącą kompostownię | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | RPO WL na lata 2014 - 2020 | 0 | 0
31 |  | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE034 | Rejowiec Fabryczny | chełmski | LE | SW | Wisła | Rejowiec Fabryczny miasto | GM | Rejowiec Fabryczny miasto | 23.2447 | 51.1207 | XLVII/749/2014 | 3870 | 3 | 0 |  | 3870 | 3870 | 3621 | 209 | 40 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.3 | 20.7 | 0 | 0 | 21.3 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87.4 | 82.7 | 3.5 | 1.2 | 0 | 3621 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 93.5659 | 5.4005 | 1.0336 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0034 | Rejowiec Fabryczny | 1 | 23.2476 | 51.1099 | 23.245 | 51.0961 | Wisła | Wieprz | Wieprz | Rejka | 800 | 1200 | 800 | 8100 | 100 | 100 | 86.2 | 86.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9 | 499 | 198 |  |  | 2.9 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym 2. Budowea sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Kraszewskiego w Rejowcu Fabrycznym 3.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym
32 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE037 | Nałęczów | puławski | LE | SW | Wisła | Nałęczów | GMW | 1 | 22.2136 | 51.2858 | Nr uchwały XII/183/2015 | 9998 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 9363 | 7695 | 4784 | 2900 | 11 | 2 | 0 | NIE | 51 | 45 |  |  | 51 | 45 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 618.9 | 600.6 | 17.9 | 0.4 |  | 4784 | 320 | 1348 | 2900 |  |  | 68.9095 | 30.973 | 0.11748 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLEP370 | Nałęczów | 1 | 22.193 | 51.2879 | 22.188 | 51.2825 | Wisła | Wisła | Wisła | rz. Bystra | 2200 | 3080 | 2200 | 14150 | 68.91 | 30.9 | 600.6 | 600.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362 | 1161 | 467 | 76.3 | 12.9 | 235 | 23.75 | 450 | 7.18 | 1.85 | 91 | 85 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2013 | stabilizacja, zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 288 | 288 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 125 |  | 125 |  |  | 125 | 125 | 125
33 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE040 | NIEMCE | LUBELSKI | LE | SW | Wisła | NIEMCE | GW | NIEMCE | 22.6234 | 51.359 | XXV/425/2012 | 4704 | 3 | 0 |  | 4620 | 4404 | 4198 | 170 | 36 | 12 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 33 | 26.3 | 0 | 0 | 33 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 144.4 | 125.4 | 17.7 | 1.3 | 0 | 4198 | 216 | 0 | 170 | 0 | 0 | 95.5411 | 3.6797 | 0.77922 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0400 | NIEMCE | 1 | 22.6341 | 51.3711 | 22.6338 | 51.3714 | WISŁA | WIEPRZ | KRZNA | CIEK SPOD NIEMIEC | 930 | 1160 | 1160 | 7800 | 95.54 | 3.68 | 143.1 | 143.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | 1484 | 764 | 178 | 16.8 | 14.73 | 80 | 20.95 | 29.73 | 1.67 | 83 | 88 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | MINERALIZACJA | 96 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
34 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE041 | Werbkowice | hrubieszowski | LE | SW | Wisła | Werbkowice | GW | Werbkowice | 23.7623 | 50.7624 | 31 z 2005 | 3067 | 3 | 0 |  | 3163 | 2870 | 2414 | 434 | 22 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 14.1 | 10.9 | 0 | 0 | 14.1 | 10.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.001 | 22 | 70.3 | 66.3 | 3.4 | 0.6 | 0 | 2414 | 222 | 37 | 434 | 0 | 34 | 84.5084 | 14.7961 | 0.69554 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0410 | Werbkowice | 1 | 23.7643 | 50.7624 | 23.7647 | 50.7623 | Wisła | Narew | Bug | Huczwa | 450 | 475 | 475 | 475 | 83.94 | 15.54 | 69.7 | 69.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 370 | 825 | 434 |  |  | 16.71 | 75.29 | 20.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja osadu, dezynfekcja wapnem, odwodnienie w prasie komorowej | 43.4 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Projekt budowlany na zadanie pn. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa i Przemysłowa | nie dotyczy
35 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE043 | Stocek Łukowski | Łukowski | LE | SW | Wisła | Stoczek Łukowski | GM | Stoczek Łukwoski | 21.5811 | 51.5748 | Rozporzadzenie nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia agloemracji Stoczek Łukowski | 4000 | 3 | 0 |  | 3155 | 2662 | 2480 | 50 | 0 | 0 | 132 | TAK - pełna ewidencja | 14.7 | 12.8 | 0 | 0 | 14.7 | 12.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7 | 167.7 | 2 | 0 | 0 | 2480 | 493 | 0 | 50 | 0 | 0 | 94.2314 | 1.5848 | 0 | ok | PLLE0430 | Stoczek Łukowski | 1 | 21.5824 | 51.5748 | 21.5824 | 51.5748 | Wisła | Świder | nie dotyczy | Świder | 675 | 850 | 500 | 4000 | 94.23 | 1.58 | 169.7 | 169.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335.75 | 761.5 | 323 | 0 | 0 | 4.37 | 38.75 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja wapnem | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowana koncepcja przebudowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace dotyczące opracowania projektu budownego na przebudowę kanalziacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim | nie dotyczy
36 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE044 | Strzyżów | hrubieszowski | LE | GW | Wisła | Horodło | GW | Horodło | 24.0493 | 50.8918 | Uchwała Nr XXV/368/2016 | 8792 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 8792 | 2384 | 2375 | 9 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.7 | 11.4 | 0 | 0 | 22.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.29 | 97.37 | 0.92 | 0 | 0 | 2375 | 6408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99.8976 | 0.10237 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0440 | Strzyżów | 1 | 24.035 | 50.8401 | 24.0355 | 50.8394 | Wisła | Bug | Bug | Bug | 310 | 624 |  | 1960 | 99.9 | 0.1 | 97.4 | 97.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 284 | 554 | 154.8 | 65 | 6.2 | 5.1 | 22.7 | 6.7 | 8.49 | 0.38 | 88 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE045 | Niedrzwica Duża | lubelski | LE | SW | Wisła | Niedrzwica Duża | GW | Niedrzwica Duża | 22.3889 | 51.1138 | uchwała nr XLVII/753/2014 z dnia 14.07.2014 r. | 2237 | 3 | 0 |  | 2330 | 2317 | 411 | 966 | 73 | 13 | 867 | NIE | 5.2 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 4.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.345 | 20.559 | 39.006 | 2.8 | 18.98 | 411 | 0 | 13 | 966 | 0 | 0 | 18.1974 | 41.4592 | 3.133 | ok | PLLE0450 | Niedrzwica | 1 | 22.3998 | 51.123 | 22.397 | 51.1248 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Nędznica | 177 | 250 | 250 | 3339 | 18.2 | 41.46 | 59.565 | 57.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 736.5 | 1856 | 569 |  |  | 6.75 | 55 | 22.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie, higienizacja | 32.61 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 |  | 97.3 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej | Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej
38 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLE046 | Gościeradów | kraśnicki | LE | SW | Wisła | Gościeradów | GW | Gościeradów | 22.0024 | 50.5206 | 16 z 2005 r. | 2460 | 3 | 0 |  | 2654 | 2654 | 652 | 1994 | 8 | 2 | 0 | NIE | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.3 | 9 | 1 | 0.3 | 0 | 652 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 24.5667 | 75.1319 | 0.30143 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLE046 |  |  | LE | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLE0460 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 21.5922 | 50.5153 | 21.5021 | 50.5153 | Tuczyn | Sanna | Wisła | Ciek Partyzant | 110 | 130 | 400 | 2400 | 20.76 | 75.13 | 7 | 7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 37 | 9.5 | 6.27 | 0.62 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | Wywożone do oczyszczalni ścieków przy KPWiK w Kraśniku | 30.9 | 4 | 26.9 | 0 | 15.4 | 0 | 0 |  | 15.4 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLE046 |  |  | LE | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLE0461 | Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 22.0146 | 50.522 | 22.0146 | 50.5222 | Tuczyn | Sanna | Wisła | Tuczyn | 14 | 21 |  | 66 | 3.81 | 0 | 3 | 3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 48.5 | 10.7 | 12.79 | 1.06 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | TAK | brak | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE047 | Tarnogród | Biłgoraj | LE | GW | Wisła | Tarnogród | GMW | Tarnogród | 22.4 | 50.21 | 66/2005 | 3618 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3540 | 3540 | 2900 | 570 | 0 | 0 | 70 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 109.4 | 0.6 | 0 | 2.1 | 2900 |  | 0 | 570 | 0 | 0 | 81.9209 | 16.1017 | 0 | ok | PLLE0470 | Tarnogród | 1 | 22.44 | 50.22 | 22.44 | 50.22 | Wisła | Tanew | San | Złota | 280 | 560 | 560 | 3500 | 82 | 16 | 110 | 109.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 16 | 69 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | tak | składowanie | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RPO1420
40 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE048 | Wisznice | bialski | LE | SW | Wisła | wisznice | GW | Wisznice | 23.2095 | 51.7883 | 37 | 3480 | 3 | 0 |  | 3536 | 3480 | 2261 | 1209 | 10 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 38.8 | 25.6 | 0 | 0 | 38.8 | 25.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.7 | 68 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2261 | 29 | 27 | 1209 | 0 | 0 | 65.526 | 34.1912 | 0.28281 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0480 | Wisznice | 1 | 23.1925 | 51.7989 | 23.1914 | 51.7989 | Wisła | Bug | Krzna | Zielawa | 380 | 868 |  | 3480 | 65.53 | 34.19 | 134 | 134 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 234 | 587 | 274 |  |  | 7.6 | 74.3 | 10.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie, zageszczenie na prasie, higienizacja | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | projekt techniczny | nie dotyczy
41 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE049 | Kazimierz Dolny | Puławski | LE | SW | Wisła | Kazimierz Dolny | GMW | Kazimierz Dolny | 21.9454 | 51.3221 | XXV/427/2012 | 3447 | 3 | 0 |  | 3447 | 2033 | 1831 | 155 | 47 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.4 | 13.2 | 0 | 0 | 16.4 | 13.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169.3 | 155 | 14 | 0.3 | 0 | 1831 | 0 | 1414 | 155 | 0 | 0 | 94.1398 | 4.4967 | 1.3635 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0490 | Kazimierz Dolny | 1 | 21.5836 | 51.2022 | 21.5831 | 51.2027 | rzeka Wisła | Wisła | Wisła | Wisła | 1000 | 1000 |  | 8000 | 94.14 | 4.5 | 169 | 169 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 595 | 1370 | 752.5 |  |  | 14.5 | 74.9 | 18.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2013 | prasa | 40 | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zlikwidowana |  |  | L |  | PLLE050 | Ludwin |  | LE | [7 empty] | Nr XV/238/2016 z dnia 10 marca 2016 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja została zlikwidowana na wniosek Wójta Gminy Ludwin uzasadniając w złożonym wniosku do Sejmiku Województwa Lubelskiego powód likwidacji. Jednym z nich był brak wskaźnika koncentracji zaludnienia dla obszarów aglomeracji planowanych do skanalizowania, nie przekraczający 120 mk/1 km sieci. Drugim zasadniczym powodem było nieosięgnięcie poziomu 2000 mieszkańcu w aglmeracji. Z informacji przedłozonej we wniosku Wójta Gminy Ludwin wynika, że część nieskanalizowana obszaru aglomeracji zostanie wyposażona w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
42 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE052 | Kock | lubartowski | LE | SW | Wisła | Kock | GMW | Kock | 22.4461 | 51.6392 | XLVII/751/2014 | 3582 | 3 | 0 |  | 3582 | 3520 | 3490 | 30 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.4 | 18.4 | 8.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 154.7 | 152.4 | 2.3 | 0 | 0 | 3490 | 0 | 62 | 30 | 0 | 0 | 99.1625 | 0.83752 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0520 | Kock | 1 | 22.4326 | 51.6365 | 22.433 | 51.6366 | wieprz | Tyśmienica | Czarna | rów A | 825 | 1080 | 825 | 5500 | 98.95 | 1.05 | 154.7 | 154.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 45.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak | stabilizacja,zagęszczenie i odwodnienie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 20 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kocku (ul. Ogrodowa, Piłsudskiego, 27 Wołyńskiej Dywizji Ak, Św. Jana Chrzciciela, B. Joselewicza). | nie dotyczy
43 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE054 | Bełżec | tomaszowski | LE | GW | Wisła | Bełżec | GW | 1 | 23.4394 | 50.3834 | XLVII/747/2014 | 2600 | 3 | 0 |  | 2641 | 2641 | 2025 | 607 | 9 | 2 | 0 | NIE | 27.9 | 5.3 | 0 | 0 | 27.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45 | 0.6 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 76.6755 | 22.9837 | 0.34078 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0540 | Oczyszczalnia ścieków Bełżec | 1 | 23.454 | 50.3858 | 23.4527 | 50.387 | Wisła | Bug | Sołokija | Kryniczki | 150 | 200 | 400 | 1685 | 76.68 | 22.98 | 45.7 | 45.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 864 | 794 | 0 | 0 | 18 | 86 | 8 | 0 | 0 | 85 | 67 | nie dotyczy | RM |  | prasowanie wapnowanie | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Część opisowa koncepcji wniosku o dofinansowanie ze środków UE. | Część opisowa koncepcji wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
44 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE055 | Ostrów Lubelski | Lubartowski | LE | SW | Wisła | Ostrów Lubelski | GMW | Ostrów Lubelski | 22.8537 | 51.4967 | XLVII/758/2014 z 14 lipca 2014 r. | 2922 | 3 | 0 | 0 | 2843 | 2843 | 1693 | 1144 | 6 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.3 | 20.4 | 0 | 0 | 29.3 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 | 73 | 1.5 | 0.51 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 59.5498 | 40.2392 | 0.21104 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0550 | Ostrów Lubelski | 1 | 22.8549 | 51.501 | 22.506 | 51.3035 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | Rzeka Tyśmienica | 220 | 400 | 400 | 500 | 59.5498 | 40.2392 | 73 | 73 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 676 | 1303 | 358 | 0 | 0 | 28.7 | 211 | 15.9 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | M | 2020-12-31 | workowanie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | przekazana innemu podmiotowi | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wniosek o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gościniec. Gmina Ostrów Lubelski otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji wniosku. Aktualnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie. | -
45 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE056 | Adamów | łukowski | LE | SW | Wisła | Adamów | GW | Adamów | 22.1621 | 51.7333 | 34/2006 | 2115 | 3 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3019 | 3005 | 2090 | 147 | 0 | 0 | 768 | TAK - pełna ewidencja | 22 | 19 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 91.8 | 91.4 | 0.4 | 0 | 33.6 | 2090 | 0 | 14 | 147 | 0 | 0 | 69.692 | 4.8692 | 0 | ok | PLLE0560 | Adamów | 1 | 22.1621 | 51.7333 | 22.1621 | 51.7333 | Wisła | Wieprz | Motwica (Grabówka) | Motwica (Grabówka) | 300 | 375 | 375 | 3400 | 66.95 | 4.89 | 91.8 | 91.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 654 | 1875 | 821 |  |  | 11.3 | 66.5 | 12.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami, wieś Gułów,Gmina Adamów
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE057 | Krasnobród | zamojski | LE | SW | Wisła | Krasnobród | GMW | Krasnobród | 23.1325 | 50.3237 | XXV/418/2012 | 5155 | 3 | 0 | 3. zwiększenie granic | 5152 | 3152 | 2865 | 282 | 5 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 27.1 | 25 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 100 | 4 | 0.7 | 0 | 2865 | 0 | 1955 | 282 | 0 | 45 | 93.5559 | 6.347 | 0.09705 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0570 | Hutki | 1 | 23.1786 | 50.3443 | 23.1795 | 50.3536 | Wisła | Wieprz |  | Wieprz | 400 | 400 |  | 8000 | 93.61 | 6.3 | 115 | 115 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 502.5 | 1278.5 | 310 |  |  | 18 | 103 | 21.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2021 | Zagęszczenie i odwodnienie | 11 | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 64.6 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | projekt budowlany | projekt budowlany
47 | TAK | Tak | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE058 | Izbica | krasnostawski | LE | SW | Wisła | Izbica | GW | Izbica | 23.1543 | 50.8929 | 65/2006 | 3050 | 3 | 0 |  | 2808 | 2808 | 1283 | 897 | 0 | 0 | 628 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 13.1 | 3.8 | 0 | 0 | 13.1 | 3.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78.18 | 28.04 | 5.8 | 0 | 44.34 | 1283 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 45.6909 | 31.9444 | 0 | ok | PLLE0580 | Izbica | 1 | 23.1451 | 50.8992 | 23.1429 | 50.8987 | Wisła | 0 | 0 | Wieprz | 400 | 400 | 400 | 3500 | 45.69 | 31.94 | 33.8 | 33.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 814 | 2352 | 1024 | 0 | 0 | 3.2 | 39 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odsączanie wapniowanie | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Izbica- Etap V
48 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE059 | Janów Podlaski | bialski | LE | SW | Wisła | JANÓW PODLASKI | GW | JANÓW PODLASKI | 23.2104 | 52.1937 | 32/2005 | 3030 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3303 | 3183 | 2760 | 300 | 123 | 23 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.5 | 19.5 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108.31 | 106.2 | 0.81 | 1.3 | 0 | 2760 | 0 | 120 | 300 | 0 | 0 | 87.1935 | 9.0827 | 3.7239 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0590 | Janów Podlaski | 1 | 23.2154 | 52.2038 | 23.2136 | 52.2044 | Morze Bałtyckie | Wisła | Bug | Czyżówka | 400 | 533 | 533 | 3341 | 85.38 | 7.87 | 107 | 107 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 565 | 976 | 328 | 0 | 0 | 11 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kondyncjonowanie za pomocą polimerów, odwadnianie na prasie, higienizacja wapnem | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie zagospodarowano na cele inne niż w kolumnach 101 -107 oraz nie przekazano innym podmiotom do unieszkodliwienia w instalacjach | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 3 | 19 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | brak | Nie były podejmowane działania w zakresie zmiany aglomeracji
49 | TAK | n.d. | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE060 | Kurów | puławski | LE | SW | Wisła | Kurów | GW | 0 | 22.1915 | 51.3895 | 57/2007 | 4145 | 3 | 0 |  | 3523 | 3523 | 1210 | 2279 | 34 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.4 | 11 | 0 | 0 | 13.4 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.5 | 50 | 10.4 | 1.1 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 2279 | 0 | 0 | 34.3457 | 64.6892 | 0.96509 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0600 | oczyszcalnia ścieków w Kurowie | 1 | 22.1564 | 51.3711 | 22.1674 | 51.3841 | Wisła | Kurówka | Struga Kurów | Struga Kurów | 165 | 300 | 620 | 6820 | 34.35 | 64.69 | 61.5 | 60.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 209 | 518 | 268 |  |  | 2.8 | 33.3 | 3.35 |  |  | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak | mechaniczne odwadnianie | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 79.5 | przekazane do LAOŚ Swidnik i TONSMEIER Radom | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap II" | brak
50 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE061 | Annopol | Krasnik | LE | DW | Wisła | Annopol | MGMW | Annopol | 21.855 | 50.8854 | 18 | 2768 | 3 | 0 |  | 2898 | 2754 | 2452 | 287 | 15 | 3 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 16.8 | 12.4 | 0 | 0 | 16.8 | 12.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 48 | 114 | 106 | 7 | 1 | 0 | 2452 | 0 | 144 | 287 | 0 | 0 | 89.579 | 9.9034 | 0.5176 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLEo610 | Annnopol | 1 | 21.5059 | 50.533 | 21.4955 | 50.54 | Wisła | Wisła | Wisła | Wisła | 250 | 300 | 600 | 660 | 89.58 | 9.9 | 113 | 113 | non B | 0 | [5 empty] | 46.669 | 24.747 | 25 | 0 | 0 | 8.67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | MO | 2020 | ODCIEK | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE063 | PIASKI | Świdnicki | LE | SW | Wisła | Piaski | GMW | Piaski | 22.5049 | 51.8212 | XXIX/489/2013 | 2485 | 3 | 0 |  | 2545 | 2545 | 2485 | 50 | 10 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 13.5 | 13 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99.36 | 90 | 9 | 0.36 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 97.6424 | 1.9646 | 0.39293 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0630 | Piaski | 1 | 22.5132 | 51.8246 | 22.5137 | 51.8256 | Wisła | Wieprz |  | Giełczew | 276 | 315 | 400 | 1575 | 97.64 | 1.96 | 90.36 | 90 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415 | 729 | 290 |  |  | 21 | 123 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.226 | 0 | 219.226 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 232.726 | 232.726 | 232.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Piaski | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski
52 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE064 | Frampol | bilgorajski | LE | GW | Wisła | Frampol | GMW | Frampol | 22.6719 | 50.6717 | Uchwała XXV/429/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18.09.2012 r. | 2242 | 3 | 0 |  | 2211 | 2118 | 1836 | 282 | 0 | 0 | 0 | NIE | 16.5 | 12.5 | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 93 | 282 | 0 | 0 | 87.2456 | 12.7544 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0640 | Frampol | 1 | 22.658 | 50.6693 | 22.6566 | 50.6595 | Wisła | San | Bukowa | Rakawa | 300 | 420 | 300 | 2242 | 86.7 | 12.67 | 39.7 | 39.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3.2 | 41 | 15.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwodnienie osadu nadmiernego na prasie taśmowej przy wspomaganiu procesu dozowaniem fluanktonów i ewentualnie wapna (osad ustabilizowany w procesienapowietrzania w komorach i zhigienizowany wapnem) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany-wykonawczy dla budowy sieci kanalizacyjnej w m. Rzeczyce. | Projekt budowlany wykonawczy -modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
53 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE065 | TRAWNIKI | Świdnicki | LE | SW | Wisła | Trawniki | GW | Trawniki | 22.9981 | 51.1368 | XLII/757/2014 | 3564 | 3 | 0 |  | 3576 | 3576 | 3520 | 15 | 41 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.8 | 18 | 0 | 0 | 52.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 90 | 20 | 0.8 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98.434 | 0.41946 | 1.1465 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0650 | Trawniki | 1 | 22.9964 | 51.1473 | 22.9996 | 51.1477 | Wisła | Wieprz | Wieprz | Wieprz | 610 | 660 |  | 850 | 98.43 | 0.42 | 110 | 110 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 660 | 1725 | 692 |  |  | 8.4 | 70 | 16.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Stabilizacja tlenowa, wapnowanie | 54.8 | 53.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
54 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE066 | Łaszczów | tomaszowski | LE | SW | Wisła | Łaszczów | MGMW | Łaszczów | 23.7165 | 50.5317 | 54 z 2006r. | 2435 | 3 | 0 |  | 2337 | 2337 | 1640 | 695 | 0 | 0 | 2 | NIE | 21.7 | 7.6 | 0 | 0 | 21.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 40.8 | 3 | 0 | 5 | 1640 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 70.1754 | 29.739 | 0 | ok | PLLE0660 | Łaszczów | 1 | 23.7397 | 50.5442 | 23.7389 | 50.5469 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjny | 130 | 324 |  | 2857 | 70.26 | 29.74 | 49.1 | 49.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 575 | 1237.5 | 467.5 |  |  | 6.15 | 52.25 | 8.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Łaszczów - kosztorys inwestorski
55 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE067 | Michów | lubartowski | LE | SW | Wisła | Michów | GW | Michów | 22.3134 | 51.5233 | 8/2006 | 13747 | 2 | 0 |  | 13702 | 2271 | 1677 | 594 |  |  | 0 | NIE | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.157 | 34.657 | 0.5 | 0 | 0 | 1677 | 11400 | 25 | 594 | 0 | 6 | 95.6211 | 4.3789 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0670 | Michów | 1 | 22.3096 | 51.5348 | 22.3085 | 51.532 | Wisła | Wieprz | rz. Minina | rz.Ruda | 350 | 1060 | 660 | 1100 | 95.62 | 4.38 | 201.8 | 201.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2130 | 3316 | 1600 | 102 | 25 | 7 | 39 | 10 | 6 | 0 | 95 | 100 | nie dotyczy | M | nie dotyczy | zagęszczanie na pasach filtracyjnych, stabilizowanie, higienizacja wapnem palonym | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | zagęszczanie na pasach filtracyjnych mieszanie z wapnem | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy | kolumny 27, 28, 45 brak danych
56 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE068 | Tyszowce | tomaszowski | LE | SW | Wisła | Tyszowce | GMW | Tyszowce | 23 | 50 | 33 z 13.02.2010rXXV/434/2012 z 18.09.2012 r | 2304 | 3 | 0 |  | 2304 | 2304 | 1002 | 1300 | 2 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 14.4 | 2.8 | 0 | 0 | 14.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.6 | 99 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 43.4896 | 56.4236 | 0.086806 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0680 | Tyszowce | 1 | 23.723 | 50.6267 | 23.723 | 50.6267 | Wisła | Bug | Bug | Huczwa | 200 | 200 | 400 | 400 | 43.5 | 56.42 | 100.4 | 100.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 150 | 50 | 30 | 5 | 25 | 125 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | odwodnienie do 80 % | 30.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla pozostałej części miasta Tyszowce. | nie dotyczy
57 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE069 | Puchaczów | łęczyński | LE | SW | Wisła | Puchaczów | GW | Puchaczów | 22.9757 | 51.3084 | Uchwała nr IV/43/2014r. z dn.30.12.2014r. | 5425 | 3 | 0 |  | 5600 | 5585 | 3558 | 2019 | 8 | 3 | 0 | NIE | 121.42 | 46.64 | 0 | 0 | 121.42 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 185.2 | 178.16 | 6.44 | 0.6 | 0 | 3558 | 0 | 15 | 2019 | 0 | 0 | 63.8036 | 36.0536 | 0.14286 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0690 | Puchaczów | 1 | 22.965 | 51.3078 | 22.9644 | 51.3072 | Wisła | Wisła | Wieprz | rz.Świnka | 550 | 605 | 982 | 3670 | 63.8 | 36.05 | 184.6 | 184.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 295 | 634 | 256 |  |  | 4.5 | 57.25 | 5.15 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | odwodnienie - tj. prasowanie osadu na prasie ślimakowej w budynku mechanicznego odwodnienia osadów ściekowych | 26.6 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | decyzja Nr/351/13 z dnia 08.07.2013r. pozwolenie na budwę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Albertów decyzja Nr/352/13 z dnia 08.07.2013r. pozwolenie na budwę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wesołówka | złóżenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie II etap | * dla azotu i fosforu kolmny 87, 88, 92, 93 badania nie były wykonywane * w kolumnie 113 wykazano koszt modernizacji 3 szt. przepompowni ścieków oraz wizualizacja i monitoring prac. * w kolumnie 118 wykazano wykonanie analiz osadu i gleby oraz wykonanie opinii * w projekcie V AKPOŚK omyłkowo podano datę dokumentu jako termin rozpoczęcia działań przygotowawczych kolumna 128
58 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE070 | Rejowiec | chełmski | LE | SW | Wisła | Rejowiec | GMW | Rejowiec | 23.2907 | 51.0912 | XLVII/760/2014 | 2842 | 3 | 0 |  | 2789 | 2789 | 2559 | 100 | 130 | 105 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.8 | 13.6 | 0 | 0 | 15.8 | 13.6 | 0 | 1.7535 | 1.388 | 0 | 0 | 54.7044 | 51.5198 | 0 | 3.1846 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 91.7533 | 3.5855 | 4.6612 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0700 | Rejowiec | 1 | 23.271 | 51.0889 | 23.2706 | 51.0897 | Wisła | Wieprz | Rejka | Rejka | 320 | 400 | 400 | 4373 | 91.75 | 3.59 | 51.5198 | 51.5198 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 470 | 1400 | 1512 |  |  | 3 | 52.75 | 9.55 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na poletkach | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sieci kanalizacyjnej |  | kol.41 efekt rzeczowy zostanie wykazany w roku sprawozdawczym 2017, kol. 44 ścieki nie są dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym
59 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE071 | Niedźwiada | Lubartów | LE | SW | Wisła | Niedźwiada | GW | 1 | 22.4129 | 51.323 | 43/2007 | 2148 | 3 | 0 |  | 2041 | 2041 | 975 | 1066 | 0 | 0 | 0 | NIE | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 25.1 | 22.2 | 2.9 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 47.7707 | 52.2293 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE710 | Tarło | 1 | 22.6894 | 51.515 | 22.6897 | 51.5151 | Wisła | Wieprz | Wieprz | Rów A | 140 | 182 | 364 | 2850 | 47.43 | 52.5 | 25.1 | 25.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 488 | 1172 | 353 |  |  | 2.6 | 57.5 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 76.1 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Klementynowie z dnia 01.02.2016 r., zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Górce Lubartowskiej z dnia 03.03.2016 r., zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Brzeźnicy Książęcej – Kolonii z dnia 05.04.2017 r.
60 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE072 | Garbów | lubelski | LE | SW | Wisła | Garbów | GW | Garbów | 22.3388 | 51.3518 | XLVII/750/2014 | 2034 | 3 | 0 |  | 2034 | 1931 | 1823 | 82 | 26 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.2 | 18.1 | 0 | 0 | 22.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.17 | 41.6 | 0.57 | 1 | 0 | 1823 | 103 | 0 | 82 | 0 | 0 | 94.6903 | 4.0315 | 1.2783 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0720 | Garbów | 1 | 22.325 | 51.352 | 22.3254 | 51.3522 | Wisła | Rzeka Kurówka | Rzeka Kurówka | Ciek | 106 | 190 | 190 | 1600 | 94.69 | 4.03 | 41.6 | 41.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 363.33 | 649.67 | 156.67 |  |  | 15 | 61.67 | 19.33 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Retencja na lagunach | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | Proces odzysku R-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Wykonanie koncepcji technologicznej przebudowy i rozbudowy oczyszczlani ścieków w gm. Garbów
61 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE073 | Lubycza Królewska | tomaszowski | LE | SW | Wisła | Lubycza Królewska | GMW | Lubycza Królewska | 23.5325 | 50.3424 | 28/2005 | 3060 |  | 0 |  | 2460 | 2460 | 2105 | 355 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.9 | 17.1 | 0 | 0 | 32.9 | 17.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 46.6 | 11 | 0 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 85.5691 | 14.4309 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0730 | Lubycza Królewska | 1 | 23.5325 | 50.3425 | 23.5325 | 50.3425 | Wisła | Bug | Sołokija | Łukawica | 280 | 400 | 400 | 400 |  |  | 95 | 95 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670 | 1580 | 507 |  |  | 12 | 41 | 16 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE074 | Sawin | chełmski | LE | SW | Wisła | Sawin | GW | Sawin | 23.4334 | 51.2776 | 29/2006 | 2253 | 3 | 0 |  | 2195 | 2195 | 1716 | 294 | 126 | 31 | 59 | TAK - pełna ewidencja | 31.1 | 22.1 | 0 | 0 | 31.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65.4 | 51.1 | 8.8 | 3.8 | 1.7 | 1716 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 78.1777 | 13.3941 | 5.7403 | ok | PLLE0740 | Sawin | 1 | 23.4333 | 51.2776 | 23.4349 | 51.2791 | Narew | Bug | Uherka | Lepietucha | 280 | 280 | 280 | 2100 | 78.72 | 13.49 | 51.1 | 51.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 32.8 | 118.5 | 26 | [7 empty] | osad leżakuje na terenie oczyszczalni | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE075 | Piszczac | bialski | LE | SW | Wisła | Piszczac | GW |  | 23.3735 | 51.9806 | XXXII/569/09 | 3582 | 3 | 0 |  | 3447 | 3411 | 3338 | 0 | 32 | 8 | 41 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 44.9 | 30.4 | 0 | 0 | 44.9 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 93.6 | 1.4 | 0 | 0 | 3338 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 97.8822 | 0 | 0.92834 | ok | PLLE0750 | Piszczac | 1 | 23.3626 | 51.9851 | 23.36 | 51.985 | rz.Bug | rz. Krzna | rz.Zielawa | rz.Lutnia | 360 | 360 | 360 | 3600 | 97.88 | 0 | 96.4 | 96.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 745 | 1475 | 457 | 0 | 0 | 17 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPOWL 2014-2020 sierpień 2015 | nie dotyczy | 26,45,46 - brak danych, 82,83,87,88,92,93,94,95 - nie dotyczy
64 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE076 | Serokomla | łukowski | LE | SW | Wisła | Serokomla | GW | Serokomla | 22.3568 | 51.6995 | 50/05, zm. 11/06 | 2159 | 3 | 0 |  | 2014 | 2014 | 1138 | 652 | 224 | 56 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.4 | 12 | 0 | 0 | 17.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.09 | 21.9 | 0.99 | 0.2 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 56.5045 | 32.3734 | 11.1221 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0760 | Wólka | 1 | 22.3568 | 51.6995 | 22.3568 | 51.6995 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | rzeka Czarna | 63 | 205 | 188 | 205 | 56.5 | 32.37 | 23.05 | 23.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowane | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | przekazano na wysypisko śmieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018r. Inwestycja nie rozpoczęta, brak dokumentacji związanej z inwestycją | - | -
65 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE077 | Wąwolnica | puławski | LE | SW | Wisła | Wąwolnica | GW | Wąwolnica | 22.1487 | 51.2932 | 9/2006 | 2900 | 3 | 0 |  | 3146 | 3146 | 1700 | 1346 | 100 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.9 | 6 | 0 | 0 | 21.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 54.0369 | 42.7845 | 3.1786 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0770 | Wąwolnica | 1 | 22.0611 | 51.3306 | 22.1467 | 51.2954 | Wisła | Bystra | Bystra | Bystra | 70 | 80 | 232 | 2500 | 68.79 | 28.79 | 44 | 44 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | 2414 | 431 | 0 | 0 | 5 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | M | 2023 | suszenie, składowanie | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poprawa systemu wodociągowo-kanalizacyjnegogminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w wąwolnicy | Poprawa systemu wodociągowo-kanalizacyjnegogminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w wąwolnicy
66 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE078 | Płudy | Łukowski | LE | SW | Wisła | Trzebieszów | GW | Trzebieszów | 22.554226080000 | 51.989899440000 | Nr XLVII/761/2014 | 4843 | 3 | 0 |  | 4836 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | 1 | 0 | 0 | 279 | 4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0780 | PŁUDY | 1 | 22.546419440000 | 52.024776390000 | 22.543668890000 | 52.013195670000 | brak | brak | Krzna Północna | rów melioracyjny | 310 | 360 | 500 | 5000 | 100 | 0 | 78 | 78 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3054 | 4311 | 2325 | 166 | 10 | 5 | 47 | 16 | 17 | 1 | 90 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | PRASOWANIE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | UTYLIZACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak
|  |  | L |  | PLLE079 | Potok Wielki |  | LE | [7 empty] | Uchwała Nr XXIII/340/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja została zlikwidowana na wniosek Wójta Gminy Potok Wielki uzasadniając w złożonym wniosku do Sejmiku Województwa Lubelskiego powód likwidacji. Jednym z nich był brak wskaźnika koncentracji zaludnienia dla obszarów aglomeracji planowanych do skanalizowania, nie przekraczający 120 mk/1 km sieci. Z informacji przedłozonej we wniosku Wójta Gminy Potok Wielki wynika, że obszar aglomeracji zostanie wyposażony w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
67 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE080 | Józefów | biłgorajski | LE | GW | Wisła | Józefów | GMW | Józefów | 23.0536 | 50.4809 | Uchwała Nr XXV/432/2012 z dn. 18.09.2012 r. | 3082 | 3 | 0 |  | 3011 | 2793 | 2319 | 411 | 63 | 14 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.9 | 16.5 | 0 | 0 | 16.9 | 16.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.64 | 49.3 | 2.2 | 2.2 | 23.94 | 2319 | 81 | 130 | 411 | 0 | 7 | 84.0252 | 13.8824 | 2.0923 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0800 | Jozefów | 1 | 23.0321 | 50.4747 | 23.0321 | 50.4748 | San | Tanew | Szum | Nepryszka | 180 | 200 | 400 | 3287 | 83.76 | 14.2 | 51.5 | 51.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 636 | 1281 | 709 | 112 | 19 | 25 | 125 | 35 | 15 | 2 | 87 | 90 |  | RM | 2016 | odparowanie prasowanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | projekt budowlany | projekt budowlany
68 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE081N | Lipiny Dolne | Bilgoraj | LE | GW | Wisła | Potok Górny | GW | Potok Górny | 22.5388 | 50.3833 | Nr 27 z 2006 r. z dnia 31.01.2006 r. | 3269 | 3 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3112 | 3112 | 3072 | 40 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 28.3 | 21.6 | 0 | 0 | 28.3 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3072 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 98.7147 | 1.2853 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE081ON | Lipiny Dolne | 1 | 22.5111 | 50.3996 | 22.5033 | 50.4992 | Wisła | San | Tanew | Borowina | 200 | 380 | 300 | 3269 | 98.71 | 1.29 | 46 | 46 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4.6 | 65 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie w prasie, dosuszanie | 12 |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE082N | Tereszpol | biłgorajski | LE | SW | Wisła | Tereszpol | GW | Tereszpol | 22.883 | 50.572 | 11/2007 | 4715 | 3 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3935 | 3557 | 3500 | 37 | 20 | 4 | 0 | NIE | 40 | 34 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 378 | 37 | 0 | 0 | 98.5515 | 0.94028 | 0.50826 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0782N | Tereszpol | 1 | 22.8685 | 50.5736 | 22.8685 | 50.5726 |  |  |  | Kiełbasówka | 365 | 365 | 487 | 1020 | 99.49 | 0.94 | 56 | 56 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481 | 384 | 667 | 0 | 0 | 341 | 319 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO | RM | 31.12.2020 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE083N | Kamień | chełmski | LE | SW | Wisła | Kamień | GW | Kamień | 23.5828 | 51.0943 | uchwała nr XXIII/342/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dn. 29.11.2016 r. | 2020 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2066 | 2041 | 1698 | 328 | 15 | 3 | 0 | NIE | 24 | 19.4 | 0 | 0 | 24 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 42.4 | 2.4 | 0.2 | 0 | 1698 | 15 | 10 | 328 | 0 | 0 | 83.3979 | 15.8761 | 0.72604 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0840N | Kamień | 1 | 23.5972 | 51.0905 | 23.5972 | 51.0905 | Wisła | Bug | Udal | rów melioracyjny | 214.5 | 236 |  | 2750 | 83.3979 | 15.8761 | 45 | 45 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 959.5 | 1921 | 1212 |  |  | 8.6 | 46.5 | 8.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie | 5 | 3.65 |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 | 4.25
71 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE084N | Wierzbica | chełmski | LE | SW | Wisła | Wierzbica | GW | Wierzbica | 23.1833 | 51.1544 | Nr 14 z 20.01.2006 | 2350 | 3 |  |  | 2210 | 2168 | 1559 | 609 | 0 | 0 | 0 | NIE | 14.1 | 13.1 | 0 | 0 | 14.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 48.4 | 6.6 | 0 | 0 | 1559 | 42 | 0 | 609 | 0 | 0 | 72.4434 | 27.5566 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0840N | Wierzbica | 1 | 23.2978 | 51.256 | 23.2974 | 51.2561 | Wisła | Bug | Świnka | rów melioracyjny | 300 | 360 |  | 2250 | 72.44 | 28.01 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 177 | 492 | 285 |  |  | 4 | 30 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na taśmie, higienizacja | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica
72 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE086N | Pszczela Wola | lubelski | LE | SW | Wisła | Strzyżewice | GW | Strzyżewice | 22.4482 | 51.0503 | Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 37 z dnia 18.08.2005r. | 2523 | 3 | 0 |  | 2932 | 2697 | 370 | 2050 | 277 | 80 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 26 | 33.5 | 4.5 | 0 | 370 | 0 | 220 | 2050 | 0 | 15 | 20.1228 | 70.4297 | 9.4475 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0860N | Pszczela Wola | 1 | 22.5011 | 51.1146 | 22.4999 | 51.1156 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Bystrzyca | 88 | 200 | 306 | 398 | 21 | 68 | 26 | 26 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 230 | 394 | 120 |  |  | 8 | 27 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020r. | odwadnianie, wapnowanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli
73 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE089N | Wojcieszków | łukowski | LE | SW | Wisła | Wojcieszków | GW | Wojcieszków | 22.31189862 | 51.77097818 | XLVII/755/2014 | 2450 | 3 | 0 |  | 2361 | 2011 | 1539 | 472 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 36.6 | 28.9 | 0 | 0 | 36.6 | 28.9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 222 | 43.19 | 37 | 6.19 | 0 | 0 | 1539 | 0 | 350 | 472 | 0 | 0 | 80.0085 | 19.9915 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0890N | Wojcieszków | 1 | 22.3314 | 51.765 | 22.3326 | 51.7664 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Mała Bystrzyca | 175 | 210 | 420 | 3035 | 80.01 | 19.99 | 43.19 | 43.19 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 522 | 1162 | 443 | 0 | 0 | 5.65 | 59.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 31.12.2018 | odwadnianie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 363 | 0 | 341.5 | 21.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Sienkiewicza - Wojcieszków | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojcieszków
74 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE090N | Siemień | Parczew | LE | SW | Wisła | siemień | GW | 2017 | 22.7731 | 51.6288 | 32/2007 | 2017 | 3 | 0 |  | 2052 | 2017 | 1816 | 181 | 20 | 5 | 0 | NIE | 23.4 | 14.2 | 0 | 0 | 23.4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32.8 | 32.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1816 | 0 | 35 | 181 | 0 | 0 | 90.2047 | 8.8207 | 0.97466 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0900N | Siemień | 1 | 22.7828 | 51.6351 | 22.7817 | 51.6351 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | Piskornica | 80 | 130 | 120 | 900 | 90.16 | 8.87 | 32.7 | 32.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 445 | 964 | 456 |  |  | 6.15 | 55 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | czasowo | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ścieki dostarczane taborem do oczyszczalni Parczew
75 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE091N | Czemierniki | radzyński | LE | SW | Wisła | Czemierniki | GW | Czemierniki | 22.639 | 51.675 | Nr XLVII/759/2014 | 2098 | 3 | 0 |  | 2098 | 2030 | 1960 | 20 | 50 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.8 | 12 |  |  | 24.8 | 12 | [5 empty] | 51 | 46.5 | 1.5 | 3 | 0 | 1960 |  | 68 | 20 |  |  | 96.6635 | 0.95329 | 2.3832 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0910N | Czemierniki | 1 | 22.6401 | 51.6814 | 22.6401 | 51.6814 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | rów melioracyjny | 350 | 400 | 400 | 4250 | 96.66 | 0.95 | 48 | 48 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 290 | 849 | 317 |  |  | 22 | 71.3 | 14.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa | 10.36 |  |  |  | 5 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt budowlany na zadanie pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoczek” do 31.12.2017 roku
76 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE093N | Wohyń | radzyński | LE | SW | Wisła | Wohyń | GW | Wohyń | 22.784 | 51.7565 | XLVII/748/2014 z 14.07.2014r. | 4466 | 3 | 0 |  | 4466 | 2051 | 2035 | 0 | 16 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.7 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64.4 | 0 | 0.6 | 0 | 2035 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6417 | 0 | 0.35826 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0930N | Wohyń | 1 | 22.7786 | 51.7615 | 22.7786 | 51.7615 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | Piwonia Stara | 240 | 375 | 487 | 6250 | 99.64 | 0 | 79.1 | 79.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2780 | 4530 | 330 |  |  | 9.5 | 80 | 12 | [5 empty] | nie dotyczy |  | odwadnianie, higienizacja wapnem | 21.8 | 8.2 | 11 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | Tak |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLE094N | Tarnawatka | Tomaszowski | LE | SW | Wisła | Tarnawatka | GW | Tarnawatka | 23.3968 | 50.5301 | XLVII/752/2014 z dnia 14 lipca2014 r. | 2560 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2560 | 2560 | 2549 | 9 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.7 | 22.5 | 0 | 0 | 25.7 | 22.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8 | 52 | 51.8 | 0.2 | 0 |  | 2549 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99.5703 | 0.35156 | 0.078125 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0940N | Tarnawatka | 1 | 23.3753 | 50.5377 | 23.3287 | 50.5431 | rzeka Wisła | rzeka Wiieprz | rzeka Kryniczka | rów melioracyjny | 152 | 268 |  | 1699 | 99.57 | 0.35 | 40 | 40 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.5 | 79 | 15 | [6 empty] | zakończono | stabilizacja ,higienizacja,odwadnianie | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Wybudowano w 2016 r. 100 m sieci kanalizacyjnej oraz 1,2 km sieci kanalizacji burzowej. Na terenie gminy Tarnawatka pracują cztery oczyszczalnie ścieków w tym trzy typu BIOCLERE Osad ściekowy z oczyszczalni Pańków, Niemirówek Kol. i Wieprzów transportowany jest taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Tarnawatce. Oczyszczalnia w Tarnawatce posiada urządzenia do przeróbki osadów, na oczyszczalni jest również magazyn na osad odwodniony. Osady ściekowe ze wszystkich oczyszczalni na terenie gminy czasowo magazynowane są tylko na oczyszczalni w Tarnawatce. Sprawozdanie KPOŚK za 2016 r. nie przewiduje możliwości czasowego składowania osadu na innej oczyszczalni. W sprawozdaniu KPOŚK za 2016 r. wykazałem ,że sumarycznie wyprodukowano w 2016 r. 12 Mg osadu który jest składowany tylko w Tarnawatce W sprawozdaniu wykazano również, że wytworzony w 2014 i 2015 r osad wykorzystano rolniczo w 2016 r. Osad wytworzony w 2016 r. jest obecnie czasowo składowany na oczyszczalni w Tarnawatce i zostanie wykorzystany rolniczo w 2017 r. po odpowiednim przygotowaniu oraz przeprowadzeniu badań.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLE094N |  |  | LE | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Pańków | 1 | 23.3585 | 50.5143 | 23.3586 | 50.5147 | rzeka Wisła | rzeka Wisła |  | rów melioracyjny | 36 | 47 |  | 300 |  |  | 4 | 4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 23 | 105 | 16 | [6 empty] | zakończono | częściowa stabilizacja | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLE094N |  |  | LE | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Niemirówek Kol. | 1 | 23.3543 | 50.551 | 23.3543 | 50.5511 | rzeka Wisła | rzeka Wisła |  | rów melioracyjny | 36 | 47 |  | 300 |  |  | 2.9 | 2.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 12 | 93 | 14 | [6 empty] | zakończono | częściowa stabilizacja | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLE094N |  |  | LE | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Wieprzów | 1 | 23.425 | 50.5026 | 23.425 | 50.5024 | rzeka Wisła | rzeka Wisła |  | rów melioracyjny | 66 | 86 |  | 550 |  |  | 4.9 | 4.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 9 | 99 | 16 | [6 empty] | zakończono | częściowa stabilizacja | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE095N | Urszulin | Włodawa | LE | SW | Wisła | Urszulin | GW | Urszulin | 23.1141 | 51.233 | IV/48/2014 | 3670 | 3 | 0 |  | 3670 | 3670 | 2860 | 50 | 0 | 0 | 760 | NIE | 52.4 | 41.8 | 0 | 0 | 52.4 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.821 | 50.462 | 1.559 | 0 | 16.8 | 2860 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 77.9292 | 1.3624 | 0 | ok | PLLE0950N | Urszulin | 1 | 23.1227 | 51.231 | 23.1204 | 51.1144 | Włodawka | Bug | Wisła | Rów melioracyjny SA2A | 287 | 373 | 287 | 3670 | 77.93 | 1.36 | 52 | 52 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1065 | 2470 | 1170 |  |  | 3 | 29 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osad po prasowaniu | 16 | 0 | 14.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | TAK | n/d | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE096N | Wola Kisielska | łukowski | LE | SW | Wisła | Stoczek Łukowski | GW | Stoczek Łukowski | 21.96971104 | 51.96324459 | XXV/426/2012 | 2590 | 3 | 0 |  | 2402 | 2274 | 1810 | 459 | 5 | 1 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 33.7 | 20.2 | 0 | 0 | 33.7 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 58 | 6 | 0.1 | 0 | 1810 | 120 | 8 | 459 | 0 | 0 | 80.6828 | 19.1091 | 0.20816 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0960N | "Dębina" | 1 | 21.9828 | 51.9464 | 21.98497012 | 51.94650469 |  |  |  | Świder | 140 | 180 | 590 | 2014 | 80.68 | 19.11 | 64 | 64 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 1110 | 363 |  |  | 25 | 104 | 18 | [5 empty] | RM | 2018 | odwadnianie osadu na prasie taśmowej | 5 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strategia rozwoju Gminy Stoczek Łukowski na lata 2015 - 2020, Budżet Gminy Stoczek Łukowski, Studium wykonalnosci projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej | Strategia rozwoju Gminy Stoczek Łukowski na lata 2015 - 2020, Budżet Gminy Stoczek Łukowski, Studium wykonalnosci projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej
80 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE097N | Karczmiska | opolski | LE | SW | Wisła | Karczmiska | GW | Karczmiska | 21.9977 | 51.2347 | Uchwała Nr XXV/436/2012 | 2532 | 3 | 0 |  | 2480 | 2430 | 1344 | 1066 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34 | 13.9 | 0 | 0 | 34 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80.48 | 69.2 | 10.3 | 0.5 | 0.48 | 1344 | 50 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 56.2097 | 42.9839 | 0.80645 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE0970N | Karczmiska | 1 | 21.9704 | 51.2317 | 21.9698 | 51.232 | Wisła | Chodelka | Karczmianka | Karczmianka | 340 | 454 | 750 | 3750 | 56.21 | 42.08 | 79.5 | 79.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 355 | 657 | 230 |  |  | 32 | 67 | 23 | [7 empty] | odwadnianie | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Karczmiska Drugie - Wymysłów - budowa sieci kanalizacji sanitarnej | Modernizacja oczyszczalni ścieków
81 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLLE100N | Orchówek-Okuninka | Włodawa | LE | SW | Wisła | Włodawa | GW | Włodawa | 23.3237 | 51.301 | 4/2008 ( z dn. 22.01.2008) | 6000 | 3 | 0 |  | 2672 | 1458 | 1113 | 0 | 15 | 4 | 330 | NIE | 54.9 | 31.8 | 0 | 0 | 54.9 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1113 | 151.4 | 141 | 0 | 0.1 | 10.3 | 1113 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 87.0883 | 0 | 0.56138 | ok | PLLE1000N | Miejska Oczyszczalnia sścieków MPGK Sp. z o.o. we Włodawie | 1 | 23.3404 | 51.3321 | 23.5534 | 51.5406 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aglomeracja nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z aglomeracji Orchówek - Okuninka oczyszczane sa w miejskiej oczyszczalni aglomeracji Włodawa. W kol 54, 55 podano współrzędne komory zrzutu ścieków z aglomeracji Orchówek - Okuninka. Gmina nie posiada informacji na temat oczysczalni ścieków.
82 | TAK | brak | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE104N | Biszcza | Biłgorajski | LE | GW | Wisła | Biszcza | GW | Biszca | 22.6501 | 50.4014 | XXV/422/2012 | 2099 | 3 | 0 |  | 2157 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.2 | 20.3 | 0 | 0 | 31.2 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 109.5 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1010N | Gminna oczyszczlania ścieków w Biszczy | 1 | 22.6183 | 50.4394 | 22.6171 | 50.4395 | Wisła | San | Tanew | Rów melioracyjny "D" | 400 | 495 | 500 | 495 | 100 | 0 | 109.5 | 109.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 85 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biszczy wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych
83 | TAK | brak | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE106N | Różaniec Pierwszy | Biłgoraj | LE | GW | Wisła | Tarnogród | GMW | Tarnogród | 22.4 | 50.21 | 65/2005 | 2276 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2240 | 2240 | 1660 | 530 | 10 | 3 | 40 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.5 | 23.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1660 |  | 0 | 530 | 0 | 0 | 74.1071 | 23.6607 | 0.44643 | ok | PLLE1060N | RÓŻANIEC PIERWSZY | 1 | 22.51 | 50.2 | 22.51 | 50.2 | Wisła | Tanew | San | Pasternik | 55 | 250 | 250 | 2276 | 74.11 | 23.66 | 24 | 23.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 15 | 3.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | tak | składowanie | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO 1420
84 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE108N | Mircze | Hrubieszów | LE | SW | Wisła | Mircze | GW | Mircze | 23.8983 | 50.6509 | 64/2006 | 2013 | 3 | 0 |  | 2013 | 1539 | 1044 | 489 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 41 | 41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | 60.2 | 57 | 3 | 0.2 | 0 | 1044 | 0 | 324 | 489 | 0 | 150 | 67.9583 | 31.7437 | 0.29806 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1080N | ECOLO-CHIEF | 1 | 23.919 | 50.6551 | 23.919 | 50.6551 | Wisła | Bug | Bukowa | rów melioracyjny | 250 | 250 | 250 | 2013 | 67.96 | 7.45 | 60 | 60 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 50 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE110N | Urzędów | Kraśnik | LE | SW | Wisła | Urzędów | GMW | Urzędów | 22.1438 | 50.9942 | 6/2007 | 2540 | 3 | 0 |  | 2500 | 2450 | 1863 | 587 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.1 | 6.7 | 0 | 0 | 16.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 10 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 50 | 587 | 0 | 0 | 76.52 | 23.48 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE110N | Urzędów | 1 | 22.1286 | 50.992 | 22.1278 | 50.9932 | Wisła | Wyżnica | Urzędówka | Urzędówka | 173 | 225 | 225 | 1793 | 76.52 | 23.48 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 316 | 975 | 88 | 108 | 12 | 11.3 | 92 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie | nie dotyczy
86 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE111N | Firlej | lubartowski | LE | SW | Wisła | Firlej | GW | Firlej | 22.5107 | 51.5577 | nr 8 z dnia 19.03.2007 r. | 3120 | 3 | 0 |  | 3120 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 23.1 | 15.7 | 0 | 0 | 23.1 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1110N | bez nazwy | 1 | 22.5417 | 51.5524 | 22.5414 | 51.5525 | Wisła | Wieprz | Przerwa | rów melioracyjny | 185 | 340 | 500 | 500 | 100 | 0 | 58 | 58 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 480 | 1019 | 330 | 7 | 86 | 5.8 | [6 empty] | nie dotyczy |  |  | odwadnianie | 20.52 |  |  |  |  | 20.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | PFU
87 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE112N | Jeziorzany | lubartowski | LE | SW | Wisła | Jeziorzany | GW |  | 22.2531 | 51.5981 | 13/2007 | 3450 | 3 | 0 |  | 3450 | 2530 | 1030 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 |  | 1030 | 920 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 56.5217 | 43.4783 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1120N | Jeziorzany | 1 | 22.2531 | 51.5981 | 22.2556 | 51.5992 | Struga | Wieprz | Wisła | Wisła | 83 | 200 | 350 | 3450 |  |  | 30 | 30 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2138 | 3695 | 1532 |  |  | 83 | 120 | 229 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | Odwadnianie | 7 | 7 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 3 |  |  | 3 |  | 18 | 18 | 18
88 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE113N | Piotrowice | lubelski | LE | SW | Wisła | Strzyżewice | GW | Strzyżewice | 22.4482 | 51.0503 | Rozporzadzenie Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 18.08.2005 r. | 2041 | 3 | 0 |  | 2188 | 2048 | 827 | 1139 | 82 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.9 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 19.5 | 1.5 | 0 | 827 | 0 | 130 | 1139 | 0 | 10 | 43.7386 | 52.5137 | 3.7477 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1130N | Piotrowice | 1 | 22.4784 | 51.0863 | 22.4786 | 51.0861 | Wisła | Wieprz | Bystrzyca | Bystrzyca | 150 | 200 | 300 | 1500 | 43.74 | 52.5 | 26 | 26 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 770 | 1412 | 390 |  |  | 3 | 37 | 7.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie komorowej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Dokumentacja projektrowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piotorowice i Bystrzyca Stara
|  |  | L |  | PLLE117N | Stanin |  | LE | [7 empty] | Uchwła Nr XXVI/385/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja została zlikwidowana na wniosek Wójta Gminy Stanin uzasadniając w złożonym wniosku do Sejmiku Województwa Lubelskiego powód likwidacji. Jednym z nich był brak wskaźnika koncentracji zaludnienia dla obszarów aglomeracji planowanych do skanalizowania, nie przekraczający 120 mk/1 km sieci. Z informacji przedłozonej we wniosku Wójta Gminy Stanin wynika, że obszar aglomeracji zostanie wyposażony w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
89 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE120N | Konstantynów | bialski | LE | SW | Wisła | Konstantynów | GW | Konstantynów | 23.0899 | 52.207 | 6/2008 | 3161 | 3 | 0 |  | 3161 | 2344 | 1830 | 78 | 436 | 143 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 15.2 | 13.8 | 0 | 0 | 15.2 | 13.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 64.3 | 0.1 | 6.2 | 0 | 1830 | 817 | 0 | 78 | 0 | 0 | 83.7393 | 2.4676 | 13.7931 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1200N | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Konstantynowie | 1 | 23.0975 | 52.2032 | 23.098 | 52.2024 | Wisła | Bug | Czyżówka | Czyżówka | 320 | 400 | 400 | 2700 | 83.74 | 2.47 | 61.4 | 61.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 402.5 | 940 | 423 |  |  | 6.8 | 52.4 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2018 | odwadnianie na prasie komorowej | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | przekazanie innemu podmiotowi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Konstantynowie i Zakanalu. | Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.
90 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE121N | Obsza | biłgorajski | LE | SW | Wisła | Obsza | GW | Obsza | 22.95559956 | 50.31417177 | 39/2007 | 4600 | 3 | 0 |  | 4372 | 4346 | 3123 | 214 | 0 | 0 | 1009 | NIE | 48 | 28.4 | 0 | 0 | 48 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 88.333 | 63.6 | 1.0365 | 0 | 23.6965 | 3123 | 0 | 26 | 214 | 0 | 0 | 72.0265 | 4.8948 | 0 | ok | PLLE1210N | Zamch | 1 | 23.00055338 | 50.31204785 | 22.9994054 | 50.30945106 | San | Tanew | Wirowa | Złota Nitka | 460 | 622 | 622 | 6215 | 72.03 | 4.89 | 64.3 | 34.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 10.17 | 72.5 | 17.45 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch etap IV w miejscowości Babice | Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamch
91 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE122N | Wola Uhruska | Włodawski | LE | SW | Wisła | Wola Uhruska | GW | Wola Uhruska | 23.6191 | 51.3227 | Uchwała Nr XXVI/384/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. | 2827 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2776 | 2574 | 2407 | 161 | 6 | 2 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 32.9 | 27.6 | 0 | 0 | 32.9 | 27.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8 | 52.3 | 51.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2407 | 0 | 202 | 161 | 0 | 0 | 93.9841 | 5.7997 | 0.21614 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1220N | Bytyń | 1 | 23.6348 | 51.3371 | 23.6343 | 51.3371 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjny | 166 | 233 | 316 | 3323 | 93.98 | 5.75 | 52.7 | 74 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 526.75 | 1099.5 | 440 |  |  | 10.8 | 70.75 | 18.875 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | stabilizacja tlenowa i higienizacja wapnem | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 34.1912 | 18.0654 | 16.1258 |  | 74.415 | 74.415 |  |  |  | 108.6062 | 108.6062 | 108.6062 | [6 empty] | Rozbudowa systemu wod-kan na terenie gminy Wola Uhruska – dokumentacja techniczna | Rozbudowa systemu wod-kan na terenie gminy Wola Uhruska – dokumentacja techniczna | Kol. 22 Zmiana granic aglomeracji, zwiększenie przepustowości oczyszczalni, zmniejszenie ilości RLM Kol. 30 ewidencja zbiorników na nieczystości ciekłe w trakcie uzupełniania
92 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE125N | Bystrzyca | Kraśnik | LE | SW | Wisła | Zakrzówek | GW | 0 | 22.3874 | 50.9521 | 50/2007 | 3830 | 3 | 0 |  | 3642 | 3642 | 3636 | 0 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 65.6 | 14.1 | 0 | 0 | 65.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 89.6 | 9.3 | 0 | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8353 | 0 | 0.16474 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1250N | Bystrzyca | 1 | 22.4105 | 50.9755 | 22.4106 | 50.9758 | rów meloracyjny | nie dotyczu | nie dotyczy | rzeka Bystrzyca | 400 | 500 | 800 | 5000 | 99.84 | 0 | 98.9 | 98.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4.05 | 52 | 6.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE128N | Kamionka | lubartowski | LE | SW | Wisła | Kamionka | GW | Kamionka | 22.4633 | 51.4696 | 11/08 z 13 marca 2008 r. | 2269 | BC | 0 |  | 2172 | 2148 | 1381 | 652 | 115 | 29 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.3 | 9.5 | 0 | 0 | 13.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34.206 | 30.6 | 0.806 | 2.8 | 0 | 1381 |  | 24 | 652 | 0 | 0 | 64.6869 | 30.0184 | 5.2947 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1280N | Oczyszczalnia ścieków w Kamionce | 1 | 22.2821 | 51.2749 | 22.2816 | 51.2745 | Wisła | Wieprz | Minina | Parysówka | 170 | 236 | 236 | 1700 | 64.69 | 30.02 | 34.2 | 34.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 556 | 1288 | 384 |  |  | 6.7 | 59.5 | 9.1 |  |  |  |  | RM | RM | 01.01.2019 | odsączanie | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z DWOMA PRZEPOMPOWNIAMI W KAMIONCE - etap IV
94 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE129N | Serniki | lubartowski | LE | SW | Wisła | Serniki | GW | Serniki | 22.65957519 | 51.43384156 | R.nr 9 z dn.06.06.2008 r. | 2475 | 3 | 0 |  | 2018 | 2018 | 1752 | 260 | 6 | 1 | 0 | NIE | 18.5 | 14.4 | 0 | 0 | 18.5 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.8 | 41.68 | 0 | 0.12 | 0 | 1752 |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 86.8186 | 12.884 | 0.29732 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLE1290N | Wola Sernicka | 1 | 22.67049179 | 51.452335 | 22.67049179 | 51.452335 | rów melioracyjny |  |  | rzeka Wieprz | 220 | 284 | 284 | 1990 | 86.82 | 12.88 | 41.7 | 41.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 531 | 994 | 434 |  |  | 6.25 | 45.5 | 8 | [7 empty] | higienizacja wapnem | 6.9646 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W kolumnie 44 nie wykazano ilości ścieków dowożonych na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym, pomnieważ na oczyszczalni w Woli Sernickiej nie ma możliwości zrzutów ścieków. Od osób wskazanych w kolumnie 26 ścieki są odbierane przez podmioty które posiadają zezwolenie Wójta Gminy Serniki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych. Scieki odebrane wyworzone są do oczyszczalni w Lubartowie i Firleju.
95 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE130N | Jedlanka | lubartowski | LE | SW | Wisła | Uścimów | GW | Uścimów | 22.5521 | 51.304 | 23/2008 | 2180 | 3 | 0 |  | 2180 | 2180 | 997 | 755 | 35 | 7 | 393 | TAK - pełna ewidencja | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | 22.5 | 997 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 45.7339 | 34.633 | 1.6055 | ok | PLLE1300N | Jedlanka | 1 | 22.5521 | 51.304 | 22.5521 | 51.304 | Wisła | Wieprz | Tyśmienica | rzeka Bobrówka | 180 | 220 | 180 | 2670 | 45.73 | 52.66 | 6.5 | 6.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 642.5 | 1399 | 452 | 0 | 0 | 5.4 | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ogwadnianiem urzadzeniem Draimad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | aktualne pozowlenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji | nie dotyczy | Dla fosforu i azotu (kolumna 87, 88, 92, 93) badania nie były wykonywane.
96 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLE131N | Spiczyn | łęczyński | LE | SW | Wisła | Spiczyn | GW | Spiczyn | 22.7549 | 51.3400 | Nr 19 Woj…Lub.z 25.06.2008 | 2010 | 3 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2144 | 1860 | 931 | 300 | 200 | 40 | 429 | TAK - pełna ewidencja | 9.5 | 7.4 | 0 | 0 | 9.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 29 | 2 | 13 | 11 | 931 | 120 | 164 | 300 | 0 | 0 | 56.6698 | 13.9925 | 9.3284 | ok | PLLE131N | Spiczyn | 1 | 22.7536 | 51.3473 | 22.7521 | 51.3482 |  |  |  | rzeka Bystrzyca | 200 | 243 | 200 | 2010 | 44 | 14 | 16 | 16 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 457 | 877 | 355 |  |  | 3.1 | 24 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO001 | Łódź | Łódź | LO | WT | Odra | Łódź | GM | m. Łódź m. Pabianice m. Konstantynów Łódzki gm. Ksawerów | 19.4577 | 51.7645 | Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr L/907/14 z dnia 26.08.2014 r. | 848814 | BC | 0 |  | 862339 | 782542 | 767082 | 13475 | 1985 |  | 0 | TAK - pełna ewidencja | 880.5 | 867.2 | 463.5 | 461.5 | 1344 | 1328.7 | 678 | 7.3 | 7.3 | 0 | 2330 | 53125.6 | 52629.5 | 390.3 | 105.8 | 0 | 767082 | 43386 | 7595 | 13475 | 28816 | 0 | 94.8656 | 4.9042 | 0.23019 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0010 | GOŚ ŁAM | 1 | 19.3477 | 51.728 | 19.3477 | 51.728 | Odra | Warta | Ner | Ner | 180000 | 332000 | 332000 | 1026260 | 94.9 | 4.9 | 61560.9 | 61560.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 689 | 358 | 55 | 7 | 8 | 49 | 14 | 10 | 1 | 83 | 92 | nie dotyczy | RM | 2021 | zagęszczanie, stabilizacja beztlenowa w warunkach mezofilowych, odwadnianie na prasach taśmowych, suszenie | 15321.7 | 0 | 0 | 12585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736.2 | przekazanie do przetwarzania innym podmiotom stosującym metodę odzysku R3 i R12 | 6959.5 | 175 | 6784.5 | 0 | 3285.1 | 667 | 2195.1 | 350.6 | 72.4 | 10244.6 | 10244.6 | 9801 | 0 | 443.6 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | ŁÓDŹ: Wieloletni Plan Inwestycji 2016-2018 PABIANICE: Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Pabianic- etap II: - Budowa sieci sanitarnej w osiedlu Dąbrowa 2015-03-27 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kazimierza i cz. Ul. W-wskiej 2015-03-27 - Dobudowa brakujących kanałów sanitarnych 2015-03-27 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej 2017-02-01 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI: Wieloletni Plan Inwestycyjny PKGKŁ Sp. z o.o. 2016-2018, a co za tym idzie Plan Inwestycyjny PKGKŁ Sp. z o.o. na 2016 r. | Inwestycje oznaczone w projekcie V AKPOŚK jako RM obejmują: - budowę zbiorników retencyjnych I i II, - modernizację instalacji odwadniania osadów (dostawę wirówek), - zwiększenie przepustowości linii biologicznego oczyszczania ścieków Nr 6 i 7, - modernizację węzła piaskowego, - budowę instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków. Powyższe zadania planowane są do zgłoszenia do dofinansowania w ramach POIŚ (działanie 2.3) - projekt "Gospodarka ściekowa, faza III", inicjatywa lokalna "System odwodnienia miasta". Zbiorniki retencyjne posiadają dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. Dla pozostałych zadań opracowano PFU. Wcześniej, w sierpniu 2016 r. wykonano "Koncepcję techniczno-technologiczną węzła przeróbki osadów ściekowych w GOŚ ŁAM". Inwestycja oznaczona w projekcie AKPOŚK V jako MO obejmuje modernizację elektrociepłowni (wymianę agregatów prądotwórczych wraz ze sterowaniem). W lutym 2016 r. wykonano "Analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia mającego na celu modernizację istniejącego systemu produkcji energii oraz zasilania obiektów GOŚ ŁAM. Trwają prace komisji przetargowej - opracowywany jest SIWZ. | Wartość w poz. 28 wynosi 712 Wartość w poz. 108, zgodnie z instrukcją wypełniania tabeli (wartość z kolumny 100 powinna się bilansować z sumą 101-108), jest wynikiem dwóch składowych: 1) przekazania osadu do przetwarzania innym podmiotom (2 758,6 Mg s.m.) i 2) ubytkowi osadu z placu tymczasowego magazynowania osadu przy ITPO (- 22,4 Mg s.m.) wynikającemu z różnicy stanów na placu na początku i końcu 2016 r. Kol. 128 - skrót PKGKŁ Sp. z o.o. oznacza Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. Konstantynów Łódzki: Kol. 44 - podana ilość ścieków wywożonych taborem asenizacyjnym dotyczy całego miasta Konstantynów Łódzki (również części nie wchodzącej w aglomerację). Brak możliwości rozdzielenia tych ilości.
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO002 | Piotrków Trybunalski | Piotrkowski | LO | SW | Wisła | Piotrków Trybunalski | GM | Piotrków Trybunalski | 19.6895 | 51.4048 | XXXIV/666/13 | 92370 | 0 | 0 |  | 92026 | 73546 | 72223 | 1006 | 317 | 152 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 183.9 | 176.4 | 34.4 | 30.9 | 218.3 | 208.3 | 74.1 | 1 | 1 | 0.2 | 80 | 4062 | 4026 | 27.4 | 8.6 | 0 | 72223 | 17130 | 1350 | 1006 | 0 | 0 | 98.5624 | 1.0932 | 0.34447 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO 0020 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 19.703 | 51.4052 | 19.5132 | 51.2845 | Wisła | Pilica | Moszczanka | Rzeka Goleszanka | 16000 | 60000 |  | 165660 | 0 | 0 | 4026 | 4026 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590 | 1139 | 580 | 94 | 15 | 4 | 39 | 6 | 7 | 1 | 93 | 96 |  | MO | 2019 | Fermentacja, odwadnianie | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1467 | 59 | Odzysk: dostosowanie gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. | 2124.99 | 85.67 | 1924.02 | 115.3 | 0 |  |  |  |  | 2124.99 | 2125 | 1645 |  |  |  |  | 480 | Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | Przygotowanie oracowania aktualizacji koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO003 | Kutno | kutnowski | LO | SW | Wisła | Miasto Kutno | GM | Miasto Kutno Gmina Kutno | 19.3564 | 52.2322 | XIX/217/15 | 337759 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 199442 | 48022 | 46763 | 1073 | 186 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 184.7 | 167.4 | 0 | 0 | 184.7 | 167.4 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 455 | 5161.3 | 5130.3 | 29.1 | 1.9 | 0 | 46763 | 150720 | 700 | 1073 | 0 | 0 | 99.3687 | 0.538 | 0.09326 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0030 | Kutno | 1 | 19.4178 | 52.2097 | 19.4078 | 52.2 | Wisła | Bzura | Ochnia | Ochnia | 12071 | 21000 | 21000 | 337759 | 99.35 | 0.56 | 4417.9 | 4417.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 877.08 | 1566 | 616.25 | 107.26 | 15.98 | 4.29 | 39.5 | 5.73 | 7.27 | 0.22 | 93.2 | 98.6 | nie dotyczy | MO | 2020 | zagęszczanie, odwadnianie na wirówkach | 3270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 3236.7 | R3 i R12 | 304 | 284 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | inwestycje wskazane w ankiecie V AKPOŚK kol. 37,39 nie będą zrealizowane w określonym horyzoncie czasowym | inwestycje wskazane w ankiecie V AKPOŚK kol.61-66 nie będą zrealizowane w określonym horyzoncie czasowym | ilość osadów w kolumnie 100 nie bilansuje się ze względu na magazynowanie osadów z lat poprzednich kolumny 105 i 108/inwestycje przedstawione w kolumnach 97-98 nie będą realizowane we wskazanym horyzoncie czasowym,dokonano korekty w kolumnach 97-98
4 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO004 | Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Miasto Tomaszów Mazowiecki | GM | Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Tomaszów Mazowiecki | 20.0119 | 51.531 | Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr IV/51/15 z dn. 27 stycznia 2015r. | 115425 | 0 | 0 | 2. zmniejszenie granic | 129978 | 66338 | 60641 | 5102 | 595 | 187 | 0 |  | 204.05 | 173.7 | 0 | 0 | 204.05 | 173.7 | 70.9 | 73.3 | 64.5 | 0 | 12991 | 3343.4 | 3113.5 | 221.4 | 8.5 | 0 | 60641 | 44323 | 695 | 5102 | 18600 | 22 | 81.2899 | 18.2523 | 0.45777 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO 0040 | Oczyszczalnia Ścieków Tomaszów Mazowiecki | 1 | 20.0511 | 51.5389 | 20.0576 | 51.5355 | rzeka Wisła | rzeka Pilica |  | rzeka Pilica | 12000 | 15000 | 12000 | 120000 | 81.29 | 17.49 | 3343.4 | 3343.4 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1222.4 | 2310.2 | 853.2 | 142.7 | 18.7 | 6.2 | 35.3 | 3.1 | 5.3 | 0.79 | 96.29 | 96.11 |  | MO |  | Zagęszczanie, Odwadnianie, Suszenie | 835.05 |  |  |  |  | 259.89 |  |  | 575.16 | Unieszkodliwienie metodą D4 | 18556.8 | 183 | 18373.8 | 0 | 2064.6 |  | 1826.6 | 238 |  | 20621.4 | 20621.4 | 8409.4 | 0 | 7143.5 | 5068.5 | POIiŚ |  |  | Skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Maz.-II | 1.Odzysk fosforu z odcieków 2. Instalacja do rekultywacji basenów osadowych i ich utylizacji 3.Budowa mini elektrowni wodnej 4.Farma ogniw fotowoltanicznych
5 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO005 | Łowicz | Łowicz | LO | SW | Wisła | Miasto Łowicz | GM | Gmina Łowicz, Gmina Miasto Łowicz | 19.5645 | 52.6297 | Nr V/65/15 sejmiku województwa Łódzkiego z dnia 24.02.2015r. | 97579 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 96496 | 33035 | 32450 | 524 | 61 | 16 | 0 | NIE | 113.4 | 86.7 | 0 | 0 | 113.4 | 86.7 | 36.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 2939.25 | 2912.2 | 25 | 2.05 | 0 | 32450 | 63110 | 351 | 524 | 0 | 0 | 99.3938 | 0.54303 | 0.063215 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0050 | miejska oczyszczalnia w łowiczu | 1 | 19.974 | 52.1047 | 19.9881 | 52.1069 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 13000 | 21000 | 21000 | 140000 | 99.39 | 0.54 | 2912.2 | 2912.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 575 | 1238 | 578 | 60.3 | 8.7 | 5 | 42.2 | 13 | 6 | 0.04 | 90 | 95.7 | nie dotyczy | MO | 31-12-2019 | odwadnianie | 1870 |  |  |  |  | 116 |  |  | 1754 | Przekazywane zewnętrznej firmie do unieszkodliwiania i zagospodarowania | 1021.7 |  | 1021.7 |  | 1089.8 |  | 1089.8 |  |  | 2111.5 | 2111.5421 | 1254.8 |  |  | 856.7421 | POIiŚ |  |  | Dokumentacja budowlana | Dokumentacja budowlana przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
6 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO006 | Radomsko | radomszczański | LO | WT | Odra | Gmina Miasto Radomsko | GM | Gmina Miasto Radomsko, Gmina Radomsko | 19.4478 | 51.0642 | XLIV/826/14 z dnia 10.02.2014 r. | 60053 | 1 | 0 |  | 55058 | 48407 | 45689 | 1844 | 874 | 247 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 150.2 | 135.3 | 0 | 0 | 150.2 | 135.3 | 49 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 276 | 3864.3 | 3843.9 | 20.4 |  | 0 | 45689 | 4825 | 1039 | 1844 | 787 | 0 | 93.634 | 4.7786 | 1.5874 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0060 | Radomsko | 1 | 19.4221 | 51.0483 | 19.4183 | 51.0439 | Odra | Warta |  | Radomka | 20000 | 30000 |  | 94493 | 93.63 | 4.78 | 3864.3 | 3534.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343 | 732 | 361 | 54 | 10 | 4 | 29 | 7 | 12 | 0 | 78 | 96 | nie dotyczy | MO | rok 2020 | odwadnianie na taśmowej prasie filtracyjnej | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | nie dotyczy | 2630.3 | 32.4 | 2440.9 | 157 | 177 | 112 | 59.2 | 5.8 | 0 | 2807.3 | 2807.3 | 2263.2 |  | 544.1 |  |  |  |  | wielowariantowa koncepcja technologiczno-ekonomiczna modernizacji i rozbudowy linii osadowej oczyszczalni ścieków w Radomsku | nie dotyczy
7 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO007 | Bełchatów | bełchatowski | LO | WT | Odra | Miasto Bełchatów | MGMW | Miasto Bełchatów Gmina Bełchatów | 19.3692 | 51.3667 | Uchwała Nr XL/744/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bełchatów | 66031 | 1 | 0 |  | 63207 | 60306 | 59151 | 812 | 236 | 99 | 107 | NIE | 168.2 | 160.9 |  |  | 168.2 | 160.9 | 153.9 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 390 | 3557.42 | 3547.9 | 4.4 | 4.54 | 0.58 | 59151 | 2332 | 569 | 812 |  |  | 98.1727 | 1.2847 | 0.37338 | ok | PLLO0070 | Bełchatów | 1 | 19.3944 | 51.3482 | 19.3845 | 51.3452 | Odra | Warta | Widawka | Rakówka | 13000 | 18000 |  | 99667 | 98.17 | 1.29 | 3547.9 | 3547.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 381.4 | 970.1 | 475.7 | 65.2 | 10.4 | 4.4 | 42.4 | 6.4 | 10.1 | 0.6 | 84.51 | 94.23 | RM | M | 12.2020 | suszenie | 886.64 | [7 empty] | 886.64 | kierunki energetyczne | 938.2 | 35.9 | 570.1 | 332.2 | 5323.1 | 319.9 | 5003.2 |  |  | 6261.3 | 6261.3 | 5276.3 |  | 466.6 | 518.4 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II (Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II (Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie
8 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO008 | Sieradz | sieradzki | LO | WT | Odra | Miasto Sieradz | GM | Gmina Miasto Sieradz, Gmina Sieradz | 18.7353 | 51.5938 | X/120/2015 | 57467 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 55992 | 50676 | 46309 | 3455 | 912 | 287 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 264.5 | 208.9 | 5.9 | 5.9 | 270.4 | 214.8 | 76.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 952 | 1889.494 | 1835.809 | 21.685 | 32 | 0 | 46309 | 2282 | 2051 | 3455 | 983 | 0 | 90.4451 | 7.9261 | 1.6288 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0080 | Oczyszczalnia Ścieków MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu | 1 | 18.7058 | 51.6249 | 18.713 | 51.632 | Zlewnia Odry | rzeka Warta | nie dotyczy | rzeka Warta | 11000 | 19000 |  | 71500 | 90.45 | 7.93 | 2684.8 | 2530.235 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 368.5 | 703.8 | 245.8 | 86 | 8.3 | 3.4 | 57.2 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 91.35 | 96.2 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Zagęszczanie grawitacyjne; zagęszczanie mechaniczne; fermentacja; odwirowanie; higienizacja wapnem tlenkowym | 1805 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Kolumna 22 - zmiana granic aglomeracji, zmiana RLM, Kolumna 31 - w 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zakupiło dwa odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 217m. Kolumna 97-98 - Zadanie inwestycyjne zawarte w IV AKPOŚK oraz Master Planie w zakresie oczyszczania ścieków "Instalacja fermentacji i suszenia osadu ściekowego" planuje się zrealizować z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi w mniejszym zakresie. Inwestycja ta nie została ujęta w VAKPOŚK. Aktualnie poszukiwane są alternatywne rozwiązania i koncepcje zagospodarowania osadu ściekowego.
9 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO009 | Zduńska Wola | Zduńskowolski | LO | WT | Odra | Miasto Zduńska Wola | GM | Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola | 18.5623 | 51.3557 | XLII/777/13 z 25.11.2013 r | 76474 | 1 | 0 |  | 68433 | 46878 | 45080 | 1420 | 378 | 88 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 172.7 | 166 | 5.4 | 5.4 | 178.1 | 171.4 | 51.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 273 | 4141.4 | 4027.2 | 55.4 | 13.8 | 45 | 45080 | 20956 | 188 | 1420 | 411 | 0 | 96.772 | 2.6756 | 0.55237 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0090 | Tymienice | 1 | 18.9172 | 51.6128 | 18.9153 | 51.6122 | Pichna | Warta | Odra | Pichna | 9500 | 11400 | 9500 | 85519 | 96.77 | 2.68 | 4082.6 | 4082.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 447.1 | 1123 | 500 | 83 | 11 | 5 | 61 | 9 | 12 | 1 | 85.7 | 91 | nie dotyczy | MO | 2018 | fermentacja beztlenowa, odwadnianie, higienizacja osadów | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 |  | 642.2 | 67.5 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.2 | 642.2 | 642.2 | [6 empty] | W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola - II faza" wykonano część projektów na kanalizację sanitarną i uzyskano powolenia na budowę | W ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa części osadowej" zrealizowano "Koncepcję na "Budowę instalacji do hydrolizy na terenie oczyszczalni ściekow w Zduńskiej Woli', a trakcie realizacji jest projekt techniczny
10 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO010 | Głuchów | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Głuchów | GW | Głuchów | 20.0758 | 51.7813 | 24/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. | 6218 | 3 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4302 | 4302 | 0 | 4102 | 200 | 42 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 0.7 | 8.8 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 95.351 | 4.649 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0100 | Michowice | 0 | 20.0995 | 51.8225 | 20.0995 | 51.8231 | Wisła | Bzura | Łupia-Skierniewka | Jasienica | 532 | 691 | 532 | 5266 | 0 | 96.09 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | BN | 31.12.2016 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Głuchów | Projekt budowlany pn. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Michowice wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną
11 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO011 | Skierniewice | Grodzki Skierniewice | LO | SW | Wisła | Miasto Skierniewice | GM | Miasto Skierniewice | 20.8294 | 51.7524 | XXVII/339/16 | 80973 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 80973 | 47779 | 46148 | 1631 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 108.9 | 97 | 25.8 | 0 | 134.7 | 97 | 14.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 360 | 1303 | 1211 | 92 | 0 | 0 | 46148 | 32472 | 722 | 1631 | 0 | 0 | 97.9857 | 2.0143 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0110 | Mokra Prawa | 1 | 20.1151 | 51.9767 | 20.111 | 51.9773 | Wisła | Bzura | Łupia-Skierniewka | Łupia-Skierniewka | 14726 | 34000 | 36395 | 121612 | 97.9857 | 2.0143 | 3990 | 3384.156 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 515 | 846 | 363 | 59 | 9.88 | 6 | 35.3 | 6 | 10 | 0.34 | 85.6 | 97.1 | nie dotyczy | MO | 2021-06-01 | fermentacja metanowa, higienizacja | 1856 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 220 | metoda odzysku R3 | 161 | 0 | 161 | 0 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 997 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego | Umowa Um24/ZS/13 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej
12 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO012 | Zgierz |  | LO | SW | Wisła | Gmina Miasto Zgierz | GM | Gmina Miasto Zgierz Gmina Zgierz Miasto Łódż | 19.4047 | 51.8564 | 49/2005 | 100000 | 0 | 0 |  | 98892 | 54958 | 47956 | 6749 | 253 | 101 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 209.56 | 203.6 | 0 | 0 | 209.56 | 203.6 | 19.6 | 4.06 | 3.99 | 0.228 | 609 | 3057.6 | 2895.5 | 151.1 | 11 | 0 | 47956 | 41700 | 1581 | 6749 | 520 | 133 | 92.2592 | 7.4849 | 0.25583 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0120 | Zgierz | 1 | 19.3859 | 51.8489 | 19.3831 | 51.8497 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 18000 | 24000 |  | 197800 | 92.25 | 7.49 | 3046.64 | 3046.64 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 614.8 | 1538 | 531 | 82.45 | 9.8513 | 5.5333 | 59.8417 | 9.3083 | 4.6083 | 0.61042 | 93.7 | 93.1 |  | MO | 2019 | odwadnianie, higienizacja wapnem palonym | 1654.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.575 | 0 | 0 | 0 |  | 2651.4 | 53.3 | 2485.1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.4 | 2651.4 | 2651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dokumentacja projektowa dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zawilcowej w Zgierzu | Przygotowanie Opisu technologii wytwarzania środka poprawiajacego właściwości gleby "BardeN Call" - V 2016 w celu złożenia wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie pozwolenia na wprowadzanie środka wspomagającego uprawę roślin do obrotu. | w długości sieci kanalizacji sanitarnej oraz nakładach uwzględniono budowę odejść bocznych wyprowadzonych do pierwszej studni kanalizacyjnej na terenie posesji lub do granicy posesji
13 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO013 | Wieluń | wieluński | LO | WT | Odra | Wieluń | GMW | Wieluń | 18.5728 | 51.2205 | Uchwała XIV/151/15 | 34880 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 29258 | 29258 | 28458 | 800 |  |  | 0 | NIE | 113.2 | 113.2 |  |  | 113.2 | 113.2 |  | 1.7 | 1.7 |  | 90 | 947.2 | 921.3 | 25.9 |  |  | 28458 |  |  | 800 |  |  | 97.2657 | 2.7343 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0130 | Wieluń | 1 | 18.5781 | 51.2314 | 18.5794 | 51.2314 | Warta | Oleśnica | Pyszna | Kanał Wieluński | 7700 | 11000 | 11000 | 38500 | 97.27 | 2.73 | 1950 | 1950 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387 | 521 | 297 | 61 | 8 | 7 | 40 | 15 | 17 | 1 | 73 | 87 |  | MO | 2017 | odwadnianie | 560 |  |  |  | 260 |  |  |  | 300 | R3-recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozruszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). | 1566 | 88 | 1478 |  | 0 |  |  |  |  | 1566 | 1566 | 1566 | [6 empty] | Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. | Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę.
14 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO014 | Łask | łaski | LO | WT | Odra | Łask | GMW | Dobroń | 19.1402 | 51.5899 | Uchwała nr IV/44/2015 z 27.01.2015 r. | 23286 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 23682 | 20032 | 19752 | 261 | 19 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 78.4 | 73.6 | 1.3 | 1.3 | 79.7 | 74.9 | 26.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14 | 1284.4 | 1238.8 | 44.9 | 0.7 | 0 | 19752 | 2167 | 369 | 261 | 1080 | 34 | 94.1137 | 5.8061 | 0.08023 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0140 | Łask | 1 | 19.1113 | 51.593 | 19.1104 | 51.5979 | Odra | Warta | Grabia | rz. Grabia | 6000 | 7300 | 10000 | 43100 | 94.11 | 5.81 | 1238.8 | 1238.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 273.33 | 743.9 | 262.4 | 90.4 | 16.4 | 13.7 | 65.7 | 15.9 | 16.1 | 2.1 | 82.2 | 87.2 | nie dotyczy | RM | 2020 | stosowanie mikroorganizmów, fermentacja w WKF, odwadnianie | 1114.25 | 736.9 | 0 | 0 | 0 | 377.4 | 0 | 0 | 0 | brak | 200.2 | 71.7 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łask | "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask"
15 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO015 | OPOCZNO | OPOCZYŃSKI | LO | SW | Wisła | OPOCZNO | MGMW | OPOCZNO | 20.3065 | 51.3827 | XLIV/818/14 | 34666 | 1 | 0 |  | 33505 | 27244 | 24897 | 203 | 16 | 1 | 2128 | TAK - pełna ewidencja | 120.5 | 106.5 | 0 | 0 | 120.5 | 106.5 | 22.4 | 0.887 | 0.75 | 0 | 90 | 1133.9 | 1084.2 | 9 | 0.3 | 40.4 | 24897 | 5820 | 121 | 203 | 320 | 0 | 92.04 | 1.561 | 0.047754 | ok | PLLO0150 | OPOCZNO | 1 | 20.3045 | 51.3827 | 20.3072 | 51.3821 | WISŁA | PILICA | DRZEWICZKA | DRZEWICZKA | 5500 | 9600 | 9600 | 35000 | 92.04 | 1.56 | 1093.5 | 1093.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.3 | 702.75 | 419.2 | 65.16 | 11.38 | 5.6 | 43.75 | 8.13 | 12 | 1.2 | 83 | 90.5 | nie dotyczy | RM | 2015 | Fermentacja, Odwadnianie, Higienizacja, Suszenie | 558 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1785.9 | 0 | 1785.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 1807.3 | 1807.3 | 1807.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO016 | Ozorków | zgierski | LO | SW | Wisła | Ozorków | GM | Ozorków | 19.2845 | 51.9673 | Uchwała nr IV/50/2015 | 22448 | 1 | 0 |  | 28976 | 16782 | 14777 | 1865 | 140 | 41 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 41.8 | 40.8 | 4 | 4 | 45.8 | 44.8 | 53.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 76 | 706.7 | 681 | 21 | 4.7 | 0 | 14777 | 12194 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 93.0805 | 6.4364 | 0.48316 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0160 | Oczyszczalnia Ścieków w Cedrowicach | 1 | 19.1646 | 51.5855 | 19.1652 | 51.5918 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 4200 | 10200 | 6800 | 18630 | 93.08 | 6.44 | 1828.5 | 1828.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517.6667 | 1276.1667 | 787.9167 | 83.5167 | 16.3892 | 20.75 | 91.0833 | 21.2667 | 11.6267 | 1.2835 | 85.7099 | 92.7291 | nie dotyczy | RM | 2018 | higienizacja wapnem | 675 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | przekazane R-3 | 4.2675 | 4.2675 | 0 | 0 | 118.3 | 103 | 0 | 15.3 | 0 | 122.5675 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa KS w obszarze zlewni kolektora I/Budowa KS w obszarze zlewni kolektora II/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Ogrodowa"/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Krzeszewska"/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Maszkowska"/Budowa KS w obszarze zlewni PS"Adamówek"/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Wodna"/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Kochanowskiego"/Budowa KS w obszarze zlewni kanału w ul. Południowej i Kochanowskiego/Budowa KS w obszarze zlewni kanału w ul. Nowe Miasto/Budowa KS w obszarze zlewni kanału w ul. Brzoskwiniowej/Budowa KS w obszarze zlewni kanału w ul. Konopnickiej/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Żytnia"/Budowa KS w obszarze zlewni przepompowni PS"Nowa"/Budowa KS w obszarze zlewni kanału w ul. Łęczyckiej/Modernizacja KS w mieście Ozorków | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO017 | Aleksandrów Łódzki | zgierski | LO | SW | Wisła | Aleksandrów Łódzki | GMW | Aleksandrów Łódzki, m. Łódź | 19.3031 | 51.8194 | XXIX/383/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.10.2016 r. | 24681 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 24446 | 20728 | 18379 | 2120 | 229 | 99 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 85.47 | 73.721 | 0 | 0 | 85.47 | 73.721 | 19.38 | 1.282 | 1.282 | 0 | 146 | 1879.291 | 1718.652 | 146.229 | 10.03 | 4.38 | 18379 | 2960 | 160 | 2120 | 470 | 128 | 87.9449 | 11.1184 | 0.93676 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0170 | Ruda Bugaj | 1 | E 19,277448 | N 51,83723 | E 19,27452 | N 51,84115 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 5000 | 9000 | 9000 | 30200 | 87.94 | 11.12 | 1864.881 | 1864.881 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 518 | 1261 | 644 | 80.1 | 10 | 7 | 67.5 | 12.8 | 11 | 1.19 | 86 | 88 | nie dotyczy |  |  | D8 -Autotermiczna termofilowa stablilizacja osadu | 314.9 | 376.4 |  |  |  | 58.6 |  |  |  |  | 650.69 | 101.3 | 549.39 |  | 0 |  |  |  |  | 650.69 | 650.69 | 107.2 |  |  |  |  | 543.49 | środki prywatne | Umowa nr ZP.272.21.2016 z 25.07.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Aleksandrów Łódzki” | Umowa na wykonanie koncepcji hermetyzacji i dezodoryzacji gazów odlotowych z głównych źródeł emisji odorów na oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj | w kolumnie 101 wykazano osady zmagazynowane w 2015 r. w ilości 120,1 Mg oraz część osadów powstałych w 2016 r. (256,3 Mg).
18 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO018 | Brzeziny | brzeziński | LO | SW | Wisła | m.Brzeziny | GM | m. Brzeziny | 19.7586 | 51.7995 | IX/105/15 | 18313 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 16206 | 12239 | 9612 | 2627 | 0 |  | 0 | NIE | 18.5 | 17 | 12 | 12 | 30.5 | 29 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 54 | 1103 | 955 | 148 | 0 | 0 | 9612 | 3967 | 0 | 2627 |  |  | 83.79 | 16.21 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0180 | OCZYSZCZALNIA BRZEZINY | 1 | 19.4513 | 51.4924 | 19.4514 | 51.4922 | WISŁA | BZURA | MROGA | MROŻYCA | 4000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.0441 | 1.8538 | 1103 | 1103 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | 920 | 370 | 77 | 15 | 7.3 | 32.5 | 11.1 | 11.3 | 0.56 | 85 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja odwadnianie higienizacja | 250 | 250 | [8 empty] | 219 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 121 | 0 | 98 | 0 | 0 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Małczewskiej i ul. Lesnej- projekt, złozony wniosek o pozwolenia na budowę | Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Brzezinach- koncepcja
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO019 | Poddębice | Poddębicki | LO | WT | Odra | Poddębice | GMW | Poddębice | 18.955 | 51.8927 | V/69/15 | 10119 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9259 | 9151 | 8045 | 1026 | 80 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 45.8 | 39.1 | 2 | 2 | 47.8 | 41.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 446 | 13 | 2.9 | 0 | 8045 | 0 | 0 | 1026 | 108 | 0 | 86.8884 | 12.2475 | 0.86402 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLL00190 | Poddębice | 1 | 18.95 | 51.9053 | 18.8478 | 51.9056 | ODRA | WARTA | NER | NER | 2550 | 3315 | 3315 | 14875 | 86.89 | 12.25 | 459 | 402 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398 | 1106 | 352 | 235 | 20 | 14 | 56 | 12 | 6 | 0.5 | 97 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | ODWADNIANIE, ZAGĘSZCZANIE, HIGIENIZACJA | 174 | 131 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dokumentaja projektowa, studium wykonalności | brak
20 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO020 | Wola Krzysztoporska | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wola Krzysztoporska | GW | Wola Krzysztoporska | 19.5817 | 51.3389 | Wojewody Łódzkiego nr 8/08 z dnia 21.04.2008 r | 8167 | 3 | 0 |  | 8519 | 8519 | 2592 | 4895 | 1032 | 258 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.75 | 21.9 | 0 | 0 | 24.75 | 21.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 162.6 | 22.6 | 16.8 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 4895 | 0 | 0 | 30.4261 | 57.4598 | 12.1141 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0200 | Wola Krzysztoporska | 1 | 19.5674 | 51.3417 | 19.5728 | 51.3417 | Wisła | Pilica | Luciąża | Kózka | 700 | 775 | 775 | 6535 |  |  | 163 | 163 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 722 | 1893 | 909 |  |  | 12 | 61 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie i wapnowanie | 67.5 | 67.5 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska
21 | TAK | TAK | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO021 | Łęczyca | łęczycki | LO | SW | Wisła | Łęczyca | GM | Miasto Łęczyca | 19.19484085 | 52.05801114 | XIV/152/15 | 19074 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 18326 | 14408 | 14248 | 120 | 40 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.3 | 29.9 | 0 | 0 | 31.3 | 29.9 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 578.7 | 576.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 14248 | 3918 | 0 | 120 | 0 | 0 | 99.1269 | 0.65481 | 0.21827 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0210 | Łęczyca | 1 | 19.1227 | 52.344 | 19.1226 | 52.349 | Wisła | Bzura | Czartówka | st. Koryto Bzury | 2697 | 4983 | 6000 | 6000 | 99.13 |  | 577.5 | 577.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 471 | 1157 | 555 | 78 | 14 | 3 | 33 | 5 | 8 | 0.2 | 89 | 98 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie na prasie filtracyjnej i higienizacja wapnem palonym | 276 | 254 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  | nie dotyczy | Wykonywany jest projkt techniczny w zakreise modernizacji części dotyczącej gospodarki osadowej | nie dotyczy
22 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO022 | Andrespol | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Andrespol | GW | Andrespol | 19.638 | 51.7254 | Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr NRVIII/91/15 z dnia 31 marca 2015 r. | 9850 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9902 | 9860 | 6853 | 2726 | 281 | 107 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 47.3876 | 43.9446 | 0 | 0 | 47.3876 | 43.9446 | 5.4201 | 0.3876 | 0.3446 | 0 | 105 | 407 | 334 | 67.2 | 5.8 | 0 | 6853 | 0 | 0 | 2726 | 0 | 42 | 69.2082 | 27.9539 | 2.8378 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0220 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie | 1 | 19.6622 | 51.7142 | 19.6666 | 51.7157 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Miazga | 1500 | 1950 | 0 | 12675 | 69.2082 | 27.9539 | 407 | 407 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 695 | 1122 | 520 | 131 | 42.1 | 6.5 | 37.8 | 8.3 | 13.3 | 7.1 | 89.8 | 83 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja wapnem | 237 | 122 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 326.5 | 0 | 326.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 373.5 | 373.5 | 220.3 | 0 | 153.2 | 0 | - | 0 | - | dokumentacja projektowa | nie dotyczy | nie dotyczy
23 | TAK | "nie dotyczy" | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO023 | WARTA | SIERADZ | LO | WT | Odra | WARTA | GMW | WARTA | 18.62529077 | 51.70792022 | XVIII/193/15 | 3626 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3805 | 3602 | 3047 | 505 | 50 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.5 | 9.4 | 1.8 | 1.8 | 11.4 | 11.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 131.8 | 117 | 13 | 1.8 | 0 | 3047 | 28 | 175 | 505 | 0 | 0 | 85.4139 | 13.272 | 1.3141 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0230 | WARTA | 1 | 18.3751 | 51.4301 | 18.3747 | 51.4305 | rzeka Odra | rzeka Warta | dopływ z Inczewa, IV rzędu rzeka Mazur | rów melioracyjny | 1200 | 1440 | 1394 | 10840 | 85.41 | 13.14 | 160 | 160 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 380.5 | 851.5 | 421 |  | 10.26 | 3.15 | 32.75 | 5.85 |  | 0.66 |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | prasowanie i higienizacja | 33 | 14 | "nie dotyczy" | "nie dotyczy" | "nie dotyczy" | 19 | "nie dotyczy" | "nie dotyczy" | "nie dotyczy" | "nie dotyczy" | 122.15 | 5.15 | 117 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 156.65 | 156.7 | 156.7 | 0 | 0 | 0 | "nie dotyczy" | 0 | "nie dotyczy" | opracowanie dokumentacji projektowej w ramach "Kompleksowej rozbudowy infarstruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta" | opracowanie " Programu funkcjonalno - użytkowego przedsięwzięcia przebudowy oczyszczalni ścieków ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji układu gospodarki osadowej w miejscowości Warta" | W kol. 41 podano wartość 0 ponieważ wybudowany w odcinek sieci kanalizacji sanitarnej jest jeszcze nieaktywny. Trwają uzgodnienia z zarządcą terenu w celu przyłączenia go do istniejącej sieci.
24 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO024 | Rawa Mazowiecka | Rawski | LO | SW | Wisła | Miasto Rawa Mazowiecka | GM | Miasto Gmina Rawa Mazowiecka i Gmina Rawa Mazowiecka | 20.2534 | 51.7652 | XXIX/382/16 | 26690 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 28428 | 17765 | 16823 | 915 | 27 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 47.23 | 43.5 | 8.4 | 8.4 | 55.63 | 51.9 | 30.79 | 1.53 | 1.51 | 0 | 242 | 972.8 | 921 | 51 | 0.8 | 0 | 16823 | 10053 | 593 | 915 | 17 | 0 | 96.6266 | 3.2785 | 0.094977 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0240 | Oczyszczalnia ścieków w Żydomicach | 1 | 20.2699 | 51.7897 | 20.266 | 51.7899 | Wisła | Bzura | Rawka | Rów Melioracyjny odprowadzający ścieki do rzeki Rawki | 3643 | 5919 | 0 | 75833 | 96.63 | 3.28 | 972 | 1051 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1017 | 1786 | 935 | 159.7 | 26 | 9.7 | 57.2 | 31.9 | 8.5 | 0.65 | 94.7 | 97.5 | MO | MO | 12.2017 | fermentacja beztlenowa, odwodnienie na wirówkach, higienizacja wapnem i dalsza tlenowa stabilizacja pod wiatami | 652 | 0 | 502 |  |  | 150 |  |  |  |  | 1283.7 | 0 | 1283.7 | 0 | 874.4 | 56 | 42.3 | 776.1 |  | 2158.1 | 2158.1 | 562.8 | 0 | 575.1 | 1020.2 | Fundusz Spójności |  |  | PFU | PFU
25 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO025 | Miasto Głowno | Zgierski | LO | SW | Wisła | Gmina Miasta Głowno | GM | Gmina Miasta Głowno | 19.43 | 53.57 | Uchwała nr XVII/177/15 z dnia 27 października 2015 r. | 10102 | 2 | 1 |  | 14801 | 14277 | 9303 | 4939 | 35 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.7 | 51 | 0 | 0 | 51.7 | 51 | 9.791 | 0.6 | 0.4 | 0 | 195 | 580.7 | 567.2 | 13.5 | 0 | 0 | 9303 | 524 | 0 | 4939 | 0 | 0 | 66.3942 | 33.3694 | 0.23647 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0250 | Miejska Oczyszczalnia ścieków | 1 | 19.41 | 51.52 | 19.41 | 51.58 | Wisła | Bzura | Mroga | Mroga | 2000 | 2900 |  | 11858 | 66.39 | 33.37 | 580.7 | 580.7 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 200 | 403 | 295 | 66 | 10 | 4 | 18 | 13 | 41 | 0.6 | 38 | 94 | nie dotyczy | M | 31.12.2017 | Odwodnienie na prasie DWT przy użyciu polimeru praestol higienizacja wapnem | 292.8 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 117 | 0 | 96 | 72 | 0 | 0 | 24 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | „Plan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2015-2020 dla Gminy Miasta Głowno” | „Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych realizowany przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w w Głownie na lata 2017-2021” | Według pozwolenia wodnoprawnego i postanowień dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) które od 1 stycznia 2016 r. Polska ma obowiązek spełnić w zakresie redukcji fosforu do poziomu 2 mg/l P oraz azotu do 15 mg/l N. Ze względu na przekroczenia ładunków azotu jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na modernizację oczyszczalni ścieków. Dlatego w w kolumnie 77 zostało zaznaczone nonPUB2, ponieważ w kolumnie 82 i 78 jest wpisane 0. Ad. do kolumn 100 i 101: w 2016 wytworzono 292,8 t/sm osadu. Z grudnia 2015 r. wykorzystano w 2016 r. rolniczo 27,0 t./sm (stąd wynika nadwyżka wartości wpisanej w kolumnie 101 nad wartością wpisaną w kolumnie 100). A z grudnia 2016 r. zostanie dopiero wykorzystane w 2017 r. 25,4 t/sm.
26 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO026 | Krośniewice | kutnowski | LO | SW | Wisła | Krośniewice | GMW | Krośniewice | 19.1668 | 52.2561 | L/904/14 | 7290 | 3 | 0 |  | 8011 | 4407 | 4277 | 130 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.5 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 15.1 | 12.3 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6 | 334.3 | 332.8 | 1.5 | 0 | 0 | 4277 | 3544 | 60 | 130 | 0 | 0 | 98.3772 | 1.6228 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0260 | Pawlikowice | 1 | 19.1901 | 52.247 | 19.1922 | 52.2482 | Wisła | Bzura | Ochnia | Miłonka | 1069 | 1519 |  | 14999 | 98.38 | 1.62 | 338.1 | 338.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 450 | 1000 | 500 |  |  | 3 | 13 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja | 56.1 | 50.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 119.436 | 19.68 | 99.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.436 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | dokumentacja projektowa, Studium Wykonalności | brak
27 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO027 | Błaszki | Sieradz | LO | WT | Odra | Błaszki | GMW | Błaszki | 18.4332 | 51.6516 | XXXIV817/14 | 3083 | 3 | 0 |  | 2979 | 2979 | 2964 | 15 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.5 | 14.8 | 0 | 0 | 16.5 | 14.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 144.5 | 143 | 1.5 | 0 | 0 | 2964 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99.4965 | 0.50352 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0270 | Komunalna | 1 | 18.2542 | 51.3933 | 18.2552 | 51.3932 | Odra | Warta | Prosna | Trojanówka | 800 | 1066 | 0 | 6835 | 99.5 | 0.5 | 143 | 143 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 717 | 1937 | 738 | 177 | 16 | 6.5 | 32.8 | 6 | 8.5 | 0.7 | 95 | 93.75 | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | higienizacja wapnem | 40 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO028 | Zelów | bełchatowski | LO | WT | Odra | Zelów | GMW | 1 | 19.2168 | 51.4676 | LIII/946/14 | 9811 | 3 | 0 |  | 9814 | 8373 | 6898 | 1299 | 176 | 45 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 70.3 | 65.7 | 0 | 0 | 70.3 | 65.7 | 28.7 | 0 | 0 | 0.3 | 214 | 243.7 | 213 | 25 | 5.7 | 0 | 6898 | 1441 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 84.9705 | 13.2362 | 1.7934 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0280 | Zelów | 1 | 19.21 | 51.4552 | 19.2138 | 51.4577 | Odra | Warta | Widawka | Dopływ z Koloni Pożdżenice | 760 | 1500 | 1500 | 8710 | 84.97 | 13.24 | 213 | 213 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 662.9 | 1447 | 577.25 | 11.56 | 76.15 | 4.95 | 55 | 8.61 | 0.1475 | 10.5 | 100 | 85 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | składowany na poletkach a następnie stosowany w rolnictwie | 543 | 600 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | - | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 148 | 0 | 274 | 0 | - | 0 | - | Budowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie - II etap | - | wart. W kol. 100 (ilość osadów) ie bilansuje się z wart. Z kol. 101 i 105 ze względu na czasow m magazynowanie na terenie oczyszczalni osadów z lat ubiegłych
29 |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLO029 | Działoszyn | pajęczański | LO | WT | Odra | Działoszyn | GMW | Działoszyn | 18.8713 | 51.1172 | 34/2008 | 22656 | 1 | 0 |  | 12494 | 11125 | 10297 | 824 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.8 | 64.3 | 0 | 0 | 72.8 | 64.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 172 | 310.1 | 306 | 4 | 0.1 | 0 | 10297 | 1137 | 160 | 824 | 72 | 0 | 92.7965 | 7.1714 | 0.032015 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 206.4 | 43.4 | 163 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 228.3 | 228.3 | 228.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Brak wskazanych wyżej dokumentów | PFU - Remont, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Działoszynie | Kol. 98 Brak danych z uwagi na brak dokumentacji przebudowy oczyszczalni/Kol. 128 W nawiazaniu do kolumny 37, 39 V AKPOŚK-i brak nazwy dokumentu, ponieważ gmina realizuje drobne zadania związane z kanalizacją na bieżąco, z własnych środków
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO029 |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0291 | Działoszyn | 1 | 18.8666 | 51.1107 | 18.869 | 51.1097 | Odra | Warta |  | Warta | 2000 | 3000 |  | 14900 | 74.6 | 7.17 | 310 | 310 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660 | 1422 | 412 | 97.2 | 6.64 | 30 | 151 | 27 | 18.7 | 0.17 | 80.1 | 97 |  | RM |  | Prasa + higienizacja | 382 | 382 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO029 |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0292 | Trębaczew | 1 | 18.9029 | 51.1181 | 18.8914 | 51.109 | Odra | Warta |  | Warta | 890 | 1320 |  | 7633 | 18.2 | 0 | 107 | 107 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 460 | 1022 | 382 | 114 | 9.56 | 38 | 156 | 30 | 22.5 | 1.35 | 80.3 | 86 |  | nie dotyczy |  | Prasa + higienizacja | 63 | 63 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO030 | Wieruszów | wieruszowski | LO | WT | Odra | Wieruszów | GMW | Wieruszów | 18.1519 | 51.2952 | 31/2005 | 14709 | 2 | 0 |  | 13493 | 13493 | 12338 | 597 | 116 | 29 | 442 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 67.4 | 54.28 | 0 | 0 | 67.4 | 54.28 | 17.1 | 0.75 | 0.1 | 0 | 27 | 447.3 | 437.62 | 7.98 | 1.7 |  | 12338 |  |  | 597 |  |  | 91.44 | 4.4245 | 0.85971 | ok | PLLO0300 | Oczyszczalnia ścieków w Wieruszowie | 1 | 18.1528 | 51.3053 | 18.1505 | 51.3057 | Odra | Warta | Prosna | Prosna | 2555 | 3066 | 3066 | 33854 | 91.44 | 4.42 | 524 | 524 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 346.75 | 858 | 335 | 79.93 | 11.61 | 6.03 | 46.91 | 9.94 | 11 | 1 | 86.23 | 96.47 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja i odwodnieni, | 296 | 260 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 300.97 | 41.6 | 0 | 259.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II ETAP
31 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO031 | Koluszki | łódzki-wschodni | LO | SW | Wisła | Koluszki | GMW | Koluszki | 19.83666018 | 51.74272669 | Uchwała Nr XXXIII/645/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego | 14281 | 2 | 0 | Nie dotyczy | 14412 | 14387 | 10747 | 3619 | 21 | 9 | 0 | TAK | 74.2 | 63.7 | 0 | 0 | 74.2 | 63.7 | 22.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1320 | 470 | 419.6 | 48.9 | 1.5 | 0 | 10747 | 0 | 25 | 3619 | 0 | 0 | 74.7433 | 25.111 | 0.14571 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0310 | Koluszki | 1 | 19.8429 | 51.7288 | 19.8603 | 51.6964 | Wisła | Pilica | Piasecznica | Czarna Piasecznica | 2340 | 4320 | 2340 | 27365 | 74.7 | 25.2 | 468.5 | 468.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 460 | 864 | 354 | 145 | 15 | 5 | 24 | 6 | 6 | 1 | 96 | 93 | RM | BN | 2020 | tlenowa stabilizacja , odwadnianie na prasie | 182 | 145 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.8 | 13.1 | 515.7 | 0 | 420.6 | 0 | 360.9 | 59.7 | 0 | 949.4 | 949.4 | 858.8 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 2017 | 2019
32 | Tak |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO032 | ŻYCHLIN | kutnowski | LO | SW | Wisła | ZYCHLIN | GMW | ZYCHLIN | 19.6218 | 52.2431 | IV/45/2015 z dnia 27.01.2015r. | 9498 | 3 | 0 |  | 9457 | 8177 | 7557 | 327 | 0 | 0 | 293 | TAK - pełna ewidencja | 25.1 | 19.4 |  |  | 25.1 | 19.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 378 | 3 | 0 | 0 | 7557 | 1280 | 0 | 327 | 0 |  | 93.444 | 3.4578 | 0 | ok | PLLO0320 | ZYCHLIN | 1 | 19.6335 | 52.2394 | 19.6335 | 52.2394 | Wisła | Bzura | Słudwia | Słudwia | 3750 | 4880 |  | 12616 | 93.44 | 3.46 | 378 | 378 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177.2 | 325.1 | 155.1 |  |  | 2 | 10.2 | 2.4 |  |  |  |  | nie dotyczy |  | nie określony | higienizacja ,odwodnienie | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy
33 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO033 | MOSZCZENICA | PIOTRKOWSKI | LO | SW | Wisła | MOSZCZENICA | GW | Moszczenica | 19.7097 | 51.4968 | Uchwała Nr XXX/584/12 z dn. 27.11.2012 | 8109 | 3 | 0 |  | 7927 | 7927 | 6292 | 1567 | 68 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 66.4 | 61 | 0 | 0 | 66.4 | 61 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 349.6 | 252 | 12 | 2.4 | 83.2 | 6292 | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 79.3743 | 19.7679 | 0.85783 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0330 | Moszczenica | 1 | 19.7194 | 51.4995 | 19.7192 | 51.5005 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Moszczanka właściwa | 1500 | 1875 | 1875 | 13000 | 79.37 | 19.77 | 264 | 264 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 230 | 580 | 470 |  |  | 6.1 | 30.2 | 11.2 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | stabilizacja tlenowa prasa osadu | 23 |  | 23 | [7 empty] | 101.65 | 101.65 |  |  | 0 |  |  |  |  | 101.65 | 101.7 | 101.7 | [6 empty] | kol. 37 - we wskazanym terminie powstała dokumentacja projektowo-kosztowa inwestycji kol. 39 - we wskazanym terminie powstał Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmujący modernizację kanalizacji sanitarnej | kol. 63 - we wskazanym terminie powstał Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący inwestycji polegającej na budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych | kol.31, 35-skorygowano długości sieci w stosunku do sprawozdania z 2015 r na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
34 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO034 | SULEJÓW | PIOTRKOWSKI | LO | SW | Wisła | SULEJÓW | GMW | 1 | 19.8893 | 51.3526842 | IX/104/15 | 6493 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6346 | 6200 | 5070 | 1010 | 120 | 30 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 44.1 | 27.7 | 0 | 0 | 44.1 | 27.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 818 | 769.6 | 44.1 | 4.3 | 0 | 5070 | 0 | 146 | 1010 | 0 | 0 | 82.1935 | 15.9155 | 1.891 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0340 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sulejowie | 1 | 19.85308602 | 51.35816828 | 19.85222504 | 51.357974 | WISŁA | PILICA | 0 | PILICA | 1500 | 1900 | 0 | 18000 | 82.19 | 15.92 | 814 | 814 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258.3 | 531.8 | 190.5 | 54.5 | 5.8 | 9.3 | 36.8 | 7.5 | 9.1 | 1.13 | 86 | 81 | nie dotyczy | R | 2020 | odwodnienie | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | przekazanie odpłatnie na zewnątrz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej w obrebie centrum miasta Sulejów
35 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO035 | Drzewica | Opoczno | LO | SW | Wisła | Drzewica | GMW | Drzewica | 20.4673 | 51.4491 | 3/2008 | 7431 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 10918 | 10918 | 9772 | 1142 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 115.5 | 101.7 | 0 | 0 | 115.5 | 101.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8 | 279.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 9772 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 89.5036 | 10.4598 | 0.036637 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLL00350 | Hydrocentrum | 1 | 20.4938 | 51.4508 | 20.4834 | 51.4502 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Rzeka Drzewiczka | 934 | 1200 | 1485 | 9900 | 89.5 | 10.46 | 279.7 | 279.3 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373 | 912.5 | 349.67 | 0 | 0 | 16.54 | 59.08 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2020-10-20 | Stabilizacja tlenowa + odwadnianie | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dokument nie został opracowany | 0
36 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO036 | Tuszyn | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Tuszyn | GMW | Tuszyn | 19.5453 | 51.6019 | XXXI/416/16 | 5626 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5626 | 4802 | 3994 | 200 | 0 | 0 | 608 | TAK - pełna ewidencja | 28.2 | 25.4 | 0 | 0 | 28.2 | 25.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 194 | 179 | 15 |  |  | 3994 | 613 | 211 | 200 | 0 | 0 | 85.6381 | 3.5549 | 0 | ok | PLLO0360 | Tuszyn | 1 | 19.5564 | 51.6154 | 19.5564 | 51.6154 | WISŁA | PILICA | WOLBÓRKA | RÓW | 673 | 1785 | 1785 | 1785 | 85.64 | 3.55 | 239 | 239 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8.95 | 52.275 | 6.2 | [7 empty] | stabilizacja, higienizacja | 207 | [7 empty] | 207 | rekultywacja wyrobisk | 6.4 | 6.4 |  |  | 153.5 |  | 13.5 | 50 | 90 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | [6 empty] | Budowa Kanalizacji Tuszyn-Las
37 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO037 | Wartkowice | poddębicki | LO | WT | Odra | Wartkowice | GW | Wartkowice | 19.01622608 | 51.97215665 | Uchwala nr XIV/155/15 | 3958 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3692 | 1558 | 1227 | 331 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.5 | 18 | 0 | 0 | 23.5 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.9 | 118.7 | 1.3 | 0 | 29.9 | 1227 | 2081 | 0 | 331 | 53 | 0 | 89.5991 | 10.4009 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0370 | Wartkowice | 1 | 19.01111111 | 51.97666667 | 19.01497222 | 51.97653333 | Odra | Warta | Ner | Rów R – 2 | 554 | 693 | 693 | 4900 | 89.6 | 10.4 | 120 | 120 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 366 | 884 | 520 | 37.2 | 8 | 16.1 | 66 | 13 | 8.45 | 0.46 | 78 | 94 | RM | RM | 2017 | odwadnianie na poletkach do grudnia, po modernizacji stabilzacja w zbiorniku oraz prasowanie i higienizacja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kompostowanie w RIPOK w Krzyżanówku | 145.2 |  |  | 145.2 | 3667.5 | 0 | 3344.3 | 323.2 | 0 | 3812.7 | 3812.7 | 594.6 | 0 | 1019.1 | 0 | Nie dotyczy | 2199 | JTI Sp. z o. o. | Nie dotyczy | Termin dotyczył zawarcia umowy na wykoanie dok. Projektowej | faktyczny termin zakończenia inwestycji z kol. 98-12.2016
38 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO038 | Gorzkowice | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Gorzkowice | GW | Gorzkowice | 19.5996 | 51.2177 | XLV/840/14 | 3287 | 3 | 0 |  | 3706 | 3669 | 2736 | 855 | 78 | 26 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.697 | 17.685 | 0 | 0 | 20.697 | 17.685 | 0.8 | 0.454 | 0.454 | 0 |  | 132 | 129 | 3 |  |  | 2736 | 37 | 0 | 855 | 0 | 0 | 74.8246 | 23.0707 | 2.1047 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLL00380 | Gorzkowice | 1 | 19.3729 | 51.134 | 19.373 | 51.134 | Wisła | Pilica | Luciąża | Prudka | 595 | 790 |  | 3610 | 74.82 | 23.07 | 129 | 126 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 357.5 | 802.83 | 302.5 |  |  | 12.5 | 68.32 | 10.35 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | prasa taśmowa | 11.58 | [6 empty] | 11.58 |  |  | 156.67 |  | 156.67 |  | 32 | 32 |  |  |  | 188.67 | 188.7 | 188.7 | [6 empty] | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania ” Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzkowicach, ul. Częstochowska” Umowa DI.65.2015 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania „ Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków” Umowa DI.67.2015
39 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO039 | Stryków | zgierski | LO | SW | Wisła | Stryków | GMW | Stryków | 19.5991 | 51.9009 | X/119/15 | 8552 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 8778 | 5930 | 4565 | 1237 | 128 | 32 | 0 | NIE | 47 | 38.3 | 1.5 | 1.5 | 48.5 | 39.8 | 4.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 40 | 539.7 | 488.5 | 46.5 | 4.7 | 0 | 4565 | 2625 | 223 | 1237 | 0 | 0 | 84.4498 | 14.092 | 1.4582 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0390 | Stryków | 1 | 19.5851 | 51.9053 | 19.5731 | 51.9055 | Wisła | Bzura | Moszczenica | rów melioracyjny | 1700 | 3500 |  | 10460 | 84.45 | 14.09 | 535 | 535 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 845 | 1844.75 | 419 |  |  | 14 | 86 | 20 | [5 empty] | RM | 2018-03-01 | higienizacja | 305.4 | 279.8 |  |  |  | 25.6 |  |  |  |  | 665.3 | 0 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.3 | 665.3 | 665.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | zatwierdzony projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie - w realizacji | zapis w strategii Gminy - trwa opracowywanie dokumentacji | Włączenie do aglomweracji miejscowości Swędów, Lipa, Orzechówek i część Anielina Swędowskiego; Wyłaczenie z aglomeracji ul. Zlotowej, Dojazdowej i Wczasowej w Strykowie; - zmiana RLM.
40 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLO040 | Wolbórz-Południe | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wolbórz | GMW | Wolbórz | 19.8317 | 51.5062 | NR IV/47/15 | 3131 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3665 | 3131 | 2760 | 317 | 54 | 18 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 85.1 | 55.8 | 0 | 0 | 85.1 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 169.4 | 125 | 8.3 | 31.5 | 4.6 | 2760 | 0 | 534 | 317 | 0 | 0 | 89.8772 | 8.6494 | 1.4734 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 540 | 660 | 0 | 4700 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO040 |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0402 | Psary Stare | 1 | 19.7582 | 51.4954 | 19.7561 | 51.4948 | Wisła | Pilica | Wolbórka-Moszczanka | rów | 120 | 120 | 0 | 1200 | 27 | 0 | 27 | 27 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 290 | 768 | 338 |  |  | 6 | 43.5 | 21.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wywóz zagęszczonego | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO040 |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0403 | Żarnowica | 1 | 19.8725 | 51.4674 | 19.8723 | 51.4674 | Wisła | Pilica | Wolbórka- Moszczanka- Goleszanka | rów | 420 | 540 | 0 | 3500 | 61 | 11 | 88 | 88 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 408 | 1080 | 583 |  |  | 4.9 | 43.25 | 10.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO041 | Przedbórz | radomszczański | LO | SW | Wisła | Przedbórz | GMW | Przedbórz | 19.8767 | 51.0874 | Uchwala nr V/67/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. | 3860 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3781 | 3751 | 3326 | 413 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 26.2 | 24.1 | 0 | 0 | 26.2 | 24.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 201 | 246.8 | 245 | 1.5 | 0.3 | 0 | 3326 | 0 | 30 | 413 | 0 | 0 | 88.7596 | 10.923 | 0.31738 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0410 | Przedbórz | 1 | 19.8742 | 51.0906 | 19.8752 | 51.0901 | Wisła | Pilica | 0 | Pilica | 700 | 840 | 0 | 4700 | 88.76 | 10.92 | 246.8 | 246.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 319 | 877 | 266 | 0 | 0 | 12 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa i wapnowanie | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | uprawa roślin na cele nierolnicze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data podana w projekcie V APOŚK wynikała z planowanej koncepcji modernizacji a nie z konkretnych dokumentów | data podana w projekcie V APOŚK wynikała z planowanej koncepcji modernizacji a nie z konkretnych dokumentów
42 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO042 | Rzgów | Łodzki Wschodni | LO | WT | Odra | Rzgów | GMW | Rzgów | 19.4917 | 51.6632 | 14/2005 | 6690 | 2 | 0 |  | 8425 | 6341 | 3845 | 2496 |  |  | 0 | NIE | 40.4 | 22.8 | 0 |  | 40.4 | 22.8 |  |  |  |  | 72 | 364.3 | 343 | 21.3 |  |  | 3845 | 1574 | 155 | 2496 | 200 | 155 | 66.1602 | 33.8398 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0420 | Gminna Oczyszczalnia ścieków w Rzgowie | 1 | 19.4715 | 51.6662 | 19.472 | 51.6642 | Odra | Warta | Ner | rów melioracyjny | 941 | 1848 | 3000 | 8077 | 66.2 | 33.8 | 249.3 | 343 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 515 | 1338.58 | 398 | 81 | 14 | 15 | 75 | 18 | 25 | 0.316 | 70 | 100 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie na prasie tasmowej | 140.85 | 140.9 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Złożono wniosek do programu finansowanego ze środków ZIT. Ocena formalna projektu zostanie zakończona do kónca marca 2017. Planowane postępowanie przetargowe II półrocze 2017. Zakończenie 2020. Wykonana dokumentacja i pozwolenia na budowę. | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rzgowie.wykonano projekt przebudowy, uzyskano pozwolenie na przebudowę istniejącj oczyszczalni , planowana realizacja do 20120 roku. W b.r. Gmina składa wniosek o dofinansowanie ze środków ZIT. | KOL. 75 nie wykluczamy przedostawania się wód infiltracyjnych do sieci kanalizacyjnej - występujące w Rzgowie sieci kanalizacyjne wykonane z rur kamionkowych cechują się wysoką podatnością na infiltrację )
43 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO043 | Pajęczno | pajęczński | LO | WT | Odra | Pajęczno | GMW | Pajęczno | 18.9965 | 51.1463 | 42/2007 | 13279 | 2 | 0 |  | 10873 | 7989 | 7348 | 32 | 76 | 19 | 533 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 48.4 | 42.4 | 0 | 0 | 48.4 | 42.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.7 | 517 | 1.2 | 2.8 | 13.7 | 7348 | 2760 | 78 | 32 | 46 | 0 | 93.6816 | 0.71737 | 0.69898 | ok | PLLO0430 | Miejska Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Pajęcznie | 1 | 18.9738 | 51.1447 | 18.9737 | 51.1503 | Odra | Warta |  | rów 364 | 1416 | 1440 | 1440 | 11267 | 93.68 | 0.72 | 278 | 517 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 836 | 457 | 52 | 8 | 19 | 71 | 12 | 10 | 1 | 81 | 88 | nie dotyczy | M | 31.12.2020r. | higienizacja | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | opracowano projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,2 km | nie został opracowany żaden dokument.
44 | TAK |  |  | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO045 | CZARNOCIN | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Czarnocin | GW | Czarnocin | 19.6819 | 51.5921 | 11/08 z 16 maja 2008 r. | 4294 | 3 | 0 |  | 2980 | 2980 | 2188 | 715 | 77 | 34 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 41.2 | 30.1 | 0 | 0 | 41.2 | 30.1 | 0 | 8.1 | 4.4 | 0 | 38 | 105 | 100.5 | 4.5 | 5 | 0 | 2188 |  |  | 715 |  |  | 73.4228 | 23.9933 | 2.5839 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0450 | GOŚ CZARNOCIN BIO-PAK 500 | 1 | 19.6917 | 51.6047 | 19.6929 | 51.6050 |  |  |  | m34-16c | 440 | 500 |  | 500 | 72.9 | 23.8 | 105 | 105 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 445 | 1479 | 434 |  |  | 34 | 184 | 42 | [7 empty] | odwodnienie | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | składowanie firma zewnętrzna | 1286.9 | 27.4 | 1259.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1309.9 | 1309.9 | 696.9 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO047 | Lubochnia | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Lubochnia | GW | Lubochnia | 20.3175 | 51.3531 | XXXVIII/725/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia24 czerwca 2013r. /Dz.Urz.Woj./ | 7145 | 3 | 0 |  | 7009 | 7009 | 6078 | 931 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 62.1 | 46.8 | 0 | 0 | 62.1 | 46.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 218 | 210 | 8 | 0 | 0 | 6078 | 0 |  | 931 | 0 | 0 | 86.7171 | 13.2829 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0470 | Lubochnia | 1 | 20.375 | 51.3531 | 20.3128 | 51.3532 | wisła | pilica | luboczanka | luboczanka | 580 | 1200 |  | 7145 | 85.07 | 13.03 | 218 | 218 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 374.25 | 920 | 307 |  |  | 5.77 | 51 | 11.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 |  | 110 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 11.5 | 175 |  | 0 |  |  |  |  | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Olszowiec , Olszowiec, Emilianów ,Jasień.2/ Budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrowa - na te zadania jest dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. | PFU
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO049 | Szczerców | Bełchatów | LO | WT | Odra | Szczerców | GW | Szczerców | 19.6 | 51.2 | YSWŁ Nr XVIII/192/2015 z 27.11.2015r. | 4829 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4462 | 4462 | 4190 | 272 |  |  | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.88 | 38.88 |  |  | 38.88 | 38.88 |  | 0.076 | 0.076 | 1.016 | 74 | 160 | 159 | 1 |  |  | 4190 |  |  | 272 |  |  | 93.9041 | 6.0959 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0490 | Szczerców | 1 | 19.6 | 51.2 | 19.6 | 51.2 | Odra | Warta | Widawka | Widawka | 800 | 1040 |  | 3267 | 93.9 | 6.1 | 159 | 159 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 403.25 | 991 | 435 |  |  | 10.6 | 55 | 6.9 | [5 empty] | MO | 2020 | odwadnianie | 32 | 34 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 726.18 | 24.6 | 10.9 | 690.68 | 0 |  |  |  |  | 726.18 | 726.18 | 566.18 |  |  |  |  | 160 | budżet powiatu |  |  | wartość wskazana w kolumnie 100 nie bilansuje się z kol. 101 i 105 ze względu na magazynowanie z lat wcześniejszych
47 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO054 | Gidle | radomszczański | LO | WT | Odra | Gidle | GW | Gidle | 19.458 | 50.9645 | XXX/399/16 | 2492 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2479 | 2439 | 2439 |  |  |  | 0 | NIE | 24.5 | 18.8 | 0 | 0 | 24.5 | 18.8 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0 | 30 | 71 | 68 | 3 |  |  | 2439 |  | 40 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0540 | oczyszcalnia Gidle | 1 | 19.458 | 50.9645 | 19.4549 | 50.9643 | Odra | Warta | Wiercica | Kanał Rz. Warty | 350 | 367 | 367 | 2917 | 100 | 0 | 68 | 68 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 366.25 | 1038 | 338.75 | 0 | 0 | 12 | 54.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasie i stbilizacja chemoiczna- wapnowanie | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 94.3 | 0 | 94.3 |  | 155.36 | 0 | 138.56 | 0 | 16.8 | 249.66 | 249.7 | 104.7 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | pomimo wskazanych terminów, zweryfikowano potrzeby aglomeracji i nie będą prowadzone inwestycje | obszar aglomeracji Gidle został zmieniony, tzn., zostały wyłączone dwie miejscowości tj. Stanisławice i Ruda,a w ich miejsce włączono miejscowości Zagórze i Niesulów
48 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO059 | Rzeczyca | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Rzeczyca | GW | Rzeczyca | 20.2994 | 51.6057 | XXXI/423/16 | 2204 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2204 | 2204 | 400 | 1788 | 16 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.6 | 13.9 | 0 | 0 | 16.6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25.8 | 14.7 | 10.9 | 0.2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 18.1488 | 81.1252 | 0.72595 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLL00590 | Bartoszówka | 1 | 20.3257 | 51.639 | 20.3257 | 51.639 | Wisła | Pilica | Lubocz | rów melioracyjny | 250 | 320 | 320 | 2549 | 18.22 | 81.05 | 0.73 | 25.8 | B | 1 | [5 empty] | 591.5 | 1680.5 | 844 |  |  | 3.2 | 33 | 6.9 | [5 empty] | BN | 12.2020 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca rozpoczęcie inwestycji | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca rozpoczęcie inwestycji
49 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO063 | Lgota Wielka | radomszczański | LO | WT | Odra | Lgota Wielka | GW | Lgota Wielka | 19.33 | 51.1487 | uchwała nr XXX/582/12 | 3555 | 3 | 0 |  | 3516 | 3516 | 2912 | 0 | 18 | 4 | 586 | NIE | 53.7559 | 23.8022 | 0 | 0 | 53.7559 | 23.8022 | 0 | 1.3219 | 0.576 | 0 | 160 | 73.1 | 72.8 | 0 | 0.3 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8214 | 0 | 0.51195 | ok | PLLO0630 | Lgota Wielka | 1 | 19.3346 | 51.1534 | 19.3349 | 51.1531 | Odra | Warta | Widawka | rów melioracyjny | 500 | 650 |  | 2760 | 82.82 | 0 | 100.032 | 100.032 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 547.5 | 973.25 | 525 |  |  | 6.25 | 36.75 | 5.58 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  | 16.3 | 28.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 439.0843 | 14.64 | 424.4443 | 0 | 36.2043 | 20.4795 | 0 | 0 | 15.7248 | 475.2886 | 475.2886 | 255.8886 |  | 219.4 |  |  |  |  | poz. 37 tabeli dotyczącej V AKPOŚK (2016-09-01) dotyczyła planowanego terminu ogłoszenia przetargu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka | poz. 65 z tabeli dotyczącej V AKPOŚK (2017-01-02) dotyczyła planowanego terminu ogłoszenia przetargu na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka | poz. 25 - wartość mniejsza od podanej w ankiecie za rok 2015 ze względu na dokonanie szczegółowej analizy ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej poz. 29 - oczyszczalnia ścieków w Lgocie Wielkiej nie przyjmuje ścieków dowożonych pochodzących z gospodarstw domowych niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - dlatego też w poz. 26 wskazano wartość "0", czego konsekwencją jest wartość pozycji 29. Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych obsługiwanych przez tabor asenizacyjny na terenie aglomeracji nie trafiają do oczyszczalni ścieków w Lgocie Wielkiej. Odbiór ścieków dowożonych będzie możliwy dopiero po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków. poz. 75 i 76 - jest to ilość ścieków wskazana przez urządzenie pomiarowe na oczyszczalni ścieków, obejmuje wszystkie ścieki jakie przepłynęły przez oczyszczalnię i zostały oczyszczone. poz. 96 - z listy rozwijalnej wybrano wartość "nie dotyczy" ze względu na brak możliwości zakwalifikowania do którejkolwiek innej wartości. W roku 2016 w ramach inwestycji planowanej do wykonania: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej za kwotę 20 479,50 zł; poz. 100 - pozycja ta nie stanowi sumy wartości poz. 101 i 105 ze względu na czasowe magazynowanie na terenie oczyszczalni osadów pochodzących z ubiegłego roku.
50 | TAK | nie dotyczy | L | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO066 | Łubnice | Wieruszów | LO | WT | Odra | Łubnice | GW | nie dotyczy | 18.1722 | 51.0955 | Rozporządzenie nr 41/05 z dnia 21 listopada 2005 roku uchylone Rozporządzeniem nr 8/06 z dnia 9 stycznia 2006 roku | 2850 | 3 | 0 |  | 4507 | 4224 | 4015 | 185 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 108 | 1 | 0.9 | 0 | 4015 | 283 | 0 | 185 |  |  | 95.3628 | 4.1047 | 0.5325 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0660 | Oczyszczalnia Ścieków w Łubnicach | 1 | 18.2961 | 51.1538 | 18.2961 | 51.1538 | Odra | Warta | Prosna | Kanał"B" | 500 | 700 |  | 2850 | 100 | 4.5 | 109 | 109 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 424 | 846 | 289 |  |  | 10 | 78 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | przas do odwadniania osadu | 36 | [7 empty] | 36 | przekazywane firmir zewnętrznej do produkcji środków służących poprawie właściwości glby | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO072 | Biała Rawska | rawski | LO | SW | Wisła | Biała Rawska | GMW | Biała Rawska | 20.2091 | 51.483 | V/66/15 | 5801 | 3 | 0 |  | 5801 | 3244 | 3093 | 81 | 70 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.2 | 17.9 |  |  | 20.2 | 17.9 | 0 |  |  |  | 14 | 251.5 | 248.2 | 3 | 0.3 |  | 3093 | 2557 |  | 81 |  |  | 97.397 | 1.3963 | 1.2067 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0720 | Żurawia | 1 | 20.2091 | 51.483 | 20.2821 | 51.4828 | Wisła | Bzura | Rawka | Białka | 800 | 960 | 1200 | 8000 | 97.4 | 1.4 | 251.5 | 251.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 427.5 | 867 | 277.5 |  |  | 7.925 | 46.45 | 11.15 | [7 empty] | prasa | 77 | 76 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | koncepcje/plany budowy:1. Budowa kanalizacji przy ul. Przemysłowej z rozbudową przepompowni ścieków na ul. 15 Grudnia w Białej Rawskiej 2. Budowa przepompowni na potrzeby Zespołu Szkół Ponagimnazlanych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 3. Przebudowa kanalizacji łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej rawskiej ul. Topolowa
52 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO078N | Osjaków | wieluński | LO | WT | Odra | Osjaków | GW | Osjaków | 18.4731 | 51.1711 | Nr 27/06 | 2140 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2074 | 1386 | 1270 | 62 | 54 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.3 | 77.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 1270 | 420 | 114 | 62 | 124 | 30 | 86.9817 | 10.4147 | 2.6037 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0780N | Osjaków | 1 | 18.4718 | 51.1737 | 18.4718 | 51.1737 | Odra | Warta |  | Warta | 400 | 500 | 500 | 3000 | 86.98 | 10.41 | 84.3 | 84.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | 798 | 373.5 | 64.5 | 7.95 | 4.825 | 45.75 | 12 | 24 | 4.3 | 63 | 50 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tle-nowa, odwadnia-nie na prasie, hi-gienizacja i odbiór odwodn. osadu | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wykonanie / uaktualnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy / rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
53 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO079N | Wierzchlas | wieluński | LO | WT | Odra | Wierzchlas | GW | Wierzchlas | 18.3955 | 51.1216 | Nr V/68/15 z dn. 24.02.2015 | 3557 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3260 | 3260 | 880 | 2368 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.9 | 18.3 | 0 | 0 | 21.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 148 | 24.6 | 4.8 | 0.5 | 118.1 | 880 | 0 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 26.9939 | 72.638 | 0.3681 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0790N | Krzeczów | 1 | 18.7598 | 51.196 | 18.7629 | 51.1963 | Odra | Warta |  | rzeka Warta | 360 | 470 | 980 | 6577 | 26.99 | 72.64 | 34.4 | 34.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 505 | 1082 | 351 |  |  | 1.9 | 29.5 | 6.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osady są prasowane | 64 | 64 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.65 | 169.65 | [8 empty] | Dot. Kolumny 128: W V AKPOŚK podano termin rozpoczecia inwestycji na 31.03.2017 jednakże nie otrzymaliśmy dofinansowania z RPO i obecnie termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od otrzymania dofinansowania.
54 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLO080N | inowłódz | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Inowłódz | GW | Inowłódz | 20.2217 | 51.5257 | XXIX/381/16 | 4236 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4812 | 2920 | 424 | 2463 | 33 | 30 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 4.7 | 0.5 |  |  | 4.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 30 | 13 | 1.3 |  | 424 |  | 1492 | 2463 |  | 400 | 39.8171 | 59.4971 | 0.68579 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | opracowanie aktualizacji aglomeracji Inowłódz
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO080N |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0801N | Spała | 1 | 20.1385 | 51.5394 | 20.1385 | 51.3594 | Wisła | Pilica | Gać | Gać | 120 | 200 | 80 | 1183 | 39.82 |  | 30 | 30 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 462 | 111 | 437 |  |  | 35 | 93 | 16 | [7 empty] | stabilizacja tlenowa,odwadnianie | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO080N |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0802N | Zakościele | 1 | 20.2612 | 51.5343 | 20.2694 | 51.5343 | Wisła | Pilica | Pilica | Pilica | 650 | 908 |  | 6315 |  | 59.5 | 13 | 12 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 998 | 2014 | 1341 |  |  | 3.37 | 36 | 6.26 | [7 empty] | stabilizacja tlenowa odwadnianie | 13 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | opracowanie aktualizacji aglomeracji Inowłódz
55 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO081N | Bolesławiec | wieruszowski | LO | WT | Odra | Bolesławiec | GW | Bolesławiec | 18.1121 | 51.1155 | CHWAŁA NR XXX/583/1 2 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bolesławiec | 4263 | 3 | 0 |  | 4098 | 4088 | 4002 | 34 | 52 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 65 | 43.6 | 0 | 0 | 65 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 132 | 1 | 1.2 | 0 | 4002 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 97.9014 | 0.82967 | 1.2689 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOO810N | BOLESŁAWIEC | 1 | 18.1125 | 51.1214 | 18.1122 | 51.1218 | Odra | Warta | Prosna | rurociąg kryty | 250 | 670 | 500 | 4263 | 97.9 | 0.83 | 132 | 132 | B |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 482 | 905 | 330 |  |  | 96 | 198 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy |  |  | 0 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej | koncepcja modernizacji oczyszczalni
56 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO083N | Lipce Reymontowskie | skierniewicki | LO | GW | Wisła | Lipce Reymontowskie | GW | Lipce Reymontowskie | 19.9421 | 51.9 | XIV/154/15 | 2026 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2026 | 1978 | 1034 | 932 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.5 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.876 | 39.642 | 0.7 | 0.4 | 20.134 | 1034 | 30 | 0 | 932 | 0 | 18 | 52.5173 | 46.8904 | 0.5923 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLO0830N | Lipce Reymontowskie | 1 | 19.9457 | 51.9053 | 19.9478 | 51.9046 | Wisła | Bzura | Uchanka | Uchanka | 130 | 260 | 260 | 2600 | 52.52 | 46.89 | 40.719 | 40.719 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 365.5 | 717.5 | 272.75 |  |  | 4.5 | 24.575 | 10.325 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 10.2017 | za pomocą prasy | 16.647 | 12.215 |  |  |  | 4.432 |  |  |  |  | 28964.25 | 28964.25 |  |  | 28964.25 | 28964.25 |  |  |  | 57928.5 | 57928.5 | 57928.5 | [6 empty] | Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - Etap III | Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - Etap III | uzasadnienia dot. Kol. 22 zmiany aglomeracji dotyczyły likwidacji aglomeracji wyznaczonej Rozporządzeniem nr 30/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 czerwca i wyznaczenia nowej aglomerację Lipce Reymontowskie. Inwestycje wykazane w kol. 97 i 98 nie zostały zrealizowane.
57 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO084N | Mokrsko | wieluński | LO | WT | Odra | Mokrsko | GW | Mokrsko | 18.4571 | 51.1739 | IV/43/2015 | 2716 | 3 | 0 |  | 2718 | 2478 | 1592 | 865 | 21 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 113 | 96.8 | 4.6 | 1 | 10.6 | 1592 | 220 | 0 | 865 | 20 | 0 | 66.6667 | 32.5607 | 0.77263 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0840N | Mokrsko | 1 | 18.4618 | 51.1763 | 18.4627 | 51.1767 | Odra | Warta | Oleśnica | Pyszna | 400 | 670 | 0 | 2016 | 66.67 | 32.56 | 101.4 | 101.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 329.5 | 928 | 323.5 |  |  | 10.2 | 48.8 | 10.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na przewośnej prasie filreacyjnej | 23.279 | [7 empty] | 23.279 | przekazane innym firmom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko etap III | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mokrsku
58 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO086N | Strzelce Wielkie | pajęczański | LO | WT | Odra | Strzelce Wielkie | GW | Strzelce Wielkie | 19.1448 | 51.1393 | 32/2007 | 2556 | 3 | 0 |  | 1142 | 1142 | 741 | 367 | 34 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 7.5 | 5.8 | 0 | 0 | 7.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 22.6 | 4.8 | 0.8 | 0 | 741 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 64.8862 | 32.1366 | 2.9772 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0860N | Strzelce Wielkie | 1 | 19.1422 | 51.1379 | 19.1422 | 51.1379 | Odra | Warta | Pisia | Rzeka Pisia | 313 | 375 | 0 | 2580 | 64.89 | 32.14 | 27.4 | 22.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 177 | 494 | 154 | 0 | 0 | 14 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwapnianie | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 5.5603 | 5.5603 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dot. kol. 31 i 32: Zweryfikowano długość sieci kanalizacyjnej względem dł. sieci podanej w sprawozdaniu za 2015 r. kol. 28 zweryfikowano ze spr. za 2015 r. W kol. 128 mimo wskazania terminu budowy nowej kanalizacji w 2017 r. w V aktualizacji nie będą realizowane żadne prace
59 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO087N | Gomunice | radomszczański | LO | SW | Odra | Gomunice | GW |  | 19.4889 | 51.1688 | XXXVIII/1083/09 | 6517 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4580 | 3822 | 2813 | 821 | 188 | 55 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 92.8 | 3.1 | 0.4 | 0 | 2813 | 728 | 30 | 821 | 0 | 0 | 77.9694 | 17.9258 | 4.1048 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLL00870N | Gomunice | 1 | 19.4718 | 51.1679 | 19.4763 | 51.1667 | Odra | Warta | Widawka | rów melioracyjny | 650 | 780 |  | 5417 | 74.1 | 21.63 | 96.3 | 96.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1331.7 | 3079.6 | 2372.9 |  |  | 19.4 | 93.3 | 28 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO087Na | PARADYŻ | OPOCZNO | LO | SW | Wisła | PARADYŻ | GW | PARADYŻ | 20.1156 | 51.305 | Uchwała Nr XVIII/195/15 z dnia 27 listopada 2015 r. | 3188 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3180 | 3087 | 2591 | 480 | 16 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 47.6 | 36.5 | 0 | 0 | 47.6 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 98.4 | 97.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2591 | 93 | 0 | 480 | 0 | 0 | 84.4025 | 15.0943 | 0.50314 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0870Na | Oczyszczalnia Ścieków w Paradyżu | 1 | 20.1268 | 51.3087 | 20.1269 | 51.3088 | Wisła | Pilica | Czarna Maleniecka | ciek od Solca (rz. Popławka IV rząd) | 390 | 390 |  | 3802 | 84.4 | 15.09 | 78 | 78 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 328.25 | 904.5 | 333.7 |  |  | 11.75 | 48 | 10.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | prasowanie | 11.36 | 11.36 | [8 empty] | 22 | 22 | 0 |  | 12.4 |  |  |  | 12.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Paradyżu | Przebudowa reaktora i zwiększenie przepustowości
61 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO088N | BIAŁACZÓW | OPOCZYŃSKI | LO | SW | Wisła | BIALACZÓW | GW | BIAŁACZÓW, ŻARNÓW | 20.2882 | 51.2986 | XII/134/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DN. 30.VI.2015 | 5969 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6684 | 6522 | 4865 | 1593 | 64 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 66.4 | 56 |  |  | 66.4 | 56 |  |  |  |  | 45 | 110.024 | 107.694 | 0.23 | 2.1 |  | 4865 | 20 | 61 | 1593 | 20 | 61 | 73.9976 | 25.0449 | 0.95751 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLL00880N | ECOLO-SZIEF | 1 | 20.1648 | 51.1826 | 20.1645 | 51.1824 | WISŁA | PILICA | DRZEWICZKA | WĄGLANKA | 315 | 390 | 715 | 6700 | 74 | 25.04 | 107.694 | 107.694 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 383 | 954 | 393 |  |  | 6.35 | 62 | 7.1 | [5 empty] | R | 12-2016 | stabilzacja, odwodnienie, suszenie | 32 | 18 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37 |  |  | 22 | 15 | 37 | 37 | 37 | [6 empty] | 2016-07-20 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wrz z przyłaczami na terenie miejscowości Zakrzów, Skronina, Sędów | 2013-12-31 rozbudowa oczyszczalni scieków typu ECOLO-SZIEF z przepustowości Qśr.d 315m3d/ na715m3/d | data z kolumny 98 , nie rozpoczęta inwestycja,data kol. 128-nie rozpoczęta inwestycja, data kol.129 nie rozpoczęta inwestycja
62 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO088Na | Rokiciny | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Rokiciny | GW | Rokiciny | 19.7831 | 51.6655 | IV/49/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku | 2422 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2433 | 2433 | 2345 | 80 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.7 | 27.7 | 0 | 0 | 34.7 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 76.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 96.3831 | 3.2881 | 0.32881 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PllO0880Na | Rokiciny | 1 | 19.7999 | 51.6658 | 19.8007 | 51.6656 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Łaznowianka | 253 | 333 | 1094 | 6000 | 96.38 | 3.29 | 83.4 | 83.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 255 | 728 | 207 |  |  | 13 | 54 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31 grudzień 2017 | mechaniczne odwadnianie | 13.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-05-01, gotowe projekty, rozpoczęcie inwestycji | 2017-07-01, gotowy projekt, rozpoczecie inwestycji
63 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO089N | Wolbórz-Północ | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wolbórz | GMW | Wolbórz | 19.8317 | 51.5062 | NR IV/46/15 | 3107 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3323 | 3107 | 2808 | 116 | 183 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 17.9 | 15.2 | 0 | 0 | 17.9 | 15.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 127.8 | 95 | 3.9 | 10 | 18.9 | 2808 | 0 | 216 | 116 | 0 | 0 | 91.0021 | 3.4908 | 5.5071 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO890N | Wolbórz | 1 | 19.8475 | 51.5029 | 19.8479 | 51.5031 | Wisła | Pilica | Wolbórka | rz. Moszczanka | 500 | 600 | 0 | 5455 | 90.91 | 3.77 | 95 | 95 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 454 | 1055 | 397 |  |  | 5.68 | 51 | 7.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | [7 empty] | PFU
64 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLO090N | AGLOMERACJA GMINY OPOCZNO - ZLEWNIA LIBISZÓW i MROCZKÓW | OPOCZYŃSKI | LO | SW | Wisła | OPOCZNO | MGMW | OPOCZNO | 20.3065 | 51.3827 | XXX/580/12 | 2352 | 3 | 0 |  | 2343 | 2164 | 1878 | 117 | 0 | 0 | 169 | TAK - pełna ewidencja | 22.4 | 20.5 | 0 | 0 | 22.4 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54.6 | 46.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 1878 | 179 | 0 | 117 | 0 | 0 | 87.7934 | 4.9936 | 0 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO090N |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0902N | LIBISZÓW | 1 | 20.3273 | 51.4398 | 20.3273 | 51.4399 | WISŁA | PILICA | DRZEWICZKA | CIEK LIBISZÓW | 260 | 350 |  | 1900 | 86.42 | 4.21 | 22 | 22 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 505 | 1035 | 340 | 106 | 14.45 | 16 | 75 | 7.55 | 99 | 7 | 58.6 | 48.9 |  |  |  | ZAGĘSZCZANIE, FERMENTACJA ODWADNIANIE, HIGIENIZACJA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLO090N |  |  | LO | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLO0901N | MROCZKÓW GOŚCINNY (NA GRUNTACH JANOWA KARWICKIEGO) | 0 | 20.3633 | 51.3783 | 20.3666 | 51.3785 | WISŁA | PILICA | DRZEWICZKA | CIEK DZIELNA | 280 | 392 |  | 1700 | [37 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Z dniem 30.12.2015r wygasło pozwolenie wodnoprawne, ścieki przełączono do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Opocznie
65 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO091N | Uniejów | poddębicki | LO | WT | Odra | Uniejów | GMW | Uniejów | 18.7942 | 51.9729 | XXIV/441/17 | 2222 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5803 | 2987 | 2329 | 658 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 16.6 | 14.6 | 20.2 | 20.2 | 36.8 | 34.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 202 | 9.4 | 0 | 0 | 2329 | 1958 | 770 | 658 | 38 | 50 | 87.1446 | 12.8554 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLO0910N | Uniejów | 1 | 18.4725 | 51.5951 | 18.4717 | 51.5947 | Odra | Warta |  | rzeka Warta | 800 | 1120 | 1120 | 5507 | 87.14 | 12.86 | 184 | 184 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 356 | 846.6 | 310 |  |  | 15 | 83.9 | 19.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Odwirowanie | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 170.35 | 170.35 |  |  | 42.3612 | 42.3612 |  |  |  | 212.7112 | 212.7 | 212.7 | [6 empty] | PFU | PFU | Zwiększenie granic, zmiana RLM, Nowa uchwała będzie podjęta przez SWŁ w 03.2017
66 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO501 | Biała | wieluński | LO | WT | Odra | Biała | GW | Biała | 18.278 | 51.1538 | 60/2007 | 6125 | 3 | 0 |  | 4360 | 4360 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4280 | NIE | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.02 | 1.92 | 0 | 0 | 138.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8349 | 0 | 0 | ok | PLLO5010 | Kopydłów | 1 | 18.275 | 51.1536 | 18.273 | 51.1534 | Warta | Oleśnica | Pyszna | rów | 500 | 600 | 500 | 4333 | 0 | 0 | 1.919 | 1.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 500 | 1141 | 346 |  |  | 5.8 | 32.3 | 3.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2019 | odwadnianie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 43.045 | 0 | 43.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.045 | 43.045 | 43.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dokumentacja projektowa | dokumentacja projektowa | projektowana oczyszczalnia będzie w nowej lokalizacji
67 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLO502 | Żarnów | Opoczyński | LO | SW | Wisła | Żarnów | GW | Żarnów | 20.1719 | 51.2529 | XXV/328/16 | 2198 | 3 | 0 |  | 2198 | 2198 | 1233 | 350 | 27 | 9 | 588 | NIE | 49.8 | 9 |  |  | 49.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41.074 | 35.418 | 0.656 |  | 5 | 1233 |  |  | 350 |  |  | 56.0965 | 15.9236 | 1.2284 | ok | PLLO5020 | Żarnów | 1 | 20.1745 | 51.254 | 20.1743 | 51.254 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | rów | 226 | 251 | 500 | 1830 | 56.1 | 15.92 | 41 |  | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 25.08 | 50.5 | 9.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 13.52 |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Planowanie wykonania programu funkcjonalno użytkowego
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU001 | Gorzów Wielkopolski | gorzowski | LU | WT | Odra | Gorzów Wielkopolski | GM | Gorzów Wielkoposki, Kłodawa, Deszczno, Santok, Bogdaniec, Lubiszyn | 15.2425 | 52.7318 | XX/172/12 z dnia 7 lutego 2012 r. | 194894 | BC | 0 |  | 192354 | 144153 | 140243 | 2405 | 1505 | 430 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 532.2 | 417.8 | 0 | 0 | 532.2 | 417.8 | 282.146 | 14.5 | 11.2 | 1.892 | 2895 | 5622 | 5525 | 97 | 0 | 0 | 140243 | 45137 | 3064 | 2405 | 0 | 0 | 97.9673 | 1.2503 | 0.78241 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLU0010 | Gorzów Wlkp. | 1 | 15.1482 | 52.7158 | 15.1482 | 52.7158 | Odra |  |  | Warta | 27000 | 42000 | 27000 | 239800 | 97.96 | 1.25 | 6561 | 6561 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431 | 1101 | 467 | 109.2 | 17.1 | 9.6 | 57.9 | 12.6 | 9.66 | 0.51 | 91 | 97 | nie dotyczy |  |  | fermentacja mezofilna odwodnienie mechaniczne | 2892 | [7 empty] | 2892 | do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 6221.136 | 116.1 | 5059.2 | 1045.836 | 1614.1 | 46 | 316.2 | 457.7 | 794.2 | 7835.236 | 7835.2 | 7835.2 | [6 empty] | "Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. " | "Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków orza poprawa efektywności energetycznej PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp." | Kolumna 45 - (ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi - przydomowymi oczyszczalniami ścieków) z uwagi na brak danych dotyczących zużycia wody.
2 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU002 | Zielona Góra | zielonogórski | LU | SO | Odra | Zielona Góra | GM | m. Zielona Góra gm Świdnica | 15.5143 | 51.9404 | XXI/252/16 z dnia 20.06.2016 | 198087 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 198087 | 136970 | 134141 | 2499 | 330 | 110 | 0 | NIE | 274.1 | 254.5 | 108 | 108 | 382.1 | 362.5 | 90 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2591 | 10434 | 10381.4 | 40.6 | 12 |  | 134141 | 56937 | 4100 | 2499 |  | 80 | 98.5315 | 1.302 | 0.16659 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0020 | Łącza | 1 | 15.4602 | 52.001 | 15.4339 | 52.0168 | Odra | Zimna Woda | Kanał Łącza | Kanał Łącza | 51255 |  |  | 310500 | 99 | 1 | 10422 | 10422 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 788 | 348 | 418 | 52 | 7 | 38 | 6 | 11 | 4 | 0 | 92 | 94 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie, stabilizacja chemiczna | 3402 |  |  | 342 |  |  |  | 3060 |  |  | 1475.2 | 0 | 1055.5 | 419.7 | 649.9 | 99.8 | 16.2 | 533.9 | 0 | 2125.1 | 2125.1 | 2125.1 | [6 empty] | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dla zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra. | Decyzja nr 1035/2015 z dnia 29.12.2015r. wydana przez Prezydenta Miasta Zielona Góra zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji.
3 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU003 | Gubin | krośnieński | LU | SO | Odra | Gubin | GM | Gubin | 14.7183 | 51.9573 | XLI/488/13 | 16662 | 1 | 0 |  | 16441 | 16441 | 15978 | 398 | 65 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.3 | 9.4 | 58.4 | 55 | 68.7 | 64.4 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 16 | 1345 | 1337.6 | 3.4 | 4 | 0 | 15978 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 97.1839 | 2.4208 | 0.39535 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0030 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben | 1 | 14.71 | 51.9728 | 14.7075 | 51.9723 | Odra |  |  | Nysa Łużycka | 12000 | 14400 | 12000 | 90000 | 99 | 1 | 1379 | 1379 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.25 | 366.75 | 84 | 45.54 | 8.12 | 3 | 22.92 | 4 | 8.72 | 1.27 | 80.8 | 84.4 | M | M |  | Fermentacja beztlenowa ZKF | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 10 | 142 | 244 | 1530 | 15 | 1515 | 0 | 0 | 1926 | 1926 | 1530 | 0 | 0 | 0 |  | 396 | środki prywatne | W 2016 roku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 36 w Gubinie z własnych środków wybudowało sieć grawitacyjną : ul. Mylna 0,2[km], ul. Pułaskiego 0,16[km], ul. Gdyńska 0,24[km] o łącznej długości 0,6[km].
4 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU004 | Żary | Żarski | LU | SO | Odra | m. Żary | GM | m. Żary; gm. Żary | 15.13 | 51.649 | Uchwała Nr XIV/138/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. | 41954 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 41352 | 40202 | 39594 | 408 | 187 | 67 | 13 | NIE | 159.9 | 129.8 | 0 | 0 | 159.9 | 129.8 | 76.3 | 2 | 1.8 | 0 | 220 | 1770 | 1742 | 28 | 0 | 0 | 39594 | 500 | 650 | 408 | 0 | 0 | 98.5297 | 0.98665 | 0.45222 | ok | PLLU0040 | Spółka Wodno-Sciekowa "Złota Struga" | 1 | 15.13 | 51.649 | 15.171 | 51.6448 | Odra | Bóbr | Czerna | Złota Struga | 5000 |  | 8000 | 50000 | 98.53 | 0.99 | 1770 | 1770 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237 | 595 | 232 | 53 | 6 | 5 | 38 | 5 | 10 | 0 | 82 | 96 |  |  |  | zagęszczanie fermentacja w OKF, pdwadnianie mechaniczne, suszenie w solarnej suszarni osadu | 567 | 525 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.9 | 19 | 713.9 | 0 | 1085.7 | 9.7 | 1076 | 0 | 0 | 1818.6 | 1818.6 | 1218.6 | 0 | 600
5 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU005 | Żagań | żagański | LU | DW | Odra | Gmina Żagan o statusie miejskim | GM | Gmina Żagań o statsuie miejskim, Gmina Żagań | 15.3243 | 51.6151 | 2/2007 Wojewody Lubuskiego | 41721 | 1 | 0 |  | 41645 | 32775 | 29938 | 2670 | 167 | 192 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72 | 50 | 104.9 | 104.9 | 176.9 | 154.9 | 0 |  |  |  | 1060 | 1374 | 1331 | 43 |  |  | 29938 | 8870 |  | 2670 |  |  | 93.1877 | 6.4113 | 0.40101 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU050 | Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. | 1 | 15.293 | 51.6466 | 15.293 | 51.6466 | Odra |  |  | Bóbr | 3134 | 15000 | 15000 | 75000 | 1 | 1 | 1331 | 1331 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 1127 | 461 | 103 | 11 | 4 | 37 | 4 | 12 | 0.5 | 88 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja, odwadnianie, suszenie, hignienizacja | 998 |  |  |  |  | 234 |  | 241.8 | 522.2 | rekultywacja terenów nierolniczych | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU006 | Nowa Sól | nowosolski | LU | SO | Odra | Nowa Sól Miasto | GM | GMINA NOWA SÓL - MIASTO GMINA NOWA SÓL GMINA OTYŃ | 15.7167 | 51.8 | XLVII/564/14 | 53364 | 1 | 0 |  | 47127 | 44426 | 43729 | 466 | 231 | 62 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 156.6 | 130.6 | 20.4 | 20.4 | 177 | 151 | 35.7 | 0.81 | 0.81 | 0 | 247 | 2639.1 | 2589.1 | 44.1 | 5.9 | 0 | 43729 | 1788 | 913 | 466 | 0 | 0 | 98.521 | 0.98882 | 0.49016 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0060 | NOWA SÓL | 1 | 15.7228 | 51.8234 | 15.73 | 51.825 | Odra |  | Odra | Czarna Struga | 8175 | 16613 | 16613 | 71050 | 98.5 | 1 | 2633.2 | 2504.84 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 382 | 1042 | 447 | 98 | 15 | 8 | 40 | 10 | 8.4 | 0.3 | 91 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stablizacja tlenowa, odwadnianie, higienizacja | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | nie dotyczy | 228.98 | 3.55 | 225.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.98 | 228.98 | 228.98 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Umowa na projektowanie nr PR/1/2016 z dnia 12.02.2016r. | nie dotyczy
7 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU007 | Świebodzin | świebodziński | LU | SO | Odra | Świebodzin | GMW | Świebodzin, Lubrza | 15.5326 | 52.2494 | XII/108/15 | 36962 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 36751 | 30096 | 29866 | 164 | 66 | 24 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 157.3 | 89.2 | 0 | 0 | 157.3 | 89.2 | 28.38 | 0.7 | 0.7 | 0 | 4 | 1231.1 | 1211 | 13 | 7.1 | 0 | 29866 | 6385 | 260 | 164 | 0 | 10 | 99.347 | 0.47346 | 0.17959 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0070 | Świebodzin | 1 | 15.5536 | 52.2565 | 15.5582 | 52.2542 | Odra | Obrzyca | jezioro Lubinieckie, Struga Lubinicka, kanał leniwej Obry | Struga Świebodzińska | 6250 | 8000 | 6250 | 63333 | 0 | 0 | 1787 | 1787 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 1036 | 509 | 134.1 | 13.4 | 5.58 | 47.4 | 5.83 | 10.07 | 0.48 | 92 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie i higienizacja | 639 | 411 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |  | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU008 | Kargowa | zielonogórski | LU | SO | Odra | Kargowa | GMW | Kargowa | 15.8615 | 52.071 | XLVI/549/14 | 5629 | 3 | 0 |  | 5629 | 3683 | 3676 | 7 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 23.1 | 20.5 | 0 | 0 | 23.1 | 20.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.7 | 276.5 | 33.2 | 0 | 0 | 3676 | 1946 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99.8756 | 0.12436 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0080 | LEMNA | 1 | 15.8847 | 52.0754 | 15.8847 | 52.0754 | Odra | Odra | Kanał Północny | Kanał Północny | 745 | 807 | 1008 | 9000 | 99.88 | 0.12 | 309.7 | 309.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401 | 1288 | 1196 | 159 | 22.3 | 5.15 | 37.5 | 13.75 | 16.98 | 1.86 | 89 | 92 | nie dotyczy | BN | 2020 | Odsączanie | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | Rolniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Kilińskiego w Kargowej. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji saniternej dla strefy aktywności gospodarczej w Kargowej. | Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kargowa wraz przebudową kolektora
9 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU009 | Szprotawa | żagański | LU | SO | Odra | Szprotawa | GMW | Szprotawa | 15.5374 | 51.5659 | Uchwała nr V/56/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16.03.15 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szprotawa | 16464 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 16629 | 15499 | 14648 | 529 | 322 | 92 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 103.6 | 77.6 | 0 | 0 | 103.6 | 77.6 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 475.68 | 459.88 | 5.7 | 10.1 | 0 | 14648 | 1032 | 98 | 529 | 0 | 0 | 94.8824 | 3.1812 | 1.9364 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0090 | Oczyszczalnia Ścieków, ul. Akacjowa w Wiechlicach właczona do eksploatacji od dnia 15.09.2014r. | 1 | 15.5739 | 51.5539 | 15.3354 | 51.3343 | Odra | Bóbr | Szprotawa | Kościuszko | 2500 | 5760 |  | 37500 | 94.51 | 3.41 | 465.6 | 465.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 659.2 | 2388.8 | 976 | 118.04 | 16.26 | 5.13 | 35.32 | 7.33 | 8.47 | 0.59 | 93 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, prasowanie osadu, higienizacja wapnem | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 |  | 595.3 | 36 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.3 | 595.3 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | - | 321 | Pożyczka z WFOŚiGW | nie dotyczy | nie dotyczy | kolumna 133 i 134 - punkt zrzutu oddalony od czyszczalni - dane prowidłowe
10 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU010 | Krosno Odrzańskie | krośnieński | LU | SO | Odra | Krosno Odrzańskie | GMW | Krosno Odrzańskie | 15.0971 | 52.0522 | XLV/531/14 | 16636 | 1 | 0 |  | 16072 | 15467 | 14680 | 527 | 260 | 75 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 101.4 | 56.6 | 17.1 | 17.1 | 118.5 | 73.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 439 | 472.55 | 459.1 | 13.4 | 0.05 | 0 | 14680 | 244 | 361 | 527 | 0 | 0 | 95.1033 | 3.279 | 1.6177 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0100 | Krosno Odrzańskie | 1 | 15.0969 | 52.052 | 15.1161 | 52.0504 | Odra | - | - | Odra | 2200 | 4400 | 4400 | 16636 |  |  | 495.1 | 495.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 492 | 747 | 356 | 88 | 10 | 10 | 47 | 12 | 8 | 1 | 91 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 564.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.39 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU011 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | strzelecko-drezdenecki | LU | WT | Odra | STRZELCE KRAJEŃSKIE | GMW | STRZELCE KRAJEŃSKIE | 15.5306 | 52.8759 | 18/2008 | 14404 | 2 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14147 | 13140 | 12802 | 202 | 136 | 34 | 0 | NIE | 62 | 24.7 | 16.5 | 16.5 | 78.5 | 41.2 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12802 | 445.5 | 389.6 | 51 | 4.9 | 0 | 12802 | 7 | 1000 | 202 | 0 | 0 | 97.6108 | 1.4279 | 0.96133 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0110 | MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | 1 | 15.3246 | 52.5213 | 15.3259 | 52.5213 | Odra | Warta | Noteć | Kanał Młynówka, Kanał Otok, Polka, | 3000 | 3000 | 3000 | 27500 | 97.61 | 1.43 | 440.6 | 627.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 408 | 931 | 354 | 111 | 11 | 5 | 34 | 8 | 5 | 0.2 | 95.3 | 98 | M | MO | 2015 | odwodnienie i automatyczna higienizacja | 355.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 294.528 | 151.3 | 0 | 74.907 | 68.321 | 298.028 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Kol. 22 - Aglomeracja zakończona
12 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU012 | Sulechów | zielonogórski | LU | DO | Odra | Sulechów | GMW | Sulechów | 15.6259 | 52.0852 | XIII/122/15 | 22735 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 22109 | 21759 | 21416 | 263 | 80 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 65.7 | 44.3 | 31.8 | 28.9 | 97.5 | 73.2 |  | 1.6 | 1.5 |  | 92 | 725.7 | 711.9 | 10.6 | 3.2 |  | 21416 | 60 | 290 | 263 |  |  | 98.4486 | 1.1896 | 0.36184 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0120 | Nowy Świat | 1 | 15.6019 | 52.0617 | 15.5953 | 52.0616 | Odra |  | Suelchówka | Rów S-1 | 3200 | 6450 |  | 26500 | 99.45 | 1.19 | 1204 | 1204 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.8 | 1339.39 | 569 | 95 | 10.3 | 6.4 | 33.6 | 12.9 | 8.7 | 0.7 | 90.9 | 90 | M |  |  | prasa osadu - prasa komorowa | 697 | [7 empty] | 697 | odbiór przez firmę zewnętrzną | 5.217 |  | 5.217 |  | 358 |  | 358 |  |  | 363.217 | 363.2 | 363.2 | [6 empty] | wykonanie dokumentacji projektowej; rozpoczęcie robót budowlanych
13 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU013 | Wschowa | wschowski | LU | SO | Odra | Wschowa | GMW | Wschowa | 16.3169 | 51.8039 | II/11/14 | 17376 | 1 | 0 |  | 17103 | 15899 | 15470 | 405 | 24 | 4 | 0 | NIE | 50.7 | 42.5 | 0 | 0 | 50.7 | 42.5 |  | 0.4 | 0.4 |  | 124 | 766.1 | 725.5 | 39.9 | 0.7 | 0 | 15470 | 1139 | 65 | 405 | 0 | 0 | 97.4917 | 2.368 | 0.14033 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0130 | Wschowa | 1 | 16.3144 | 51.7903 | 16.312 | 51.7574 | Rzeka Odra | Rów Krzycki | Rów R-Z | Rów R-Z | 3500 | 4530 | 4530 | 18000 | 97.4917 | 2.368 | 766 | 766 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 551.83 | 1434.3 | 924.5 | 92.5 | 13.88 | 4.81 | 44.81 | 8.44 | 12.95 | 1.33 | 86.01 | 90.42 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie prasa tasmowa higienizowanie wapnem chlorowanym | 735.34 | [7 empty] | 735.34 | Odzysk metoda R-13 | 144 | 4 | 140 |  | 230.7 |  |  | 15.8 | 214.9 | 374.7 | 374.7 | 374.7 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2018-03-01
14 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU014 | Kostrzyn nad Odrą | gorzowski | LU | DO | Odra | Kostrzyn nad Odrą | GM | Kostrzyn nad Odrą | 14.6337 | 52.5818 | IV/36/15 | 21278 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 24187 | 15792 | 15517 | 107 | 168 | 49 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.3 | 14.7 | 35.4 | 31.8 | 51.7 | 46.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1892.4 | 1884.9 | 1.4 | 6.1 | 0 | 15517 | 8391 | 4 | 107 | 0 | 0 | 98.863 | 0.44239 | 0.69459 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0140 | Kostrzyn ul.Asfaltowa | 1 | 14.614 | 52.6 | 14.61 | 52.5992 |  |  |  | Odra | 5943 | 5943 |  | 25725 | 98.85 | 0.46 | 1900.4 | 1896.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 | 1546 | 888 | 91 | 15 | 2 | 48 | 5 | 4 | 0 | 96 | 98 | nie dotyczy | MO | 2021.12.31 | odwadnianie, higienizacja | 855 | 825 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |  |  | 359 | 681.2 |  | 90.6 | 400 | 190.6 | 1040.2 | 1040.2 | 1040.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Kol.23-wyższe RLM przemysłu - sytuacja przejsciowa wynikajaca z rozbudowy zakładu przemysłowego ICT Poland Sp. z o.o. i zwiekszenia ilosci scieków odprowadzanych na oczyszczalnię w 2016 r. Zakład ten planuje w 2017 r. uruchomić własną oczyszczalnię.
15 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU015 | Międzyrzecz | międzyrzecki | LU | WT | Odra | Międzyrzecz | GMW | Międzyrzecz | 15.5758 | 52.4453 | XIII/123/15 | 25731 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 25731 | 21534 | 21242 | 269 | 23 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 147.3 | 100.5 | 0 | 0 | 147.3 | 100.5 | 29.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 299 | 1066.1 | 1041.1 | 25 |  |  | 21242 | 3668 | 529 | 269 |  |  | 98.8652 | 1.0454 | 0.089386 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0150 | Obra | 1 | 15.5619 | 52.454 | 15.5996 | 52.4516 | Odra |  | Warta | Obra | 6000 | 12000 | 4200 | 38000 | 98.3 | 1.1 | 1066.1 | 106.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292.9 | 610.6 | 196.6 | 76.7 | 8.2 | 3.6 | 28.5 | 3.4 | 7.7 | 0.3 | 90 | 96.3 | nie dotyczy | MO | 2020 | zagęszczanie, odwadnianie | 452.94 | 118.13 | 0 | 0 | 0 | 334.81 | 0 | 0 | 0 |  | 657.4 | 55.4 | 0 | 602 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 700.9 | 700.9 | 700.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany | Program Funkcjonalno-Użytkowy
16 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU016 | Słubice | słubicki | LU | SO | Odra | Słubice | GMW | Słubice | 14.566 | 52.3564 | LIV/632/14 | 23067 | 1 | 0 |  | 22985 | 16615 | 16558 | 57 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 62.6 | 50.9 | 0 | 0 | 62.6 | 50.9 | 10 | 0.49 | 0.26 | 0 | 15 | 1274 | 1249 | 25 | 0 | 0 | 16558 | 5270 | 1100 | 57 | 0 | 0 | 99.752 | 0.24799 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0160 | MOS Słubice | 1 | 14.5884 | 52.3712 | 14.5858 | 52.3702 | Odra | Warta | Racza Struga | Racza Struga | 4270 | 6400 | 6581 | 6400 |  |  | 1249 | 1249 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 455 | 787 | 362 | 80 | 10 | 9 | 47 | 7 | 5 | 0 | 93 | 97 | nie dotyczy | RM | 2019-07-30 | prasa osadowa | 213 | 188 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 665 | 0 | 190 | 475 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU017 | Lubsko | żarski | LU | SO | Odra | Lubsko | GMW | Lubsko, Jasień | 14.9722 | 51.7879 | Uchwała nr XII/109/2015 z 07.09.2015 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego | 19071 | 1 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 18351 | 16211 | 15547 | 364 | 300 | 75 | 0 | NIE | 0 | 0 | 93.2 | 72.7 | 93.2 | 72.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3134 | 442 | 401.2 | 3 | 10.8 | 27 | 15547 | 2021 | 119 | 364 |  |  | 96.3817 | 1.9835 | 1.6348 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0170 | Lubsko | 1 | 14.9485 | 51.7935 | 14.9444 | 51.793 | odra | Nysa Łużycka | Lubsza | Lubsza | 4200 | 5400 | 5400 | 21600 |  |  | 1109 | 1109 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 267 | 827 | 437 | 59 | 12 | 3 | 31 | 4 | 4 | 1 | 97 | 93 | nie dotyczy | RM | 2021 | Prasa taśmowa Stabilizacja osadu technologią ORTWED | 261 |  | 171 | 90 | [6 empty] | 593.93 |  | 593.93 |  | 36.18 |  | 36.18 |  |  | 630.11 | 1774.87 | 630.11 |  |  | 1144.76 | POIiŚ |  |  | Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki wodno-ściekowej (PFU) | Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki wodno-ściekowej (PFU)
18 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU018 | Witnica | gorzowski | LU | WT | Odra | Witnica | GMW | Witnica | 14.5353 | 52.4025 | Uchwała IX/86/15 z dnia 08 czerwca 2015 r. | 17574 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17574 | 8818 | 7170 | 1548 | 100 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 61.4 | 46.4 | 0 | 0 | 61.4 | 46.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 465.7 | 26 | 3.3 | 0 | 7170 | 8471 | 61 | 1548 | 224 | 0 | 89.3479 | 10.0831 | 0.56902 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0180 | Białczyk | 1 | 14.5421 | 52.3952 | 14.5415 | 52.3855 | Odra | Warta |  | Kanał Mały | 2400 | 3500 | 2400 | 27000 | 89.35 | 10.08 | 495 | 495 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 612.33 | 1537.33 | 470.67 | 66.92 | 9.13 | 2.92 | 40.08 | 6.02 | 5.49 | 0.19 | 92 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na prasie taśmowej, mieszanie z wapnem hydratyzowanym | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białcz, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pyrzany, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowinach Wielkich, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białczyk | nie dotyczy
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU019 | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki | LU | SO | Odra | Drezdenko | GMW | Drezdenko | 15.4956 | 52.5022 | LIV/631/14 | 13633 | 2 | 0 |  | 13162 | 11185 | 10744 | 353 | 88 | 22 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.408 | 30.199 | 33.3 | 26.2 | 75.708 | 56.399 | 6 | 5.408 | 4.099 | 0 | 368 | 539.1 | 516 | 19.8 | 3.3 | 0 | 10744 | 477 | 1500 | 353 | 0 | 0 | 96.6494 | 2.682 | 0.66859 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0190 | Drezdenko | 1 | 15.821 | 52.845 | 15.821 | 52.845 | Odra | Warta | Noteć | Noteć | 1508 | 5600 | 23600 | 23600 | 96.65 | 2.68 | 535.8 | 535.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 332.5 | 802.7 | 296.25 | 98.15 | 10 | 4.12 | 45.08 | 5.6 | 14.79 | 2.47 | 84.93 | 75.3 | RM | RM | 12.2015 | odwadnianie, higienizacja | 30.02 | [5 empty] | 30.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2558 |  | 2558 |  |  | 2558 | 2558 | 1904 |  | 654 | [6 empty] | środki finansowe z funduszu w formie pożyczki
20 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU020 | Sulęcin | sulęciński | LU | WT | Odra | Sulęcin | GMW | Sulęcin | 15.1167 | 52.451 | XXIII/290/16 Z 12.09.2016 | 12442 | 2 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 12255 | 11955 | 11680 | 262 | 13 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 48.72 | 39.92 | 12.8 | 12.8 | 61.52 | 52.72 | 11.9 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 560 | 541 | 19 | 0 | 0 | 11680 | 0 | 300 | 262 | 0 | 0 | 97.756 | 2.1379 | 0.10608 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0200 | Sulęcin | 1 | 15.1139 | 52.4604 | 15.1042 | 52.4694 | Odra |  | Warta | Postomia | 1860 | 3420 | 3420 | 12484 | 97.76 | 2.14 | 560 | 560 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 303 | 963 | 224 | 55 | 7 | 6 | 39 | 10 | 22 | 2 | 60 | 71 | nie dotyczy | M | 2021 | Odwodnienie zagęszczenie higienizacja | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7 | PRODUKCJA KOMPOSTU | 380.736 | 0 | 380.736 | 0 | 47.87 | 47.87 | 0 | 0 | 0 | 428.606 | 428.606 | 428.606 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20-02-2015 data podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu " Rozbudowa i przebudowa oczyszczali ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" | 20-02-2015 data podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu " Rozbudowa i przebudowa oczyszczali ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" | brak
21 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU021 | Kożuchów | nowosolski | LU | SO | Odra | Kożuchów | GMW | Kożuchów | 15.5945 | 51.7452 | Rozporządzenie Nr 14/08 z dnia 9.05.2008 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 878 z dnia 9.05.2008 r.) | 11015 | 2 |  |  | 10726 | 10626 | 8017 | 2449 | 160 | 40 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.2 | 20 | 9.1 | 9.1 | 34.3 | 29.1 | 13.8 | 0 | 0 | 1.4 | 481 | 283.9 | 222 | 9.5 | 4.8 | 47.6 | 8017 | 20 | 80 | 2449 | 0 | 0 | 75.6759 | 22.8324 | 1.4917 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0210 | Podbrzezie Dolne | 1 | 15.5997 | 51.7567 | 15.6009 | 51.7573 | Odra | Czarna Struga |  | Kożuszna | 1625 | 2080 | 1625 | 11750 | 75.68 | 22.83 | 222 | 201.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1095.5 | 3199.9 | 1677.4 | 236.3 | 33.4 | 17.3 | 86.3 | 20.7 | 32.2 | 3 | 35 | 40 | M | M | wg IV AKPOŚK 30.09.2015 r. Uwaga: inwestycja zakończona 21.01.2016 r. | prasowanie | 529 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.5 | 0 | 0 | 616.5 | 5293.4 | 0 | 5293.4 | 0 | 0 | 5909.9 | 5909.9 | 1716.5 | 0 | 0 | 4193.4 | POIiŚ | 0 |  | 01.12.2014 r. - rozpoczęcie działań przygotowawczych, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - ulica Chabrowa i Kwiatowa w Kożuchowie", opracowaniu Programu Funcjonalno - Użytkowego dla inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kożuchów - ETAP II" | 01.06.2016 r. - rozpoczęcie działań przygotowawczych, polegających na opracowaniu Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla inwestycji pn.: 1) "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 200 kW na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1192/18, obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów" 2) "Zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni scieków w Podbrzeziu Dolnym i lokalnej oczyszczalni ścieków w Studzieńcu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1192/18, obreb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów"
22 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU022 | Skwierzyna | międzyrzecki | LU | WT | Odra | Skwierzyna | GMW | Skwierzyna | 15.4914 | 52.5965 | V/54/15 | 10296 | 2 |  | 2. zmniejszenie granic | 10524 | 9754 | 9449 | 305 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.4 | 15.4 | 18 | 17.8 | 37.4 | 33.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 522 | 499 | 23 | 0 | 0 | 9449 | 366 | 404 | 305 |  |  | 97.1019 | 2.8981 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0220 | Miejska Oczyszczalnia ścieków w Skwierzynie | 1 | 15.4914 | 52.5965 | 15.4917 | 52.5978 | Odra |  |  | rz. Warta | 2500 | 3500 | 2500 | 14585 | 96.16 | 2.9 | 521.9 | 521.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 393 | 823.5 | 356 | 76.15 | 10.08 | 806 | 44.09 | 10 | 19.23 | 0.51 | 74 | 95 |  |  |  | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 187 | [6 empty] | 187 |  |  | 9.3 | 9.3 |  |  | 130 |  | 50 |  | 80 | 139.3 | 139.3 | 139.3
23 | TAK | 0 | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLU023 | Sława | wschowski | LU | SO | Odra | Sława | GMW | Sława | 16.0724 | 51.8806 | 1)UCHWAŁA NR II/12/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 grudnia 2014 r.Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 35 z dnia 7 stycznia 2015 r. 2)UCHWAŁA NR XXIV/323/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 października 2016 r.Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 2045 z dnia 17 pażdziernika 2016 r. | 29874 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 29874 | 8021 | 4879 | 3022 | 120 | 58 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 37.4 | 31.5 | 0 | 0 | 37.4 | 31.5 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 148 | 761.3 | 659.5 | 97.5 | 4.3 | 0 | 4879 | 15436 | 381 | 3022 | 0 | 6036 | 69.2776 | 30.3207 | 0.40169 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 64700.24 | 0 | 34309.24 | 30391 | 298.57 | 0 | 298.57 | 0 | 0 | 64998.81 | 64998.81 | 64998.81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Sława | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Sława | Zmieniono wielkość RLM jak również wprowadzono obiekt drugiej zaprojektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krążkowo
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU023 | Sława |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0231 | Sława | 1 | 16.0839 | 51.8855 | 16.1621 | 51.8727 | Odra | Obrzyca | Jezioro Sławskie | poletka filtracyjne | 2068 | 3377 | 3600 | 45000 | 100 | 100 | 757 | 757 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 610 | 1644 | 728 | 103 | 25.9 | 4.4 | 24 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 91.9417 | 99.2278 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja osadu wraz z odwodnieniem na prasie taśmowej i shigienizowanie | 799.43 | 799.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU023 | Sława |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0232 | Krążkowo | 0 | 16.0678 | 51.7925 | 16.068 | 51.7919 | Odra | Krzycki Rów | Kanał Moczar | Kanał Moczar | 800 | 1032 | 1032 | 8000 |  |  |  |  | Oczyszczalnia planowana do budowy | Oczyszczalnia planowana do budowy | [17 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | brak danych w IV AKPOŚK | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU024 | Nowe Miasteczko | nowosolski | LU | SO | Odra |  | GMW |  | 15.731 | 51.6907 | XLVII/565/14 | 3373 | 3 | 0 |  | 3245 | 3144 | 3120 | 24 |  |  | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 77 | 0.4 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 24 |  | 101 | 96.1479 | 3.8521 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0240 | Nowe Miasteczko | 1 | 15.7308 | 51.7006 | 15.7194 | 51.7055 | Odra | Biała Woda |  | Biała Woda | 1000 | 1200 | 572 | 6667 | 96.15 | 3.85 | 77.4 | 77 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 320.5 | 1561 | 602 |  |  | 9.6 | 75.5 | 13.75 | [5 empty] | MO | 2020 | poletka osadowe | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 154.6 | 39.6 | 41 | 74 | 84 | 67.7 | 16.3 |  | 0 | 238.6 | 238.6 | 238.6 | [6 empty] | Projekt budowlany | Koncepcja przebudowy oczyszczalni wraz z PFU
25 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU025 | Iłowa | żagański | LU | SO | Odra | Iłowa | GMW | Iłowa | 15.1999 | 51.4988 | XLVIII/557/14 | 4000 | 3 | 0 |  | 3991 | 3851 | 3711 | 113 | 27 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33 | 3.3 | 0 | 0 | 33 | 3.3 | 1.8 |  |  |  |  | 152 | 145 | 7 |  |  | 3711 | 65 | 75 | 113 |  |  | 96.4921 | 2.8314 | 0.67652 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0250 | Iłowa | 1 | 15.1256 | 51.3102 | 15.1258 | 51.311 | Odra |  | Bóbr | Czerna | 368 | 1500 |  | 10000 | 96.49 | 2.83 |  |  | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 352 | 1151 | 764 | 89 | 0 | 5 | 43 | 16 | 23 | 0 | 75 | 0 |  |  |  | odwodnienie higienizacja wapnem | 49 | 49 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU026 | Zbąszynek | świebodziński | LU | WT | Odra | Zbąszynek | GMW | Zbąszynek | 15.8134 | 52.2434 | IX/87/15 | 9416 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9364 | 8053 | 7944 | 109 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 54.2 | 36.2 | 2.2 | 2.2 | 56.4 | 38.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 314 | 6 | 0 | 0 | 7944 | 1071 | 240 | 109 | 0 | 0 | 98.836 | 1.164 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0260 | Zbąszynek | 1 | 15.8351 | 52.2591 | 15.8237 | 52.25 | Odra | Warta | Obra | R-ob..-A | 1205 | 1520 | 1245 | 9978 | 98.84 | 1.16 | 320 | 320 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 656 | 1401 | 330 |  |  | 13 | 71 | 11 | [5 empty] | M | 2020 | fermentacja, higienizacja, prasowanie | 91 | 64 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku | kol. Nr 22 - zwiększenie granic aglomeracji i jednoczesna zmiana RLM
27 | TAK | brak | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLU027 | Rzepin | słubicki | LU | SO | Odra | Rzepin | GMW | Rzepin | 14.839 | 52.3441 | XXIV/326/16 | 9079 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9079 | 8306 | 6682 | 1605 | 19 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.9 | 25.8 | 0 | 0 | 29.9 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 278 | 32 | 1 |  | 6682 | 263 | 480 | 1605 | 0 | 30 | 81.7821 | 18.0086 | 0.20927 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 91.4 | 56.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin | Uporządkownie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU027 |  |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0270 | Rzepin | 1 | 14.8322 | 52.3441 | 14.8323 | 52.3346 | Odra |  | Odra | Ilanka | 850 | 1200 | 1460 | 1460 | 81.78 | 7.6 | 278.2 | 278.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 404 | 606 | 345 | 0 | 0 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2015-12-31 | składowanie | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU027 |  |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Drzeńsko,Kowalów | 1 | 14.7677 | 52.3869 | 14.7677 | 52.3833 |  |  |  | ziemia | 96 | 96 | 96 | 196 | 0 | 10.6 | 32.4 | 32.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 395 | 829 | 292 | 0 | 0 | 26 | 118 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | BN | 2015-12-31 | składowanie | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU028 | Nowogród Bobrzański | zielonogórski | LU | SO | Odra | Nowogród Bobrzański | GMW | Nowogród Bobrzański | 15.2413 | 51.8095 | XX/227/16 | 5773 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5773 | 4800 | 4545 | 134 | 121 | 31 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 31.7 | 23.5 | 31.7 | 23.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.461 | 217.345 | 3.256 | 3.86 | 0 | 4545 | 84 | 889 | 134 | 0 | 0 | 95.5829 | 2.3212 | 2.096 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0280 | Nowogród Bobrzański | 1 | 15.2413 | 51.8095 | 15.2413 | 51.8095 | Odra |  | Odra | Bóbr | 931 | 1416 | 1300 | 3000 | 95.58 | 0 | 224.5 | 220.6 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 291.5 | 811.4 | 283.25 | 0 | 0 | 8.8 | 43.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 31.XII.2018. | prasowanie | 154.112 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.363 | 145.163 | 0 | 0 | 72.2 | 217.363 | 217.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2015 r- wykonanie projektu na budowe sieci kanalizacyjnej ul. Tęczowa i Promykowa | Maj 2015r. Przygotowanie do opracowania koncepcji gospodaraki wodno-ściekowej zatwierdzone uchwała luty 2016r. | Kol. 72 projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 3 000RLM dlatego niezbędna jest jej rozbudowa do wydajności 6 500 RLM
29 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU029 | Stare Kurowo | strzelecko-drezdenecki | LU | WT | Odra | Stare Kurowo | GW | Stare Kurowo, Zwierzyn | 15.4014 | 52.5121 | XLV/530/14 | 3576 | 3 | 0 |  | 3576 | 3576 | 1265 | 2187 | 124 | 31 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 55.72 | 35 | 17 | 3.72 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 2187 | 0 | 0 | 35.3747 | 61.1577 | 3.4676 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0290 | Stare Kurowo | 1 | 15.3956 | 52.5054 | 15.3955 | 52.5051 | Odra | Warta | Noteć | Doprowadzalnik | 127 | 540 | 540 | 9000 | 100 | 100 | 52 | 52 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 445 | 828 | 208 |  |  | 8 | 86 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | składowanie na poletku osadowym | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dokumentacja techniczna i kosztorysowa modernizacji oczyszczalni ścieków(wykonana w 2016 przez PGKiM Stare Kurowo | dokumentacja techniczna i kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonana w 2015 roku
30 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU030 | Boczów | sulęciński | LU | DO | Odra | Torzym | GMW | Torzym | 15.0426 | 52.1912 | 12/08 | 2276 | 3 | 0 |  | 2312 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 36.3 | 18.6 |  |  | 36.3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 93.7716 | 6.2284 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0300 | Boczów | 1 | 14.9395 | 52.317 | 14.939 | 52.3172 | Odra |  | Ilanka | Rów R-14 | 300 | 350 |  | 2400 | 94 | 6 | 88 | 70 | B | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 470 | 923 | 342 |  |  | 18 | 84 | 20 | [5 empty] | RM | 2020 | suszenie | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU031 | Pszczew | międzyrzecki | LU | WT | Odra | Pszczew | GW | Pszczew | 15.7793 | 52.4797 | LIV/629/14 | 3287 | 3 | 0 |  | 3482 | 3132 | 2997 | 85 | 50 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.2 | 21.7 | 0 | 0 | 38.2 | 21.7 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 60 | 108.683 | 86.331 | 20.352 | 2 | 0 | 2997 | 0 | 350 | 85 | 0 | 0 | 96.1229 | 2.4411 | 1.436 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0310 | Oczyszczalnia ściekow w Pszczewie | 1 | 15.47 | 52.28 | 15.45 | 52.225 | Odra |  | Warta | Obra | 742 | 975 | 975 | 6745 | 96.12 | 2.44 | 106.68 | 106.68 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 637 | 1481 | 598 | 0 | 0 | 4.32 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa plus odwodnienie osadu na prasie | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.24 | 0 | 147.24 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 153.36 | 153.4 | 153.4 | [6 empty] | 2016-06-30
32 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU032 | Torzym | sulęciński | LU | DO | Odra | Torzym | GMW | Torzym | 14.5622 | 52.1916 | XLVII/562/14 | 2963 | 3 | 0 |  | 3061 | 2481 | 2333 | 47 | 101 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 13.5 | 11.6 |  |  | 13.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 109 | 9 | 2.9 | 0 | 2333 | 0 | 290 | 47 | 0 | 290 | 85.691 | 11.0095 | 3.2996 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0320 | Torzym | 1 | 15.0741 | 52.3202 | 15.0726 | 52.3213 | Odra |  |  | Ilanka | 450 | 550 |  | 5500 | 85.69 | 11.01 | 118 | 94 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 422 | 937 | 316 |  |  | 24.46 | 119 | 26 | [5 empty] | RM | 2018 | suszenie | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1. Wykonanie Programu Funkcyjno-Użytkowego, 2. Opracowanie studium wykonalności, 3. Opracow. Raporyu oddziaływania na środowisko
33 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU033 | Lubniewice | sulęciński | LU | WT | Odra | Lubniewice | GMW | Lubniewice | 15.1441 | 52.3044 | Uchwała nr XLIII/514/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice | 4624 | 3 | 0 |  | 4624 | 3124 | 2954 | 120 | 50 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 162 | 159 | 2.1 | 0.9 | 0 | 2954 | 0 | 1250 | 120 | 0 | 250 | 90.917 | 8.0017 | 1.0813 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0330 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach | 1 | 15.248 | 52.5087 | 15.248 | 52.5087 | Odra | Warta | Postomia | Lubniewka | 300 | 1200 | 1200 | 1200 | 90.92 | 8 | 162 | 162 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 128 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2018 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (decyzja pozwolenie na budowę nr 176/2016 z dnia 08.09.2016r.) | Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (decyzja pozwolenie na budowę nr 167/2016 z dnia 31.08.2016r.) | Dla obu inwestycji zostały uzyskane odrębne pozwolenia na budowę.
34 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU034 | Trzebiechów | zielonogórski | LU | SO | Odra | Trzebiechów | GW | Trzebiechów | 15.7347 | 52.0238 | XXIV/327/2016 | 4405 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3379 | 1046 | 295 | 734 | 17 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 11 | 1 | 5 | 295 | 2309 | 0 | 734 | 0 | 24 | 77.0642 | 22.4327 | 0.50311 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0340 | Trzebiechów | 1 | 15.7366 | 52.024 | 15.7366 | 52.024 | Odra | kanał Obrzyca | Kanał Młynówka | rów melioracji szczegółowej | 400 | 450 | 950 | 9200 | 74.74 | 21.56 | 26 | 32 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 400 | 807 | 124 |  |  | 10.9 | 46 | 7.3 | [5 empty] | RM | 31.12.2019 | tlenowa naturalna stabilizacja osadu | 54 | 54 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacyjnej | Koncepcja modernizacji, przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków
35 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU035 | Nowogród Bobrzański | żagański | LU | SO | Odra | Małomice | MGMW | Małomice | 15.4504 | 51.5563 | XLV/529/14 | 3676 | 3 | 0 |  | 3676 | 3676 | 3594 | 48 | 0 | 0 | 34 | TAK - pełna ewidencja | 23.5 | 21.8 | 0 | 0 | 23.5 | 21.8 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 13 | 89 | 83 | 6 | 0 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 97.7693 | 1.3058 | 0 | ok | PLLU0350 | Małomice | 1 | 15.4378 | 51.562 | 15.4387 | 51.565 | Odra |  | Bóbr | Młynówka | 931 | 1416 | 1300 | 3000 | 98.65 | 1.35 | 89 | 89 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 548.8 | 1495.3 | 609 | 0 | 0 | 6.58 | 60.17 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy | 0 | prasowanie i odwodnienie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | kompostowanie | 72.02 | 0 | 72.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.02 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej | Modernizacja oczyszczalni ścieków | Kol. 72 projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 3000 RLM dlatego niezbędna jest jej rozbudowa do wydajności 6500 RLM
36 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU036 | Czerwieńsk | zielonogórski | LU | SO | Odra | Czerwieńsk | GMW | Czerwieńsk | 15.4203 | 52.0132 | uchwala Nr XLV/528/14 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. | 8395 | 3 | 0 |  | 8476 | 8403 | 7926 | 374 | 103 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 69.35 | 49.55 | 8 | 8 | 77.35 | 57.55 | 0 | 0.6 | 0.55 | 0 | 7926 | 282.76 | 279.052 | 0 | 3.708 | 0 | 7926 | 0 | 50 | 374 | 0 | 23 | 94.101 | 4.6838 | 1.2152 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0360 | Czerwieńsk | 1 | 15.425 | 52.0157 | 15.4264 | 52.0155 | Odra | Zimny Potok |  | rzeka Łącza w km 3+020 | 1600 |  | 1600 | 11000 | 94.101 | 4.6838 | 279.052 | 279.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 357 | 750 | 296 |  |  | 5.9 | 37 | 8.6 | [7 empty] | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, prasowanie, higienizacja wapnem | 40.32 |  |  |  |  | 40.32 |  |  |  |  | 110 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | środki prywatne (prywatny wykonawca - APiON Sp. z o.o.) |  |  | Ścieki pochodzące od mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny są dostarczane do innych oczyszczalni - a nie do oczyszczalni w Czerwieńsku, dlatego w kolumnie 44 - jest 0,0. W formularzu na potrzeby V AKPOŚK w kolumnie 21 powinna być wartość 76,8 a nie 82,6. Wartość 82,6 dotyczyła całej gminy, a nie aglomeracji, stąd w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za 2016 r. w kolumnie 35 jest wartość 77,4 (do wartości 76,8 dodano dłgość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w aglomeracji w 2016 r.)
37 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLU038 | Ośno Lubuskie | słubicki | LU | DO | Odra | Ośno Lubuskie | MGMW | Ośno Lubuskie | 14.87 | 52.454 | LIV/630/14 | 4046 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4014 | 3735 | 3665 | 61 | 9 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 26.19 | 25.79 |  |  | 26.19 | 25.79 | 7.3 | 0.293 | 0.293 |  | 4 | 117.24 | 115.32 | 1.15 | 0.77 | 0 | 3665 |  | 279 | 61 |  |  | 98.2561 | 1.5197 | 0.22422 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 68.09 |  | 68.09 |  | 14.87 |  | 14.87 |  |  | 82.96 | 82.97 | 82.97 | [7 empty] | podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych wraz z wyliczeniem kosztów realizacji dla zadania "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych w Gminie Ośno Lubuskie". | dot. Kol. 22 Zmiana uchwały obejmowała wyszczególnienie wprost dwóch oczyszczalni ścieków przy ul Kolejowej i Okrzei, poprzednio był ogólny zapis w uchwale aglomeracja z oczyszczalnią
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU038 |  |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0381 | oczyszczalnia ul. Okrzei 39 | 1 | 14.88072526 | 52.46049495 | 14.88232385 | 52.46104407 | Warta | Kanał Postomii | Ośnianka | Ośnianka | 248 | 309 | 816 | 6428 | 63.98 | 1.52 | 120.77 | 120.8 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14.88 | 88.42 | 28.23 | [5 empty] | RM | 31.12.2017 | odwadanianie i osuszanie | 9.79 | [5 empty] | 9.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol. 82-88 nie badano
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU038 |  |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0382 | oczyszczalnia ul. Kolejowa 8 | 1 | 14.87710964 | 52.44958633 | 14.87723302 | 52.4486382 | Warta | Kanał Postomii | Ośnianka | rów melioracyjny | 126 | 157 | 0 | 1962 | 34.14 | 0 | 52.08 | 52.1 | non B | 0 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 13.73 | 76.17 | 45.33 | [5 empty] | L | 31.12.2017 | odwadanianie i osuszanie | 6.39 | [5 empty] | 6.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU039 | Łęknica | żarski | LU | DO | Odra | Łęknica | GM | Łęknica | 14.7444 | 51.5367 | XXXVI/420/13 | 2700 | 3 | 0 |  | 2700 | 2577 | 2460 | 117 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.1 | 13.7 | 0 | 0 | 15.1 | 13.7 | 13.8 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 102 | 95 | 7 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 123 | 117 | 0 | 0 | 95.6667 | 4.3333 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0390 | Łęknica | 1 | 14.7332 | 51.5384 | 14.7316 | 51.5442 |  |  |  | Nysa Łużycka | 260 | 408 | 400 | 3967 | 95.67 | 4.33 | 102 | 102 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 23 | 111 | 22 | 54 | 4 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 24.2 | 0 | 24.2 | 0 | 184.3155 | 147.4155 | 0 | 36.9 | 0 | 208.5155 | 208.5 | 208.5 |  |  |  | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łęknica | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łęknica
39 | TAK | _ | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU040 | Babimost | zielonogórski | LU | SO | Odra | Gmina Babimost | GMW | Gmina Babimost | 15.8277 | 52.1619 | 37/2005 | 6343 | 3 | 0 |  | 6509 | 6330 | 6306 | 0 | 24 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 56.7 | 41.6 | 0 | 0 | 56.7 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3 | 228.1 | 0 | 1.2 | 0 | 6306 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 99.6313 | 0 | 0.36872 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0400 | Babimost | 1 | 15.8383 | 52.1567 | 15.8339 | 52.1564 | Odra | Obrzyca | Gniła Obra | Kanał Obra Leniwa | 597 | 1000 | 750 | 6438 | 99.63 | 0 | 228.1 | 228.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 | 1041 | 740 | 111 | 10 | 4 | 54 | 9 | 12 | 1 | 90 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | magazynowanie odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 17.444 | 17.444 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
40 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU041 | Bytom Odrzański | nowosolski | LU | SO | Odra | Bytom Odrzański | GMW | Bytom Odrzański | 15.8262 | 51.7309 | 63/2005 | 4675 | 3 | 0 |  | 4636 | 4636 | 4581 | 15 | 40 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.6 | 16.95 | 2.7 | 2.7 | 24.3 | 19.65 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.515 | 140.8 | 0.815 | 0.9 | 0 | 4581 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98.8136 | 0.32355 | 0.86281 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0410 | Bytom Odrzański | 1 | 15.7975 | 51.7323 | 15.7827 | 51.7573 | Odra |  |  | urządzenie melioracji szczegółowej Nr-1 i R-Od-A | 660 | 858 | 858 | 10800 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 522 | 1348 | 455 | 136 | 11 | 25 | 125 | 35 | 13 | 1.5 | 90.44 | 86.36 | nie dotyczy | M | 2017 | odwadnianie | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Projekt "Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański"
41 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU042 | Szlichtyngowa | wschowski | LU | SO | Odra | Szlichtyngowa | GMW | Szlichtyngowa | 16.2301 | 51.714 | 45/2005 | 5137 | 3 | 0 |  | 5222 | 5122 | 4948 | 146 | 28 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 80.84 | 49.24 | 5.6 | 5.6 | 86.44 | 54.84 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 18 | 119.908 | 118.4 | 0.5 | 1.008 | 0 | 4948 | 0 | 100 | 146 | 0 | 0 | 96.6679 | 2.7959 | 0.53619 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0420 | Górczyna | 1 | 16.2298 | 51.714 | 16.2301 | 51.7124 | Odra |  |  | Rów Krzycki | 628 | 819 | 819 | 5150 | 96.67 | 2.8 | 118.4 | 265.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 485.25 | 1187 | 560 | 0 | 0 | 17.5 | 81 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | rekultywacja składowiska proces R5 | 21.8 | 3.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 61.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | 11.4 | środki wlasne inwestorów | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej (przyłącza) | RM - istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość oraz modernizacji części obiektów
42 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU043 | Cybinka | słubicki | LU | SO | Odra | Cybinka | MGMW | Cybinka | 14.7948 | 52.1937 | IV/35/15 | 3410 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3316 | 3316 | 3296 | 20 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.4 | 17.4 | 0 | 0 | 30.4 | 17.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 83.2 | 0.8 | 0 | 0 | 3296 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 99.3969 | 0.60314 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0430 | Cybinka | 1 | 14.2362 | 52.1942 | 14.2362 | 52.1942 | rzeka Odra |  | Kanał Cybinka | rów odprowadzający | 300 | 720 | 600 | 3000 | 90.47 | 0.6 |  | 84 | B | 1 | [5 empty] | 438 | 986 | 366 | 0 | 0 | 10 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych | Modernizacja oczyszczalni ścieków | Po przeprowadzeniu analizy długości sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji został wykryty błąd w poprzednich sprawozdaniach, w związku z czym w niniejszym sprawozdaniu dłlugości sieci zostały zredukowane do poprawnych wartości.
43 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU045 | Słońsk | sulęciński | LU | WT | Odra | Słońsk | GW | Słońsk | 14.805 | 52.5656 | 19/2005 | 4451 | 3 | 0 |  | 4393 | 4119 | 3170 | 352 | 597 | 147 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35 | 30.9 | 0 | 0 | 35 | 30.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 129 | 5 | 7 | 9 | 3170 | 29 | 245 | 352 | 0 | 0 | 78.3975 | 8.0127 | 13.5898 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0450 | OŚ Przyborów | 1 | 14.465 | 52.3431 | 14.4709 | 52.3439 | Odra | Warta | Kanał Postomski | Kanał Postomski | 600 | 780 | 780 | 4800 | 0 | 0 | 134 | 121 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354 | 801 | 263 | 73 | 14 | 3 | 25 | 3 | 5 | 2 | 79 | 81 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie osadu poprzez prasowanie | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU046 | Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki | LU | WT | Odra | Dobiegniew | GM | gmina Dobiegniew | 15.7542 | 52.9685 | 10/2008 | 7523 | 3 | 0 |  | 5828 | 5687 | 5334 | 315 | 38 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 90.7 | 51.3 | 0 | 0 | 90.7 | 51.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 161 | 5 | 1 | 0 | 5334 | 0 | 70 | 315 | 0 | 71 | 92.7248 | 6.6232 | 0.65202 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLU0460 | Dobiegniew | 1 | 15.7643 | 52.9665 | 15.7643 | 52.9665 | Odra | Warta | Noteć | rzeka Mierzęcka Struga | 400 | 600 | 1100 | 7400 |  |  | 167 | 167 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 583 | 131 | 435 | 0 | 0 | 846 | 86 | 120 | 67 | 4 |  |  | MO | RM | 2018 | prasowanie | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.86 | 20.86 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 188.86 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grąsy w aglomeracji Dobiegniew | Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie
45 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU047 | Jasień | żarski | LU | SO | Odra | Jasień | GMW | Jasień | 15.0114 | 51.7535 | XXIV/325/16 | 3659 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3659 | 3659 | 2385 | 410 | 131 | 40 | 733 | TAK - pełna ewidencja | 14.5 | 9.2 | 0 | 0 | 14.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 106.36 | 69 | 13 | 5.66 | 18.7 | 2385 |  |  | 410 |  |  | 65.1817 | 11.2052 | 3.5802 | ok | PLLU0470 | Jasień | 1 | 15.0178 | 51.7625 | 15.0175 | 51.7629 | Odra | Nysa Łużycka | Lubsza | Lubsza | 653 | 842 | 842 | 4849 |  |  | 82 | 82 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7 | 55 | 11 | [8 empty] | 37 | 37 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU048 | Przytoczna | międzyrzecki | LU | GW | Odra | Przytoczna | GW | Przytoczna | 15.676 | 52.5764 | XXI/250/16 | 2207 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2207 | 2177 | 2091 | 56 | 30 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.6 | 9.5 | 0 | 0 | 10.6 | 9.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  | 116.5 | 98 | 17 | 1.5 | 0 | 2091 | 0 | 30 | 56 | 0 |  | 96.1033 | 2.5374 | 1.3593 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0480 | Przytoczna | 1 | 15.6773 | 52.5812 | 15.677 | 52.5809 | Odra | Warta |  | Struga Lubikowska | 700 | 1005 | 1005 | 4383 | 96.1 | 2.54 | 98 | 98 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 10.4 | 78 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa miechowa | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przeznaczone na cele rolnicze do produkcji nie związanej z produkcją żywności oraz pasz | 0 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | [8 empty] | dot. kol. 52 -Przedsiębiorstwo nie prowadzi ewidencji ilości ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnymz terenu aglomeracji tylko z terenu całej gminy
47 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU050 | Górzyca | słubicki | LU | DO | Odra | Górzyca | GMW | Górzyca, Słubice | 14.6542 | 52.4941 | 21/2008 | 2576 | 3 | 0 |  | 2693 | 2539 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.1 | 16.9 | 0 | 0 | 23.1 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2539 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0500 | Górzyca | 1 | 14.6436 | 52.4861 | 14.6432 | 52.4855 | Odra | Warta |  | Kanał Racza struga | 363 | 490 | 490 | 3300 | 100 | 0 | 90 | 99 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 331 | 960 | 336 |  |  | 7.8 | 42 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU053 | Gozdnica | żagański | LU | DO | Odra | Gozdnica | GM | Gozdnica | 51.4378 | 15.0968 | Uchwała Nr XVI/154/15 | 3128 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3020 | 3020 | 1600 | 58 | 12 | 3 | 1350 | TAK - pełna ewidencja | 5.16 | 4.85 | 8.2 | 8.2 | 13.36 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 43 | 0 | 0 | 44.3 | 1600 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 52.9801 | 1.9205 | 0.39735 | ok | PLLU0530 | Gozdnica | 1 | 15.1013 | 51.4423 | 15.1013 | 51.4424 | Odra | Bóbr | Czerna | Czernica | 576 | 921 |  | 3600 | 52.98 | 0 | 43 | 43 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 405 | 1242 | 651 |  |  | 17 | 95 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | mechaniczne odwadnianie osadu | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. |  | W kol. 44 nie wpisano ilości ścieków ponieważ ścieki od osób obsługiwanych taborem asenizacyjnym dostarczane są do oczyszczalni ścieków w innej gminie - oczyszczalnia ścieków w Iłowej.
49 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU054 | asie | sulęciński | LU | WT | Odra | Krzeszyce | GW | Krzeszyce | 15.0472 | 52.3501 | Uchwała Nr XLII/493/13 | 2089 | 3 | 0 |  | 2098 | 1911 | 1870 | 20 | 21 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27 | 17.5 | 0 | 0 | 27 | 17.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 78 | 5 | 0.65 |  | 1870 | 171 | 16 | 20 | 0 | 0 | 98.0458 | 0.95329 | 1.001 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0540 | Krzeszyce | 1 | 14.5948 | 52.3521 | 14.5948 | 52.352 | Odra |  | Warta | Postomia | 288 | 576 | 576 | 3600 |  |  | 83 | 83.65 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 612 | 1328 | 391 | 113 | 17 | 16 | 33 | 21 | 33 | 2 | 71 | 90 |  |  |  | zagęszczanie DRAIMAD | 53 | [6 empty] | 53 |  |  | 0 |  |  |  | 23.9 |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
50 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU055 | Niegosławice | żagański | LU | SO | Odra | Niegosławice | GW | Niegosławice | 15.7132 | 51.5873 | VI/65/2015 | 2539 | 3 | 0 |  | 2485 | 2449 | 2448 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 48.9 | 30.9 | 0 | 0 | 48.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.9598 | 0 | 0.040241 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0550 | Niegosławice | 1 | 15.7333 | 51.5969 | 15.7333 | 51.5969 | Odra | Bóbr | Szprotawka | rzeka Niegosławice | 450 | 500 | 500 | 3757 | 99.96 | 0 | 98 | 98 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227 | 716.5 | 368 | 86.1 | 10.35 | 5.8 | 53 | 5.2 | 10.19 | 0.184 | 88.2 | 98.2 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
51 |  |  | L |  | PLLU056 | Tuplice |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU058 | Łagów | świebodziński | LU | SO | Odra | Łagów | GW | Łagów | 15.2968 | 52.3331 | 11/2006 | 4863 | 3 | 0 |  | 4622 | 3602 | 3269 | 325 | 6 | 2 | 2 | TAK - pełna ewidencja | 46.5 | 36.5 | 0 | 0 | 46.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.9 | 144.7 | 35.2 | 0 | 0 | 3269 | 0 | 1020 | 325 |  |  | 92.7953 | 7.0316 | 0.12981 | ok | PLLU0580 | Gronów | 1 | 15.2971 | 52.3078 | 15.2971 | 52.3078 | Odra |  | Pliszka | Łagowa | 900 | 1100 | 1100 | 9042 | 93.5 | 6.4 | 179.9 | 179.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 39 | 2 | [7 empty] | prasa taśmowa i higienizacja | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU060 | Trzciel | międzyrzecki | LU | WT | Odra | Trzciel | GMW | Trzciel | 15.8787 | 52.3668 | nr LIV/628/14 z 20.10.2014 | 2656 | 3 | 0 |  | 2626 | 2517 | 2498 | 15 | 4 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 18.8 | 16.7 | 0 | 0 | 18.8 | 16.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 115 | 13 | 0.2 | 0 | 2498 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 99.2765 | 0.57121 | 0.15232 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0600 | Trzciel | 1 | 15.8743 | 52.3701 | 15.8749 | 52.3703 | Odra | Odra | Warta | Obra | 500 | 650 | 650 | 4295 | 99.28 | 0.57 | 128 | 128 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 492 | 1041 | 405 | 102 | 11 | 5 | 71 | 7 | 15 | 1 | 85 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Zagęszczacze grawitacyjne + prasa taśmowa | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Uporządkowanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Trzcielu - opracowanie dokumentacji technicznej | nie dotyczy
54 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU063 | Lubrza | świebodziński | LU | SO | Odra | Lubrza | GW | Lubrza | 15.4394 | 52.3198 | 29/2005 | 2604 | 3 | 0 |  | 3293 | 2989 | 2960 | 10 | 18 | 7 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 47 | 26.2 | 0 | 0 | 47 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93.73 | 73.5 | 20.2 | 0.03 | 0 | 2960 | 0 | 304 | 10 | 0 | 0 | 99.1193 | 0.30367 | 0.54661 | ok | PLLU0630 | Lubrza | 1 | 15.4394 | 52.3198 | 15.4425 | 52.3198 | Odra | Warta | Obra | Paklica-Rakownik | 256 | 496 | 525 | 3225 | 99 | 0 | 93.7 | 93.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 377 | 1581 | 1103 | 162 | 23 | 6.61 | 53.5 | 10.3 | 9.12 | 0.97 | 94.4 | 95.6 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, prasowanie | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
55 | TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLLU065N | Świdnica | zielonogórski | LU | SO | Odra | Świdnica | GW | Świdnica | 15.3994 | 51.8919 | XXVI/375/16 | 5136 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5170 | 5155 | 4975 | 60 | 115 | 48 | 5 | NIE | 82.4 | 52.8 | 0 | 0 | 82.4 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 177 | 172 | 0 | 5 | 0 | 4975 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 96.5184 | 1.1605 | 2.2244 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 55.4 | 12.5 |  | 42.9 | 73.6 | 49.1 | 13 | 11.5 |  | 129 | 129 | 129 | [8 empty] | Dot. kol. 44 - ścieki z bezodpływowych zbiorników (szamb) wywożone są poza teren aglomeracji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU065N |  |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0651N | APIS | 1 | 15.1737 | 51.5652 | 15.1745 | 51.5653 | Odra | - | - | Kanał Zimna Woda | 160 | 200 | 308 | 2000 | 27.7479 | 0.33364 | 0.63948 | 51.442 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 341.67 | 778 | 436 |  |  | 5.98 | 83.5 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | tlenowa stabilizacja, mechaniczne odwadnianie | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Drzonów, gmina swidnica, woj. Lubuskie, wraz z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLLU065N |  |  | LU | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLLU0652N | ECOLO-CHIEFF | 1 | 15.2239 | 51.522 | 15.2235 | 51.525 | - | - | - | Kanał Wodna | 230 | 300 | 672 | 4500 | 68.7705 | 0.8269 | 1.5849 | 120.706 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 281 | 861.67 | 453.33 |  |  | 8.45 | 85.75 | 9.23 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | tlenowa stabilizacja, mechaniczne odwadnianie | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni scieków Ecolo-Chieff z przepustowości Qdśr=300m3/d do przepustowości Qdśr=450m3/d w m. świdnica, pow. Zielona Gora, woj. lubuskie wraz z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej
56 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU066N | Skąpe | świebodziński | LU | GO | Odra | nie dotyczy | GW | nie dotyczy | 15.452 | 52.1524 | XXIV/324/16 | 8641 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 8793 | 4260 | 3555 | 705 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 63.2 | 35.0045 | 0 | 0 | 63.2 | 35.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.66 | 792.5 | 23.16 | 0 | 0 | 3555 | 0 | 4515 | 705 | 0 | 18 | 91.7776 | 8.2224 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0660N | Cibórz | 1 | 15.4113 | 52.148 | 15.4113 | 52.148 | Odra |  |  | Odra | 1200 | 1680 |  | 9420 | 91.78 | 8.22 | 297.7305 | 297.7305 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 471 | 709.3 | 315.3 |  |  | 21.85 | 105.3 | 270.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2018 | poletka osadowe | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uchwała nr XL/308/2013 z dnia 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014/umowa nr BZP.2600.138.2014 | Master Plan dla dyrektywy Rady 91/271/EWG - maj 2015 | w kol.100 wykazano ilośc suchej masy powstałej na oczyszczalni w roku sprawozdawczym, w kol.105 wykazano ilość suchej masy zmagazynowanej na terenie oczyszczalni w ostatnich latach - dane podane za: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu (dział techniczny) - właściciel oczyszczalni
57 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLLU067N | WĘDRZYN | sulęciński | LU | WT | Odra | SULĘCIN | GMW | SUĘCIN | 15.1167 | 52.451 | XXIII/289/16 Z 12.09.2016 | 2929 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2878 | 1878 | 1782 | 96 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 59.61 | 49.27 | 0 | 0 | 59.61 | 49.27 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 7 | 172 | 160 | 12 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 1000 | 96 | 0 | 0 | 96.6644 | 3.3356 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLLU0670N | Wędrzyn | 1 | 15.1919 | 52.4421 | 15.1917 | 52.4356 | Odra |  | Warta | Postomia | 1800 | 1980 | 1980 | 3420 | 97 | 3 | 172 | 172 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 389 | 654 | 240 |  |  | 31 | 37 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | Odwodnienie zagęszczenie higienizacja | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | PRODUKCJA KOMPOSTU | 8.363 | 0 | 8.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.363 | 8.363 | 8.363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
58 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLLU501 | Szczaniec | świebodziński | LU | SO | Odra | Szczaniec | GW |  | 15.6831 | 52.269 | Uchwała Nr XII/107/15 | 2133 | 3 |  |  | 2211 | 2111 | 1765 | 308 | 38 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.2 | 17.4 | 0 | 0 | 28.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40727.417 | 49 | 4 | 1 | 0 | 1765 | 0 | 100 | 308 | 0 | 0 | 84.351 | 13.9303 | 1.7187 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Kanalizacja sanitarna dla m. Szczaniec Etap V, 2015-11-01 |  | aglomeracja utworzona w 2015 r., brak zmian, dlatego nie wypełniono poz. 21 i 22
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP001 | Kraków | Kraków | MP | GW | Wisła | Kraków | GM | Biskupice, Kraków, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 19.9369 | 50.0588 | XXIX/415/16 | 925500 | BC | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 901468 | 829132 | 774930 | 52115 | 2085 | 657 | 2 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 1309.35 | 1228.01 | 639.2 | 639.2 | 1948.55 | 1867.21 | 406.3 | 34.54 | 34.44 | 10.4 | 12578 | 74588.99 | 72845.1 | 604 | 98.69 | 1041.2 | 774930 | 36701 | 35620 | 52115 | 0 | 15 | 93.9857 | 5.7828 | 0.23129 | ok | 5 | 5 | [50 empty] | 50600.9 | 1755.6 | 30285 | 18560.3 | 5304 | 0 | 4232 | 777 | 295 | 55904.9 | 55904.9 | 55904.9 | [6 empty] | Różne dokumenty dla poszczególnych inwestycji, odrębnie w poszczególnych gminach | Różne dokumenty dla poszczególnych inwestycji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP001 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0011 | Kraków-Płaszów | 1 | 20.0218 | 50.0326 | 20.0285 | 50.0339 | Wisła | Serafa |  | Drwina | 165000 | 328000 |  | 780000 | 62.9 | 4.08 | 53743 | 53743 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 266 | 548 | 375 | 51 | 6.22 | 4 | 21.6 | 2.3 | 8.35 | 0.22 | 83.6275 | 96.463 | nie dotyczy |  |  | zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie | 12891 |  |  | 11648 |  |  |  |  | 1243 | przekazane innnym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach | 0 |  |  |  | 2546 | 0 | 1541 | 710 | 295 | 2546 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP001 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0015 | Skotniki | 1 | 19.8613 | 50.0193 | 19.8606 | 50.0192 | Wisła | Potok Kostrzecki |  | rów melioracyjny | 650 | 884 |  | 2744 | 0.6 |  | 379 | 379 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 351 | 854 | 278 |  |  | 12 | 67.9 | 18.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | L |  | zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie | 63 |  |  | 63 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP001 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0016 | Kraków-Kujawy | 1 | 20.1048 | 50.0527 | 20.1168 | 50.0427 | Wisła |  |  | Wisła | 70000 | 111840 |  | 373000 | 29.7 | 1.69 | 20170 | 20170 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 749 | 315 | 75.6 | 7.1 | 4 | 30.3 | 4.8 | 8.2 | 0.52 | 89.1534 | 92.6761 | nie dotyczy | MO | 2015 | zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie | 4352 |  |  | 3709 |  |  |  |  | 643 | przekazane innnym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach | 0 |  |  |  | 1241 |  | 1174 | 67 |  | 1241 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP001 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0018 | Wadów | 1 | 20.1304 | 50.0918 | 20.131 | 50.0917 | Wisła |  |  | Struga Rusiecka | 563 | 732 |  | 2707 | 0.3 |  | 185 | 185 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 414 | 981 | 334 | 116 | 11 | 4.2 | 23.8 | 3.7 | 9.95 | 0.3 | 91.4224 | 97.2727 | MO | MO | 2015 | zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie | 103 |  |  | 103 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1517 |  | 1517 |  |  | 1517 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP001 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0019 | Kraków-Kobierzyn | 1 | 19.8834 | 49.9992 | 19.8773 | 49.9959 | Wisła | Potok Sidzinka |  | Potok Sidzinka | 350 | 1200 |  | 8800 | 0.5 |  | 112 | 112 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1087 | 2252 | 1347 |  |  | 7 | 37 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | L |  | higienizacja, stabilizacja tlenowa | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK | Nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP002 | Tarnów | tarnowski brzeski | MP | GW | Wisła | Gmina Miasta Tarnowa | GM | Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Tarnów, Wierzchosławice, Żabno, Wojnicz, Skrzyszów, Lisia Góra, Ryglice, Pleśna, Dębno, Radłów | 20.98647222 | 50.01572083 | NR XXIX/409/16 | 363994 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 387605 | 198803 | 185432 | 11309 | 488 | 134 | 1574 | TAK - pełna ewidencja | 1386.72 | 1127 | 196 | 196 | 1582.72 | 1323 | 113.2 | 20.3 | 18.55 | 0.1 | 4488 | 16439.5066 | 16127 | 167.3186 | 5.588 | 139.6 | 185432 | 185275 | 3024 | 11309 | 262 | 241 | 96.4206 | 3.0474 | 0.1259 | ok | 4 | 4 | [50 empty] | 4893 | 143.9 | 4432.5 | 316.6 | 45183.4 | 0 | 1468.2 | 43715.2 | 0 | 50076.4 | 50076.4 | 13397.4 | 36472.4 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Tarnów: Budowa kanalizacji w m. Łekawka, Poręba Radlna Gmina Wierzchosławice: dokumentacja techniczna pn.: „Budowa stacji podciśnieniowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łętowice” Gmina Żabno: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości: Sieradza, Pasieka Otfinowska, oraz obszaru Nieciecza-Czyżów, według koncepcji długość sieci grawitacyjnej i tłocznej wynosi około 35 km, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę” Gmina Wojnicz: koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz Gmina Skrzyszów: projekt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola - Przysiółek Wielkie Pole Gmina Lisia Góra: koncepcja "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Zaczarnie - etap III" Gmina Dębno: projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice Gmina Radłów: projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Brzeźnica, Wał Ruda, Zabawa | Oczyszczalnia Tarnów: Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Oczyszczalnia Maszkienice: PFU modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice Oczyszczalnia Radłów: projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Radłowie | W 2016 r. zostały dołączone do aglomeracji Tarnów aglomeracje Radłów i Dębno, nastąpiła również niewielka zmiana granic aglomeracji Tarnów. Oczyszczalnia ścieków w m. Łysa Góra (gm. Dębno) wyłączona z eksploatacji w grudniu 2015 roku.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP002 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0020 | Tarnów | 1 | 20.93956188 | 50.02739954 | 20.92965562 | 50.02800338 | Wisła | Dunajec | Biała Tarnowska | Biała Tarnowska | 70000 | 86400 | 86400 | 460800 | 92.8 | 2 | 15730 | 15704.4 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 488.9 | 871 | 427 | 71 | 6.7 | 7.3 | 60.9 | 14.1 | 6.33 | 0.56 | 91.1 | 91.6 | nie dotyczy | MO | 2016 | zagęszczanie, kwasna hydroliza, odwadnianie w wirówkach dekantacyjnych, wapnowanie | 6115 | [6 empty] | 5273 | 842 | R3-produkcja nawozu mineralno organicznego | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Kwota wykazana w kolumnie nr 117 związana jest z inwestycją dotyczącą przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tarnowie, której zakończenie nastąpi w 2017 r. Z uwagi na to środków tych nie wykazano w kolumnie nr 96.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP002 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0431 | Wola Dębińska | 1 | 20.7067 | 49.9708 | 20.7067 | 49.9708 | Wisła | Rzeka Uszwica | Rzeka Uszwica | Potok Niedżwiedź | 520 | 630 | 630 | 8500 | 1.5 | 0.3 | 198.9 | 198.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365 | 764.3 | 291.3 | 162 | 17.8 | 14.33 | 67.83 | 19.5 | 43 | 2 | 73.4 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i stabilizacja tlenowa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | odbiór przez zakład przeróbki osadu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP002 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0432 | Maszkienice | 1 | 20.7081 | 49.9961 | 20.7081 | 49.9961 | Wisła | Rzeka Uszwica | Rzeka Uszwica | rów melioracyjny | 500 | 750 | 900 | 5000 | 0.8 | 0.2 | 129.8 | 129.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 289 | 599.5 | 275 | 83 | 15 | 4.5 | 35 | 10 | 15 | 2 | 82 | 87 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i stabilizacja tlenowa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | odbiór przez zakład przeróbki osadu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP002 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0700 | Radłow | 1 | 20.851 | 50.0812 | 20.8533 | 50.083 | Wisła | Dunajec | Dunajec | Potok Radłowski | 1200 | 1500 | 1500 | 5840 | 1.6 | 0.5 | 187 | 187 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.2 | 506.5 | 155 | 83.4 | 8.67 | 4.5 | 43 | 6.4 | 23.9 | 0.87 | 71% | 90% | M | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, rolnicze wykorzystanie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | odbiór przez zakład przeróbki osadu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP003 | Chrzanów | chrzanowski | MP | GW | Wisła | Chrzanów | GMW | Chrzanów, Trzebinia | 19.4017 | 50.1413 | Uchwała Nr XXV/367/16 z dn. 01.07.2016 r. | 69806 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 70979 | 63094 | 58531 | 3645 | 918 | 231 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 182.6 | 168.2 | 121.3 | 121.3 | 303.9 | 289.5 | 20.28 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 396 | 5413.2 | 5379 | 10.7 | 23.5 | 0 | 58531 | 6712 | 1173 | 3645 | 0 | 0 | 93.5713 | 5.1353 | 1.2933 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP003 | GOŚ Chrzanów | 1 | 19.3755 | 50.1116 | 19.3775 | 50.1107 | Wisła | - | - | Chechło | 14698 | 35000 | 35000 | 134167 | 92.95 | 4.39 | 5379 | 5379 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274 | 635 | 297 | 55 | 9 | 6 | 21 | 8 | 9 | 1 | 84 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | WKF, prasa taśmowa | 893 | [5 empty] | 893 |  |  |  | 770.3 |  | 738.5 | 31.8 | 170.2 | 15 | 155.2 |  |  | 940.5 | 940.5 | 162.9 |  |  | 777.6 | POIiŚ |  |  | GOSPODARKA WODNA W CHRZANOWIE ETAP II
1. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP004 | Nowy Targ | nowotarski | MP | GW | Wisła | Nowy Targ | GMW | Miasto Nowy Targ, Gmina: Nowy Targ, Biały Dunajec, Szaflary, Poronin | 20.0331 | 49.4853 | Uchwał nr XXIX/418/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.10.2016 | 110264 | 0 | 1 | 3. zwiększenie granic | 110994 | 50463 | 47536 | 2150 | 418 | 104 | 359 | TAK - pełna ewidencja | 261.6 | 259.1 | 0 | 0 | 261.6 | 259.1 | 81.5 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 607 | 5188.5 | 5115 | 62.3 | 11.2 | 0 | 47536 | 50000 | 9537 | 2150 | 869 | 125 | 96.4674 | 2.8326 | 0.3766 | ok | 3 | 3 | [50 empty] | 1534.9 | 174.6 | 1127.2 | 233.1 | 659.4 | 15 |  | 644.4 |  | 2194.3 | 2194.3 | 2194.3 | [6 empty] | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | PFU dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie i rozbudowie OŚ w NT w ramach zadania pn;" modernizacja Gospodarki Ściekowej w Nowym Targu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wniosek o dofinansowanie wraz z studium wykonalności i analiżą finansową | Wyjaśnienie kol. 30 Miasto NT oraz Szaflary prowadzi pełna ewidencję, Gmina NT oraz Biały Dunajec nie prowadzą ewidencji , Poronin - tylko przydomowe oczyszczalnie
2. |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP004 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP004 | Nowy Targ | 1 | 20.0538 | 49.4855 | 20.0548 | 49.4869 | Wisła | Dunajec |  | Dunajec | 21000 | 25000 | 21000 | 116200 | 94.4 | 1.5 | 5040.6 | 5040.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 446.5 | 1711.8 | 981.9 | 111.61 | 19.17 | 3.5 | 41.3 | 9 | 9.66 | 0.61 | 90.87 | 96.47 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2019 | zagęszczanie, odwadnianie na wirówkach, fermentacja , suszenie | 1420 | [7 empty] | 1420 | przekazane innym podmiotom, procesy odzysku R3, R12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3. |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP004 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Maruszyna | 1 | 19.9998 | 49.4296 | 20.0012 | 49.4297 | Wisła | Dunajec | Wielki Rogoźnik | Mały Rogoźnik | 30 | 45 | 0 | 240 | 0.2 | 0.9 | 19.662 | 19.662 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 503 | 1076 | 400 |  |  | 23.7 | 104 | 37.7 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | zagęszczanie w zagęszczaczu a następnie odwadnianie na workownicy | 3.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 3 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4. |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP004 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Murzasichle | 1 | 20.0445 | 49.3232 | 20.0449 | 49.3232 | Wisła | Dunajec | Poroniec | Upust | 500 | 650 | 0 | 2350 | 1.93 | 0.4 | 159.22 | 159.22 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 459 | 888 | 562 |  |  | 6.75 | 71.6 | 13.7 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | zagęszczanie a następnie przewóz na inną oczyszczalnię w celu dalszego odwodnienia | 19.9 |  | 6.2 | [5 empty] | 13.7 | kompostowanie, biologiczne przetwarzanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP005 | Nowy Sącz | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Nowy Sącz | GM | Nowy Sącz, Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka | 20.6913 | 49.6251 | XXIX/420/16 | 180000 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 172400 | 109747 | 92729 | 16751 | 267 | 66 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 477.4 | 471.9 | 76 | 76 | 553.4 | 547.9 | 74.9 | 43.4 | 42.4 | 0.8 | 7871 | 8197.1 | 7945 | 241.6 | 9.5 | 1 | 92729 | 60305 | 1445 | 16751 | 873 | 30 | 89.605 | 10.2401 | 0.15487 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0051 | Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Sączu | 1 | 20.6844 | 49.6585 | 20.6794 | 49.6588 | Wisła | Dunajec | - | Dunajec | 21947 | 42200 | 42200 | 180000 | 89.605 | 10.2401 | 8034 | 8033 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 913 | 532 | 69 | 8.83 | 4.79 | 39 | 10.82 | 7.77 | 0.315 | 89 | 96 | nie dotyczy | RM | 2020 | mezofilna fermentacja metanowa, odwodnienie na wirówkach dekantacyjnych | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | kompostowanie | 18127.5 | 895.3 | 16759.7 | 472.5 | 1849 | 0 | 265 | 309.9 | 1274.1 | 19976.5 | 19976.5 | 19976.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Nowy Sącz: plany rozdziału kanalizacji ogólnospławnejw ulicach: I Brygady, Nawojowskiej. Stray Sącz: PFU dla Gołkowic Dolnych, Moszcenicy Wyżnej. Plany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Sączu, Mostkach, Moszczenicy Niżnej. Kamionka Wielka:plany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mystkowie. | - | Kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez wymianę zdekapitalizowanych urządzeń w połączeniu z zastosowaniem efektywniejszych technologii oczyszczania ścieków (np. deamonifikacja odcieków).
| TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP006 | Zakopane | tatrzański | MP | GW | Wisła | Zakopane | GMW | Zakopane Kościelisko | 19.9561 | 49.2978 | XXIX/407/16 | 64932 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 65814 | 30985 | 28031 | 2928 | 26 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 210 | 203.47 | 0 | 0 | 210 | 203.47 | 0 | 0.7 | 0.68 | 0.05 | 272 | 9010.551 | 9005.371 | 1.18 | 4 | 0 | 28031 | 4479 | 30000 | 2928 | 0 | 350 | 94.9798 | 4.9807 | 0.039505 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 2177 | 198 | 1500 | 479 | 329 | 64 | 265 | 0 | 0 | 2506 | 2506 | 2506 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Proj. Kanalizacja Gubałowka |  | kolumna 22 - zmiana aglomeracji w zakresie : zmiany granic aglomeracji oraz RLM
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP006 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0061 | Łęgi | 1 | 19.9677 | 49.3122 | 19.9691 | 49.3123 | Wisła | Dunajec | Potok Cicha Woda | Potok Cicha Woda | 15000 | 33000 | 15000 | 51500 | 47 | 0 | 4406.37 | 4406.37 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238.89 | 717.6 | 232.41 | 38.01 | 7.8 | 7.45 | 24.18 | 8.2 | 2.88 | 0.2 | 92 | 97 | nie dotyczy | MO | 2020-12-31 | odwadnianie mechaniczne | 1187.7 | [5 empty] | 1187.7 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Umowa nr 2/PA/2016 na wykonanie opracowania koncepcji budowy WKF
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP006 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0062 | Spyrkówka | 1 | 19.9699 | 49.3132 | 19.9699 | 49.3143 | Wisła | Dunajec | Potok Cicha Woda | Potok Cicha Woda | 14000 | 20600 | 14000 | 48067 | 47.98 | 4.98 | 4598.99 | 4598.99 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.42 | 247.87 | 142.61 | 20.68 | 2.79 | 9.73 | 39.87 | 10.64 | 11.52 | 1.3 | 43 | 67 | nie dotyczy | MO | 2020-12-31 | odwadnianie mechaniczne | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Umowa nr 9/PA/2016 na wykonanie kompletneij dok. projektowo-koszotrysowej
1. | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP007 | Oświęcim | oświę- cimski | MP | GW | Wisła | Miasto Oświęcim | GM | Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów Gmina Chełmek | 19.2207 | 50.0362 | uchwała Nr XXIX/406/16 z dnia 26.09.2016r. | 98741 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 100463 | 53836 | 45026 | 7296 | 436 | 110 | 1078 | TAK | 199.72 | 168.79 | 11.7 | 11.7 | 211.42 | 180.49 | 85.59 | 1.2 | 1.1 | 0.46 | 1939 | 2457.3 | 1974 | 14.1 | 12.3 | 456.9 | 45026 | 45815 | 812 | 7296 | 0 | 0 | 91.2306 | 7.2624 | 0.43399 | ok | PLMP0070 | Miejsko – Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o. o. w Oświęcimiu | 1 | 19.3218 | 50.0381 | 19.3312 | 50.036 | Wisła | kanał żeglugowy Dwory-Las w km 4+530 | - | Potok Macocha Poręba w km 0+610 | K: 27 000 P: 26 400 53 400 | K: 35 200 P: 38 400 73 600 | 73600 | K: 94 500 | 91.23 | 7.26 | K: 3 421 P: 5 951 9 372 | 8954 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | K: 291 P: 216 507 | K: 884 P: 747 1 631 | K: 318 P: 285 603 | K: 74,55 P: 27,6 102, 15 | K: 14,01 P: 10,52 24,53 | 11.57 | 83.38 | 22.33 | 18.89 | 1.29 | 59.64 | 89.56 | nie dotyczy | M | 31.12.2021r. | 190805 –(komunalny i nadmierny) ustabilizowane osady ściekowe, zagęszczanie, stabilizacja beztlenowa, WZKF, odwadnianie na wirówce, 190814 – szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków, zagęszczanie i odwadnianie na wirówce | K: 3 634,34 P: 3 772,42 7 406,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K: 3 315,5 K: 318,84 P: 3 772,42 7 406,76 | K: odzysk R3 (kompostowanie) K: odzysk R12 (paliwa alternatywne) P: R12 (paliwa alternatywne) | 959.1 | 20 | 624.1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.1 | 959.1 | 959.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.Gmina Przeciszów: Budowa sieci kanalizacyjnej. 2. Miasto Oświęcim: Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej. Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego. Budowa ul. Willowej II Etap. Budowa drogi od ul. Zaborskiej do ul. Zatorskiej. 3. Gmina Polanka Wielka: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Polanka Wielka etap I – część 2 zadanie 1-5 dotyczy 15,5 km. Budowa pozostałych kilometrów sieci kanalizacyjnej. 4. Gmina Chełmek: Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Oświęcim. | - | Kol. 22- zmiana aglomeracji polegała na zmniejszeniu granic oraz zwiększeniu RLM
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP008 | Wadowice | Wadowice | MP | GW | Wisła | Wadowice | GMW | Wadowice, Mucharz, Tomice | 19.4931 | 49.8838 | XXIX/404/16 | 56744 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 56979 | 32452 | 29314 | 70 | 207 | 63 | 2861 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 163.7 | 160.9 | 21.8 | 21.8 | 185.5 | 182.7 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 857 | 3009.96 | 2918 | 2 | 5.96 | 84 | 29314 | 23562 | 837 | 70 | 128 | 0 | 94.2681 | 0.3475 | 0.36329 | ok | PLMP0080 | Wadowice | 1 | 19.5055 | 49.889 | 19.5046 | 49.8895 | Wisła | Skawa |  | Skawa | 8600 | 24000 | 8600 | 85000 | 94.2681 | 0.3475 | 2920 | 2920 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483.5 | 1005 | 350.88 | 66.68 | 10.63 | 4.66 | 40.5 | 4.83 | 8.97 | 0.45 | 86.15 | 95.51 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja mezofilowa, odwadnianie mechaniczne na prasie filtracyjnej, higienizacja wapnem palonym | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | przekazanie specjalistycznej firmie zewnętrznej do kompostowania (R3) | 3069 | 49.1 | 3019.9 | 0 | 832.3 | 0 | 343.8 | 488.5 | 0 | 3901.3 | 3901.3 | 3901.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Umowa ( z dnia 17.03.2016 r.) z Wykonawcą tj pomocą techniczną na przygotowanie PFU i Wniosku do NFOŚiGW w ramach POIiŚ na 2014-2020 | Umowa ( z dnia 17.03.2016 r.) z Wykonawcą tj pomocą techniczną na przygotowanie PFU i Wniosku do NFOŚiGW w ramach POIiŚ na 2014-2020
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP009 | Skawina | Krakowski | MP | GW | Wisła | Skawina | GMW | Skawina | 19.8259 | 49.9756 | Uchwała Sejmiku Woj. Małopolskiego Nr XXIX/414/16 | 91474 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 91474 | 38950 | 32916 | 5473 | 561 | 121 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 234 | 156.5 | 10.3 | 10.3 | 244.3 | 166.8 | 19.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1816 | 2599.6 | 2520 | 60.1 | 19.5 | 0 | 32916 | 52240 |  | 5473 | 212 | 72 | 93.0931 | 6.2936 | 0.61329 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0090 | Skawina | 1 | 19.8164 | 49.9803 | 19.8161 | 49.9822 | Wisła |  |  | Skawinka | 6594 | 27338 | 7345 | 92000 | 93.0931 | 6.2936 | 2413 | 2413 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 837 | 1401 | 553 | 91 | 11 | 4 | 56 | 7 | 7.7 | 0.9 | 91.5 | 91.8 |  |  |  |  | 1152.25 | [5 empty] | 1152.25 |  |  |  | 180.5 | 134.5 | 46 |  | 80 | 40 | 40 |  |  | 260.5 | 260.5 | 260.5 | [6 empty] | Wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności dla przedsiewzięcia pn."Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Skawina - Etap II" złożony do dofinasowania w dniu 28.02.2017r. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przygotowano pełną dokumentację projektową. | nie dotyczy
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP010 | Olkusz | olkuski | MP | GW | Wisła | Olkusz | GMW | Olkusz | 19.5585 | 50.2793 | Uchwała Nr XXXIII/564/13 z dnia 25.02.2013r. | 45994 | 1 | 0 |  | 42099 | 37801 | 35988 | 1383 | 357 | 119 | 73 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 95.4 | 91.4 | 9.7 | 9.7 | 105.1 | 101.1 | 55.78 | 0.7 | 0.7 | 0 | 888 | 2391.8266 | 2295 | 5.3236 | 78.183 | 13.32 | 35988 | 3848 | 450 | 1383 | 0 | 0 | 95.6935 | 3.2851 | 0.848 | ok | PLMP0100 | Olkusz | 1 | 19.537 | 50.2843 | 19.5303 | 50.2803 | Wisła | Przemsza | Biała Przemsza | Kanał Roznos | 6271 | 9000 |  | 75000 |  |  | 2300.3 | 2300.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 371 | 996 | 320 | 89 | 11 | 12 | 36 | 8 | 10 | 0.9 | 88.8 | 91.8 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie na prasie i suszenie w suszarni solarnej | 882 | [7 empty] | 862 | odzysk - produkcja paliwa alteratywnego | 618 |  | 618 |  | 37.5 |  | 37.5 |  |  | 655.5 | 655.5 | 655.5
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP011 | Gorlice | gorlicki | MP | GW | Wisła | m.Gorlice | GW | m.Gorlice, w.Gorlice, Sękowa | 21.1576 | 49.6574 | XXXVII/602/09, zmiana XLII/672/13 | 40144 | 1 | 0 |  | 41607 | 40895 | 39789 | 171 | 16 | 4 | 919 | NIE | 454.2 | 435.5 | 18.7 | 18.7 | 472.9 | 454.2 | 84.1 | 22.98 | 21.5 | 0.02 | 450 | 2533.8 | 2448.4 | 77.5 | 1 | 6.9 | 39789 | 287 | 384 | 171 | 20 | 21 | 97.2433 | 0.50953 | 0.038455 | ok | PLMP0110 | GorliceM | 1 | 21.1872 | 49.6742 | 21.1927 | 49.6764 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 10750 | 15000 | 15000 | 40144 | 97.2433 | 0.50953 | 2525.9 | 2525.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.77 | 452.85 | 443.5 | 53.55 | 4.16 | 3.18 | 25.9 | 3.4 | 10.37 | 0.14 | 81 | 97 |  | M | 2020 | stabilizacja, odwadnianie, higienizacja | 791 | 535 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 218 | kompostowanie | 4021.2 | 462.1 | 3246.9 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.2 | 4021.2 | 1851.2 | 0 | 2170 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany " Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra i Ropica Polska (gmina Gorlice) etap I" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra i Ropica Polska (gmina Gorlice) etap I - odcinek dodatkowy" | umowa z wykonawcą podpisana na realizację zad. pn.: "Hermetyzacja pompowni i montaż filtra biogazu – na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorlicach"
|  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP012 | Myślenice | myślenicki | MP | GW | Wisła | Myślenice | GMW | Myślenice | 19.9397 | 49.8335 | 34/06 z dnia 07.06.2006 r. | 65000 | 1 | 0 |  | 64189 | 43135 | 42260 | 500 | 272 | 68 | 103 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 345.57 | 345.57 | 22.2 | 22.2 | 367.77 | 367.77 | 9.1 | 16.47 | 16.47 | 0 | 1812 | 3994 | 3994 | 8 |  |  | 42260 | 11877 | 9177 | 500 | 0 | 0 | 98.6368 | 0.77895 | 0.42375 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 129.3 | 25.6 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | [6 empty] | Uporządkowanie gospdoarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice-etap II
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP012 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3460 | 8 | 30.2 | 60 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0121 | Myślenice | 1 | 19.9615 | 49.8416 | 19.9615 | 49.878 | Wisła | Raba |  | Raba | 55000 | 0 | 55000 | 62564 | 95 | 0.78 | 3460 | 3777 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 346 | 135 | 36.7 | 4.06 | 4 | 23 | 3.6 | 9.5 | 0.32 | 74 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2013 | wirówka | 521 | [7 empty] | 521 | Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP012 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 534 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0122 | Krzyszkowice | 1 | 19.9418 | 49.878 | 19.9418 | 49.878 | Wisła | Skawinka | Krzyszkowianka | Głogoczówka | 2100 | 2730 | 2100 | 21000 | 3.64 | 0 | 534 | 534 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 | 1019 | 433 | 85.5 | 11.5 | 2.4 | 36 | 3.5 | 8.86 | 0.23 | 90 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2011 | prasa | 296 | [7 empty] | 296 | Zakąłd Utylizacji Odpadów w Myślenicach | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP013 | Bochnia miasto | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GM | Bochnia miasto, Gmina Bochnia wieś część, Gmina Rzezawa zgodnie z rozporządzeniem | 20.4299 | 49.9685 | 21/06 z dnie 01.06.2006 | 37684 | 1 | 0 |  | 37851 | 32835 | 31920 | 340 | 32 | 6 | 543 | TAK - pełna ewidencja | 245.3 | 144.4 |  |  | 245.3 | 144.4 |  | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 2116.2 | 2055 | 31 | 1.2 | 29 | 31920 | 5016 |  | 340 |  |  | 97.5826 | 0.89826 | 0.084542 | ok | PLMP0130 | OŚ w Bochni | 1 | 20.4509 | 49.9999 | 20.4475 | 50.0024 | Wisła | Raba |  | Raba | 9100 | 16000 | 16000 | 53000 | 97.58 | 0.9 | 2086 | 2086 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 676 | 267 | 54 | 13 | 6 | 38 | 9 | 8 | 0.5 | 85.9 | 96.3 | nie dotyczy | MO | 31.12.2020 | odwadnianie mechaniczne i higienizacja wapnem palonym | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | [6 empty] | dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej | Dokumentacja techniczna "Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" | W pozycji 30 wpisano pełna ewidencja - trwa proces tworzenia bazy ewidencyjnej.
1. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP014 | Andrychów | wadowicki | MP | GW | Wisła | Andrychów | GMW | Andrychów | 19.3414 | 49.8522 | VII/98/2011 | 45836 | 1 | 0 |  | 44286 | 43571 | 36488 | 3373 | 90 | 17 | 3620 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 249.6 | 243.1 | 26.2 | 26.2 | 275.8 | 269.3 |  | 29.8 | 23.3 | 0 | 2207 | 1189.6 | 996 | 6 | 2.6 | 185 | 36488 | 65 | 650 | 3373 |  |  | 84.0062 | 7.6164 | 0.20322 | ok | PLMP0140 | Oczyszczalnia ścieków ANDRYCHÓW | 1 | 19.3433 | 49.8648 | 19.3432 | 49.8665 | Wisła | Skawa | Wieprzówka | Wieprzówka | 13275 | 13275 | 13275 | 35400 | 84.0062 | 15.3389 | 7338 | 7338 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 244 | 106 | 24.7 | 2.39 | 4.9 | 21.5 | 3.63 | 10.8 | 0.89 | 56.28 | 62.76 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja beztlenowa i odwodnienie | 451 |  |  |  | 62 |  |  |  | 389 | rekultywacja wysypiska i kompostowanie | 774.4 | 38 | 736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.4 | 774.4 | 774.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | projekty techniczne
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP015 | Sucha Beskidzka | suski | MP | GW | Wisła | Sucha Beskidzka | GM | Sucha Beskidzka, Stryszawa | 19.5957 | 49.7416 | XXVI/376/16 | 14223 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 15514 | 13063 | 12855 | 160 | 48 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 138 | 137.3 | 0 | 0 | 138 | 137.3 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 533.6 | 530.2 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 12855 | 1871 | 580 | 160 | 0 | 0 | 98.6593 | 1.0313 | 0.3094 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0150 | Rejonowa Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 19.6049 | 49.7543 | 19.6055 | 49.7535 | Wisła | Skawa |  | Skawa | 3500 | 7000 | 7000 | 40000 | 98.66 | 1.03 | 1402.45 | 1398.83 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 277 | 835 | 492 | 87 | 12 | 3 | 24 | 3 | 10 | 0 | 88 | 97 | MO | MO | 31.07.2016 | odwadnianie mechaniczne prasą taśmową | 447 | 31 | 381 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.19 | 28.29 | 77.9 | 0 | 475.9 | 7 | 173 | 0 | 295.9 | 582.09 | 582.09 | 582.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Gmina Sucha Beskidzka: nakłady poniesione w roku sprawozdawczym - koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej [tys. zł] - zbiorcze systemy kanalizacyjne: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej – 28,290 zł
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP016 | Kęty | Oświęcimski | MP | GW | Wisła | Kęty | GMW | Kęty, Porąbka | 19.2216 | 49.8839 | VII/116/15 | 29622 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 30582 | 30133 | 28262 | 1782 | 89 | 21 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 189.2 | 139.6 | 17.7 | 17.7 | 206.9 | 157.3 | 20.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 420 | 1268.7 | 1190 | 4.4 | 3 | 71.3 | 28262 | 299 | 150 | 1782 | 0 | 0 | 93.882 | 5.827 | 0.29102 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 2018 |  | 2018 |  | 242.5 |  |  |  | 242.5 | 2260.5 | 2260.5 | 2260.5
2 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP016 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0161 | Kęty | 1 | 19.2017 | 49.8928 | 19.1947 | 49.8931 | Wisła | Soła | - | Soła | 8500 | 20000 |  | 23330 | 90.5 | 100 | 1081.4 | 1081.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 309 | 701 | 258 | 41.7 | 4.55 | 7.4 | 37.2 | 16.1 | 10.3 | 0.55 | 75.4 | 87.9 | nie dotyczy | MO | 2020 | zagęszczanie mechanicze, fermentacja beztlenowa w otwartej komorze, odwadnianie mechaniczne, higienizacja wapnem palonym | 648.9 | 648.9 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP016 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0162 | Łęki | 1 | 19.2122 | 49.9606 | 19.2125 | 49.9611 | Wisła | Soła | - | Młynówka Łęcka | 575 | 713 |  | 5227 | 9.5 | 0 | 113 | 113 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 710 | 1296 | 447.5 | 148.2 | 16.65 | 6.23 | 60 | 10.2 | 6.35 | 1.06 | 95.7 | 93.7 |  |  |  | zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie mechaniczne, higienizacja wapnem | 9.8 | 9.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1. | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP017 | Krynica-Zdrój | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Krynica-Zdrój | GMW | Krynica-Zdrój | 20.956 | 49.413 | VI/63/15 | 29150 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 29150 | 17000 | 16930 | 30 | 40 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 155.8 | 149.3 | 0 | 0 | 155.8 | 149.3 | 21 | 1.8 | 1.8 | 0 | 30 | 2454.4 | 2442 | 1 | 1.4 | 10 | 16930 | 0 | 12150 | 30 | 0 | 0 | 99.7599 | 0.10292 | 0.13722 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 320 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla w Mochnaczce Wyżnej | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP017 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2385 | 2385 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0171 | Powroźnik | 1 | 20.9497 | 49.377 | 20.9485 | 49.3759 | Wisła | Dunajec | Poprad | Potok Kryniczanka | 14000 | 16800 | _ | 39606 | 93.76 | 0.095 | 2385 | 2385 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | 402 | 297 | 43.7 | 5.34 | 3.9 | 22 | 8.6 | 11 | 0.48 | 75 | 100 | nie dotyczy | M | 2020 | Fermentacja metanowa, odwadnianie na wirówkach odwadniajacych | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | Art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 - O odpadach | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP017 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 57 | 57 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0172 | Polany | 1 | 20.9933 | 49.5226 | 20.9926 | 49.5244 | Wisła | Dunajec | Biała | Potok Mostysza | 56 | 230 | _ | 2300 | 6 | 0.005 | 57 | 57 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 1035 | 393 | 123 | 11.4 | 3 | 24 | 4.15 | 10 | 0.81 | 91 | 90 | nie dotyczy | BN | 2010 | _ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Osad z oczyszczalni ścieków w Polanach przewożony jest na oczyszczalnię ścieków w Powroźniku | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP018 | Bukowina Tatrzańska | tatrzański | MP | GW | Wisła | Bukowina Tatrzańska | GW | Bukowina Tatrzańska | 20.1247 | 49.3562 | XXIII/336/16 | 26716 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 26876 | 7953 | 4582 | 3060 | 100 | 30 | 211 | TAK - pełna ewidencja | 65.3 | 61.3 |  |  | 65.3 | 61.3 |  | 0.48 | 0.48 |  | 1423 | 669 | 319 | 15 | 2.5 | 332.5 | 4582 | 2325 | 6106 | 3060 | 2680 | 7812 | 48.4187 | 50.4242 | 0.37208 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 141.52 | 10.7 | 130.82 |  | 0 |  |  |  |  | 141.52 | 141.5 | 141.5 | [6 empty] | Podpisanie umowy nr ZP/2222/19/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. na wykonanie dokumentacnji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z uzyskaniem deczyji o pozwoleniu na budowę. | Ostateczna stała się decyzja nr 53/14 znak: AB.6740.583.2013.AR z dnia 24.02.2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP018 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0182 | Czarna Góra | 1 | 20.1203 | 49.3754 | 20.1206 | 49.3753 | Wisła | Dunajec | Białka | Potok bez nazwy | 1690 |  | 1690 | 8500 | 48.42 | 50.42 | 320 | 320 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237 | 485 | 212 | 77 | 9 | 3 | 26 | 19 | 7 | 2 | 90 | 72 |  |  |  | higienizacja | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | termiczny | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP018 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0181 | Białka Tatrzańska | 0 | 20.1115 | 49.4116 | 20.1129 | 49.4115 | Wisła | Dunajec | Białka | Odnoga Białki | 2100 | 3338 | 3338 | 14600 |  |  |  |  | B | 1 | [18 empty] | BN | 2020 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP019 | Trzebinia | Chrzanowski | MP | GW | Wisła | Trzebinia | GMW | Trzebinia | 19.4717 | 50.1611 | Uchwała nr XXXVI/600/13 z dn.22.04.2013 | 3329 | 3 | 0 |  | 4824 | 4080 | 3306 | 0 | 774 | 22 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 16.4 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 26 | 24 | 10.3 | 0 | 0 | 0.3 | 21 | 331.77 | 312 | 0 | 19.77 | 0 | 3306 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9552 | 0 | 16.0448 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0190 | OŚ Trzebinia Siersza | 1 | 19.4136 | 50.2041 | 19.412 | 50.2054 | Wisła | Przemsza | Kozi Bród | Kozi Bród | 851 | 5241 | 5241 | 17645 |  |  | 312 | 312 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524.3 | 1117.7 | 717.3 | 90.6 | 11.4 | 4.1 | 25.6 | 3.9 | 18 | 4.5 | 80.1 | 60.5 | nie dotyczy |  |  | ZKF,prasa taśmowa | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1.6 | 0 | 97.4 | 0 |  |  |  |  | 99 | 99 | 99 | [6 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. 24 Stycznia, Bema w Trzebini
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP020 | Krzeszowice | krakowski | MP | GW | Wisła | Krzeszowice | GMW | Krzeszowice | 19.7992 | 50.1161 | VI/80/15 | 26200 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 25899 | 25429 | 23812 | 1456 | 161 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 232 | 222.9 | 19.1 | 19.1 | 251.1 | 242 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 516 | 813.3 | 736.3 | 57 | 20 | 0 | 23812 | 0 | 470 | 1456 | 0 | 0 | 93.7565 | 5.6218 | 0.62165 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0200 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach | 1 | 19.6454 | 50.1275 | 19.648 | 50.1266 | Wisła | Rudawa | Krzeszówka | Krzeszówka | 10000 | 14000 | 14000 | 26000 | 93.76 | 5.62 | 1987.7 | 1987.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268 | 768 | 374 | 73 | 10 | 3 | 19 | 3 | 10 | 1 | 86 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | Fermentacja metanowa w ZKF, prasowanie | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | kompostowanie | 83.2 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP021 | Miechów | miechowski | MP | GW | Wisła | Miechów | GMW | Miechów | 20.0224 | 50.3561 | XXVIII/476/12 z dnia 29/10/2012 | 14198 | 2 | 0 |  | 14096 | 12339 | 12326 | 0 | 13 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.9 | 46.8 | 7.9 | 7.9 | 54.8 | 54.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 414 | 0 | 0.4 | 0 | 12326 | 1474 | 283 | 0 | 0 | 0 | 99.9078 | 0 | 0.092225 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0210 | Komorów | 1 | 20.0069 | 50.3372 | 20.0258 | 50.3372 | Wisła | Szreniawa | Cichy | Cichy | 4560 | 5240 | 4560 | 49000 | 99.91 | 0 | 414 | 414 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283.3 | 708.5 | 316 | 73.05 | 8.14 | 2.6 | 24 | 7.6 | 8.64 | 0.73 | 83 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 177 | 69 | 9 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | kol. 22 Gmina Miechów nie zmienia wyznaczonej obecnej aglomeracji
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP022 | Rabka-Zdrój | Nowotarski | MP | GW | Wisła | Rabka-Zdrój | GMW | Rabka-Zdrój Lubień | 19.9671 | 49.6071 | VIII/139/15 z dnia 27.04.2015 r. | 19000 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 18950 | 12900 | 12527 | 329 | 44 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0.395 | 0.4 | 1.6 | 10 | 2612.5 | 2571 | 39.5 | 2 | 0 | 12527 | 0 | 6050 | 329 | 0 | 0 | 98.0317 | 1.7361 | 0.23219 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0220 | Rabka-Zdrój | 1 | 19.9997 | 49.6258 | 20.0038 | 49.6266 | Wisła | Raba | n.d. | Raba | 8700 | 11500 | 12924 | 32600 | 97.99 | 2 | 2571 | 2571 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.9 | 380 | 229 | 20.9 | 5.33 | 2.58 | 19.58 | 3.68 | 2.43 | 0.67 | 88 | 87 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na prasie filtracyjnej, higienizacja | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | Przekazywane innemu posiadaczowi | 295.2 | 2.7 | 95.5 | 197 | 334.2 | 0 | 334.2 | 0 | 0 | 629.4 | 629.4 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP023 | Brzesko | brzeski | MP | GW | Wisła | Brzesko | GMW | Brzesko | 20.6132 | 49.9681 | Uchwała nr XXIX/410/16 Sejmiku WM z dnia 28.10.2016 r. | 131616 | 0 | 1 | 3. zwiększenie granic | 118840 | 18296 | 17204 | 150 | 44 | 11 | 898 | TAK - pełna ewidencja | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 114 | 42.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 980 | 1373.7 | 1320 | 2.9 | 1.6 | 49.2 | 17204 | 100217 | 327 | 150 | 0 | 0 | 99.0811 | 0.12622 | 0.037025 | ok | PLMP0230 | Brzesko (Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlberg Supply Company Polska S.A.) | 1 | 20.6207 | 49.9669 | 20.6191 | 49.9665 |  |  |  | rzeka Uszwica | 5785 | 14200 |  | 272000 | 99.08 | 0.13 | 1320 | 2010 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1198 | 1478 | 410 | 63.9 | 6.6 | 8.9 | 92 | 25 | 8 | 0.7 | 87 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa | 780 | [7 empty] | 780 | R3 | 802 |  | 802 |  | 0 |  |  |  |  | 802 | 802 | 802 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi przy ul. Warszawskiej w Jasieniu , Gmina Brzesko.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP024 | Brzeszcze | oświęcimski | MP | MW | Wisła | Brzeszcze | GMW | Brzeszcze | 19.1477 | 49.9822 | Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXVII/611/13 z dnia 20 maja 2013 r., zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VI/85/15 z dnia 23 lutego 2015 r. | 17620 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 17670 | 16159 | 14717 | 1379 | 63 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 75.3 | 66.2 | 0 | 0 | 75.3 | 66.2 | 33.317 | 0.25 | 0.25 | 0.357 | 102 | 596.89 | 578 | 17 | 1.89 | 0 | 14717 | 1461 | 0 | 1379 | 0 | 50 | 91.5563 | 8.0872 | 0.35654 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0240 | Brzeszcze | 1 | 19.128 | 49.9795 | 19.1273 | 49.9801 | Wisła | 0 | 0 | ziemia | 1591 | 6000 | 6000 | 27000 | 91.56 | 8.09 | 595 | 595 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 405 | 926 | 362 | 98 | 11 | 6 | 38 | 8 | 10 | 1 | 87 | 90 | nie dotyczy | M | 30.09.2015 | poletka osadowe | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.55 | 193.9 | 881.05 | 356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.55 | 1431.56 | 943.44 | 0 | 0 | 82.5 | PoiŚ 2.3 | 405.62 | Dotacje z budżetu państwa, dotacje ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Nowe Brzeszcze – Grupa Tauron Sp. z o.o. - w ramach naprawy szkód górniczych | Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Brzeszcz w sprawie powołania Pełnomocnika ds.. Realizacji Projektu oraz Zastępcy Pełnomocnika ds.. Realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” | Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Brzeszcz w sprawie powołania Pełnomocnika ds.. Realizacji Projektu oraz Zastępcy Pełnomocnika ds.. Realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP025 | Zator | oświęcimski i chranowski | MP | GW | Wisła | Zator | GMW | Zator, Babice | 19.4372 | 49.996 | V/50/15 | 9804 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9922 | 8606 | 8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 125.7 | 120 | 8.4 | 8.4 | 134.1 | 128.4 | 11.4 | 1.1 | 0.63 | 0 | 88 | 528 | 498.252 | 29.748 | 0 | 0 | 8606 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0250 | PODOLSZE | 1 | 19.4402 | 50.027 | 19.4411 | 50.0278 | Wisła | Skawa | Łowiczanka | Łowiczanka | 2500 | 3000 |  | 18500 |  |  | 528 | 457 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 403.5 | 1146 | 385 |  |  | 10.2 | 38.7 | 17.2 | 21 | 0.76 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie osadu | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.259 | 9.499 | 178.76 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 240.259 | 240.3 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Przebudowa, remont Oczyszczalni ścieków w Podolszu polegający na unowocześnieniu ciągu technicznego | ad.30 Gmina Zator prowadzi pełną ewidencję; Gmina Babice prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków
| Tak |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP027 | Czarny Dunajec | nowotarski | MP | GW | Wisła | Czarny Dunajec | GW | Czarny Dunajec, Kościelisko | 19.8552 | 49.441 | LVI/902/14 z 27 października 2014r. | 10375 | 2 | 0 |  | 10868 | 9477 | 4543 | 2920 | 43 | 10 | 1971 | Tak | 59 | 58.9 | 0 | 0 | 59 | 58.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 250.39 | 108.3 | 84.09 | 1.24 | 56.76 | 4543 | 310 | 805 | 2920 | 76 | 200 | 52.0611 | 29.4074 | 0.39566 | ok | PLMP0270 | Czarny Dunajec | 1 | 19.8703 | 49.4497 | 19.8729 | 49.4497 | Wisła | Dunajec | Czarny Dunajec | Czarny Dunajec | 800 | 1042 | 1600 | 6794 |  |  | 242.9 | 242.9 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 341 | 817 | 253 | 66.8 | 8.42 | 5.85 | 47.2 | 7.28 | 36.6 | 0.31 | 45 | 96.3 | nie dotyczy | RM | 2020 | Osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu zagęszczaniu w zbiorniku osadu nadmiernego (ZON), następnie są odwadniane na prasie taśmowej a potem wywożone na bieżąco w kontenerze w celu dalszego zagospodarowania. | 130.8 |  | 60.5 | [5 empty] | 70.3 | kompostowanie 66,7 Mg, biologiczne przetwarzanie 3,6 Mg | 53.4 | 53.4 |  |  | 33.4 | 31.3 | 2.1 |  |  | 86.8 | 86.8 | 86.8 | [7 empty] | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Czarny Dunajec". | W kolumnie 25 i 41 przyjęto 4 osoby na 1 odbiorcę. Kol. 31 obejmuje kanalizację wydzierżawioną PPK Sp. z o.o. w 2014 r. przez Gminę Czarny Dunajec w długości 2,05 km, która została odebrana przed 2014 r. Kol. 73 i 74 należy uzupełnić zgodnie z instrukcją wypełnienia tabeli. W kol. 110-127 wskazano wyłącznie zadania realizowane przez PPK. Kol.30 - gmina Czarny Dunajec posiada niepełną ewidencję zbiorników, gmina Kościelisko prowadzi pełną ewidencję
1 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP028 | Mszana Dolna Miasto | Limanowski | MP | GW | Wisła | Mszana Dolna Miasto | GM | Mszana Dolna Miasto, część Gminy Mszana Dolna | 20.0816 | 49.6749 | VI/67/15 | 11780 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 12353 | 11713 | 8573 | 3045 | 95 | 35 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 107.4 | 107.4 | 0 | 0 | 107.4 | 107.4 | 0 | 1.734 | 1.7 | 0 | 50 | 323.016 | 266.916 | 5.1 | 1 | 50 | 8573 | 162 | 478 | 3045 | 0 | 0 | 74.5811 | 24.6499 | 0.76904 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0280 | Oczyszczalnia ścieków M.D. | 1 | 20.05 | 49.684 | 20.0518 | 49.6836 | Wisła | Raba | Mszanka | Mszanka | 2664 | 5190 | 4680 | 22500 | 74.48 | 24.75 | 974.992 | 974.992 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 439.6 | 642.4 | 211.8 | 80.5 | 11 | 4.2 | 32.5 | 4.7 | 14.3 | 0.6 | 82.31 | 94.45 | nie dotyczy | RM | 17-11-2018 | metoda R3 Recykling lub odzysk substancji organuicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeskształcania zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012r. O odpadach.) | 345.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | R3 kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7 | 0 | 0 | 0 | 378.7 | 378.7 | 378.7 | 378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mszanioe Dolnej w rejonie ul. Słonecznejwraz z przyległymi- inwestor "Górna Raba" sp.zo.o , ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna |  | KOLUMNA 43: z informacji podanych przez oczyszczalnię ścieków- ilość ścieków odprowadzonanych siecią kanalizacyjną ustalona na podstwie wystawionych faktur: Miasto Mszana Dolna 171,794 tys. m3, Gmina Mszana Dolna 95,122 tys.m3; KOLUMNA 44: informacja z oczyszcalni ścieków ilość ścieków dowiezionych do punktu zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Mszanie Dolnej: Miasto M.D. 4,141 tys. m3; Gmina Mszana Dolna 1,191m3; KOLUMNA 75-76 - ilość ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnię ścieków i odprowadzonych do odbiornika (na te ilość składają się ścieki pochodzące z gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, ścieki dowożone oraz wody przypadkowe dostające się do sieci kanalizacyjnej) Ponieważ brak jest na każdą z gmin osobno przepłymowierza w skład ten wchodzi: Miasto Mszana Dolna, Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Lubień (miejscowości Lubień, Tenczyn), Gmina Wiśniowa(miejscowość Węglówka) ; KOLUMNA 100- informacja podana przez oczyszczalnie ścieków w Mszanie Dolnej. Potwierdzona przez pracownika oczyczalni w dn. 15.03.2017r.; KOLUMNA 118- kwota podana przez oczyszczalnię, odbiór osadu przez firmę zewnętrzną, która dalej ten osad zagospod.
1. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP029 | Kalwaria Zebrzydowska | wadowicki | MP | GW | Wisła | Kalwaria Zebrzydowska | GMW | Kalwaria Zebrzydowska | 19.6776 | 49.8683 | LIV/904/14 z dn. 27.10.2014 r. | 2828 | 3 | 0 |  | 2828 | 2698 | 1716 | 624 | 40 | 10 | 318 | nie | 16.5 | 16.5 | 2.5 | 2.5 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 100.51 | 71.3 | 0.5 | 1.2 | 27.51 | 1716 |  | 130 | 624 |  |  | 65.2758 | 22.0651 | 1.4144 | ok | PLMP0290 | PS-600; Kalwaria Zebrzydowska | 1 | 19.6749 | 49.8774 | 19.6811 | 49.8806 | Wisła | Skawinka |  | Cedron | 600 |  |  | 3000 | 65.2758 | 22.0651 | 170.8 | 170.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 207.5 | 472.7 | 212.5 |  |  | 4.35 | 38 | 3.2 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | stabilizacja tlenowa odwadnianie higienizacja | 33 |  |  |  |  | 11 |  |  | 22 | kompostownia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP030 | Klucze | olkuski | MP | GW | Wisła | Klucze | GW | Klucze | 19.564 | 50.3381 | Uchwała Nr LIII/838/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. | 6972 | 3 | 0 |  | 7195 | 6237 | 4897 | 1145 | 195 | 39 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.8 | 18 | 0 | 0 | 20.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 273.18 | 150.596 | 114.1 | 8.54 | 0 | 4897 | 907 | 51 | 1145 | 0 | 0 | 81.376 | 15.9138 | 2.7102 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0300 | Velvet Care Sp. z o.o | 1 | 19.5551 | 50.3506 | 19.5547 | 50.3513 | Wisła | Przemsza | Biała Przemsza | Biała Przemsza |  | 2620 |  | 11254 | 81.35 | 16.48 | 150.596 | 150.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550.91 | 1352.89 | 640.57 |  |  | 4.63 | 27 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na prasie taśmowej | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | odbiór przez uprawnioną firmę zewnętrzną - kompostowanie | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 11.7 | 11.7 | [6 empty] | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klucze - faza III 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Klucze - Osada wraz z rurociągiem tłocznym od pompowni ścieków przy ul. Zawierciańskiej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej 3. Budowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w Kluczach - odbiór ścieków z Gminy Klucze przez oczyszczalnię ścieków w Olkuszu |  | Sprawozdanie przygotowano w oparciu o dane uzyskane od PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu oraz od firmy Velvet Care (właściciela oczyszczalni ścieków)
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP031 | Dobczyce Centrum | Myślenicki | MP | GW | Wisła | Dobczyce | GMW | Dobczyce, Siepraw | 20.0909 | 49.88 | XXIX/422/16 | 28900 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 23370 | 10973 | 10617 | 312 | 44 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 141.4 | 116 |  |  | 141.4 | 116 | 15.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 912 | 994.1 | 962 | 22 | 1.6 | 8.5 | 10617 | 12033 | 364 | 312 | 0 | 0 | 98.4767 | 1.335 | 0.18828 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0310 | Dobczyce | 1 | 20.1081 | 49.8908 | 20.1073 | 49.894 | Wisła |  |  | Raba | 2800 | 3156 | 3156 | 18667 | 98.48 | 1.34 | 962 | 962 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 947.5 | 1713.5 | 399.16 | 50.28 | 10.93 | 7.1 | 35.17 | 7.8 | 5.13 | 0.2 | 89.7 | 98.1 | nie dotyczy | RM | 2018 | odwadniane za pomocą wirówki i higienizowane wapnem | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 116.9 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Brak działań | Opracowano PFU dla zadania rozbudowy i modernizacji OS w Dobczycach | Gmina Dobczyce otrzymała dofinansowanie na rozbudowę i modernizację OŚ w Dobczycach w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020. z założeniem realizacji w latach 2016-2018.W roku 2015 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dobczyce (miejscowości Kornatka, Brzezowa, Dobczyce w części, Brzączowice i Stojowice). Podłączenie mieszkańców nastąpiło w 2016r.
1 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP033 | Sułkowice | myślenicki | MP | GW | Wisła | Sułkowice | GMW | 1 | 19.8018 | 49.8408 | VI/70/15 | 15804 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 15683 | 14468 | 11365 | 2475 | 210 | 42 | 418 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 130.6 | 122.4 | 0 | 0 | 130.6 | 122.4 | 13.5 | 4.4 | 4.2 | 0 | 3935 | 447.4 | 381 | 3.6 | 8.8 | 54 | 11365 | 875 | 30 | 2475 | 250 | 60 | 78.2376 | 17.7581 | 1.339 | ok | PLMP0330 | Oczyszczalnia ścieków w Biertowicach | 1 | 19.799 | 49.8784 | 19.7948 | 49.8784 | 213571 Wisła od Skawinki do Sidzinki | 2135699 Skawinka od Rzepinka do ujścia | 2135651 Skawinka od Jastrząbki do dopł. W Krzywaczce | rów melioracyjny stanowiący dopływ rzeki Skawinka | 2510 | 2510 | 2510 | 19283 | 78.24 | 17.76 | 384.6 | 384.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337 | 928 | 376 | 146 | 11 | 8 | 36 | 6 | 10 | 1 | 93 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odowodnienie, higieizacja | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | przekazanie do kompostowania | 1135.5 | 11.5 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.5 | 1135.5 | 351.9 | 0 | 783.6 | 0 | 0 | 0 | - | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka | nie dotyczy | zmiana granic aglomeracji oraz zmiana RLM
1 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP034 | Niepołomice | wielicki | MP | GW | Wisła | Niepołomice | GMW | Niepołomice | 20.2155 | 50.0333 | XVIII/246/16 | 41143 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 43865 | 21592 | 18660 | 2932 | 0 | 0 | 0 | NIE | 160.21 | 135.43 | 2.7 | 2.7 | 162.91 | 138.13 |  | 8.91 | 8.73 | 0 | 756 | 1838.66 | 1748.66 | 90 | 0 | 0 | 18660 | 22150 | 123 | 2932 | 0 | 0 | 93.3159 | 6.6841 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP034 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0341 | Niepołomice | 1 | 20.1892 | 50.0359 | 20.2114 | 50.0472 | Wisła |  |  | Wisła | 4500 | 5850 | 5850 | 38475 | 93.32 | 6.68 | 1748.66 | 1748.66 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 824.58 | 1911.29 | 499.17 | 109.67 | 11.76 | 4.45 | 35.35 | 5.89 | 11.36 | 0.27 | 90 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 1518.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.62 | przekazano firmie "KOMPOSTECH" | 2794.89 | 0 | 2794.89 | 0 | 59.769 | 59.769 | 0 | 0 | 0 | 2854.659 | 2854.655 | 889.045 | 0 | 1965.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Funkcjonalno - Użytkowy | Program Funkcjonalno - Użytkowy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP034 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0342 | Podłęże-Zachód | 0 | 20.1695 | 50.0256 | 20.1576 | 50.0272 | [7 empty] | 16667 |  |  |  |  | PUB2 | 1 | [31 empty] | 89.8 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | projekty budowlane | Program Funkcjonalno - Użytkowy
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP035 | nowosądecki | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Gródek nad Dunajcem | GW | Gródek nad Dunajcem | 20.73347017 | 49.74825054 | NR VII/121/15 | 10462 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10462 | 4857 | 3677 | 789 | 116 | 29 | 275 | TAK - pełna ewidencja | 64.8 | 62.3 | 0 | 0 | 64.8 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 185 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3677 | 0 | 4993 | 789 | 0 | 612 | 82.8713 | 13.3913 | 1.1088 | ok | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Rozbudowa kanalizacji w Gminie Gródek nad Dunajcem w miejscowości Przydonica, Sienna, Podole-Górowa, Tropie, Bartkowa Posadowa oraz Gródek nad Dunajcem"
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP035 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0351 | Bartkowa-Posadowa | 1 | 20.75519849 | 49.7547924 | 20.75558497 | 49.75587906 | Wisła | Dunajec | potok Przydonicki | potok Przydonicki | 600 | 780 | 600 | 5000 | 16.57 | 6.43 | 24 | 24 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519 | 1822 | 1040 | 95.45 | 19.4 | 11.56 | 57.67 | 23.12 | 15 | 1.6 | 83.43 | 91.77 |  |  |  | odwadnianie prasa dwutaśmowa | 5.66 | [7 empty] | 5.66 | przekazany firmie zewnętrznej. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Docelowo nastąpi rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Przydonica, Podole-Gorowa, Bartkowa-Posadowa
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP035 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0352 | Rożnów | 1 | 20.69569636 | 49.77602578 | 20.69127634 | 49.77704268 | Wisła | Dunajec |  | Kanał odpływowy Rożnów ZEW Rożnów | 300 | 390 | 300 | 3000 | 14.92 | 1.47 | 34.9 | 34.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 440 | 1178 | 592 | 108 | 14.1 | 5.3 | 35.8 | 8.8 | 14.7 | 1.7 | 86 | 87.5 |  |  |  | odwadnianie prasa dwutaśmowa | 10.28 | [7 empty] | 10.28 | przekazany firmie zewnętrznej. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Docelowo nastąpi rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rożnów
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP035 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0353 | Gródek nad Dunajcem | 1 | 20.73180963 | 49.74542014 | 20.72618797 | 49.74603559 | Wisła | Dunajec |  | Zbiornik Rożnów | 300 | 390 | 300 | 3000 | 31.49 | 2.81 | 61.2 | 61.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 527.83 | 1498.25 | 895.83 | 75.81 | 13.63 | 5.73 | 36.13 | 12.48 | 9.31 | 1.6 | 87.72 | 88.24 |  |  |  | odwadnianie prasa dwutaśmowa | 3.42 | [7 empty] | 3.42 | przekazany firmie zewnętrznej. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Docelowo nastąpi rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gródek nad Dunajcem
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP035 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0354 | Sienna | 1 | 20.7005458 | 49.71444832 | 20.70161894 | 49.7150919 | Wisła | Dunajec | potok Jelnianka | potok Jelnianka | 250 | 325 | 250 | 2800 | 11.6 | 1.34 | 21.4 | 21.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400.58 | 1041 | 460.33 | 82.74 | 15.28 | 4.4 | 36.18 | 6.77 | 8.64 | 1.95 | 89.56 | 87.27 |  |  |  | odwadnianie prasa dwutaśmowa | 10.54 | [7 empty] | 10.54 | przekazany firmie zewnętrznej. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Docelowo nastąpi rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sienna, Jelna
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP035 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0355 | Tropie | 1 | 20.67157794 | 49.79382859 | 20.6709452 | 49.79352229 | Wisła | Dunajec |  | Kanał odpływowy Rożnów ZEW Rożnów | 300 | 390 | 300 | 3000 | 8.29 | 1.34 | 13.5 | 13.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390.9 | 1209.8 | 693.8 | 117.88 | 14 | 4.44 | 40.8 | 7.66 | 13.42 | 1.48 | 88 | 89.41 |  |  |  | odwadnianie prasa dwutaśmowa | 1.37 | [7 empty] | 1.37 | przetrzymywany w KSTO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Docelowo nastąpi rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Tropie, Roztoka-Brzeziny
1 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP036 | Słomniki | krakowski | MP | GW | Wisła | Słomniki | GM | Słomniki | 20.0846 | 50.246 | XIX/324/12 z 26 marca 2012r | 4304 | 3 | 0 |  | 4476 | 3896 | 3833 | 59 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.1 | 11.8 | 0.9 | 0.9 | 13 | 12.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 245 | 5 | 1 | 1 | 3833 | 120 | 80 | 59 | 300 | 80 | 90.1028 | 9.8079 | 0.089366 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0360 | Słomniki | 1 | 20.087 | 50.237 | 20.0859 | 50.2355 | Wisła |  |  | Szreniawa | 1450 | 1885 | 1885 | 9840 | 90.1 | 9.81 | 252 | 252 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 802 | 1800 | 850 |  |  | 2.6 | 30 | 3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwirowanie na wirówce dekantacyjnej | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | odzysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Modernizacja oczyszczalni scieków w Słomnikach
| TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP037 | Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | MP | GW | Wisła | Dąbrowa Tarnowska | GMW | 1 | 20.9866 | 50.1751 | LIV/859/14 | 19399 | 1 | 0 |  | 19397 | 19169 | 18974 | 155 | 40 | 10 | 0 | NIE | 184.6 | 184.6 | 12.3 | 12.3 | 196.9 | 196.9 | 23.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 192 | 495.2 | 483 | 10 | 2.2 | 0 | 18974 | 158 | 70 | 155 | 0 | 0 | 98.9947 | 0.79909 | 0.20622 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 2116 | 0 | 2116 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2116 | 2480 | 377.8 |  | 2102.2 |  |  |  |  | Rozpoczęto zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie" etap I | nie dotyczy | w kolumnie 76 ujęto napływ ścieków do OŚ z wód opadowych. W aglomeracji 037 znajduje się 12,3 km sieci kanalizacji ogólnospławnej. Informuję, że Oczyszczalnia ściekow w Nieczajnie Górnej została zlikwidowana, umorzono decyzję na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do cieku Nieczajka w 2016 r. Dlatego w sprawozdaniu nie wypełniono kol 61 do 64 oraz 72, 77 i 78. Nie przewiduje się ponownego uruchomienia oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej. Na miejscu zlikwidowanej oczyszczalni funkcjonuje z powodzeniem sieciowa przepompownia ścieków. Wszystkie ścieki w aglomeracji oczyszcza OŚ Dąbrowa Tarnowska, z dobrymi wynikami. W 2018 r wystapimy z wnioskiem o uaktualnienie opisu i zmiany obszarowe naszej aglomeracji PLMP037.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP037 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0371 | Dąbrowa Tarnowska | 1 | 20.9697 | 50.1764 | 20.9694 | 50.1758 | Wisła |  |  | Breń | 3000 | 5550 | 5550 | 20000 | 100 | 100 | 493 | 1067 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 709.16 | 1516 | 410 | 84 | 22 | 8 | 47 | 16 | 17 | 0.3 | 80 | 98.6 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie i higienizacja | 501 | [5 empty] | 501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP037 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0372 | Nieczajna Górna | 0 | [35 empty] | L | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP038 | Limanowa miasto | limanowski | MP | GW | Wisła | Limanowa miasto | GM | Limanowa miasto | 20.4204 | 49.7076 | XXIX/417/16 z dnia 28.10.2016r. | 19028 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 19028 | 14090 | 12145 | 1945 | 0 | 0 | 0 | NIE | 114 | 112.5 | 0 | 0 | 114 | 112.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 836 | 885 | 783.7 | 17.3 | 0 | 84 | 12145 | 4549 | 331 | 1945 | 58 | 0 | 89.4734 | 10.5266 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej | Wariantowa koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP038 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0381 | Limanowa | 1 | 20.3978 | 49.7351 | 20.3982 | 49.7403 | Wisła | Dunajec | Łososina | Łososina | 4224 | 6700 | 6700 | 20548 | 85 | 10.53 | 784 | 784 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 591 | 1350 | 576 | 90 | 13 | 10 | 41 | 21 | 11 | 1 | 88 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na prasie śrubowo-dyskowej | 179.4 | [7 empty] | 179.4 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP038 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0382 | OSM w Limanowej | 1 | 20.387 | 49.7398 | 20.387 | 49.7415 | Wisła | Dunajec | Łososina | Łososina | 137 |  |  | 1048 | 4.47 | 0 | 29 | 29 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459 |  | 167 |  |  | 16 |  | 22.8 | 10 | 2 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na prasie filtracyjnej | 60 | [7 empty] | 60 | wywożone przez uprawnioną firmę do unieszkodliwienia | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Oczyszczalnia zakładowa-przyjmuje niewielką ilość ścieków komunalnych-brak szczegółowych danych
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP039 | Muszyna | Nowosądecki | MP | GW | Wisła | Muszyna | MGMW | Muszyna | 20.8961 | 49.3555 | VI/71/15 z dnia 23.02.2015 | 12523 | 2 | 0 |  | 12605 | 9194 | 9136 | 42 | 16 | 3 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 52.7 | 50.7 | 0 | 0 | 52.7 | 50.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 902.2 | 900.7 | 1 | 0.5 |  | 9136 | 0 | 3411 | 42 | 0 | 0 | 99.5399 | 0.3332 | 0.12693 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0390 | Muszyna | 1 | 20.8725 | 49.3429 | 20.8725 | 49.3414 | Wisła | Dunajec | Poprad | Poprad | 2564 | 3100 | 3100 | 9150 | 99.5 | 0.33 | 901.7 | 901.7 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 162 | 332 | 160 | 40.2 | 4.55 | 14.8 | 53 | 22 | 25.64 | 1.49 | 36 | 67 | nie dotyczy | BN | 2020 | poletka osadowe | 70 |  | 70 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | [6 empty] | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Muszyna (dokumentacja z pozwoleniem na budowę) | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie (dokumentacja z pozwoleniem na budowę)
| TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP040 | Szczawnica | nowotarski | MP | GW | Wisła | Szczawnica | GMW | Szczawnica | 20.4905 | 49.4211 | 53/05 | 15538 | 2 | 0 |  | 15251 | 7663 | 7549 | 74 | 40 | 5 | 0 | NIE | 44.7 | 41.9 | 0 | 0 | 44.7 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 297.8 | 293 | 3.6 | 1.2 | 0 | 7549 | 151 | 7437 | 74 | 0 | 0 | 99.2525 | 0.48521 | 0.26228 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0400 | Szczawnica | 1 | 20.4437 | 49.4291 | 20.4412 | 49.4284 | Wisła | Dunajec |  | Dunajec | 3600 | 7200 |  | 15500 | 99.25 | 0.49 | 784.4 | 784.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | 838 | 363 | 84 | 10 | 3 | 27 | 4 | 4 | 0 | 95 | 96 | nie dotyczy | RM | 02.12.2015 | Osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu zagęszczaniu w zbiorniku osadu nadmiernego (ZON),następnie są odwadniane na prasie taśmowej a potem wywożone na bieżąco w kontenerze w celu dalszego zagospodarowania | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7 | kompostowanie | 53.7 | 0 | 0 | 53.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | kol. 75 ilośc ścieków większa od powstających w alomeracji o wody przypadkowe dopływajace do sieci
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP041 | WOLBROM | olkuski | MP | GW | Wisła | Wolbrom | GMW | Wolbrom | 19.759 | 50.3853 | XXIX/419/16 | 18186 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 17276 | 9793 | 8991 | 730 | 72 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.1 | 48.3 | 10.5 | 10.5 | 61.6 | 58.8 | 30.5 | 6.7 | 5.7 | 1 | 160 | 391.6 | 362 | 29.1 | 0.5 | 0 | 8991 | 6133 | 150 | 730 | 1100 | 100 | 88.4117 | 11.1716 | 0.41676 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0410 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Wolbromiu | 1 | 19.7454 | 50.3777 | 19.7454 | 50.3777 | Wisła | Biała Przemsza | Biała | Centara | 3628 | 7378 |  | 28000 | 88.41 | 11.17 | 1328 | 1328 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 421.4 | 1077 | 590 | 65.8 | 11 | 13.26 | 88.25 | 18.68 | 20.4 | 3.46 | 69 | 69 |  | RM | 2021 | stabilizacja tlenowa odwadnianie | 125.5 | [7 empty] | 125.5 | odzysk i unieszkodliwianie R12 (sucha masa osadu) | 235 |  |  | 235 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 243.6 | 243.6 | 243.6
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP044 | Mszana Dolna | limanowski | MP | GW | Wisła | Mszana Dolna-gmina | GW | Gmina Mszana Dolna, Lubień, Wiśniowa | 20.0807 | 49.6766 | VIII/147/15 | 5700 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5700 | 4395 | 3080 | 1311 | 4 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 61.3 | 61 | 0 | 0 | 61.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 110.5 | 10 | 0.15 | 0 | 3080 | 877 | 428 | 1311 | 0 | 0 | 76.9298 | 23 | 0.070175 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0440 | Kasinka Mała | 1 | 20.0039 | 49.7118 | 20.0051 | 49.7122 | Wisła |  |  | rzeka Raba | 680 | 1202 |  | 9372 | 76.93 | 23 | 110.5 | 110.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593 | 1269 | 513 | 97 | 14 | 9 | 37 | 6 | 15 | 1 | 85 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | kompostowanie | 70 | 0 | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP045 | Stryszów | wadowicki | MP | GW | Wisła | Stryszów | GW | Stryszów | 19.6379 | 49.8259 | V/47/15 z dn. 26.01.2015r. | 6000 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 7009 | 6587 | 4775 | 1290 | 55 | 16 | 467 | TAK - pełna ewidencja | 92.5 | 84.2 | 0 | 0 | 92.5 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 210.5 | 177.3 | 1.7 | 1 | 30.5 | 4775 | 0 | 96 | 1290 | 0 | 326 | 69.4964 | 23.0561 | 0.78471 | ok | PLMP0450 | Stryszów | 1 | 19.6048 | 49.8229 | 19.6049 | 49.8227 | Wisła | Skawa |  | Potok Stryszówka | 575 | 690 | 600 | 6000 | 69.5 | 23.06 | 179 | 179 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 350 | 751 | 350 |  |  | 11 | 56 | 8 | [7 empty] | Odwadnianie | 43.8 | [7 empty] | 43.8 | Odbiór przez firmę która zagospodarowuje osad na cele rolnicze | 12.6 | 12.6 |  |  | 54 | 54 |  |  |  | 66.6 | 66.6 | 66.6 | [6 empty] | Projekt budowlany | Projekt budowlany
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP048 | Ciężkowice | tarnowski | MP | GW | Wisła | Ciężkowice | GMW | Ciężkowice | 20.974 | 49.7835 | LIII/834/14 | 4164 | 3 | 0 |  | 4184 | 4164 | 3712 | 452 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.6 | 35.1 | 0 | 0 | 40.6 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 144.6 | 140.2 | 4.4 | 0 |  | 3712 |  | 20 | 452 |  |  | 89.1969 | 10.8031 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Program Funkcjonalno-Użytkowy, koncepcje dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec-faza II". | Program Funkcjonalno-Użytkowy, koncepcje dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec-faza II".
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP048 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0481 | Ciężkowice | 1 | 20.9766 | 49.7908 | 20.978 | 49.7907 | Wisła | Dunajec | Biała Tarnowska | Ostruszanka | 660 | 790 | 790 | 6600 | 70.4 | 10.75 | 112.3 | 112.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 490 | 875 | 420 |  |  | 9.45 | 49.75 | 11.13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa | 50 | 50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP048 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0482 | Bogoniowice | 1 | 20.9742 | 49.8046 | 20.9778 | 49.8064 | Wisła | Dunajec |  | Biała Tarnowska | 120 | 144 | 120 | 1200 | 18.8 |  | 32.3 | 32.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 366.67 | 1099.33 | 552 |  |  | 14.8 | 75.5 | 13.63 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osad przewożony do oś Cięzkowice | 25 | 25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP049 | Alwernia | chrzanowski | MP | GW | Wisła | Alwernia | GMW | Alwernia | 19.5429 | 50.0661 | VI/86/15 | 3570 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3570 | 3570 | 3485 | 79 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 204.6 | 199.3 | 5.1 | 0.2 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 97.619 | 2.2129 | 0.16807 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0490 | Alwernia | 1 | 19.5324 | 50.0488 | 19.5319 | 50.0489 | Wisła | Regulanka |  | Regulanka | 590 | 860 | 1500 | 3847 | 97.62 | 2.21 | 204.4 | 204.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 465 | 987.5 | 440 |  |  | 21.41 | 110.66 | 30 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odsączanie na poletkach osadowych | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę | dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP050 | Bukowno-Bolesław | olkuski | MP | GW | Wisła | Bukowno | GM | Bukowno Bolesław0 | 19.4628 | 50.2669 | XXXII/487/09 z dnia 25.05.2009 | 10608 | 2 | 0 |  | 10457 | 10268 | 8885 | 1144 | 239 | 73 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.1 | 39.6 |  |  | 43.1 | 39.6 | 10.3 | 0.1 | 0.1 |  | 41 | 295.3 | 286 | 0.3 | 6.1 | 2.9 | 8885 | 149 | 40 | 1144 |  |  | 86.7744 | 10.94 | 2.2856 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0500 | Bukowno | 1 | 19.4424 | 50.2733 | 19.4414 | 50.2734 | Wisła | Przemsza | Biała Przemsza | Potok Warwas | 782 | 1650 | 1650 | 11275 | 86.8 | 10.9 | 286 | 286 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 1029 | 411 | 106 | 11 | 12 | 37 | 8 | 12 | 1 | 89 | 94 | M |  |  | odwadnianie na prasie i suszenie w suszarni słonecznej | 41.4 | [7 empty] | 41.4 | przewożony do Oś w Olkuszu, poddany fermentacji następnie suszeniu w słonecznej suszarni osadów ściekowych. | 32.1 |  | 32.1 |  | 88 |  | 88 |  |  | 120.1 | 120.1 | 120.1
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP051 | Szerzyny | tarnowski | MP | GW | Wisła | Szerzyny | GW | Szerzyny, Skołyszyn, Rzepiennik Strzyżewski | 21.2451 | 49.8093 | Uchwała nr XXXIX/631/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. | 7865 | 3 | 0 |  | 7692 | 7682 | 3422 | 1388 | 24 | 5 | 2848 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 53.4 | 49.7 | 0 | 0 | 53.4 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 295.2 | 88.6 | 0.5 | 0.1 | 206 | 3422 | 0 | 10 | 1388 | 0 | 0 | 44.6178 | 18.0447 | 0.31201 | ok | PLMP0510 | Szerzyny - Nadole | 1 | 21.2692 | 49.7991 | 21.2692 | 49.7991 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Olszynka | 600 | 780 | 900 | 4489 | 44.62 | 18.04 | 89.1 | 89.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 341.5 | 656 | 608.2 |  |  | 7.8 | 49 | 10.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwodnienie | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | nie dotyczy | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 137.9 | 137.9 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 78.8 | BS w Pilźnie | Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzyny. | nie dotyczy | brak
1. Aglomeracja, dane podstawowe | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP052 | Czchów | brzeski | MP | GW | Wisła | Czchów | GMW | Czchów | 20.4019 | 49.5025 | LV/878/14 z dn.. 29.09.2014 | 4277 | 3 | 0 |  | 4300 | 3850 | 3272 | 555 |  |  | 23 | TAK - pełna ewidencja | 51.1 | 43.4 | 0 | 0 | 51.1 | 43.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 144.578 | 141.263 | 2.485 |  | 0.83 | 3272 | 0 | 450 | 555 | 0 | 0 | 86.5581 | 12.907 | 0 | ok | PLMP0520 | O.Ś.Jurków | 1 | 20.4217 | 49.5032 | 20.4243 | 49.5031 | Wisła | Dunajec | 0 | Dunajec | 600 | 650 | 900 | 900 | 86.56 | 12.91 | 141.263 | 141.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437 | 800 | 426 |  |  | 8 | 48 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019 | obecnie na oczyszczalni osad nie podlega przeróbce | 39 | [7 empty] | 39 | Wykorzystywany do produkcji stabirolu przez Firmę Poldim | 73.8 | 58.7 | 15.1 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Kanalizasja sanitarna dla m. Tworkowa – iV kw. 2000r Kanalizasja sanitarna dla m. Biskupice melsztyńskie i Domosławice - IV kw. 2001r. Kanalizasja sanitarna Czchów – Jurków ; IV kw 2003 Kanalizacja sanitarna Złota Żerków II kw. 2015 | Projekt budowlany „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach nr 701/2 i 702” IV kw.2016 | W kol. 128 i 129 podano nazwy projektów realizowanych zadań oraz terminy wydania pozwolenia na budowę
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP054 | Charsznica | Miechowski | MP | GW | Wisła | Charsznica | GW | Charsznica | 19.56 | 50.23 | XI/171/15 | 6926 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 7148 | 2775 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 158 | TAK - pełna ewidencja | 32.1 | 29.4 | 0 | 0 | 32.1 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56 | 401 | 138.5 | 2.8 | 154.6 | 105.1 | 2617 | 4333 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.7896 | 0 | 0 | ok | PLMP0540 | Charsznica | 1 | 19.56 | 50.24 | 19.56 | 50.24 | Wisła | Pilica | Uniejówka | Uniejówka | 460 | 780 | 780 | 11333 | 58.55 | 8.92 | 141.3 | 141.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 830 | 1555 | 340 | 0 | 15.3 | 3.5 | 35.8 | 7 | 0 | 0.4 | 0 | 97.4 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja wapnem | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | recykling | 117.8 | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK | Gdów | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP055 | Gdów | wielicki | MP | GW | Wisła | Gdów | GW | Gdów | 20.1993 | 49.909 | VI/84/15 | 8023 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 8373 | 8023 | 3896 | 548 | 107 | 29 | 3472 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 38.1 | 36.1 | 0 | 0 | 38.1 | 36.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 111 | 204 | 121 | 14 | 4.7 | 64.3 | 3896 | 0 | 350 | 548 | 0 | 0 | 50.7106 | 6.5448 | 1.2779 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP055 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP0551 | Gdów | 1 | 20.2227 | 49.9055 | 20.2241 | 49.9061 |  | Wisła | Raba | pot. Bilczycki | 925 | 1200 | 1200 | 10500 | 35.7 | 6.4 | 104 | 104 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 500 | 700 | 300 |  |  | 15 | 60 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dot | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP055 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP0552 | Pierzchów | 1 | 20.2976 | 49.938 | 20.299 | 49.9375 |  | Wisła | Raba | pot. Królewski | 100 | 130 | 250 | 1500 | 15 | 0 | 17 | 17 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 500 | 700 | 300 |  |  | 15 | 60 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dot | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP056 | Tymbark | limanowski | MP | DW | Wisła | Tymbark | GW | Tymbark | 20.3247 | 49.729 | XXVI/375/16 | 19068 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 19068 | 2255 | 2128 | 127 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.9 | 15.1 | 4 | 4 | 19.9 | 19.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 86.1 | 2 | 0 | 0 | 2128 | 16813 | 0 | 127 | 0 | 0 | 99.334 | 0.66604 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | - | - | kol. 75 - ścieki komunalne, 76 - ilość ścieków komunalnych wraz z przemysłem
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP056 | Tymbark | limanowski | MP | DW | Wisła | Tymbark | GW | Tymbark | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 83 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0561 | Tymbark MWS | 1 | 20.3319 | 49.7386 | 20.335 | 49.739 | WISŁA | DUNAJEC | ŁOSOSINA | RZEKA ŁOSOSINA | 1974 | 6000 | 4000 | 130000 | 96 | 100 | 81 | 743 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1631 | 2667 | 601 | 8.6 | 2.4 | 11.1 | 51 | 17 | 8.6 | 1.1 | 0 | 54 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasie | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | prezkazane do kompostowni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP056 | Tymbark | limanowski | MP | DW | Wisła | Tymbark | GW | Tymbark | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0562 | BIOK250 | 1 | 20.1946 | 49.434 | 20.1946 | 49.434 | WISŁA | DUNAJEC | ŁOSOSINA | RZEKA SŁOPNICZANKA |  | 40 |  | 250 | 4 | 0 | 5.1 | 5.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 206 | 456 | 189 |  |  | 27 | 109 | 44 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | przekazanie do oczyszczalni MWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP057 | Proszowice | Proszowicki | MP | DW | Wisła | Proszowice | MGMW | Proszowice | 20.2945 | 50.1918 | XVIII/292/12 | 6150 | 3 | 0 |  | 5858 | 5858 | 5758 | 100 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.3 | 24.3 | 1.2 | 1.2 | 25.5 | 25.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 541.683 | 492.6 | 49.083 | 0 | 66 | 5758 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98.2929 | 1.7071 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMPO570 | Proszowice | 1 | 20.3109 | 50.1941 | 20.3214 | 50.1971 |  |  |  | Szreniawa | 1480 | 2400 | 2400 | 12040 |  |  | 541.78 | 541.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 151.8 | 408 | 195 |  |  | 10.9 | 42 | 12.86 | [5 empty] | RM | 2020 | odwadnianie na prasie sitowo-tasmowej | 96.94 |  |  |  |  | 96.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej | budowa stacji zlewnej, wymiana urzadzeń oczyszczalni oraz zmiana urządzenia do przeróbki osadów
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP058 | Tuchów-Środkowa Biała | tarnowski | MP | GW | Wisła | Tuchów | GMW | Tuchów Ryglice Rzepiennik Strzyżewski | 21.0535 | 49.8952 | LIII/835/14 | 15090 | 1 | 0 |  | 15120 | 14615 | 12624 | 1876 | 115 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 250.4 | 186.4 | 19.6 | 19.6 | 270 | 206 | 0 | 7.3 | 6.9 | 0 | 74 | 962.8 | 949.1 | 9.5 | 4.2 |  | 12624 | 420 | 85 | 1876 |  |  | 86.832 | 12.4074 | 0.76058 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0580 | Tuchów | 1 | 21.0436 | 49.9026 | 21.0449 | 49.9037 | Wisła | Dunajec |  | Biała Tarnowska | 3880 | 6300 | 3880 | 28000 | 86.832 | 12.4074 | 867.7 | 867.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274.3 | 779.8 | 520.18 | 66.75 | 11.5 | 6.6 | 33.9 | 7.08 | 10.1 | 0.98 | 84.87 | 91.48 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa taśmowa, suszarnia | 206.9 | 206.9 | [8 empty] | 1606 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 1606 | 1606 | [6 empty] | Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcje dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec-faza II". | Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcje dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec-faza II".
1. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP059 | Laskowa | limanowski | MP | GW | Wisła | Laskowa | GW | Laskowa | 20.4503 | 49.762 | Uchwała Nr XLVIII/767/14 | 3063 | 3 | 0 |  | 3063 | 2704 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 48.3 | 43 | 0 | 0 | 48.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0590 | Ujanowice | 1 | 20.5655 | 49.748 | 20.565 | 49.748 | Wisła | Dunajec | Dunajec | Łososina | 400 | 525 | 525 | 3750 | 100 | 0 | 91 | 91 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 368 | 740 | 300 |  |  | 7.5 | 49.5 | 11.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osad jest stabilizowany tlenowo,podawany do zbiornika następnie odpompowywanydo odwadniania i prZekazywany na prasę. | 391.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP061 | Szczucin | dąbrowski | MP | GW | Wisła | Szczucin | GMW | Szczucin | 21.0771 | 50.3097 | Uchwała Nr XLIII/684/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28.X.2013 r. | 4466 | 3 | 0 |  | 4426 | 4426 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 42.6 | 34.5 | 0 | 0 | 42.6 | 34.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 2.3 | 0 | 0 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0610 | Wola Szczucińska | 1 | 21.0985 | 50.3154 | 21.0752 | 50.3252 | Wisła | ------------- | -------------- | Odra | 1200 | 1440 | 1200 | 9752 | 100 | 0 | 130.3 | 130.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 388.75 | 1101.25 | 522 |  |  | 5.175 | 47.08 | 10.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | ciąg przeróbki osadu: komora tlenowej stabilizacji osadu, zagęszczacz osadu, stacja odwadniania i stabilizacji osadu, wiata na odwodnione osady | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 2017-10-16 | 2017-10-16 | dane podane w kol. 44 dotyczą ilości ścieków zbieranych z obszaru Gminy Szczucin poza aglomeracją
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP062 | Rytro | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Rytro | GW | Rytro | 20.6784 | 49.4901 | LIII/840/14 z dnia 1 lipca 2014 | 3885 | 3 | 0 |  | 4203 | 3553 | 2774 | 763 | 16 | 4 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 42.2 | 35.7 | 0 | 0 | 42.2 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 115.5 | 113 | 2 | 0.5 | 0 | 2774 | 0 | 650 | 763 | 0 | 0 | 81.4656 | 18.1537 | 0.38068 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0621 | Rytro | 1 | 20.6751 | 49.499 | 20.6736 | 49.5004 | Wisła | Dunajec | Poprad | Poprad | 309 | 500 |  | 5600 | 81.5 | 18.1 | 113 | 113 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 579 | 1620 | 591 |  |  | 14 | 65 | 23 | [7 empty] | prasowanie | 12.1 | [7 empty] | 12.1 | przekazane do kompostowania | 80 |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | Kwota z kol. 121 wynika z przekazania odcinka kanalizacji saniternej przez osobę fizyczną
1 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP065 | JABŁONKA | NOWOTARSKI | MP | Czarnej Orawy | Dunaj | JABŁONKA | GW | JABŁONKA | 19.6953 | 49.4782 | 10/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 6500 | 3 | 0 |  | 6875 | 6375 | 5719 | 156 | 0 | 0 | 500 | NIE | 117.76 | 117.76 | 0 | 0 | 117.76 | 117.76 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 129 | 333.5 | 321 | 0.5 | 0 | 12 | 5719 | 0 | 500 | 156 | 0 | 0 | 90.4582 | 2.2691 | 0 | ok | PLMP0650 | JABŁONKA | 1 | 19.6851 | 49.4674 | 19.6846 | 49.4661 | DUNAJ | ORAWA | ORAWA | CZARNA ORAWA | 680 | 800 | 800 | 5550 | 90 | 2 | 321 | 321 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 218 | 585 | 223 |  |  | 34 | 121 | 38 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | PRASA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | KOMPOSTOWNIA | 651.8 | 0 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.8 | 651.8 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROZBUDOWA SIECI KAN. SAN. NA TERENIE AGLOMERACJI I MODERNIZACJA KOLEKTORA GŁ. | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | DOT. KOL. 29 – OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE NA TERENIE GMINY JABŁONKA I MIESZKAJĄCE DO WIELU LAT ZA GRANICĄ np. USA
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP072 | SPYTKOWICE | WADOWICKI | MP | GW | Wisła | SPYTKOWICE | GW | SPYTKOWICE | 19.5124 | 49.998 | VI/79/15 | 10106 | 2 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 9668 | 9668 | 2603 | 7001 | 64 | 16 | 0 | NIE | 31.1 | 29.4 | 0 | 0 | 31.1 | 29.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 312.2 | 87.9 | 0.4 | 2.2 | 221.7 | 2603 | 0 | 0 | 7001 | 0 | 0 | 26.9239 | 72.4141 | 0.66198 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [6 empty] | Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni scieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidacja oczyszczalni ścieków w Bachowicach | Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni scieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidacja oczyszczalni ścieków w Bachowicach | dot. poz. 74- oczyszczalnia Spytkowice nie może przyjąć większej ilości ścieków dowożonych, pozostała ilość tj. 66,4 % wywożona jest na inne Oczyszczalnie przez Przewoźników posiadających stosowne zezwolenia.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP072 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0721 | SPYTKOWICE | 1 | 19.5471 | 50.0074 | 19.5478 | 50.0072 | WISŁA |  |  | RÓW J9 | 350 | 350 | 1300 | 2400 | 24.8 | 6 | 88.3 | 88.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258.6 | 699.3 | 239.7 | 77.9 | 10.3 | 19.1 | 89.3 | 19.9 | 13.2 | 1.3 | 83 | 90 |  | RM | 2016 | ODWADNIANIE OSADU | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP072 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0722 | BACHOWICE | 1 | 19.4956 | 49.9671 | 19.4958 | 49.967 | WISŁA |  |  | POTOK BACHÓWKA | 34 | 34 |  | 130 | 2.1 | 0 |  |  | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 | 703 | 209 | 69 | 10.6 | 12.4 | 51.3 | 15.4 | 13.4 | 1.7 | 81 | 82 |  | L |  | TRANSPORT DO OCZYSZCZALNI SPYTKOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PRZEWÓZ NA OCZYSZCZALIĘ SPYTKOWICE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP074 | Zakliczyn | tarnowski | MP | GW | Wisła | Zakliczyn | GMW | Zakliczyn | 20.8093 | 49.8564 | Uchwała nr V/43/15 z dnia 26 stycznia 2015r. | 4960 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5003 | 4446 | 4282 | 164 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 79.2 | 74.8 | 0 | 0 | 79.2 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 160.48 | 155 | 5.48 | 0 | 0 | 4282 | 87 | 446 | 164 | 15 | 9 | 96.2423 | 3.7577 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP074 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0741 | Zakliczyn | 1 | 20.8125 | 49.8614 | 20.8161 | 49.8639 | Wisła | Dunajec | Paleśnianka | Paleśnianka | 806 | 1048 |  | 6834 | 84.12 | 3.76 | 224 | 224 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 463 | 954 | 379 |  |  | 18 | 80 | 21 | [7 empty] | odwadnianie za pomocą prasowania | 64 |  | 64 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | w kol. 100 nie wykazano ilości osadów dla oczyszczalni w m. Paleśnica i Charzewice, ponieważ są one w stanie surowych przewożone do oczyszczalni w Zakliczynie i tam poddawane obróbce.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP074 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0742 | Paleśnica | 1 | 20.8006 | 49.7944 | 20.8009 | 49.7958 | Wisła | Dunajec | Paleśnianka | Olszowianka | 75 | 75 |  | 430 | 5.0976 |  | 18 | 18 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 399 | 815 | 311 |  |  | 20 | 78 | 22 | [7 empty] | odwadnianie za pomocą prasowania | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP074 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0743 | Charzewice | 1 | 20.7564 | 49.8675 | 20.7574 | 49.8679 | Wisła | Dunajec | Charzewianka | Charzewianka | 128 | 133 |  | 864 | 7.02 |  | 13 | 13 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 308 | 1127 | 502 |  |  | 11 | 58 | 15 | [7 empty] | odwadnianie za pomocą prasowania | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP075 | Biecz | Gorlice | MP | GW | Wisła | Biecz | GMW | Biecz | 21.1458 | 49.434 | Uchwała nr VI/62/15 | 10184 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10184 | 7698 | 5523 | 2163 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 105.5 | 99.8 | 0 | 0 | 105.5 | 99.8 | 11.7 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 153.2 | 149 | 4 | 0.2 |  | 5523 | 300 | 2186 | 2163 | 0 | 0 | 78.643 | 21.2392 | 0.11783 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0750 | Biecz | 1 | 21.1551 | 49.4348 | 21.1556 | 49.4349 | Wisła | Ropa |  | rzeka Ropa | 650 | 1200 | 1200 | 10184 | 78.63 | 21.24 | 153 | 154 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 578 | 1477 | 780 | 102 | 10 | 4.83 | 44.4 | 6.23 | 6.68 | 1.73 | 93.45 | 82.7 |  |  |  | odwodnienie przy uzyciu prasy, higienizacja wapnem | 96.25 | [6 empty] | 96.25 |  |  | 58.6 |  | 58.6 |  | 0 |  |  |  |  | 58.6 | 58.6 | 58.6 | [8 empty] | w aktualizacji V KPOŚ zostało zaplanowane rozpoczęcie procesu przygotowawczego dot. opracowania niezbędnych dokumentacji z zakresu gospodarki wodno ściekowej. w momencie uzupełniania aktualizacji plany dotyczyły obszarów znajdujących się na obszarze aglomeracji. podjęte działania projektowe dotyczą jednak ostatecznie obszarów poza aglomeracją.
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP076 | Iwkowa | brzeski | MP | GW | Wisła | Iwkowa | GW | Iwkowa | 20.593 | 49.8148 | Nr XXVII/389/16 | 4326 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3783 | 3783 | 0 | 300 | 10 | 2 | 3473 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.82 | 0 | 0.95 | 0.37 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7.9302 | 0.26434 | ok | PLMP0760 | Kąty | 0 | 20.6096 | 49.7783 | [5 empty] | Rzeka Białka |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | BN | 2020 | [11 empty] | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Iwkowa | Budowa oczyszczalni sciekóww miejscowości Kąty | Różnice w ilości przydomowych oczyszczalni ścieków 2015 (6)- 2016 ( 2) wynikaja z błędnego zaliczenia wszystkich oczyszczalni przydomowych na terenie gminy a nie tylko z aglomeracji
1 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP077 | Ochotnica Dolna | nowotarski | MP | GW | Wisła | Ochotnica Dolna | GW | Ochotnica Dolna | 20.3191 | 49.5255 | 61/05 | 8700 | 3 | 0 |  | 8910 | 8400 | 8060 | 335 | 5 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 122.66 | 121.06 | 0 | 0 | 122.66 | 121.06 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 50 | 320.75 | 307.3 | 0.45 | 0 | 13 | 8060 | 0 | 500 | 335 | 0 | 10 | 96.0718 | 3.8721 | 0.056117 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0770 | Tylmanowa | 1 | 20.4165 | 49.5132 | 20.4178 | 49.5141 | rzeka Wisła | - | - | rzeka Dunajec | 1000 | 1300 | 1455 | 9900 | 96.0718 | 3.8721 | 307.8 | 307.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 295.25 | 795.5 | 319.25 | 80.75 | 8.83 | 9.75 | 47.5 | 18.25 | 43 | 2.85 | 46.75% | 67.72% | nie dotyczy | RM | 2017 | odwadnianie na prasie taśmowej | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 118.1 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 26.4 | prywatne | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna | W kolumnie 94 i 95 podano wartości dla azotu i fosforu ponieważ są one badane, jednakże dla aglomeracji poniżej 10tys. RLM ich redukcja nie jest wymagana
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP078 | Grybów-Stróże | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Grybów | GW | Grybów | 20.9516 | 49.666 | VI/66/15 | 10741 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 10741 | 9715 | 5083 | 4602 | 30 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 64 | 63 | 0 | 0 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 277.7 | 165.5 | 2.3 | 0.7 | 109.2 | 5083 | 800 | 170 | 4602 | 0 | 56 | 56.3542 | 43.3665 | 0.2793 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0780 | Stróże | 1 | 20.9516 | 49.666 | 20.951 | 49.6661 | Wisła | Dunajec | Biała | Biała | 600 | 930 | 930 | 9998 | 56 | 43.4 | 168.8 | 168.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 951 | 2133 | 898 | 151 | 42 | 5.7 | 47.25 | 8.41 | 11.49 | 0.69 | 93 | 98 |  | R | 2017 | prasowanie | 158 | [7 empty] | 158 | przekazano do kompostowania | 0 |  |  |  | 156.7 |  |  |  | 156.7 | 156.7 | 156.7 | 156.7 | [6 empty] | Uporządkowanie gospodarki sciekowej w m. Gródek, Biała Niżna, Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Chodorowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stróże. | Uporządkowanie gospodarki sciekowej w m. Gródek, Biała Niżna, Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Chodorowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stróże. | Współrzędne aglomeracji z uwagi na siedzibą gminy poza obszarem gminy przyjeto jako współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków w Stróżach.
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP079 | Spytkowice | nowotarski | MP | GW | Wisła | Spytkowice | GW | Spytkowice | 19.8207 | 49.5766 | nr XLVII/742/14 | 2150 | 3 | 0 |  | 2150 | 1950 | 1930 | 16 | 4 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1930 | 0 | 200 | 16 | 0 | 0 | 99.0698 | 0.74419 | 0.18605 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMO790 | Spytkowice | 1 | 19.8627 | 49.5944 | 19.8627 | 49.5944 | Wisła | Skawa |  | Skawa | 550 | 980 | 800 | 4917 | 99.07 | 0.74 | 75.2 | 75.2 | B | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 60 | 100 | 55 |  |  | 7 | 26 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wapnowanie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | FUH"KOP-Eko' Szczepan Trzupek, Zalesiany1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Gmina wybudowała 9km kanalizacji ale poza aglomeracją
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP080 | Żegocina | Bocheński | MP | GW | Wisła | Żegocina | GW | Żegocina | 20.4187 | 49.8029 | Nr XXVI/374/16 | 18783 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 18783 | 2804 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 15904 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0800 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Łąkcie Górnej | 1 | 20.4293 | 49.8368 | 20.4257 | 49.8372 | Wisła | Raba | Stradomka | Potok Sanecki | 350 | 800 | 1690 | 18783 | 100 | 0 | 90 | 90 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 764 | 1412 | 332 |  |  | 18 | 80 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa i zagęszcznie | 138 |  |  |  | 138 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | zwiększenie RLM ze względu na przemysł, zmniejszenie granic, planowana przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków, kolumna 71,72 dotyczy projektowanej oczyszczalni ścieków po przebudowie i rozbudowie,azot i fosfor nie jest badany gdyż w aktualnie obowiazujacym pozwoleniu wodnoprawnym nie jest wymagane badanie fosforu i azotu, kolumna 129 pozostaje pusta z uwagi na brak Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz brak dokumentacji na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków (z uwagi na upadłość wykonawcy dokumentacji)
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP081 | Dobra | Limanowa | MP | GW | Wisła | Dobra | GW | Dobra | 20.2502 | 49.7195 | Uchwała nr XXIX/412/16 zdnia 28.10.2016 | 6890 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6890 | 5744 | 3435 | 2309 | 0 | 0 | 230 | TAK - pełna ewidencja | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 98.7 | 91 | 1 | 0 | 6.7 | 3435 | 524 | 199 | 2309 | 36 | 387 | 60.3483 | 39.6517 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap III - opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra. 2. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap IV - opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skrzydlna i Przenosza | 2. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap IV - opracowanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Przenosza | Zgodnie z IV aktualizacją mamy do wykonania budowe sieci kanalizacyjnej, złozyliśmy wniosek na dofinasowanie wykonania kanalizacji w latach 2017-218 do RPO na lata 2014-2020
2 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP081 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0811 | Dobra | 1 | 20.2584 | 49.7221 | 20.2594 | 49.7222 | Wisła | Dunajec | Łososina | Łososina | 664 | 830 | 830 | 6312 | 60.35 | 39.65 | 91 | 91 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 487.17 | 1004 | 460.83 |  |  | 9.58 | 51.97 | 11.62 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja i odwodnienie osadu na prasie | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | proces odzysku R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aglomeracja nie ma obowiazku badania fosforu i azotu
3 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP081 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0812 | Przenosza | 0 | 20.1849 | 49.7667 | 20.1853 | 49.7666 | Wisła | Raba | Stradomka | Stradomka | 187 | 274 | 440 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 1 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP082 | Osiek | Ośiwięcim | MP | GW | Wisła | Osiek | GW | Osiek | 19.2637 | 49.9508 | XXV/364/16 | 5897 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5897 | 5693 | 3170 | 2523 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 43.7 | 42.6 | 0 | 0 | 43.7 | 42.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 0 | 600 | 141 | 132 | 9 | 0 |  | 3170 | 124 | 0 | 2523 | 0 | 80 | 55.8589 | 44.1411 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0820 | Osiek | 1 | 19.2319 | 49.9582 | 19.2325 | 49.9594 | Wisła | Soła | Macocha | wprowadzanie ścieków do ziemi za pośrednictwem rowu opasowego Stawu Duży Bunar | 760 | 959 |  | 6600 | 55.86 | 44.14 | 141 | 141 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 466 | 1206 | 422 |  |  | 13 | 88 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 31.12.2020 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie filtracyjnej | 63 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 1617.3 | 214.3 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.3 | 1617.3 | 851.3 | 0 | 766 | 0 |  | 0 |  | Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Osiek w Gminie Osiek - etap II, zadanie III i IV | Przyjęto wstępne założenie potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków. Termin prac przygotowawczych przyjęto na czerwiec 2018 r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP083 | KOSZYCE | PROSZOWICKI | MP | GW | Wisła | KOSZYCE | GW | KOSZYCE | 20.5747 | 50.1684 | 12/05 i 40/05 | 7000 | 3 | 0 |  | 6670 | 5718 | 5555 | 56 | 107 | 57 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 115.5 | 54.2 | 0 | 0 | 115.5 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 145.6 | 131 | 6.1 | 8.5 |  | 5555 | 120 | 580 | 56 | 0 | 252 | 93.7781 | 4.6177 | 1.6042 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0830 | KOSZYCE-WŁOSTOWICE | 1 | 20.5671 | 50.1684 | 20.5671 | 50.1679 | Wisła | Szreniawa |  | rów | 700 | 890 | 890 | 7000 | 93.79 | 4.6 | 131 | 131 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179 | 401 | 256 | 0 | 0 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | przetwarzanie osadu na środek poprawiający właściwości gleby | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP084 | Pleśna | tarnowski | MP | GW | Wisła | Pleśna | GW | Pleśna | 20.9446 | 49.9227 | XXIII/335/16 | 5000 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4829 | 4829 | 4388 | 337 | 104 | 26 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 72 | 136 | 131.4 | 1.9 | 2.7 | 0 | 4388 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 90.8677 | 6.9787 | 2.1537 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0840 | Rzuchowa | 1 | 20.9385 | 49.9469 | 20.9406 | 49.9455 | Wisła | Dunajec | Biała Tarnowska | Biała Tarnowska | 500 | 600 |  | 6000 | 90.87 | 6.98 | 133.3 | 133.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 286 | 776 | 312 |  |  | 3 | 31 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2021 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.3 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzuchowa" | "Koncepcja modernizacji technologii oczyszczalni ścieków w Rzuchowej".
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP085 | SKAŁA | KRAKOWSKI | MP | GW | WISŁA | SKAŁA | GMW | SKAŁA | 19.8529 | 50.2302 | 95/06 | 12000 | 2 | 0 |  | 11442 | 10342 | 7532 | 1107 |  |  | 1703 | NIE | 92.0984 | 59.0123 | 12.7297 | 12.7297 | 104.8281 | 71.742 | 1.1 | 0.27 | 0.27 | 0 | 93 | 404.9265 | 211.6295 | 2.827 | 0 | 190.47 | 7532 | 600 | 500 | 1107 | 0 | 0 | 75.4414 | 9.6749 | 0 | ok | PLMP085 | 2 | [50 empty] | 154.7 | 30 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 2010 / 2017
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP085 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0851 | NOWA WIEŚ | 1 | 19.8692 | 50.2373 | 19.8698 | 50.2374 | WISŁA |  |  | CIEK (POTOK SMRÓDKA) | 1700 | 3000 | 1700 | 6960 | 73 | 8.67 | 394 | 394 | non PUB1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 295.83 | 625.92 | 277.5 | 73.26 | 9.38 | 9.85 | 57.58 | 13.52 | 27.43 | 1.63 | 62.56 | 82.62 | nie dotyczy |  |  | stabilizacja tlenowa | 396 | 29 | [6 empty] | 367 | ODDANE ODBIORCY ZEWNĘTRZNEMU | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | TRWA ROZRUCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PO PROCESIE MODERNIZACJI
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP085 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0852 | OJCÓW | 1 | 19.8278 | 50.201 | 19.8282 | 50.2009 | WISŁA |  |  | POTOK PRĄDNIK | 68 | 88 | 68 | 399 | 2.44 | 1 | 8 | 8 | non PUB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 997.25 | 417.5 | 113 | 13.64 | 38.75 | 155.25 | 60 | 81.73 | 8.97 | 27.67 | 34.24 | nie dotyczy |  |  | stabilizacja tlenowa i beztlenowa | 11 | [7 empty] | 11 | PRZEKAZANE NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W NOWEJ WSI DO KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP087 | Tomice | wadowicki | MP | GW | Wisła | Tomice | GW | 1 | 19.2953 | 49.5401 | XLVIII764/14 | 2711 | 3 | 0 |  | 2707 | 2425 | 2392 | 33 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.717 | 18.5 | 0 | 0 | 18.717 | 18.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | 85 | 84 | 1 | 0 | 0 | 2392 | 0 | 282 | 33 | 0 | 0 | 98.7809 | 1.2191 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0870 | SBR Radocza | 1 | 19.2921 | 49.5459 | 19.2921 | 49.5534 | Wisła | Skawa | Radoczanka | Radoczanka | 300 | 300 | 300 | 800 | 98.78 | 1.22 | 84 | 84 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 14.6 | 70.5 | 15.6 |  |  | 144.75 | 416.75 | 147 | [5 empty] | R | 2018 | ATS | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | Kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP088 | JABŁONKA – ZUBRZYCA DOLNA | NOWOTARSKI | MP | Czarnej Orawy | Dunaj | JABŁONKA | GW | JABŁONKA | 19.6953 | 49.4782 | 14/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 5200 | 3 | 0 |  | 5446 | 5146 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 1285 | NIE | 76.39 | 76.39 | 0 | 0 | 76.39 | 76.39 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 108 | 266 | 235 | 0 | 0 | 31 | 3861 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 76.4047 | 0 | 0 | ok | PLMP0880 | ZUBRZYCA DOLNA | 1 | 19.6778 | 49.4992 | 19.6778 | 49.4984 | DUNAJ | ORAWA | ORAWA | ZUBRZYCA | 600 | 625 | 625 | 5200 | 76 | 0 | 235 | 235 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 187 | 513 | 238 |  |  | 9.5 | 45 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | PRASA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | KOMPOSTOWNIA | 34.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROZBUDOWA SIECI KAN. SAN. NA TERENIE AGLOMERACJI |  | DOT. KOL. 29 – OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE NA TERENIE GMINY JABŁONKA I MIESZKAJĄCE DO WIELU LAT ZA GRANICĄ np. USA
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP089 | TOKARNIA | MYŚLENICKI | MP | GW | Wisła | TOKARNIA | GW | TOKARNIA | 19.523 | 49.523 | III/23/14 | 2292 | 3 | 0 |  | 2392 | 2312 | 1648 | 644 | 0 | 0 | 20 | NIE | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 84.4 | 60.7 | 2.6 | 0 | 21.1 | 1648 | 0 | 80 | 644 | 0 | 0 | 72.2408 | 26.9231 | 0 | ok | PLMP0890 | TOKARNIA-1 | 1 | 19.5215 | 49.4332 | 19.5218 | 49.4332 | WISŁA | RABA | KRZCZONÓWKA | POTOK KRZCZONÓWKA | 168 | 180 | 180 | 180 | 69.73 | 26.92 | 61.5 | 61.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 436 | 655.8 | 333.2 | 84.7 | 9.4 | 20.8 | 66.6 | 14.2 | 11.7 | 4.9 | 86.16 | 48.41 | nie dotyczy | R | 2016 - A KPOSK, 2018-2020 - PRZEWIDYWALNY | BRAK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | R-3 UNIESZKODLIWIANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | KOL 22 INNA ZMIANA - W ZALEŻNOSCI OD SYTUACJI I MOZLIWOSCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NIE WYKLUCZAMY ZMIAN, KOL 82 I 83 - POZWOLENIE WODNOPRAWNE NIE OKREŚLA WARTOSCI DLA AZOTU I FOSFORU - DLATEGO WPISANO 0
| TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP092 | Zembrzyce | suski | MP | GW | Wisła | Zembrzyce | GW | Zembrzyce | 19.6031 | 49.7758 | Uchwała XLVIII/763/14 z dnia 24 lutego 2014r | 3973 | 3 | 0 |  | 3986 | 3986 | 3573 | 407 | 6 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 50.6 | 0 | 0 |  | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 131.8 | 129.6 | 2.1 | 0.1 |  | 3573 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 89.6387 | 10.2107 | 0.15053 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0920 | Zembrzyce | 1 | 19.611 | 49.7791 | 19.6099 | 49.7789 | Wisła | Skawa |  | rów zlewni zbiornika Świnna Poręba | 672 | 881 |  | 881 | 63.84 | 36.06 | 131.8 | 131.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 352 | 959 | 323 | 67 | 12 | 9 | 43 | 10 | 8 | 1 | 88 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja osadu, odwadnianie na prasie, higienizacja | 34.6 |  | 34.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | PFU
2 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP094 | Zabierzów -Niegoszowice | Krakowski | MP | GW | Wisła | Zabierzów | GW | Zabierzów | 19.8017 | 50.1162 | VI/78/15 | 5475 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5489 | 5434 | 5314 | 100 | 20 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 86.23 | 79.4 | 0 | 0 | 86.23 | 79.4 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 108 | 200.5 | 199.3 | 0 | 1.2 | 0 | 5314 | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 97.8138 | 1.8218 | 0.36437 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | 1 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zabierzów-Niegoszowice | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zabierzów-Niegoszowice | kol 44 -Dostawa ścieków taborem asenizacyjnym do OS Kraków
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP094 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0941 | Niegoszowice | 1 | 19.7436 | 50.1182 | 19.7457 | 50.119 | rz. Wisła | rzeka Rudawa | potok Będkówka | rów bez nazwy | 800 | 1020 | 0 | 4700 | 84 | 0 | 210 | 210 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 485 | 200 | 0 | 0 | 14.25 | 75.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2019 | prasowanie na prasie taśmowej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | kompostowanie | 112.062 | 5.325 | 106.737 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 4.1 | 15.7 | 131.862 | 131.9 | 131.9
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP094 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0942 | Radwanowice | 1 | 19.7097 | 50.1405 | 19.7086 | 50.1411 | rz. Wisła | rzeka Rudawa | pot. Rudawka | rów bez nazwy | 220 | 250 | 0 | 765 | 14 | 0 | 40 | 40 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 466 | 180 | 0 | 0 | 8 | 41.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Osad wywożony na OS Niegoszowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.499 | 0 | 31.199 | 0.3 | 1 | 32.499 | 32.5 | 32.5
| TAK | Szczurowa | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP095 | Szczurowa | brzeski | MP | GW | Wisła | Szczurowa | GW | Szczurowa | 20.3823 | 50.7831 | XLII/671/13 | 2537 | 3 | 0 |  | 2537 | 2537 | 1760 | 777 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 16.7 | 7 | 16.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 69.3733 | 30.6267 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0950 | Szczurowa | 1 | 20.3823 | 50.6491 | 20.3803 | 50.6491 | Wisła | Uszwica | Uszewka | Przyrowicie Stawiska | 250 | 250 | 250 | 2580 | 69.37 | 30.63 | 49 | 49 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 3 |  |  | 3 | 14 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2020 | odwadnianie | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | brak
1. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP096 | Nowy Wiśnicz | bocheński | MP | GW | Wisła | Nowy Wiśnicz | GMW | Nowy Wiśnicz | 20.4609 | 49.9154 | Uchwala Nr XXII/380/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. | 5684 | 3 | 0 |  | 5684 | 5165 | 2644 | 1236 | 35 | 7 | 1250 | TAK - pełna ewidencja | 19.6 | 17.4 | 0 | 0 | 19.6 | 17.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 24 | 141.475 | 124.9 | 3.8 | 0.875 | 11.9 | 2644 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 519 | 46.5165 | 30.8761 | 0.61576 | ok | [52 empty] | 341.3772 | 57.3591 | 284.0181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 341.3772 | 341.3772 | 260.595 |  | 80.7822 |  |  |  |  | Budowa/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Wiśnicz, Leksandrowa, Olchawa, Stary Wiśnicz. |  | kol.123 - kwota 80,8 tys to wartość pożyczki z WFOŚiGW
2. |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP096 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0961 | Stary Wiśnicz typ BIO-PAKT KBA-120-1500 | 1 | 20.4678 | 49.9222 | 20.4697 | 49.9219 | Wisła | Uszwica | Leksandrówka | Leksandrówka | 800 | 1000 |  | 8833 | 32.52 | 30.88 | 112.9 | 112.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 420 | 1054.25 | 517 |  |  | 1.85 | 32.5 | 4.25 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | wirówka dekantacyjna | 30.55 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol.97 i 98 - nie zostały wypełnione i są niezgodne z IV AKPOŚK gdzie wpisano "Zmiana sposobu przeróbki osadu". Powodem ww. niezgodności jest zmiana planów w tym zakresie.
3. |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP096 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0962 | Nowy Wiśnicz KBA-80-600 | 1 | 20.4511 | 49.9175 | 20.4508 | 49.9172 | Wisła | Raba | Polanka | Olchawka | 135 | 150 |  | 1020 | 14 |  | 15.8 | 15.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 493.5 | 1222.5 | 512.5 |  |  | 1.775 | 30.75 | 3.8 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  | 5.4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol.96 - w kol.84 w IV AKPOŚK została ujęta Wymiana systremu napowietrzania śieków która została wykonana w 2016r. jednak nie ujęta w przedmiotowej ankiecie ponieważ błednie uznano to zadanie jako zadanie inwestycyjne
1. Aglomeracja, dane podstawowe | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP098 | Chełmiec | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Chełmie | GW | Chełmiec, Podegrodzie | 20.66721406 | 49.62983339 | VII/122/15 | 18030 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 17985 | 16156 | 15969 | 134 | 53 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 209 | 203.2 | 0 | 0 | 209 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 589.59 | 582.8 | 4.89 | 1.9 | 0 | 15969 | 1165 | 316 | 134 | 348 |  | 97.0253 | 2.68 | 0.29469 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 5 | 5 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | „Wymiana istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko”.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP098 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0981 | Chełmiec | 1 | 20.661 | 49.635 | 20.6614 | 49.6349 | Wisła | Dunajec |  | Potok Biczyczanka | 861.8 |  |  | 6204 | 41.3 |  | 295.3 | 295.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 544.5 | 275.83 | 68.36 | 8.29 | 2.47 | 16.82 | 2 | 1.95 | 2 | 97 | 76 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na wirówce | 74.4 | [5 empty] | 74.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP098 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0982 | Mała Wieś | 1 | 20.6703 | 49.6145 | 20.6751 | 49.6123 | Wisła | Dunajec |  | Dunajec | 571 |  |  | 4263 | 18.8 | 1.68 | 133.7 | 133.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209 | 551 | 163 | 69 | 9 | 3 | 21 | 3 | 6 | 1.86 | 91 | 79 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na wirówce | 49.589 | [5 empty] | 49.589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP098 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0983 | Piątkowa | 1 | 20.7503 | 49.6213 | 20.7486 | 49.6201 | Wisła | Dunajec |  | Potok Łęgówka | 78 |  |  | 390 | 3.73 |  | 26.3 | 26.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 | 858 | 310 | 117.8 | 13.8 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 91 | 86 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osad przewożony na inną oczyszczalnie | 33.9 | [5 empty] | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP098 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Wielogłowy | 1 | 20.6795 | 49.6717 | 20.6782 | 49.6718 | Wisła | Dunajec |  | Potok Wielopolanka | 1786 |  |  | 11443 | 13.9 | 1 | 99.8 | 99.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206.58 | 539 | 192 | 49 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0.9 | 96 | 87 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na wirówce | 25.34 | [5 empty] | 25.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP098 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0680 | Podrzecze | 1 | 20.3817 | 49.3525 | 20.3837 | 49.3525 | Wisła | Dunajec |  | Potok Brzeźnianka | 852 | 1108 |  | 8524 | 19.3 |  | 139 | 139 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 712 | 2473 | 1108 | 163 | 35.4 | 1 | 29 | 1 | 6 | 1 | 96 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Stabilizacja tlenowa następnie odwadnianie prasa śrubowa | 84 | [5 empty] | 84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP100 | Trzciana | bocheński | MP | GW | Wisła | Trzciana | GW | Trzciana | 20.3605 | 49.8467 | LVI/901/14 | 2904 | 3 | 0 |  | 2904 | 2904 | 2524 | 380 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.6 | 29.4 | 0 | 0 | 34.6 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73 | 0.5 | 0 | 0 | 2524 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 86.9146 | 13.0854 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1000 | Trzciana - Libichowa | 1 | 20.333 | 49.861 | 20.3332 | 49.8607 | Wisła | Raba | Stradomka | Potok Sanecki | 263 | 340 | 263 | 3400 | 86.91 | 13.09 | 73.5 | 73.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 519.3 | 1055.3 | 292.3 |  |  | 7.75 | 49.25 | 13.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 199 |  |  |  | 199 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjne w m. Trzciana na terenie aglomeracji do RPO Województwa Małopolskiego
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP101 | ROPA | GORLICKI | MP | GW | Wisła | ROPA | GW | ROPA | 21.2397 | 49.3558 | 5/6 Z 23.01.2006R. | 6017 | 3 | 0 |  | 6319 | 5519 | 1109 | 4378 | 32 | 8 | 0 | NIE | 19.2 | 18.8 | 0 | 0 | 19.2 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 132.428 | 44.62 | 1.696 | 1.152 | 84.96 | 1109 | 0 | 400 | 4378 | 0 | 400 | 23.8804 | 75.6132 | 0.50641 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Termin rozpoczęcia prac: 02-01-2018 r. | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ropie. Termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych : 01-04-2021r.
2 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP101 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1009 | Oczyszczalnia ścieków w Ropie | 1 | 21.2487 | 49.3625 | 21.2466 | 49.3625 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 250 |  | 500 | 2500 | 20.3 | 75.61 | 43.047 | 43.047 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 494.2 | 1228.4 | 613.3 |  |  | 6.9 | 26.35 | 11.37 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2021 | odwadnianie i higienizacja | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP101 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Oczyszczalnia ścieków w Klimkówce | 1 | 21.4454 | 49.3324 | 21.5244 | 49.3324 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 51 |  |  | 307 | 3.58 | 0 | 3.274 | 3.274 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 163.54 | 347 | 172.91 |  |  | 12.64 | 47.26 | 17.34 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | odwadnianie i higienizacja | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP102 | Grybów- miasto | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Miasto Grybów | GM | Miasto Grybów | 20.9454 | 49.3732 | Uchwała Sejmiku Małopolskiego Nr XXXIX/632/13 z dnia 24.06.2013r. | 5379 | 3 | 0 |  | 5647 | 5416 | 3465 | 110 | 160 | 3 | 1681 | NIE | 21.5 | 19.9 |  |  | 21.5 | 19.9 | 4.7 | 0.174 | 0.174 | 0 | 17 | 209.045 | 159 | 0.545 | 4.5 | 45 | 3465 | 0 | 191 | 110 | 0 | 40 | 64.7423 | 2.6563 | 2.8334 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 99 |  | 99 |  | 0 |  |  |  |  | 99 | 99 | 99 | [6 empty] | Rozbudowa systemu odbioru ścieków i zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w miejscowości Grybów
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP102 | Grybów- miasto |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1021 | Równie | 1 | 20.9584 | 49.6294 | 20.9589 | 49.6302 | Wisła | Wisła | Dunajec | Rzeka Biała Tarnowska | 300 | 350 | 600 | 3000 | 58.91 | 2.66 | 142.4 | 142.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 722.8 | 1660 | 633 |  |  | 11.23 | 46 | 15.43 |  |  |  |  | nie dotyczy | R |  | stabilizacja tlenowa , odwadnianie na prasie | 18.5 | [7 empty] | 18.5 | po odwodnieniu przekazane innemu podmiotowi | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Równie" dla miasta Grybowa w miejscowości Biała Niżna do przepustowości 600m3/d wraz z modernizacją kolektora głównego w miejscowości Grybów
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP102 | Grybów- miasto |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1022 | Przedmieście | 1 | 20.942 | 49.622 | 20.9416 | 49.6221 | Wisła | Dunajec | Rzeka Biała Tarnowska | Potok Strzylawka | 50 | 60 | 200 | 417 | 5.83 |  | 14.5 | 14.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 284 | 671 | 197.5 |  |  | 7.9 | 56.5 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | R |  | przewóz na oczyszczalnię Równie | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Modernizacja oczyszczalni ścieków Przedmieście dla m. Grybowa do przepustowości 200m3/dobę
1 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP103 | Gromnik | tarnowski | MP | GW | Wisła | Gromnik | GW | Gromnik | 20.5734 | 49.5023 | XXIX/405/16 | 3735 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3735 | 3595 | 2600 | 945 | 50 | 30 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.4 | 32 | 0 | 0 | 33.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 59 | 65 | 1 | 0 | 2600 | 0 | 90 | 945 | 0 | 50 | 72.0214 | 26.6399 | 1.3387 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1030 | Gromnik | 1 | 20.582 | 49.5019 | 20.582 | 49.5019 | Wisła | Dunajec | Biała | Poźnianka | 120 | 150 | 400 | 400 | 72.02 | 26.6 | 59 | 59 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | 300 | 140 | 62 | 6 | 13 | 35 | 14 | 8 | 2 | 87 | 67 | nie dotyczy | RM | 2018 | Urządzenie DRAIMAD + higienizacja | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W dniu 17.01.2017r. Został złożony kompletny wniosek o pozyskanie środków finansowych na budowę kanalizacji sanitartnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Dzialanie 5.3, Podziałanie 5.3.2 | W dniu 17.01.2017r. Został złożono kompletny wniosek o pozyskanie środków finansowych na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni scieków do przepustowości 400m3/d w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Dzialanie 5.3, Podziałanie 5.3.2
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP105 | Łapsze Niżne - Niedzica | nowotarski | MP | GW | Wisła | Łapsze Nizne | GW | Łapsze Niżne | 20.2443 | 49.3969 | XIX/325/12 z 26 marca 2012 r. | 7098 | 3 | 0 |  | 7136 | 5522 | 5084 | 390 | 48 | 12 | 0 | tak od 2005 r. | 43.051 | 42.3305 | 0 | 0 | 43.051 | 42.3305 | 0 | 1.193 | 1.0705 | 0 | 180 | 137.64 | 129.9 | 5.14 | 1.7 | 0.9 | 5084 | 16 | 1580 | 390 | 0 | 18 | 93.6099 | 5.7175 | 0.67265 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1050 | Niedzica | 1 | 20.3192 | 49.4142 | 20.3208 | 49.4142 | Wisła | Dunajec | Zbiornik Sromowce Wyżne | Zbiornik Sromowce Wyżne | 1000 | 1500 |  | 9000 | 88.34 | 6.2 | 300.109 | 300.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192 | 442 | 219 | 46 | 8.33 | 5.29 | 40.3 | 8.69 | 9.9 | 1.47 | 78.5 | 82.4 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu zagęszczaniu w zbiorniku osadu nadmiernego (ZON), następnie są odwadniane na prasie taśmowej a potem wywożone na bieżąco w kontenerze w celu dalszego zagospodarowania. | 41.2 |  | 13.5 | [5 empty] | 27.7 | kompostowanie | 763.676 | 11.053 | 752.623 |  | 11.36 |  | 11.36 |  |  | 775.036 | 775 | 265.8 |  | 509.2 |  |  |  |  | Na dzień dzisiejszy brak nazwy dokumentu ze względu na podane w VAKPOŚK planowane daty rozpoczęcia działań przygotowawczych na 2018-07-01 (kol. 37) i 2018-03-01 (kol. 39). |  | W kolumnie 25, 27 i 41 przyjęto 4 osoby na 1 odbiorcę.
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP106 | Korzenna | Nowosądecki | MP | GW | Wisła | Korzenna | GW | Korzenna | 20.8434 | 49.6803 | VI/64/15 | 2125 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2472 | 2177 | 1870 | 271 | 36 | 9 | 0 | NIE | 50.36 | 45 | 0 | 0 | 50.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 71.2 | 69.5 | 0.7 | 1 | 0 | 1870 | 295 | 0 | 271 | 0 | 0 | 87.5809 | 10.9628 | 1.4563 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1060 | Wojnarowa | 1 | 20.9137 | 49.67 | 20.9145 | 49.6714 | Wisła | Dunajec | Biała Tarnowska | Jasienianka | 375 | 487 |  | 3700 | 87.58 | 11.07 | 70.3 | 70.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 483 | 960 | 365 |  |  | 4 | 30 | 4 | [5 empty] | R |  | Odwadnianie na prasie filtracyjnej | 11.5 | [7 empty] | 11.5 | Przekazane firmie zewnętrznej | 793.29 | 389.19 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.29 | 793.3 | 793.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budowa Oczyszczalni Ścieków w Wojnarowej
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP107 | Lipnica Wielka | Nowotarski | MP | Czarnej Orawy | Dunaj | Lipnica Wielka | GW | Lipnica Wielka | 19.6178 | 49.4963 | 62/06 | 6800 | 3 | 0 |  | 6467 | 6037 | 5531 | 506 | 0 | 0 | 0 | NIE | 94.28 | 92.7 | 0 | 0 | 94.28 | 92.7 | 0 | 1.0049 | 1.0049 | 0 | 151 | 251.351 | 251 | 0.351 | 0 | 0 | 5531 | 0 | 320 | 506 | 0 | 110 | 90.4747 | 9.5253 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 73.6 |  | 73.6 |  | 68.621 |  |  |  | 68.621 | 142.221 | 142.2 | 142.2 | [6 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipnica Wielka
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP107 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1070 | Lipnica Wielka | 1 | 19.637 | 49.46 | 19.6419 | 49.4611 | Dunaj | Czarna Orawa | Jezioro Orawskie | Potok Lipnica | 1000 | 1300 | 1300 | 5800 | 80 | 9.5 | 216 | 216 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 200.5 | 597 | 243.5 |  |  | 10 | 45 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Odwodnienie osadu - prasa | 39.4 | [7 empty] | 43.2 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP107 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1071N | Kiczory | 1 | 19.5981 | 49.5243 | 19.5992 | 49.5242 | Czarna Orawa | Jezioro Orawskie | Potok Lipnica | Potok Kiczorka | 70 | 140 | 140 | 1167 | 10.47 | 0 | 35 | 35 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 110.5 | 311 | 133 |  |  | 26 | 90 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Po uzgodnieniach z WIOŚ wytworzony osad ściekowy zostaje przewożony na oczyszczalnię ścieków w Lipnicy Wielkiej, gdzie podlega prasowaniu | 3.8 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP108 | Limanowa- Męcina | Limanowski | MP | GW | Wisła | Limanowa | GW | Limanowa | 20.4252 | 49.7057 | LV/880/14 | 2087 | 3 | 0 |  | 3407 | 2920 | 2249 | 0 | 44 | 10 | 627 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 125 | 102.3 | 0 | 1.3 | 21.4 | 2249 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 80.3053 | 0 | 1.2915 | ok | PLMP1080 | Męcina | 1 | 20.3345 | 49.4032 | 20.3345 | 49.4032 | Wisła | Dunajec | Smolnik | P. Smolnik | 340 | 380 |  | 380 |  |  | 102.3 | 102.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 174 | 352 | 222 | 91 | 8.08 | 8.25 | 28.83 | 13.05 | 16.19 | 3.3 | 82 | 53 |  |  |  | Odwodnienie,prasa | 19 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | ścieki od mieszkańców obsługiwanych przez tabor kierowane są do oczyszczalni MZGKiM w Limanowej
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP109 | Moszczenica | gorlicki | MP | GW | Wisła | Moszczenica | GW | nie dotyczy | 21.1026 | 49.7249 | 27/2006 | 4000 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4000 | 4000 | 3288 | 252 | 460 | 115 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 | 69.5 | 1 | 4.5 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 82.2 | 6.3 | 11.5 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1090 | Moszczenica | 1 | 21.1306 | 49.7096 | 21.1306 | 49.7096 | Wisła | Wisłoka | Ropa | rzeka Moszczanka | 290 | 390 | 390 | 2540 | 82.2 | 6.3 | 75 | 75 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 547 | 182 | 0 | 0 | 16 | 57 | 16 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie, zagęszczenie w workownicy | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej | nie dotyczy | Aglomeracja nie wymaga zmiany
| TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP110 | Sułoszowa | Krakowski | MP | GW | Wisła | Sułoszowa | GW | Sułoszowa | 19.7546 | 50.2553 | VI/73/15 | 4194 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4194 | 4194 | 4014 | 150 | 10 | 2 | 20 | NIE | 62.5 | 55 | 0 | 0 | 62.5 | 55 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 10 | 133.1 | 131 | 1 | 0.1 | 1 | 4014 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 95.7082 | 3.5765 | 0.23844 | ok | PLMP1100 | Wola Kalinowska | 1 | 19.8163 | 50.2356 | 19.8157 | 50.2356 | Wisła | Prądnik |  | Prądnik | 500 | 600 | 600 | 600 | 95.79 | 3.58 | 132 | 132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 541 | 1343 | 543 |  |  | 15.2 | 83.6 | 34 |  |  |  |  | R | MO | 2017 | tlenowa stabilizacja osadu | 72 | [7 empty] | 72 | odbiorcą osadu jest: Firma Usługowo-Handlowa "KOP-EKO" Szczepan Trzupek z siedzibą: 32-420 Gdów, Zalesiany 1 - umowa do 30.06.2019 r. | 732.2 |  | 732.2 |  | 0 |  |  |  |  | 732.2 | 732.2 | 51 |  | 681.2
1 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP111 | Jerzmanowice-Przeginia-Żary | krakowski | MP | GW | Wisła | Jerzmanowice-Przeginia | GW | Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice | 19.7465 | 50.215 | VI/82/15 | 4478 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4766 | 4725 | 3564 | 1125 | 36 | 12 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 49.3 | 47.4 | 0 | 0 | 49.3 | 47.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 120 | 175.679 | 158.865 | 6 | 1.314 | 9.5 | 3564 | 0 | 21 | 1125 | 0 | 20 | 75.2203 | 24.0243 | 0.75535 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1110 | Żary | 1 | 19.6738 | 50.1811 | 19.6738 | 50.1811 | Wisła | Rudawa | Krzeszówka | Racławka | 700 | 910 | 700 | 4500 | 75.22 | 24.02 | 160.2 | 158.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 452 | 1059.75 | 476.25 | 0 | 0 | 5.75 | 62.25 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | - | 164.992 | 0 | 164.992 | 0 | 35.3445 | 0 | 0 | 0 | 35.3445 | 200.3365 | 200.3 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP112 | Kłaj | wielicki | MP | DW | Wisła | Kłaj | GW | Kłaj | 20.2994 | 49.9934 | LVI/905/14 | 5333 | 3 | 0 |  | 5075 | 5075 | 4148 | 926 | 0 | 0 | 1 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 51.1 | 48.1 |  |  | 51.1 | 48.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 66 | 182.5 | 162.6 | 1.6 | 0 | 18.3 | 4148 | 0 | 0 | 926 | 0 |  | 81.734 | 18.2463 | 0 | ok | PLMP1120 | Kłaj | 1 | 20.3183 | 49.9845 | 20.3189 | 49.9838 | Wisła | Raba | Tusznica | Tusznica | 500 | 800 | 820 | 3330 | 82.14 | 17.86 | 164.2 | 164.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 495 | 1067 | 515 |  |  | 10.5 | 69 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | prasowanie | 62 | 62 | [8 empty] | 7 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | [7 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze m.Targowisko wraz z przedudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Kłaju gm. Kłaj
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP113 | Bobowa | gorlicki | MP | GW | Wisła | Bobowa | MGMW | Bobowa | 20.9428 | 49.7082 | LIII/833/14 | 5264 | 3 | 0 |  | 5264 | 5214 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 63.3 | 11 | 0 | 0 | 63.3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5214 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1130 | BOBOWA | 1 | 20.9573 | 49.7203 | 20.9531 | 49.7214 | Wisła | Dunajec | Biała | Biała | 360 | 720 | 1085 | 5760 | 100 | 0 | 122 |  | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5.27 | 49 | 12.07 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2017/2018 | prasowanie, wapnowanie | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 4.674 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PFU rozbudowy oczyszczalni
1. |  | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP116 | Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie | nowotarski | MP | GW | Wisła | Raba Wyżna | GW | Raba Wyżna | 19.8791 | 49.5649 | XLII/669/13 | 2300 | 3 | 0 |  | 2896 | 2832 | 2236 | 564 | 32 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 54.15 | 3.74 | 1.15 | 0 | 2236 | 54 | 10 | 564 | 0 | 0 | 79.4199 | 19.4751 | 1.105 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM1160 | Rokiciny Podhalańskie | 1 | 19.9034 | 49.5751 | 19.9024 | 49.5758 | Wisła | Raba |  | Raba | 250 | 1040 | 1040 | 5890 | 79.42 | 19.48 | 57.891 | 144.91 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338.8 | 575.3 | 239.5 | 80.8 | 12 | 7.3 | 39.3 | 7.4 | 18.9 | 1.1 | 56.62 | 90.52 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | Metoda R-3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | W 2013 roku zmniejszono aglomerację
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP117 | Nowe Brzesko | proszowicki | MP | GW | Wisła | Nowe Brzesko | GMW | Nowe Brzesko | 20.3749 | 50.1313 | XXVII/386/16 | 2375 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2312 | 2064 | 1782 | 275 | 7 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.4 | 16.6 | 0 | 0 | 17.4 | 16.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9 | 55.6 | 48 | 7.4 | 0.2 | 0 | 1782 | 112 | 136 | 275 | 0 | 0 | 87.8028 | 11.8945 | 0.30277 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1170 | Nowe Brzesko | 1 | 20.3816 | 50.1261 | 20.3814 | 50.1259 | Wisła |  |  | rów melioracyjny | 241 | 888 | 550 | 1451 | 87.8 | 11.89 | 48 | 48 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 457 | 1037 | 500 |  |  | 7 | 45 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odsączanie za pomocą prasy taśmowej | 7 | [7 empty] | 7 | przekazanie innym podmiotomdo unieszkodliwienia w instalacjach | 28.6145 |  | 28.6145 |  | 11.761 |  |  |  | 11.761 | 40.3755 | 40.3755 | 40.3755 | [6 empty] | uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Nowym Brzesku | uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Nowym Brzesku
1 | TAK | Gmina Zabierzów | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP120 | Zabierzów - Balice | Krakowski | MP | GW | Wisła | Zabierzów | GW | Zabierzów | 19.8017 | 50.1162 | XXX/445/09 | 6500 | 3 | 0 |  | 6243 | 3683 | 3463 | 200 | 20 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 95.26 | 85.26 | 0 | 0 | 95.26 | 85.26 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 75 | 248.6 | 247.4 | 0 | 1.2 | 0 | 3463 | 0 | 2560 | 200 | 0 | 0 | 96.4761 | 3.2036 | 0.32036 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1200 | Balice | 1 | 19.8142 | 50.0847 | 19.8109 | 50.073 |  |  | rzeka Rudawa | potok Olszanicki | 800 | 980 | 0 | 6500 | 96.5 | 0 | 271 | 271 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | 704 | 300 | 0 | 0 | 16 | 60.9 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2019 | prasowanie na prasie taśmowej | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | kompostowanie | 5.3 | 0.7 | 4.6 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 5.3 | 20.1 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | [6 empty] | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zabierzów-Balice | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zabierzów-Balice | kol 44 - Dostawa ścieków taborem asenizacyjnym do OS Kraków
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP123 | Jordanów | suski | MP | GW | Wisła | Jordanów | GM | Miasto Jordanów | 19.83 | 49.6491 | XXV/365/16 | 4069 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4079 | 3452 | 2073 | 1309 | 70 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.18 | 121 | 4 | 0.18 | 0 | 2073 | 0 | 73 | 1309 | 0 | 554 | 52.6109 | 45.673 | 1.7161 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1230 | Wrzosy | 1 | 19.8413 | 49.6508 | 19.8416 | 49.6508 | Wisła | Skawa/Potok Flakowski |  | Skawa/Potok Flakowski | 320 | 400 | 400 | 3200 | 52.61 | 45.67 | 125.2 | 125 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7.25 | 35.5 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 30-09-2020 | Przekazanie innemu odbiorcy zgodnie z podpisana umową | 41 | [7 empty] | 41 | stabilizacja i zagęszczenie osadu | 73.9 | 73.9 | 0 | 0 | 56.9 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | [6 empty] | Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów | Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP124 | Mogilany - Lusina | krakowski | MP | GW | Wisła | Mogilany | GW | Mogilany | 19.885 | 49.9431 | XIII/223/11 | 7516 | 3 |  |  | 7230 | 6300 | 2846 | 3414 | 40 | 10 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 33.93 | 33.29 | 0 | 0 | 33.93 | 33.29 | 0 | 5.89 | 5.25 | 0 | 243 | 311.103 | 186.763 | 122.9 | 1.44 |  | 2846 | 300 | 90 | 3414 | 350 | 190 | 44.758 | 54.6888 | 0.55325 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1240 | Lusina | 1 | 19.925 | 49.9803 | 19.9261 | 49.9811 | Wisła | Wilga | --- | Wilga | 500 | 500 | 700 | 700 | 44.7023 | 54.7451 | 188.2 | 186.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 329 | 859 | 446 |  |  | 4.9 | 47.4 | 7.6 | [5 empty] | R | 30.11.2020 | odwadnianie na prasie taśmowej | 20.4 | [7 empty] | 20.4 | kompostowanie | 1347.9 |  | 1347.9 |  | 0 |  |  |  |  | 1347.9 | 1347.9 |  |  | 1347.9 |  |  |  |  | Projekt techniczny
2 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP127 | Krzeszowice-Zalas | krakowski | MP | GW | Wisła | Krzeszowice | GMW | Krzeszowice Alwernia | 19.7992 | 50.1161 | VI/81/15 | 5560 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4816 | 4797 | 2048 | 2729 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.2 | 27.1 | 0 | 0 | 29.2 | 27.1 | 0 | 0.14 | 0.1 | 0 | 116 | 112 | 48.4 | 62.8 | 0.8 | 0 | 2048 | 0 | 19 | 2729 | 0 | 0 | 42.9194 | 56.6653 | 0.41528 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 70.9 | 13.8 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP127 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1271 | Oczyszczalnia Rudno | 1 | 19.5635 | 50.1098 | 19.5636 | 50.1092 | Wisła | Chechło |  | Chechło | 125 | 189 | 189 | 900 | 20 | 3 | 27.7 | 25.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322 | 638 | 302 | 111 | 12 | 7 | 62 | 18 | 19 | 2 | 82 | 83 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przewożony na COŚ Krzeszowice w celu dalszej przeróbki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP127 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1272 | Oczyszczalnia Zalas | 1 | 19.5886 | 50.0808 | 19.5882 | 50.0808 | Wisła | Rudno |  | Rudno | 400 | 526 | 526 | 2170 | 20 | 24 | 49.1 | 49.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 392 | 794 | 291 | 91 | 10 | 5 | 40 | 5 | 16 | 1 | 82 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przewożony na COŚ Krzeszowice w celu dalszej przeróbki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP127 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1273 | Oczyszczalnia Frywałd | 1 | 19.6639 | 50.0906 | 19.664 | 50.0907 | Wisła | Sanka |  | Sanka | 400 | 520 | 520 | 2600 | 3 | 30 | 6.7 | 6.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390 | 1006 | 387 | 93 | 12 | 8 | 46 | 7 | 16 | 2 | 82 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przewożony na COŚ Krzeszowice w celu dalszej przeróbki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP133 | Siepraw | Myślenice | MP | GW | Wisła | Siepraw | GW | Siepraw | 19.9961 | 49.905 | V/52/15 | 4118 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4118 | 3612 | 3580 | 32 |  |  | 0 | TAK - pełna ewidencja | 80.1 | 70.9 |  |  | 80.1 | 70.9 |  | 0.7 | 0.1 |  | 280 | 118.5 | 112.9 | 3.8 |  | 1.8 | 3580 | 506 |  | 32 |  |  | 99.2229 | 0.77708 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1330 | Siepraw | 1 | 19.9454 | 49.903 | 19.9454 | 49.9033 | Wisła | Skawinka | Głogoczówka | Sieprawka | 1000 | 1450 | 1000 | 10000 | 99.22 | 0.78 | 168.012 | 168.012 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 626.7 | 1274.3 | 720 |  |  | 6.2 | 32.3 | 5.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, odwadnianie | 68.5 | [7 empty] | 68.5 | do produkcji kompostu dla EKO-KOP Szczepan Trzupek | 194.576 | 64.52 | 130.056 |  | 0 |  |  |  |  | 194.576 | 194.6 | 194.6 | [6 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Siepraw - przerzut ścieków sanitarnych z m. Zakliczyn do systemu kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni ścieków w m. Siepraw
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP140 | Liszki-Piekary | krakowski | MP | GW | Wisła | Liszki | GW | Liszki | 19.7664 | 50.0381 | XXVII/390/16 | 12692 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 12557 | 11639 | 10769 | 700 | 32 | 8 | 138 | TAK - pełna ewidencja | 175 | 165.6 | 0 | 0 | 175 | 165.6 | 2 | 9.4 | 7.8 | 0 | 728 | 677.2 | 650.2 | 13 | 1.2 | 12.8 | 10769 | 780 | 138 | 700 | 0 | 0 | 93.0716 | 5.5746 | 0.25484 | ok | PLMP1400 | Piekary | 1 | 19.8026 | 50.0354 | 19.8022 | 50.0364 | Wisła | Sanka |  | Rów nr 4 zlewni rzeki Sanki | 1600 | 2200 |  | 16573 | 93.0716 | 5.5746 | 663.2 | 663.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 689.17 | 1619 | 811 | 89 | 18 | 16 | 43.5 | 6.46 | 7.38 | 0.91 | 92 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2021 | stabilizacja osadu ściekowego, odwadnianie i higienizacja | 557 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3823 | 0 | 3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823 | 3823 | 2552.3 | 0 | 1270.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP141 | Łukowica | Limanowski | MP | GW | Wisła | Łukowica | GW | Łukowica | 20.4919 | 49.6063 | LVI/903/14 | 3500 | 3 | 0 |  | 3675 | 3675 | 3220 | 455 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.1 | 38.1 |  |  | 38.1 | 38.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 90 | 74 | 16 | 0 | 0 | 3220 | 0 |  | 455 | 0 |  | 87.619 | 12.381 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1410 | MBR Świdnik | 1 | 20.5344 | 49.5946 | 20.5362 | 49.5951 | Wisła | Dunajec | Słomka | Słomka | 484 | 674 |  | 3834 | 87.65 | 12.38 | 90 | 90 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 19 | 90 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | ustabilizowany osad odbierany jest przez firmę zewnętrzną na składowisko odpadów | 34.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5 | Ustabilizowany osad zostaje przekazywany Przedsiębiorstwu Obrotami Surowcami Wturnymi SURPAP w Nowym Sączu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | budowa kanalizacji sanitarnej 3 km termin rozpoczęcia 30.06.2017 , modernizcaj sieci kanalizacyjnej 10 km termin rozpoczęcia 30.06.2018 r. | Oczyszczalni ścieków w Świdniku została rozbudowana i zmodernizowana w 2015 roku .
1. | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP147 | Wielka Wieś | krakowski | MP | GW | Wisła | Wielka Wieś | GW | Wielka Wieś | 19.8626 | 50.1403 | XXIX/421/16 | 9980 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 9980 | 9382 | 8822 | 500 | 60 | 20 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 99.3 | 81.3 | 0 | 0 | 99.3 | 81.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 367.4 | 290 | 9 | 3.9 | 64.5 | 8822 | 0 | 598 | 500 | 0 | 0 | 94.3888 | 5.01 | 0.6012 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1470 | Giebułtów - Łaki Giebułtowskie | 1 | 19.5322 | 50.0722 | 19.5328 | 50.072 | Wisła | Białucha | Sudół | Sudół | 794 | 1100 | 792 | 9990 | 94.39 | 5.01 | 290 | 290 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 451 | 990.5 | 429.5 |  |  | 9.93 | 64.9 | 13.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2015 | stabilizacja tlenowa, zagęszczenie, higienizacja, odwadnianie | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 13.7 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarenj wraz z przyłaczami w m. Giebułtów ul. W. Hermana i Judyty w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki sciekowej w Aglomeracji Wielka Wieś; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Bębło, Czajowice, Wierzchowie w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś. | nie dotyczy
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP155 | Radgoszcz | Dąbrowski | MP | GW | Wisła | Radgoszcz | GW | radgoszcz | 21.1113 | 50.2056 | LV/876/14 | 4815 | 3 | 0 |  | 5328 | 5304 | 4873 | 425 | 6 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.14 | 0 |  |  | 72.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69.6 | 56.4 | 12 | 1.2 |  | 4873 |  | 24 | 425 |  |  | 91.9107 | 7.9767 | 0.11261 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1550 | Radgoszcz | 1 | 21.1109 | 50.2169 | 21.1109 | 50.2169 | Wisła | Breń | potok Upust | potok Upust | 180 | 300 | 900 | 600 | 92 | 8 | 69.6 | 68.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 259 | 715 | 172 |  |  | 13.75 | 77 | 15.85 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 10 | [7 empty] | 10 | kompostownia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP158 | Lipinki | Gorlice | MP | GW | Wisła | Lipinki | GW | Lipinki | 21.2935 | 49.6703 | Nr VIII/142/15 | 3608 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3608 | 3608 | 3608 | 0 | 0 | 0 |  | TAK - pełna ewidencja | 101.7 | 95.1 | 0 | 0 | 101.7 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [14 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Projekt budowlany "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z dopływami do budynków mieszkalncych -część lewobrzeżna etap I | Projekt budowlany na etapie wstepnej oceny rozbudowy oczyszczalni | kolumna 128 wykonano
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP158 |  |  | MP | GW | Wisła | [10 empty] | 0 |  | 2272 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2272 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1581 | Oczyszczalnia ścieków Wójtowa | 1 | 21.2889 | 49.6866 | 21.2889 | 49.6866 | Wisła | Wisłoka | Ropa | potok Libuszanka | 150 | 733 | 900 | 2800 | 58.92 |  | 54 | 54 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | nie dotyczy | 1 | 213 | 564 | 262 |  |  | 3.18 | 10 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie osadu na urządzeniu DEAIMAD | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP158 |  |  | MP | GW | Wisła | [10 empty] | 0 |  | 1336 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1336 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1582 | Oczyszczalnia ścieków Lipinki | 1 | 21.2689 | 49.6778 | 21.2689 | 49.6804 | Wisła | Wisłoka | Ropa | potok Libuszanka | 60 | 400 | 400 | 888 | 38.92 |  | 33 | 33 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | nie dotyczy | 1 | 37.1 | 89 | 39.6 | 19.6 | 1.5 | 0.74 | 10 | 5 | 1.62 | 0.02 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie osadu na urządzeniu DEAIMAD | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP164 | Łabowa | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Łabowa | GW | Łabowa | 20.8581 | 49.527 | 13/5 z dnia 8 lipca 2005 r., 45/05 z dnia 24 października 2005 | 9000 | 3 | 0 |  | 9000 | 5744 | 1408 | 2348 | 161 | 36 | 1827 | TAK - pełna ewidencja | 34.97 | 24.96 | 0 | 0 | 34.97 | 24.96 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 29 | 157.92 | 84.41 | 1.49 | 5.78 | 66.24 | 1408 | 0 | 1790 | 2348 | 0 | 1466 | 35.5333 | 42.3778 | 1.7889 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 154 | 120.6 | 33.4 |  | 0 |  |  |  |  | 154 | 154 | 154 | [6 empty] | "Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych, zasileń eNN dla miejscowosci Łabowa (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie"
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP164 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1641 | Maciejowa | 1 | 20.8407 | 49.532 | 20.8407 | 49.532 | Rzeka Wisła | Rzeka Kamienica | Rzeka Kamienica | Rzeka Kamienica | 250 | 500 | 500 | 1375 | 18.5 | 41 | 69.29 | 69.3 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 328 | 896 | 313 |  |  | 35 | 131 | 43 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osad odwodniony wywożony przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe,Przewóz na Główną Oczyszczalnie w Nowym Sączu | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Koncepcja : Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla zadania : "ochrona zaobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowośći Maciejowa, Składziste" | Kol. 79-81 średnie roczne wartości ZGODNE z Decyzją Starosty Nowosądeckiego Pozwolenie Wodnoprawne z dnia 12.09.2014 Znak ORL-II.6341.161.2014
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP164 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1642 | Kamianna | 1 | 20.9514 | 49.5203 | 20.9514 | 49.5203 | Rzeka Dunajec | Rzeka Biała | Potok Kamianna | Potok Kamianna | 0 | 50 | 0 | 292 | 17.03 | 1.38 | 15.12 | 15.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 295 | 819 | 371 |  |  | 17 | 65 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osad ciekły wywożony przez firmę posiadajacą odpowiednie zezwolenie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Inne nie wymienione odpady, Przewóz na Główną Oczyszczalnie Ścieków w Nowym Sączu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
2 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP165 | Mogilany - Włosań | krakowski | MP | GW | Wisła | Mogilany | GW | Mogilany | 19.885 | 49.9431 | XXIX/416/16 | 4500 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4500 | 3790 | 3131 | 623 | 36 | 9 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 151.91 | 128.184 | 22.43 | 1.296 |  | 3131 | 200 | 80 | 623 | 230 | 200 | 75.8 | 23.4 | 0.8 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1650 | Włosań | 1 | 19.8873 | 49.9198 | 19.8882 | 49.9198 | Wisła | Skawinka | Harbutówka | Włosanka | 350 | 350 | 700 | 700 | 75.8 | 23.4 | 129.5 | 128.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 305.4 | 692.6 | 295.8 |  |  | 3.42 | 33.6 | 7.24 | [5 empty] | R | 30.11.2021 | odwadnianie na prasie taśmowej | 15.4 | [7 empty] | 15.4 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt techniczny
3 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP167 | JABŁONKA – LIPNICA MAŁA | NOWOTARSKI | MP | Czarnej Orawy | Dunaj | JABŁONKA | GW | JABŁONKA | 19.6953 | 49.4782 | 13/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 3500 | 3 | 0 |  | 3765 | 3665 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 813 | NIE | 57.12 | 57.12 | 0 | 0 | 57.12 | 57.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 91 | 163.5 | 144 | 0 | 0 | 19.5 | 2852 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.4064 | 0 | 0 | ok | PLMP1670 | LIPNICA MAŁA | 1 | 19.6551 | 49.4866 | 19.6584 | 49.4836 | DUNAJ | ORAWA | ORAWA | SYLEC | 400 | 591 | 591 | 2300 | 78 | 0 | 144 | 144 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 222 | 625 | 253 |  |  | 12 | 53 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | DREIMAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | KOMPOSTOWNIA | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROZBUDOWA SIECI KAN. SAN. NA TERENIE AGLOMERACJI | MODERNIZACJA W ZAKRESIE GOSP. OSADAMI | DOT. KOL. 29 – OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE NA TERENIE GMINY JABŁONKA I MIESZKAJĄCE DO WIELU LAT ZA GRANICĄ np. USA
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP169 | Iwanowice | krakowski | MP | GW | Wisła | Iwanowice | GW | Iwanowice | 19.9744 | 50.2083 | XI/172/15 z 1 lipca 2015 r. | 3114 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3114 | 3114 | 1132 | 1102 | 70 | 17 | 810 | NIE | 16.3 | 13.3 | 0 | 0 | 16.3 | 13.3 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 68 | 88.6 | 41.3 | 16.7 | 2.6 | 28 | 1132 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 36.352 | 35.3886 | 2.2479 | ok | PLMP1690 | Iwanowice Dworskie | 1 | 19.9744 | 50.2083 | 19.9744 | 50.2083 | Wisła |  |  | Dłubnia | 184 | 446 | 650 | 7970 | 36.35 | 35.39 | 58 | 58 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 470 | 1025 | 476 |  |  | 3.3 | 31.09 | 3.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasie | 42.25 | [7 empty] | 42.25 | wywóz na kompostownie BM Recycling | 426.4 | 0 | 426.4 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 436.6 | 436.6 | 130.5 | 0 | 306.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowlany
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP170 | Limanowa- Mordarka | Limanowski | MP | GW | Wisła | Limanowa | GW | Limanowa | 20.4252 | 49.7057 | LV/879/14 | 2225 | 3 | 0 |  | 3095 | 2815 | 2118 | 0 | 46 | 11 | 651 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145 | 121.1 | 0 | 1.6 | 22.3 | 2118 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 77.4798 | 0 | 1.4863 | ok | PLM1700 | Mordarka | 1 | 20.2716 | 49.4137 | 20.266 | 49.4137 | Wisla | Dunajec | Łososina | P. Mordarka | 340 | 370 |  | 370 |  |  | 121.1 | 121.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 296 | 592 | 355 | 74.7 | 13.98 | 10 | 36.3 | 12.56 | 20.5 | 1.71 | 72 | 87 |  |  |  | Odwodnienie, prasa | 18 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | ścieki od mieszkańców obsługiwanych przez tabor kierowane są do oczyszczalni MZGKiM w Limanowej
| TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP176 | Wiśniowa | myślenicki | MP | GW | Wisła | Wiśniowa | GW | Wiśniowa | 20.1172 | 49.7908 | VIII/148/15 | 4416 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4416 | 4416 | 2084 | 2252 | 80 | 20 | 0 | NIE | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.88 | 114 | 1 | 2.88 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 2252 | 0 | 0 | 47.192 | 50.9964 | 1.8116 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [49 empty] | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP176 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1761 | Wiśniowa | 1 | 20.1214 | 49.8015 | 20.1214 | 49.8015 | Wisła | Raba | Krzyworzeka | Krzyworzeka | 210 | 315 | 315 | 315 | 47.19 | 51 | 115 | 115 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 403 | 1115 | 355 |  |  | 5 | 31 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | stabilizacja osadu na urządzeniu Draimad | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15764.18 | 0 | 0 | 0 | 15764.18 | 15764.18 | 15764.18 | 15764.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kolumny 92-95 brak danych
3 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP176 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1762 | Poznachowice Dolne | 0 | 20.0776 | 49.4921 | 20.0756 | 49.4921 | [7 empty] | 1600 |  |  |  |  | B | 1 | [18 empty] | BN | 2020 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | zlecenie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków 25.04.2016 | zlecenie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków 25.04.2016
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP186 | OLESNO | DABROWSKI | MP | GW | Wisła | OLESNO | GW | OLESNO | 20.9287 | 50.201 | Uchwała nr XLIX/786/14 samorządu woj.. Małopolskiego | 2877 | 3 | 0 |  | 2921 | 2921 | 2797 | 124 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.6 | 14.1 |  |  | 34.6 | 14.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59.4 | 57 | 1.6 | 0 | 0.8 | 2797 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 95.7549 | 4.2451 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP1860 | OLESNO | 1 | 20.8899 | 50.2132 | 20.8889 | 50.2134 | WISŁA | BREŃ | ŻABNICA | ŻABNICA | 160 | 300 |  | 5500 | 95 | 5 | 58.6 | 58.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 183 | 447 | 115 |  |  | 8.81 | 40.65 | 21.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Urządzenie zagęszczające - prasa filtracyjna | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP190 | Gołcza-Rzeżuśnia | Miechowski | MP | GW | WISŁA | Gołcza | GW | Gołcza | 19.5849 | 50.2006 | XXII/381/12 z dn.06.06.2012 r | 2405 | 3 |  |  | 2396 | 2364 | 2324 | 20 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 23.3 | 47.2 | 46.6 | [5 empty] | 42.4 | 41.3 | 0.9 | 0.2 |  | 2324 |  | 32 | 20 |  |  | 98.3306 | 0.83472 | 0.83472 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP190 | Rzezuśnia | 1 | 19.5856 | 50.2004 | 19.5856 | 50.2004 | Górna Wisła | Szreniawa | Gołczanka | Potok Gołczanka | 250 | 325 | 250 | 2405 | 98.33 | 0.83 | 41.3 | 41.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 768 | 1516 | 1025 |  |  | 16 | 55 | 20 | [7 empty] | Workownica | 1.3 |  |  | 1.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1. | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP193 | Łososina Dolna | Nowosądecki | MP | GW | Wisła | Łososina Dolna | GW | Łososina Dolna | 20.6272 | 49.7418 | LV/877/14 | 2305 | 3 | 0 |  | 2365 | 2225 | 2190 | 0 | 35 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 36.9 | 35.3 | 0 | 0 | 36.9 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 113.8 | 112.5 | 0 | 1.3 | 0 | 2190 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 98.5201 | 0 | 1.4799 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | nie dotyczy | nie dotyczy | ---
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP193 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1931 | Łososina Dolna | 1 | 20.6285 | 49.7439 | 20.6316 | 49.744 | Wisła | Rzeka Dunajec |  | Rzeka Łososina | 175 | 227 | 536 | 1401 | 31.2 | 0 | 43.1 | 43.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 318 | 954 | 634 |  |  | 12 | 44 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | --- | wstępne odwadnianie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | odbiera firma | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP193 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP1932 | Tęgoborze | 1 | 20.6443 | 49.7106 | 20.6459 | 49.7113 | Wisła | Rzeka Dunajec |  | Jezioro Rożnowskie | 204 | 265 | 694 | 1630 | 67.3 | 0 | 69.5 | 69.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 608 | 1754 | 982 |  |  | 20 | 54 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | --- | wstępne odwadnianie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | odbiera firma | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | brak sprawozdania |  | PLMP197 | Łapsze Niżne - Frydman |  | MP |  |  | Aglomeracja nie została ujęta w IV i V APOŚK, gmina nie przesłałą informacji o aglomeracji. | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP202 | Świątniki Górne | krakowski | MP | GW | Wisła | Światniki Górne | GMW | Świątniki Górne | 19.945 | 49.9347 | 91/06 | 2400 | 3 | 0 |  | 2420 | 2420 | 1826 | 458 | 136 | 34 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 27.8 | 21.3 | 0 | 0 | 27.8 | 21.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 140 | 128.9 | 81 | 17.5 | 5.9 | 24.5 | 1826 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 75.4545 | 18.9256 | 5.6198 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2020 | Świątniki Górne | 1 | 19.9625 | 49.9313 | 19.9622 | 49.9311 | Wisła | Skawinka |  | potok | 260 | 325 | 325 | 1300 | 68.93 | 17.29 | 81 | 81 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 225 | 543 | 230 |  |  | 23 | 97 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019 | poletka osadowe | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP207 | Mucharz | Wadowice | MP | GW | Wisła | MuchArz | GW | Mucharz | 19.5655 | 49.8077 | XLIX/787/14 | 2473 | 3 | 0 |  | 2387 | 2246 | 2217 | 20 | 9 | 3 | 0 | NIE | 45.1 | 42.3 | 0 | 0 | 45.1 | 42.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 101 | 100 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2217 | 0 | 135 | 20 | 0 | 6 | 98.5337 | 1.0892 | 0.37704 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2070 | Jaszczurowa | 1 | 19.536 | 49.8077 | 19.536 | 49.8073 | wisła | skawa | jaszczurówka | jaszczurówka | 300 | 600 | 500 | 5000 | 98.53 | 1.09 | 101 | 101 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 131 | 337 | 126 |  |  | 4.5 | 30.2 | 4.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | zagęszczanie, stabilizacja tlenowa, prasowanie | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP209 | Gnojnik | brzeski | MP | GW | Wisła | Gnojnik | GW | Gnojnik | 20.6068 | 49.8955 | XL/634/13 z dnia 13 lipca 2013r. | 4747 | 3 | 0 |  | 4747 | 4697 | 1970 | 2663 | 64 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.9 | 17.7 | 20.9 | 17.7 | 41.8 | 35.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 173.3 | 72.3 | 1.7 | 0.5 | 98.8 | 1970 | 0 | 50 | 2663 | 0 | 0 | 42.5532 | 56.0986 | 1.3482 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2090 | Gnojnik SBR | 1 | 20.6086 | 49.9007 | 20.6102 | 49.9005 | Wisła | Uszwica |  | Uszwica | 198 | 300 | 300 | 2000 | 42.55 | 56.1 | 72.3 | 72.3 | B | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 491 | 912 | 382 |  |  | 12 | 62 | 17 |  |  |  |  | M | M | 2019 | odwodnienie na prasie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej wraz z modernizacja oczyszczalni ścieków na obrzarza Gminy gnojnik | Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej wraz z modernizacja oczyszczalni ścieków na obrzarza Gminy gnojnik
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP212 | Rzezawa | Bochnia | MP | GW | Wisła | Rzezawa | GW | Rzezawa | 20.52 | 49.99 | 51/2006 | 4850 | 3 | 0 |  | 4798 | 4798 | 1973 | 2800 | 25 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 48.9 |  |  |  | 48.9 | 0 |  | 2.9 |  |  | 27 | 93 | 92 | 1 |  | 100.8 | 1973 |  |  | 2800 |  |  | 41.1213 | 58.3576 | 0.52105 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 761 | 41 | 720 |  | 123 | 123 |  |  |  | 884 | 884 | 884 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice,Dębina,Buczków,Dąbrówka | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP212 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP2121 | Borek | 1 | 20.5198 | 50.0282 | 20.5198 | 50.0282 | Wisła | Gróbka |  | potok Okulicki | 180 | 220 | 300 | 1850 | 25.57 | 58 | 58 | 58 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 483 | 855 | 404 |  |  | 44 | 146 | 60 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | workowanie | 14.5 | [7 empty] | 14.5 | Przekazanie do utylizacji innym podmiotom | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP212 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP2122 | Okulice | 1 | 20.5407 | 50.0545 | 20.5407 | 50.0545 | Wisła | Gróbka |  | potok Okulicki | 300 | 390 | 390 | 2880 | 15.43 | 0 | 35 | 35 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 374 | 751 | 330 |  |  | 10 | 61 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 6.6 | [7 empty] | 6.6 | Przekazanie do utylizacji innym podmiotom | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP215N | JABŁONKA – PODWILK | NOWOTARSKI | MP | Czarnej Orawy | Dunaj | JABŁONKA | GW | JABŁONKA | 19.6953 | 49.4782 | 11/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 2800 | 3 | 0 |  | 2597 | 2497 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 681 | NIE | 49.04 | 49.04 | 0 | 0 | 49.04 | 49.04 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 139 | 150 | 134 | 0 | 0 | 16 | 1816 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.7774 | 0 | 0 | ok | PLMP2150N | PODWILK | 1 | 19.7095 | 49.5264 | 19.7102 | 49.5263 | DUNAJ | ORAWA | ORAWA | CZARNA ORAWA | 370 | 520 | 520 | 3000 | 74 | 0 | 134 | 134 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 303 | 828 | 279 |  |  | 7.3 | 33 | 9.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | PRASA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | KOMPOSTOWNIA | 80.6 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROZBUDOWA SIECI KAN. SAN. NA TERENIE AGLOMERACJI |  | DOT. KOL. 29 – OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE NA TERENIE GMINY JABŁONKA I MIESZKAJĄCE DO WIELU LAT ZA GRANICĄ np. USA
5 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP216N | JABŁONKA – CHYŻNE | NOWOTARSKI | MP | Czarnej Orawy | Dunaj | JABŁONKA | GW | JABŁONKA | 19.6953 | 49.4782 | 12/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 2100 | 3 | 0 |  | 1639 | 1139 | 830 | 0 | 0 | 0 | 309 | NIE | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14 | 60.4 | 53 | 0 | 0 | 7.4 | 830 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 81.147 | 0 | 0 | ok | PLMP260N | CHYŻNE | 1 | 19.642 | 49.4396 | 19.642 | 49.4388 | DUNAJ | ORAWA | ORAWA | CHYŻNY | 120 | 250 | 250 | 2000 | 81 | 0 | 53 | 53 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 599 | 1672 | 529 |  |  | 27 | 104 | 27 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | DREIMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMPOSTOWNIA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROZBUDOWA SIECI KAN. SAN. NA TERENIE AGLOMERACJI |  | DOT. KOL. 29 – OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE NA TERENIE GMINY JABŁONKA I MIESZKAJĄCE DO WIELU LAT ZA GRANICĄ np. USA
2 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP220N | Sękowa -Wapienne | Gorlicki | MP | GW | Wisła | Sękowa | GW | Sękowa | 21.2035 | 49.6169 | VII/113/15 | 2100 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2196 | 872 | 680 | 16 | 40 | 10 | 136 | NIE | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.89 | 33.49 | 1 | 3 | 5.4 | 680 | 480 | 504 | 16 | 120 | 220 | 75.7741 | 16.2113 | 1.8215 | ok | PLMP2202N | Wapienne | 1 | 21.278 | 49.6104 | 21.278 | 49.6104 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Libuszanka | 95 | 271 | 300 | 2000 | 76 | 16 | 33.5 | 33.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 240 | 466 | 141 |  |  | 2.75 | 28.5 | 4.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | wstepne odwodnienie | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | produkcja więźby eneregetycznej | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFU dla zadania : "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i wodociągu w m. Wapienne w ramach RPO na lata 2014-2020 | PFU dla zadania : "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i wodociągu w m. Wapienne w ramach RPO na lata 2014-2020 | w kolumnie 22 w wierszu 2 dokonano zmiany aglomeracji w zakresie wyłączenia jednej miejscowości co automatycznie zmniejszyło RLM
2 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP223N | Brzesko - Sterkowiec | brzeski | MP | GW | Wisła | Brzesko | GMW | Brzesko | 20.6132 | 49.9681 | Uchwała nr XXIX/411/16 Sejmiku WM z dnia 28.10.2016 r. | 4479 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4586 | 4575 | 3843 | 84 | 4 | 1 | 644 | TAK - pełna ewidencja | 44.01 | 44.01 | 0 | 0 | 44.01 | 44.01 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 135 | 163.79 | 136 | 4.19 | 0.1 | 23.5 | 3843 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 84.0384 | 1.8317 | 0.087222 | ok | PLMP2230N | Sterkowiec - Zajazie | 1 | 20.7039 | 50.0009 | 20.7032 | 50.0006 |  |  |  | rzeka Uszwica | 380 | 600 |  | 4000 | 84 | 2 | 136 | 136 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 246.5 | 708.75 | 300.25 |  |  | 7.25 | 34.25 | 5.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa+ wapnowanie+ przekazanie firmie zewn. | 65.7 | [7 empty] | 65.7 | przekazanie firmie zewn. | 340 |  | 340 |  | 61 |  |  | 61 |  | 401 | 401 | 401 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik w Gminie Brzesko | Rozbudowa oczyszczalni Sterkowiec - Zajazie wraz z modernizacją istniejących urządzeń przesyłowych.
1. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP225N | Krościenko nad Dunajcem | nowotarski | MP | GW | Wisła | Krościenko nad Dunajcem | GW | Krościenko nad Dunajcem | 20.4282 | 49.4404 | XXXIV/528/09 z 3 lipca 2009 r. | 8275 | 3 | 0 |  | 8452 | 6752 | 4468 | 1194 | 40 | 10 | 1050 | TAK - pełna ewidencja | 38 | 37.1 | 5.3 | 5.3 | 43.3 | 42.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 164 | 187.74 | 137.8 | 0.9 | 1.44 | 47.6 | 4468 | 0 | 1600 | 1194 | 0 | 100 | 71.7937 | 15.31 | 0.47326 | ok | PLMP2250N | Krościenko nad Dunajcem | 1 | 20.4222 | 49.4499 | 20.4216 | 49.4508 | Wisła | Dunajec |  | Dunajec | 770 | 1000 | 1320 | 7000 | 71.7937 | 15.31 | 361.6 | 361.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 260 | 705 | 286 |  |  | 6 | 51 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu zagęszczaniu w zbiorniku osadu nadmiernego (ZON), następnie są odwadniane na prasie taśmowej a potem wywożone na bieżąco w kontenerze w celu dalszego zagospodarowania | 53.1 | [7 empty] | 53.1 | kompostowanie | 244.3 |  | 244.3 |  | 13.6 | 12.5 | 1.1 |  |  | 257.9 | 257.9 | 18.5 |  | 239.4 |  |  |  |  | brak nazwy dokumentu w związku z tym, że działania planowane rozpoczęcie działań przygotowawczych to 2017-08-01 | Program Funkcjonalno-Użytkowy, Decyzja Środowiskowa | w kolumnie 25 i 41 przyjęto 4 osoby na 1 odbiorcę. W kol. 25 uwzględniono 327 osób z Grywałdu. Kol. 31 obejmuje kanalizację przekazaną do eksploatacji PPK Sp. z o.o. oraz wydzierżawioną w 2013 r. o dł. 0,5 km. W kol. 38-41, 110-127 oraz 128-129 wskazano zadania realizowane przez PPK.
1 | TAK | nd | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP226N | Drwinia | bocheński | MP | GW | Wisła | nd | GW | Drwinia | 20.452 | 50.0958 | Uchwała Nr XII/190/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. | 10800 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10839 | 6455 | 0 | 6042 | 413 | 81 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 0 | 176.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 | 0 | 4384 | 0 | 96.1897 | 3.8103 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 61.5 | 61.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 61.5 | 61.5 | 61.5 | [8 empty] | w kol.110 ujęto środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnje do POIiŚ oraz PFU zarówno na sieć kanalizacyjną, jak i oczyszczalnie w Niedarach i Dziewinie
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP226N |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Niedary | 0 | 20.498 | 50.1282 | 20.5002 | 50.1301 | [7 empty] | 2000 |  |  |  |  | B | 1 | [17 empty] | nie dotyczy | BN | 2020 | nie dotyczy | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP226N |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Dziewin | 0 | 20.4352 | 50.0842 | 20.4356 | 50.0841 | [7 empty] | 10000 |  |  |  |  | B | 1 | [17 empty] | nie dotyczy | BN | 2020 | nie dotyczy | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP228N | Nowy Targ - Trute | nowotarski | MP | GW | Wisła | Nowy Targ | GW | Nowy Targ | 20.0331 | 49.4853 | V/45/15 z 26 stycznia 2015 r. | 3453 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 5028 | 4968 | 2960 | 30 | 9 | 2 | 1969 | Nie | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 168.557 | 89.912 | 0.145 | 0.3 | 78.2 | 2960 | 6 | 40 | 30 | 0 | 14 | 59.7852 | 0.8751 | 0.179 | ok | PLMP2280N | Trute | 1 | 19.9654 | 49.4862 | 19.9646 | 49.4864 | Wisła | Dunajec | Czarny Dunajec | Lepietnica | 450 | 585 | 900 | 3750 |  |  | 131.768 | 131.768 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 362 | 890 | 328 |  |  | 6.6 | 68.7 | 9.68 |  |  |  |  | nie dotyczy | R |  | Osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu zagęszczaniu w zagęszczaczu, następnie są odwadniane na prasie taśmowej a potem wywożone na bieżąco w kontenerze w celu dalszego zagospodarowania. | 44.9 |  | 22.9 | [5 empty] | 22 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Klikuszowa, Pyzówka, Morawczyna. |  | W kolumnie 25 i 41 przyjęto 4 osoby na 1 odbiorcę.
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP230N | Łącko-Jazowsko | nowosadecki | MP | GW | Wisła | Łącko | GW | Łącko | 20.43766621 | 49.55690651 | uchwała nr XL VIII/756/10 zmieniona uchw.nr V/53/15 | 2537 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2537 | 2407 | 1527 | 880 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 27.2 | 5.2 | 0 |  | 1527 |  | 80 | 880 |  | 50 | 63.3425 | 36.6575 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2300N | jazowsko | 1 | 20.5264 | 49.533 | 20.5281 | 49.5321 | WISŁA | DUNAJEC |  | DUNAJEC | 200 | 275 |  | 1821 | 62 | 38 | 32.2 | 27.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 770 | 1300 | 500 |  |  | 6.7775 | 44.55 | 3.85 | [5 empty] | BN | 2020 | Odwadnianie, wapnowanie | 44.53 |  |  |  | 44.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadcza, Jazowsko | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kadcza
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP232N | Uście Gorlickie | gorlicki | MP | GW | Wisła | Uście Gorlickie | GW | Uście Gorlickie | 21.8113 | 49.3115 | Uchwała Nr XXXVIII/604/09 | 4573 | 3 | 0 |  | 4617 | 2033 | 1000 | 957 | 76 | 20 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.5 | 28.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1000 | 0 | 484 | 957 | 0 | 2100 | 32.1421 | 66.2118 | 1.6461 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Uściu Gorlickim, termin rozpoczecia działań przygotowawczych 2011 rok, termin rozpoczęcia prac 2017 rok, termin zakończenia inwestycji 2019 rok |  | Uzależnione od pozyskania środków
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP232N |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP2320N | Uście Gorlickie | 1 | 21.817 | 49.3127 | 21.8255 | 49.3129 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 100 | 200 | 200 | 5250 | 24.14 | 66.21 | 23 | 23 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 270 | 1034 | 350 |  |  | 5 | 34 | 14 | [7 empty] | odsączanie na poletkach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP232N |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Hańczowa | 1 | 21.9385 | 49.2854 | 21.9395 | 49.2809 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 100 | 100 | 100 | 600 | 8 | 0 | 6 | 6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 98 | 362 | 123 |  |  | 15 | 76 | 24 | [7 empty] | są przewożone do oczyszczalni ścieków w Wysowej-Zdroju | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP235N | Uście Gorlickie - Wysowa-Zdrój | gorlicki | MP | GW | Wisła | Uście Gorlickie | GW | Uście Gorlickie | 21.8113 | 49.3115 | Uchwała Nr XXXVIII/603/09 | 3288 | 3 | 0 |  | 3319 | 819 | 792 | 27 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 108 | 106.2 | 1.8 | 0 | 0 | 792 | 0 | 2200 | 27 | 0 | 300 | 90.1476 | 9.8524 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2350N | Uście-Gorlickie - Wysowa-Zdrój | 1 | 21.102 | 49.2652 | 21.1021 | 49.2656 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 250 | 1250 | 1250 | 5800 | 90 | 10 | 108 | 108 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 494 | 2706 | 430 |  |  | 3 | 21 | 9 | [7 empty] | odsączanie na poletkach | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pn. "Uzupełnienie" w Wysowej-Zdroju, termin rozpoczęcia działań przygotowawczych 2014 rok, termin rozpoczęcia prac 2014, termin zakończenia inwestycji 2019 rok |  | Uzależnione od pozyskania środków
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP236N | Bochnia-Siedlec | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GW | Bochnia w | 20.42717635 | 49.96722091 | XIII/226/11 | 2962 | 3 | 0 |  | 2813 | 2813 | 2364 | 385 | 64 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 44.6 | 39.5 |  |  | 44.6 | 39.5 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 76.1 | 64 | 10.4 | 1.7 | 0 | 2364 |  |  | 385 |  |  | 84.0384 | 13.6865 | 2.2752 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2360N | Siedlec | 1 | 20.315 | 49.9627 | 20.3139 | 49.9639 | Wisła | Raba |  | Raba | 168 | 220 | 600 | 1320 | 84.0384 | 0 | 64 | 64 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 438 | 841 | 377 |  |  | 12 | 66 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | odwodnienie | 12 | [7 empty] | 12 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Buczyna i Stradomka (Podsobolowiec) (możliwe przygotowanie dokuemntacji dla każdej miejscowości oddzielnie) | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Siedlcu (zmiana lokalizacji oczyszczalni) | do kol. nr 30 - prowadzona ewidencja nie zawiera danych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się w aglomeracji, do kol. nr 74 - brak punktu zlewnego na terenie aglomeracji
3 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP237N | Nowy Targ - Krempachy | nowotarski | MP | GW | Wisła | Nowy Targ | GW | Nowy Targ | 20.0331 | 49.4853 | V/44/15 z 26 stycznia 2015 r. | 2660 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2829 | 2829 | 0 | 2196 | 5 | 1 | 628 | Nie |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 120.3 | 0 | 98.1 | 0.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 77.6246 | 0.17674 | ok | PLMP2370N | Kremapchy | 0 | 20.1018 | 49.2643 | 20.1018 | 49.2644 | [7 empty] | 2960 |  |  |  |  | B | 1 | [18 empty] | BN | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Nowa Biała i Krempachy | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy | Gmina Nowy Targ w ramach działania 5.3.2 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Biała i Krempachy.
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP238N | Bochnia-Proszówki | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GW | Bochnia w | 20.42717635 | 49.96722091 | 16/08 z 1 września 2008 r. | 2500 | 3 | 0 |  | 2922 | 2922 | 2860 | 50 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.6 | 22 |  |  | 23.6 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 80.7 | 79 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2860 |  |  | 50 |  |  | 97.8782 | 1.7112 | 0.41068 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2380N | Proszówki | 1 | 20.4462 | 50.0168 | 20.4469 | 50.0167 | Wisła | Raba |  | Raba | 200 | 225 | 600 | 2000 | 97.8782 | 0 | 79 | 79 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 442 | 864 | 334 |  |  | 18 | 81 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 31.6 | [7 empty] | 31.6 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Proszówkach | do kol. nr 30 - prowadzona ewidencja nie zawiera danych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się w aglomeracji, do kol. nr 74 - brak punktu zlewnego na terenie aglomeracji
1. Aglomeracja, dane podstawowe | Tak |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP239N | Lipnica Murowana | bocheński | MP | GW | Wisła | Lipnica Murowana | GW | Lipnica Murowana | 20.5278 | 49.8592 | LVI/899/14 | 2205 | 3 | 0 |  | 2205 | 2105 | 1396 | 655 | 54 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.7 | 14.5 | 0 | 0 | 15.7 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 57.3 | 4.6 | 2 | 41.1 | 1396 | 0 | 100 | 655 | 0 | 0 | 67.8458 | 29.7052 | 2.449 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2390N | Lipnica Dolna | 1 | 20.5365 | 49.8601 | 20.5378 | 49.8603 | rz.Wisła | rz.Uszwica | brak | rz.Uszwica | 270 | 350 | 810 | 8100 | 67.85 | 6.89 | 63.9 | 63.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 436 | 789 | 344 |  |  | 7 | 51 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2020 | zagęszczenie ustabilizowanie prasowanie higienizacja | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | przekazano do kompostowni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Dolna. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej etap II
3 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP242N | Bochnia-Nieszkowice Wielkie | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GW | Bochnia w | 20.42717635 | 49.96722091 | XIII/225/11 | 2714 | 3 | 0 |  | 2517 | 2517 | 648 | 1801 | 68 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.4 | 28.5 |  |  | 30.4 | 28.5 |  | 20.2 | 19 | 0 | 196 | 76.5 | 42.1 | 30 | 4.4 | 0 | 648 |  |  | 1801 |  |  | 25.7449 | 71.5534 | 2.7016 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2420N | Nieszkowice Wielkie | 1 | 20.3961 | 49.9098 | 20.3961 | 49.9106 | Wisła | Raba | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 235 | 305 | 600 | 2068 | 25.7 | 0 | 42.1 | 42.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 359 | 708 | 272 |  |  | 8 | 56 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2018 | odwodnienie | 11.3 | [7 empty] | 11.3 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 1207.49 |  | 1207.49 |  | 0 |  |  |  |  | 1207.49 | 1207.5 | 299.4 |  |  |  |  | 908.1 |  | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacyji sanitarnej w miejscowościach Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia, Zawada, Wola Nieszkowska (Pańska Rola) (możliwe przygotowanie dokuemntacji dla każdej miejscowości oddzielnie) | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nieszkowicach Wielkich | do kol. nr 30 - prowadzona ewidencja nie zawiera danych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się w aglomeracji, do kol. nr 74 - brak punktu zlewnego na terenie aglomeracji
4 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP243N | Bochnia-Bogucice | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GW | Bochnia w | 20.42717635 | 49.96722091 | 18/08 z 1 września 2008 r. | 2638 | 3 | 0 |  | 2511 | 2511 | 896 | 1599 | 16 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.9 | 23.2 |  |  | 27.9 | 23.2 |  | 10.304 | 7.83 | 0 | 228 | 70.7 | 31.1 | 39 | 0.6 | 0 | 896 |  |  | 1599 |  |  | 35.683 | 63.6798 | 0.6372 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2430N | Bogucice | 1 | 20.5064 | 50.0628 | 20.5077 | 50.0622 | Wisła | Raba |  | potok Gróbka | 210 | 273 | 250 | 1995 | 35.7 | 0 | 31.1 | 31.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 360 | 685 | 267 |  |  | 8 | 47 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | R |  | odwodnienie | 16.5 | [7 empty] | 16.5 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 2227 |  | 2227 |  | 0 |  |  |  |  | 2227 | 2226.98 | 533.68 |  |  |  |  | 1693.3 |  | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bessów i Cerekiew Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majkowice Proejtk budowlany wraz z pozowleniem na budowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatoka | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bogucicach | do kol. nr 30 - prowadzona ewidencja nie zawiera danych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się w aglomeracji, do kol. nr 74 - brak punktu zlewnego na terenie aglomeracji
5 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP245N | Bochnia-Damienice | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GW | Bochnia w | 20.42717635 | 49.96722091 | XXIX/403/16 | 3500 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3327 | 3202 | 3103 | 87 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25 | 20.2 |  |  | 25 | 20.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 73.5 | 2.1 | 0.3 | 0 | 3103 |  | 125 | 87 |  |  | 97.0243 | 2.615 | 0.36069 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na Rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na Rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice | do kol. nr 30 - prowadzona ewidencja nie zawiera danych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się w aglomeracji, do kol. nr 74 - brak punktu zlewnego na terenie aglomeracji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP245N |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP2450N | Damienice | 1 | 20.4032 | 49.9914 | 20.405 | 49.9906 | Wisła | Raba |  | Raba | 325 | 423 | 1000 | 2167 | 62.4 | 0 | 73.5 | 73.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 452 | 899 | 350 |  |  | 9 | 61 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | odwodnienie | 40.4 | [7 empty] | 40.4 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP245N |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP2450N | Stanisławice | 1 | 20.3593 | 49.9916 | 20.3589 | 49.9917 | Wisła | Raba | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 90 | 96 | 100 | 1000 | 34.6 | 0 | 29.2 | 29.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 481 | 1001 | 351 |  |  | 21 | 85 | 24 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 8.8 | [7 empty] | 8.8 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aktualnie oczyszczalnia zbiera ścieki z aglomeracji Damienice i jest przeznaczona do likwidacji
6 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP246N | Bochnia-Brzeźnica | bocheński | MP | GW | Wisła | Bochnia | GW | Bochnia w | 20.42717635 | 49.96722091 | 17/08 z 1 rześnia 2008 r. | 2200 | 3 | 0 |  | 1245 | 1245 | 920 | 301 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.5 | 14.7 |  |  | 16.5 | 14.7 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 50.1 | 42 | 7 | 1.1 | 0 | 920 |  |  | 301 |  |  | 73.8956 | 24.1767 | 1.9277 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP2460N | Brzeźnica | 1 | 20.4954 | 49.961 | 20.4955 | 49.9607 | Wisła | Raba | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 160 | 240 |  | 2000 | 73.8956 | 0 | 42 | 42 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 330 | 671 | 243 |  |  | 8 | 51 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 23.8 | [7 empty] | 23.8 | Przekazane FUH "KOP-EKO" Zalesiany 1, 32-420 Gdów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | do kol. nr 30 - prowadzona ewidencja nie zawiera danych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się w aglomeracji, do kol. nr 74 - brak punktu zlewnego na terenie aglomeracji
1 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP501 | Kamienica | Limanowski | MP | GW | Wisła | Kamienica | GW | Kamienica | 20.3429 | 49.5751 | V/46/15 | 6562 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 8134 | 7879 | 4990 | 2109 | 27 | 3 | 753 | TAK - pełna ewidencja | 76.5 | 76.5 | 0 | 0 | 76.5 | 76.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17 | 248 | 130 | 20 | 0.81 | 86.6 | 4990 | 240 | 11 | 2109 | 0 | 4 | 64.4332 | 25.9774 | 0.33194 | ok | 2 | 2 | [13 empty] | 67 | 27.01 | 150 | 150 | [33 empty] | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projektowanie sieci kanalizacyjnej w Zalesiu 2016.08.01 | Program funkcjonalno użytkowy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP501 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5011 | Kamienica | 1 | 20.3717 | 49.5499 | 20.3724 | 49.55 | Kamienica Zabrzeska | Dunajec | Wisła | Potok Cisowy | 445 | 670 | 670 | 3200 | 47 | 27 |  |  | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 369 | 718 | 464 |  |  | 11 | 39 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | przekazanie innym podmiotom, przeróbka na humus | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP501 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5012 | Szczawa | 1 | 20.3128 | 49.5943 | 20.3132 | 49.5941 | Kamienica Zabrzeska | Dunajec | Wisła | Potok Kamienica | 150 | 300 | 300 | 750 | 20 | 0 |  |  | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 991 | 1975 | 843 |  |  | 13 | 41 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | przekazanie innym podmiotom, przeróbka na humus | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP502 | Kłaj-Targowisko | wielicki | MP | DW | Wisła | Kłaj | GW | Kłaj | 20.2994 | 49.9934 | LVI/906/14 | 5130 | 3 | 0 |  | 5326 | 5326 | 1917 | 3392 | 15 | 5 | 2 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 23 | 21.7 | 0 | 0 | 23 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 135.2 | 96.1 | 2.9 | 0.6 | 35.6 | 1917 | 0 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 35.9932 | 63.6876 | 0.28164 | ok | PLMP5020 | Targowisko | 1 | 20.2766 | 49.9867 | 20.2767 | 49.9872 | Wisła | Raba | Tusznica | Tusznica | 490 | 800 | 800 | 5310 | 35.99 | 63.5 | 98.9 | 98.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 480 | 1174 | 560 |  |  | 6 | 45 | 5.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 15.6 | 15.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze m. Targowisko wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Kłaju gm. Kłaj
2 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP503 | Jerzmanowice-Przeginia-Szklary | krakowski | MP | GW | Wisła | Jerzmanowice-Przeginia | GW | Jerzmanowice-Przeginia | 19.7465 | 50.215 | VI/83/15 | 5459 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 5510 | 5459 | 0 | 5114 | 345 | 115 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1485 | 0 | 0 | 12.5925 | 173.556 | 0 | 0 | 0 | 5114 | 0 | 51 | 0 | 93.7387 | 6.2613 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP5030 | Szklary | 0 | 19.7196 | 50.1685 | 19.7196 | 50.1685 | Wisła | Rudawa | Rudawka | Szklarka | 648 | 842 | 648 | 5400 | 0 | 94 | 12.6 | 0 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | BN | 2017 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 74.586 | 74.586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.586 | 74.586 | 74.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | studium wykonalności | studium wykonalności
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP504 | Libiąż A | Chrzanowski | MP | GW | Wisła | Libiąż | GMW | Libiąż | 19.1846 | 50.6109 | UCHWAŁA XXV/366/16 Z DN.1.07.2016 | 10201 | 2 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 10219 | 10201 | 9359 | 0 | 84 | 21 | 758 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 35.8 | 35.8 | 0.1 | 0.1 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 519.5 | 372 | 0 | 14.7 | 132.8 | 9359 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.7604 | 0 | 0.822 | ok | PLMP5040 | OŚ Libiaż A | 1 | 19.3134 | 50.1168 | 19.3121 | 50.1167 | Wisła |  |  | Rów A | 1016 | 5200 | 5200 | 16900 |  |  | 372 | 372 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 327.8 | 644.3 | 399.8 | 79 | 13.2 | 7.5 | 43.8 | 5.6 | 19.8 | 1.3 | 74.9 | 90.2 | nie dotyczy |  |  | Stabilizacja tlenowa,poletka osadowe | 31 | [5 empty] | 31 |  |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 | 0 |  |  |  |  | 25.2 | 25.2 | 25.2 | [6 empty] | GOSPODARKA WODNA W CHRZANOWIE ETAP II
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP505 | Libiąż B | Chrzanowski | MP | GW | Wisła | Libiąż | GMW | Libiąż | 19.1846 | 50.6109 | UCHWAŁA XXXVI/602/13 z dn.22.04.13 | 7459 | 3 | 0 |  | 9365 | 7459 | 6230 | 104 | 84 | 21 | 1041 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 16.8 | 14.8 | 3.5 | 3.5 | 20.3 | 18.3 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 15 | 643.3 | 425 | 3 | 14.7 | 200.6 | 6230 | 1906 | 0 | 104 | 0 | 0 | 86.8767 | 1.1105 | 0.89696 | ok | PLMP505 | OŚ Libiaż B | 1 | 19.3115 | 50.0794 | 19.3104 | 50.0722 | Wisła | Potok Gromiecki |  | Kanał Janina | 1160 | 1950 | 1950 | 10897 |  |  | 425 | 425 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 394.4 | 967.6 | 627.7 | 54.1 | 8.7 | 3.6 | 22.8 | 5.5 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | Stabilizacja,prasa taśmowa | 138 | [5 empty] | 138 |  |  |  | 358.5 |  | 78.1 | 280.4 | 0 |  |  |  |  | 358.5 | 358.5 | 358.5
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP506 | Łącko | nowosadecki | MP | GW | Wisła | Łącko | GW | Łącko | 20.43766621 | 49.55690651 | uchwała nr XL VIII/768/14 | 6326 | 3 | 0 |  | 6326 | 6126 | 4895 | 1203 | 28 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.32 | 132.02 | 12.3 | 1 |  | 4895 |  | 160 | 1203 |  | 40 | 79.9083 | 19.6491 | 0.44262 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP5060 | Łącko | 1 | 20.4486 | 49.5506 | 20.4497 | 49.548 | WISŁA | DUNAJEC |  | DUNAJEC | 388 | 650 | 1730 | 4875 | 79.63 | 19.93 | 144.5 | 132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 370 | 1035 | 530 |  |  | 14.125 | 65.5 | 22.875 | [5 empty] | RM | 2020 | Odwadnianie, wapnowanie | 190.17 |  |  |  | 190.17 | [5 empty] | 29.9 | 29.9 |  |  | 47 |  | 47 |  |  | 76.9 | 76.9 | 76.9 | [6 empty] | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrzeż, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kosnowa, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Piskulina, | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku | wydatki wykazane w kolumnie 116 zostały poniesione na zakup zużytch części układy napowietrzania oraz zapasowej dmuchawy
2 |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP508 | Żegiestów | Nowosądecki | MP | GW | Wisła | Muszyna | GW | Muszyna | 20.8961 | 49.3555 | VI/72/15 z dnia 23.02.2015 | 3093 | 3 | 0 |  | 3082 | 2277 | 2197 | 80 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 32.8 | 28.7 | 0 | 0 | 32.8 | 28.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 0 |  |  | 2197 | 0 | 360 | 80 | 0 | 445 | 82.9656 | 17.0344 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 4 | 4 | 1 | [12 empty] | 83 | 17 | [21 empty] | nie dotyczy | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | wyjaśniam nieścisłości w sprawozdaniu z KPOŚK za 2016 Aglomeracja Żegiestów: Kol 44 – podano 0 m3/rok ścieków dostarczonych do oczyszczalni ponieważ ścieki z aglomeracji Żegiestów są dowożone do oczyszczalni Muszyna aglomeracja Muszyna Kol. 61 do 64 na dzień dzisiejszy nie jest znana działka na której będzie posadowiona oczyszczalnia. Brak informacji o projektowanej wydajności oczyszczalni ścieków
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP508 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5081 | Żegiestów | 1 | 20.8395 | 49.3363 | 20.8395 | 49.3363 | Wisła | Dunajec | Poprad | Poprad | 88 | 350 | 350 | 1881 | 43 | 8 | 31.6 | 31.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 290 | 381 | 240 |  |  | 4.8 | 54 | 6.7 | [5 empty] | RM | 2020 | poletka osadowe | 11 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Modernizacja oczyszczalni ścieków (projekt budowlany z pozwoleniem na budowę)
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP508 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5082 | Andrzejówka | 1 | 20.7895 | 49.3721 | 20.7895 | 49.3387 | Wisła | Dunajec | Poprad | potok Andrzejówka | 82 | 140 | 140 | 1400 | 40 | 9 | 32.7 | 32.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 355 | 548 | 368 |  |  | 4.05 | 44.5 | 4.55 | [7 empty] | poletka osadowe | 11 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  | 31 | 31 | 31
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP508 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Andrzejówka Ługi | 0 | [16 empty] | B | 1 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP508 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Żegiestów Łopata | 0 | [16 empty] | B | 1 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP509 | Grybów | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Grybów | GW | Grybów | 20.9575 | 49.6049 | VI/65/15 | 7622 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7622 | 7460 | 1211 | 6219 | 30 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.6 | 32.6 | 0 | 0 | 33.6 | 32.6 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 523 | 164.6 | 39.4 | 1 | 0.7 | 123.5 | 1211 | 0 | 50 | 6219 | 0 | 112 | 16.5442 | 83.0622 | 0.3936 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [37 empty] | BN | 2018 | [11 empty] | 65 |  | 65 |  | 0 |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | [6 empty] | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa wraz budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa wraz budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap 1. | Współrzędne aglomeracji z uwagi na siedzibą gminy poza obszarem gminy przyjeto jako współrzędne geograficzne projektowanej oczyszczalni ścieków w Kąclowej
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP509 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5091 | Kąclowa | 0 | 20.9575 | 49.6049 | 20.9562 | 49.6048 | [7 empty] | 7500 |  |  |  |  | B | 1 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa wraz budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa wraz budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap 1.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP509 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5092 | Ptaszkowa | 1 | 20.8537 | 49.6012 | 20.8535 | 49.6009 | Wisła | Dunaje | Kamienica Nawojowska | Czarna Kamionka | 180 | 280 | 280 | 2800 | 17 | 0 | 39.4 | 39.387 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 753 | 1419 | 827 | 150 | 15 | 13.2 | 59.25 | 14.6 | 32.6 | 2.7 | 78 | 80 |  |  |  | osad przewożony jest na OŚ w Stróżach do prasowania | 32 | [7 empty] | 32 | przekazano do kompostowania | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Osady uwodnione z OŚ w Ptaszkowej przewożone sa beczkowozem na OŚ Kąclowa w celu prasowania. OŚ nie posiada stacji zlewnej na ścieki dowożone.
1 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLMP510 | Niedźwiedź | Limanowski | MP | GW | Wisła | Niedźwiedź | GW | Niedźwiedź | 20.0829 | 49.6219 | VI/68/15 | 2706 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2732 | 2507 | 2449 | 48 | 10 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.5 | 38.18 | 0 | 0 | 39.5 | 38.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 76.24 | 75 | 0.84 | 0.4 | 0 | 2449 | 177 | 48 | 48 | 0 | 0 | 97.877 | 1.757 | 0.36603 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2050 | 750 | 0 | 0 | 1300 | PROW 2014-2020 | 0 | 0 |  |  | punkt zrzutu do OŚ w Mszanie Dolnej
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP512 | Wieprz | Wadowice | MP | GW | Wisła | Wieprz | GW | Wieprz | 19.3587 | 49.8906 | VII/124/15 | 5035 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4600 | 4600 | 0 | 4592 | 8 | 2 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 49.37 | 40.23 |  |  | 49.37 | 40.23 | 0 | 49.37 | 40.23 | 0 | 0 | 208 | 0 | 207.7 | 0.3 |  | 0 |  |  | 4592 |  |  | 0 | 99.8261 | 0.17391 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP5120 | Gierałtowice | 0 | 19.4096 | 49.9356 | 19.4096 | 49.9356 | [7 empty] | 5035 |  |  |  |  | B | 1 | [31 empty] | 9338.9 | 0 | 9338.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9338.9 | 9338.91 | 2274.27 |  | 7064.64 |  |  |  |  | PFU
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP513 | Nowy Targ - Łopuszna | nowotarski | MP | GW | Wisła | Nowy Targ | GW | Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska | 20.0331 | 49.4853 | VIII/144/15 z 27 kwietnia 2015 r. | 6837 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 7883 | 7722 | 6211 | 142 | 8 | 2 | 1361 | Nie | 53.8 | 52.5 | 0 | 0 | 53.8 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 260.232 | 199.5 | 2.132 | 0.2 | 58.4 | 6211 | 91 | 50 | 142 | 0 | 20 | 80.5785 | 2.0551 | 0.10148 | ok | PLMP5130 | Łopuszna | 1 | 20.1364 | 49.4722 | 20.1364 | 49.4706 | Wisła | Dunajec |  | Dunajec | 600 | 780 | 1200 | 3800 |  |  | 309.971 | 309.971 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308 | 873 | 335 |  |  | 23 | 118 | 36 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | Osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu zagęszczaniu w zbiorniku osadu nadmiernego (ZON), następnie są odwadniane na workownicy i magazynowane pod zadaszoną wiatą. Potem są wywożone w celu dalszego zagospodarowania. | 11.7 | [7 empty] | 11.7 | przetwarzanie biologiczne, kompostowanie | 0 |  |  |  | 2288.086 |  | 2288.086 |  |  | 2288.086 | 2288.144 | 105.8 |  | 2182.344 |  |  |  |  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w Gminie Nowy Targ | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łopusznej. | W kolumnie 25 i 41 przyjęto 4 osoby na 1 odbiorcę.
| NIE | Lisia Góra |  | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP514 | Lisia Góra |  | MP |  |  |  |  | gmina nie przesłała sprawozdania pomimo kilkukrotnych upomnień | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Gmina nie przekazała sprawozdania.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP514 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP514 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP515 | Jodłownik | Limanowski | MP | GW | Wisła | Jodłownik | GW | Jodłownik, Łapanów, Raciechowice | 20.2356 | 49.775 | XI/170/15 | 14340 | 2 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 13863 | 7706 | 3624 | 4062 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.3 | 50.7 |  |  | 51.3 | 50.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 180 | 142.6 | 37.2 | 0.2 | 0 | 3624 | 1370 | 20 | 4062 | 4180 | 587 | 36.1682 | 63.6875 | 0.14427 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 4 | 4 | 1 | [49 empty] | 80 |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP515 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5151 | Jodłownik | 1 | 20.2428 | 49.7844 | 20.2428 | 49.7844 | Wisła | Raba | Tarnawa | Tarnawka | 70 | 100 |  | 739 | 8 | 10.1 | 31 | 23 | non B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 457.5 | 896.5 | 348 | 47.7 | 8.25 | 21.5 | 83.8 | 30.5 | 18.6 | 1.26 | 61 | 85 | nie dotyczy | BN | 2020 | odwadnianie+wapnowanie i wywóz na składow. | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP515 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5152 | Szczyrzyc | 1 | 20.1858 | 49.785 | 20.1858 | 49.785 | Wisła | Raba | Stradomka | Stradomka | 357 | 357 |  | 2231 | 9.05 | 14 | 40 | 34.8 | non B | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 903 | 2036 | 807 |  |  | 24.25 | 115 | 34.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | odwadnianie+wapnowanie i wywóz na składow. | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP515 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5154 | Kobylec | 1 | 20.2982 | 49.8675 | 20.3034 | 49.8656 | Wisła | Raba | Stradomka | potok bez nazwy | 622 | 750 | 1064 | 9250 | 27.06 | 12 | 86 | 86 | non B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 486 | 957 | 461 |  |  | 15 | 71 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2018 | odwadnianie | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP515 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5155 | Osa250 Raciechowice | 1 | 20.1375 | 49.84 | 20.1364 | 49.8383 | Wisła | Raba | Krzyworzeka | Przywodnica |  |  | 250 | 5000 | 10.41 | 8 | 22.8 | 32 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 569 | 1330 | 564 | 43 | 9 | 15 | 75 | 22 | 7 | 2 | 83 | 78 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2023 | fermentacja | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP516 | Czernichów | krakowski | MP | GW | Wisła | Czernichów | GW | Czernichów | 19.6779 | 49.989 | VII/117/15 zdnia 30 marca 2015r. | 10203 | 2 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 10491 | 10342 | 5944 | 4390 |  |  | 8 | NIE | 87.2 | 78.4 | 0 | 0 | 87.2 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 377.632 | 312.7 | 64.5 |  | 0.432 | 5944 | 149 |  | 4390 |  |  | 58.0784 | 41.8454 | 0 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | koncepcja, projekty budowlane | koncepcja, PFU, projekt budowlany i wykonawczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP516 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5161 | Wołowice | 1 | 19.7356 | 49.9797 | 19.7356 | 49.9797 | Wisła |  |  | Wisła | 1250 | 1500 |  | 14950 | 32.52 | 41.85 | 161 | 161 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1067 | 2517 | 745 | 155 | 29 | 2 | 34 | 2 | 9 | 1 | 94 | 96 | nie dotyczy | RM | 2015 | odwodnienie | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP516 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5162 | Przeginia Duchowna | 1 | 19.6284 | 50.0309 | 19.6284 | 50.0309 | Wisła | Rudno |  | Rudno | 450 | 540 | 1130 | 3392 | 25.58 | 0 | 151 | 151 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 2421 | 880 |  |  | 40 | 124 | 35 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP517 | Piwniczna - Zdrój | nowosądecki | MP | GW | Wisła | Piwniczna - Zdrój | GMW | Piwniczna - Zdrój | 20.7137 | 49.4406 | Uchwała nr XVI/228/15 | 10120 | 2 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 10120 | 7607 | 6482 | 1100 | 25 | 3 | 0 | NIE | 47.65 | 47.65 | 0 | 0 | 47.65 | 47.65 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 0 | 16 | 207.4 | 202 | 5 | 0.4 | 0 | 6482 | 0 | 2273 | 1100 | 0 | 240 | 86.5119 | 13.2411 | 0.24704 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 18.2 | 9.5 | 8.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 | [6 empty] | umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16 | umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP517 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5171 | Piwniczna-Zdrój | 1 | 20.7032 | 49.4495 | 20.7032 | 49.4495 | Wisła | Dunajec | Poprad | Poprad |  | 710 | 1300 | 8474 | 80.51 | 11.2 | 195 | 195 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214 | 444 | 184 | 141 | 18 | 3.62 | 29 | 4 | 18 | 0.77 | 87 | 95 |  |  |  | odwadnianie, prasowanie, wapnowanie | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | przekazane innemu podmiotowi (kompostowanie) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP517 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5172 | Wierchomla | 1 | 20.7608 | 49.4106 | 20.7608 | 49.4106 | Wisła | Dunajec | Poprad | Wierchomlanka |  | 250 | 250 | 1726 | 6 | 2 | 13 | 13 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 393 | 726 | 238 | 205 | 25 | 5.13 | 50 | 6 | 26 | 2 | 87.6 | 90 |  |  |  | odwadnianie wstępne | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | przekazane innemu podmiotowi (kompostowanie) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  | A | Końcowy Punkt | PLMP518 | Igołomia | krakowski | MP | GW | Wisła | Igołomia-Wawrzeńczyce | GW | Igołomia | 20.2443 | 50.0909 | XXIII/334/16 | 2240 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2040 | 2040 |  | 1910 | 130 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.884 |  | 34.38 | 2.504 |  | 0 | 0 | 0 | 1910 |  |  | 0 | 93.6275 | 6.3725 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0016 | Kraków-Kujawy | 1 | 20.1048 | 50.0527 | 20.1168 | 50.0427 |  |  | potok Igołomiski | [9 empty] | PUB1 | 1 | [31 empty] | 115 | 115 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115 | 115 | 115
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP519 | Lubień - Pcim | Myślenicki | MP | GW | Wisła | Lubień | GM | Lubień, Pcim | 19.9686 | 49.709 | XXIX/408/16 | 15984 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 16413 | 15490 | 1847 | 1645 | 40 | 5 | 11958 | NIE | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 321.4 | 54.2 | 19.7 | 4.5 | 243 | 1847 | 921 | 0 | 1645 | 2 | 0 | 16.8647 | 10.0347 | 0.24371 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja Lubien-Pcim utworzona w 2016r. Budowa kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej na terenie Gmin Lubień i Pcim w latach 2017-2021.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP519 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5191 | Oś Pcim | 1 | 19.9721 | 49.7624 | 19.9726 | 49.7622 | Wisła | Raba | Krzywianka | Krzywianka | 348 | 579 | 433 | 5067 | 16.86 | 10.03 | 135.1 | 135.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 551 | 1196 | 603 | 125 | 13 | 8 | 70 | 15 | 13 | 0 | 90 | 97 | nie dotyczy |  |  | higienizacja | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | R3 Kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W 2016r. nie modernizowano oczyszczalni.Planowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Pcim.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP519 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5192 | Oś Stróża | 0 | 19.9283 | 49.8003 | [6 empty] | 963 |  |  | 7387 |  |  |  |  | PUB2 | 1 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Planowana budowa drugiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stróża. Wielkość dostosowana do potrzeb aglomeracji. Planowana przepustowość 963 m³/d
14,07,2017 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP520 | Makowsko-Zawojska | suski | MP | GW | Wisła | Maków Podhalański | GMW | 2 | 19.6792 | 49.7302 | UCHWAŁA NR XXVI/377/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO | 21657 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 22596 | 19356 | 9540 | 9610 | 206 | 51 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 97.6 | 96.5 | 8.4 | 8.3 | 106 | 104.8 | 5.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2440 | 644.9 | 324.9 | 9.6 | 6.4 | 304 | 9540 | 500 | 1990 | 9610 | 50 | 700 | 53.2395 | 45.8488 | 0.91167 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP520 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0150 | Rejonowa Oczyszczalnia Ścieków w Suchej Beskidzkiej | 1 | 19.6049 | 49.7543 | 19.6055 | 49.7535 | [7 empty] | 40000 | 41 | 10.75 |  |  | PUB2 | 1 | [31 empty] | 1029 | 10 | 1019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1029 | 1029 | 1029
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP520 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5204 | Oczyszczalnia ścieków w Makowie Podhalańskim | 0 | 19.6244 | 49.7313 | 19.6241 | 49.7305 | wisła | skawa | skawa | skawa |  |  | 2000 | 20000 |  |  |  |  | PUB2 | 1 | [19 empty] | 2020 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP520 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5202 | Zawoja Widły | 1 | 19.5296 | 49.6374 | 19.5296 | 49.639 | wisła | skawa | skawica | skawica | 273 | 400 | 400 | 3387 | 4.24 | 35.1 | 34.723 | 124.391 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.16 | 250 | 97.43 | 22.4 | 2.95 | 5.5 | 32.89 | 10.24 | 9.27 | 0.61 | 41.4 | 20.7 | nie dotyczy | L | 2020 | komora stabilizacyjna tlenowa, poletka osadowe, prasa osadu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | zamykanie składowiska odpadów paleniskowych w elektrowni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP520 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5203 | Zawoja Centrum | 1 | 19.5579 | 49.659 | 19.5589 | 49.6618 | wisła | skawa | skawica | skawica | 16 | 47 | 47 | 176 | 8 | 0 | 7.458 | 9.783 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 192 | 399 | 88 |  |  | 5.85 | 29 | 5.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2020 | komora stabilizacyjna tlenowa, poletka osadowe, prasa osadu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP521 | Kluszkowce | nowotarski | MP | GW | Wisła | Czorsztyn | GW | Czorsztyn | 49.4598 | 20.2654 | XXVII/388/16 z dnia 26 września 2016 r. | 2618 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2647 | 1712 | 1680 | 25 | 7 | 2 | 0 | tak | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43.524 | 40.524 | 1 | 2 | 0 | 1680 | 0 | 933 | 25 | 0 | 2 | 98.7155 | 1.02 | 0.26445 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP5210 | Kluszkowce | 1 | 20.2188 | 49.4499 | 20.2188 | 49.4493 | Wisła | Dunajec | Zbiornik Czorsztyński | Kluszkowianka poprzez ciek bez nazwy | 400 | 550 | 630 | 1900 | 98.72 | 0.98 | 190.7 | 190.7 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 193 | 498 | 177 | 51.7 | 6.39 | 12.2 | 50.6 | 14.7 | 27.7 | 1.3 | 46 | 80 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie w zagęszczaczu a następnie przewóz na inną oczyszczalnię w celu dalszego odwodnienia | 9.4 |  | 4.6 |  |  | 0.1 |  |  | 4.7 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 29.4 | 5.4 | 24 |  |  | 29.4 | 29.4 | 29.4 | [6 empty] | Projekt budowlany | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | kol. 75 ilośc ścieków większa od powstających w alomeracji o wody przypadkowe dopływajace do sieci
|  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMP522 | Maniowy | nowotarski | MP | GW | Wisła | Czorsztyn | GW | Czorsztyn | 49.4598 | 20.2654 | XXVII/387/16 z dnia 26 września 2016 r. | 3346 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3433 | 2839 | 2572 | 68 | 0 | 0 | 199 | tak | 22.3 | 20.11 | 0 | 0 | 22.3 | 20.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63.037 | 62.099 | 0.938 | 0 | 0 | 2572 | 8 | 584 | 68 | 0 | 2 | 92.1643 | 2.039 | 0 | ok | PLMP5220 | Maniowy | 1 | 20.2643 | 49.4559 | 20.2645 | 49.4532 | Wisła | Dunajec | Zbiornik Czorsztyński | Limierzysko | 315 | 570 | 760 | 1800 | 92 | 2 | 237.57 | 237.57 | non PUB2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 288 | 813 | 346 | 88.2 | 12.2 | 10.2 | 83.4 | 19.6 | 28.4 | 0.554 | 68 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie w zagęszczaczu a następnie odwadnianie na prasie taśmowej | 32 |  | 13 | [5 empty] | 19 | kompostowanie | 4.55 | 4.55 |  |  | 12.387 | 4.55 | 7.837 |  |  | 16.937 | 16.9 | 16.9 | [6 empty] | Projekt budowlany, dokumentacja projektowo-kosztorysowa | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | kol. 75 ilośc ścieków większa od powstających w alomeracji o wody przypadkowe dopływajace do sieci
2 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMP523 | Niepołomice - Wschód | wielicki | MP | GW | Wisła | Niepołomice | GMW | Niepołomice | 20.3183 | 50.0676 | XVIII/247/16 | 5152 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4892 | 4892 | 4176 | 712 | 4 | 1 | 0 | NIE | 74.1 | 4.98 | 0 | 0 | 74.1 | 4.98 |  | 0.16 | 0.11 | 0 | 72 | 124.28 | 122.78 | 0 | 1.5 | 0 | 4176 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 85.3639 | 14.5544 | 0.081766 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol 44 - ścieki odprowadzane taborem asenizacyjnym wywożone są na oczyszczalnie ścieków w Niepołomicech
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP523 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5231 | Zabierzów Bocheński | 1 | 20.324 | 50.0494 | 20.3236 | 50.0497 | Wisła |  |  | Drwinka | 260 | 330 | 330 | 2645 | 54 | 10 | 79.29 | 79.29 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 447.5 | 990.75 | 405 |  |  | 6.25 | 65.93 | 6.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 30.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.64 | przekazano firmie "KOMPOSTECH" | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMP523 |  |  | MP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP5232 | Wola Zabierzowska | 1 | 20.34 | 50.085 | 20.3401 | 50.0848 | Wisła |  |  | Chobot - Olszyny | 300 | 390 | 390 | 3050 | 31 | 5 | 43.78 | 43.78 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 810.75 | 215 |  |  | 10 | 91.4 | 9.85 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnienie | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | przekazano firmie "KOMPOSTECH" | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  | A | Końcowy Punkt | PLMP524 | Ryglice:Lubcza-Wola Lubecka | tarnowski | MP | GW | Wisła | Ryglice | GMW | Ryglice | 21.1389 | 49.8784 | XXIX/413/16 | 2040 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2040 | 2012 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0.5 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 28 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | KARTA PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM 2014-2020 złożona przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie
1 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ001 | Warszawa | m.st. Warszawa | MZ | SW | Wisła | Warszawa | GM | Warszawa Legionowo Ząbki Marki Izabelin Zielonka Nieporęt Stare Babice Jabłonna | 21.0008 | 52.2434 | 169/12 | 2491811 | BC | 0 |  | 2491811 | 1753290 | 1720679 | 32196 | 415 | 103 | 0 | NIE | 1401.3 |  | 1366.2 |  | 2767.5 | 0 | 426.7 | 40.3 | 37 | 13 | 15088 | 169221.7 | 165970 | 192 | 7.4 | 3052.3 | 1720679 | 701919 | 36602 | 32196 | 0 | 0 | 98.6913 | 1.2921 | 0.016655 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 66209.2 | 13599.2 | 32983.5 | 19626.5 | 1227 |  |  | 1227 |  | 67436.2 | 67436.2 | 54306.1 | 33.1 | 220 | 12877 | Fundusz Spójności |  |  | "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V", "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie śceków w Warszawie - Faza VI" "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie śceków w Warszawie - Faza VII" Zamierzenia inwestycyjne na lata 2017-2021 Nieporęt: projekt i budowa kan. sanit w Michałowie Grabinie, Józefowie, Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra. Izabelin: kan. sanit. w Mościskach. Zielonka: kan. sanit. w ul. Pustelnicka, Ceglana, Letniskowa, Czeresniowa, Krasińskiego, Poniatowskiego, Wyszyńskiego i inn. kan. tłoczne do Rembertowa. Ząbki: kan. sanit. w ul. Kolejowa, Stefczyka, Kwiatowa, Łodygowa. Marki: kan.sanit. na oszarze miasta - etap III. Jabłonna: system gospodarki wodno-ściekowej etap 1. Legionowo: rozbudowa sieci i zmiana kierunku przepływu z budową pompowni P1 | PFU | W ramach Projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VI" planowana jest realizacja zakresu związanego ze zwiększeniem efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE. Modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej jest planowana w kolejnych latach w ramach odrębnych projektów. Brak danych dotyczących długości sieci grawitacyjnych. Róznice w kol. 35 i 38 wynikaą z przejęć sieci od osób prawnych i fizycznych np. deweloperzy. Część ścieków, trudna do oszacowania, trafia do oczyszczalni poza aglomeracją. Na jej terenie jest kilka oczyszczalni, które przyjmują ścieki z taboru asenizacyjnego. Dane dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania są obarczone niepełnymi informacjami z dzielnic i gmin ościennych.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ001 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0011 | Zakład Czajka | 1 | 20.9595 | 52.3535 | 20.9167 | 52.3333 | Wisła |  |  | Wisła | 435300 | 515000 | 435300 | 2100000 | 82.64 | 1.5 | 144272 | 144272 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 618 | 307 | 54.01 | 6.79 | 4.8 | 33.7 | 9.4 | 8.08 | 0.35 | 85.04 | 94.85 |  | MO | 2020 | fermentacja. odwodnienie | 33239 |  |  | 29355 |  |  |  |  | 3884 | kompostowanie, produkcja nawozu, produkcja paliwa alternatywnego | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ001 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0012 | Zakład Południe | 1 | 21.1015 | 52.1854 | 21.05 | 52.8703 | Wisła |  |  | Wisła | 80000 | 112000 | 80000 | 580000 | 15.5 | 0.29 | 21890 | 21890 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367 | 759 | 356 | 77.4 | 9.11 | 3.7 | 31.9 | 10.2 | 6.28 | 0.512 | 91.89 | 94.38 |  | MO | 2020 | fermentacja, odwadnianie, suszenie | 3840 |  |  | 1548 |  |  |  |  | 2292 | rekultywacja wyrobiska, kompostowanie, produkcja paliwa alternatywnego | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ002 | Radom | radomski | MZ | SW | Wisła | Radom | GM | Radom, Zakrzew, Jedlnia Letnisko | 21.1581 | 51.4015 | 163/12 | 353607 | BC | 0 |  | 352664 | 225334 | 218629 | 3701 | 572 | 145 | 2432 | TAK - pełna ewidencja | 611.4 | 452 | 7.4 | 7.4 | 618.8 | 459.4 | 337.7 | 1.76 | 1.52 | 0 | 608 | 13122.79 | 12988.5 | 55.4 | 17.6 | 61.29 | 218629 | 119571 | 4927 | 3701 | 2832 | 0 | 97.2957 | 1.8525 | 0.16219 | ok | PLMZ0020 | Radom | 1 | 21.1928 | 51.4614 | 21.196 | 51.4642 | Wisła | Radomka | Mleczna | Pacynka | 36550 | 40320 | 36550 | 360000 | 97.3 | 1.85 | 13168.5 | 13168.5 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536.9 | 1044.5 | 577.8 | 76.05 | 8.841 | 3.25 | 31.34 | 11 | 8.88 | 0.24 | 88.32 | 97.29 | nie dotyczy | MO | 2020 | - zagęszczanie osadu na urządzeniach mechanicznych (zagęszczarka wirowa, dwie zagęszczarki bębnowe, zagęszczacz grawitacyjny, zbiornik buforowy - wymieszanie zagęszczonego osadu nadmiernego z osadem); '- fermentacja metanowa osadów (dwie zamknięte komory fermentacyjne); '- odwadnianie przefermentowanego osadu (dwie prasy ciśnieniowe, dwie prasy sitowo-taśmowe); '-suszenie osadu (suszarnia taśmowa średniotemperaturowa) / higienizacja wapnem; | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.34 | 0 | 1326.61 | 1334.05 | do produkcji biomasy i do rekultywacji składowiska odpadów | 1628.3 | 444 | 1184.3 |  | 0 |  |  |  |  | 1628.3 | 1628.3 | 1578.2 |  | 50.1 |  |  |  |  | kol. 37 i 39: Umowa nr 91-RP/44/2014-TF z dnia 04.11.2014r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - przygotowanie dokumentacji do III etapu. Kontrakty 1 - 4" | kol. 61: Umowa nr 84-RP/47/2014-TF z dnia 15.10.2014r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Optymalizacja gospodarki osadowej z hermetyzacją komór biologicznych oraz odzyskiem fosforu z osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu" | kolumna 30 - gm. Radom i gm. Zakrzew prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, gm. Jedlnia - Letnisko takiej ewidencji nie prowadzi kolumna 35 - mniejsza długość kanalizacji sanitarnej w ilości 618,8 km w porównaniu z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach KPOŚK za lata poprzednie wynika z dokonanych przez Spółkę WM likwidacji istniejących starych, wyeksploatowanych i nieczynnych kanałów sanitarnych w mieście Radom kolumna 29 i 46 - dane wynikają ze wskazań gm. Jedlnia -Letnisko, która dookreśliła liczbę mieszkańców niezewidencjonowanych i występowanie na terenie Jedlni - Letnisko ścieków nieoczyszczonych kolumna 44 - wskazana w kolumnie ilość ścieków dowożona taborem asenizacyjnym wynika z sumy ścieków dowiezionych na oczyszczalnię w Radomiu (54 422 m3) i ścieków wywożonych taborem na tereny innych gmin (dane dot. gm. Zakrzew w ilości 935 m3) kolumna 75 - podana wartość uwzględnia również ścieki oczyszczane spoza terenu aglomeracji Radom, które są doprowadzane do oczyszczalni z sąsiednich gmin
3 | NIE | Dzielnica Ursus m. st. Warszawy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ003 | Pruszków | pruszkowski | MZ | SW | Wisła | Pruszków | MGMW | Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, Ursus dz. m. st. Warszawy | 20.8126 | 52.1623 | 133 z 2005 | 236282 | BC | 0 |  | 191468 | 166889 | 159781 | 4735 | 160 | 42 | 2213 | NIE | 592.83 | 581.23 | 6.61 | 6.61 | 599.44 | 587.84 | 185.17 | 4.22 | 2.52 | 0 | 319 | 12387.9 | 12269.3 | 69.7 | 9.1 | 39.8 | 159781 | 23719 | 860 | 4735 | 0 | 0 | 96.2876 | 2.473 | 0.083565 | ok | PLMZ0030 | Zakład Pruszków | 1 | 20.7707 | 52.1836 | 20.7667 | 52.1667 | Wisła | Bzura | Utrata | Utrata | 47185 | 69600 | 47185 | 256670 | 96.29 | 2.47 | 12339 | 12339 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | 1721 | 815 | 94 | 25.2 | 5.3 | 33.5 | 7.7 | 7.4 | 0.62 | 92.13 | 97.54 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja, odwadnianie | 3757 | 0 | 0 | 1489 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2238 | kompostowanie, rekultywacja wyrobiska | 4187.16 | 312.36 | 3874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.16 | 4187.16 | 4187.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V", "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie śceków w Warszawie - Faza VI" "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie śceków w Warszawie - Faza VII" "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VII - zadania z terminem zakończenia do 2023 r. Zamierzenia inwestycyjne na lata 2017-2021. Michałowice: Budowa kanalizacji: ul. Borowskiego Michałowice, ul. Kuchy Reguły, ul. Skowronków Pęcice Małe, ul. Parkowa Opacz Mała, ul. Piachy Pęcice, ul. Sokołowska Pęcice i Sokołów, Ul. torfowa i ul. Jarzębinowa Reguły, ul. Dzika Pęcice Małe, ul. Polna i ul. Stara Droga oraz ul. Zielna Komorów, ul. Błękitna, i ul. Kolejowa Michałowice, ul. Barbary i ul. Projektowana oraz ul. Rekreacyjna Granica. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki- etap III |  | 1/ W odniesienu do kol. 4: Dzielnica Ursus przekazała informację w zakresie danych z kol. 24 - rzeczywistej liczby mieszkańców. 2/ Ścieki deszczowe z obszaru Gminy Ożarów Maz. nie są odprowadzane do oczyszczalni w Pruszkowie
4 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ004 | Grodzisk Mazowiecki | grodziski | MZ | SW | Wisła | Grodzisk Mazowiecki | MGMW | Grodzisk Mazowiecki,Milanówek, Podkowa Leśna | 20.6197 | 52.1074 | 77/15 | 54923 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 57503 | 52574 | 47973 | 4470 | 131 | 42 | 0 | NIE | 264 | 210.9 | 0 | 0 | 264 | 210.9 | 36.7 | 6.1 | 6.1 | 0 | 2117 | 2715.3 | 2549.7 | 160.9 | 4.7 | 0 | 47973 | 4598 | 331 | 4470 | 0 | 0 | 91.9987 | 7.7735 | 0.22781 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0040 | Kpmunalna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 20.6323 | 52.1233 | 20.6323 | 52.1233 | Wisła | Bzura | Utrata | Rokitnica Stara | 14000 | 28800 | 14000 | 147000 | 91.9987 | 7.7735 | 2710.6 | 2710.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 548 | 1098 | 610 | 104 | 20 | 9.3 | 37.9 | 11 | 8.96 | 0.684 | 91 | 97 |  | RM | 2020 | fermentacja | 1854.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 1346 | przekazano innemu podmiotowi | 2484.7 | 95.4 | 2389.3 |  | 435.4 | 435.4 | 0 | 0 |  | 2920.1 | 7137.8 | 1888.6 | 0 | 0 | 237 | POIiŚ | 5012.2 | pożyczka WFOŚiGW | Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej | Podpisanie umowy na projektowanie modernizacji oczyszczalni ścieków | w kolumnie 126 wykazano wartość pożyczek z WFOŚiGW które wpłynęły na konto ZWiK w roku 2016 za zadania finansowane w roku 2016 i w latach poprzednich. W kolumnie 75 występuje wartość wyższa niż w kol.43+44 (wartość zmierzona), gdyż do oczyszczalni dopływają wody infiltracyjne
5 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ005 | Siedlce | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Siedlce | GM | Siedlce - gmina miejska, Siedlce- gmina wiejska | 22.1626 | 52.1026 | 135/16 | 163373 | BC | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 163479 | 89200 | 87720 | 1375 | 105 | 25 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 299.9 | 278.1 | 18.5 | 18.5 | 318.4 | 296.6 | 100.5 | 10.6 | 10.6 | 0.4 | 1328 | 4445.3 | 4399 | 41.7 | 4.6 | 0 | 87720 | 70907 | 2593 | 1375 | 779 | 0 | 98.6182 | 1.3176 | 0.064228 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0050 | Siedlce | 1 | 22.2564 | 52.1886 | 22.2577 | 52.1901 | rzeka Wisła | rzeka Bug | rzeka Liwiec | kanał Rów Strzała | 24000 | 30000 | 30000 | 175000 | 98.62 | 1.27 | 6715.2 | 6715.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 543 | 1125 | 419 | 84 | 13.2 | 4.1 | 33 | 4.9 | 9 | 0.37 | 89.3 | 97.2 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa, odwadnianie, suszenie | 1633 |  |  | 1203 |  | 168 |  |  | 262 | kompostowanie | 3976 | 200 | 3584 | 192 | 7 |  | 7 |  |  | 3983 | 3983 | 3378 |  | 605 |  |  |  |  | Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 zatw. Uchwałą RM Siedlce nr XXVII/340/2016 z dnia 16.12.2016r. i RG Siedlce nr XXIX/248/2016 z dnia 24.11.2016r. | PFU | 1) w ostatnich miesiącach roku 2016 oddano do użytku nowe hotele co spowodowało wzrost wart. kol. 49, 2) różnica wartości wykazanej w kol. 75 i sumy kol. 43 i 44 wynika z tego, iż do oczyszczalni dopływają oprócz ścieków komunalnych wody opadowe i infiltracyjne, 3) część ścieków wykazanych w kol. 44 oczyszczana jest poza aglomeracją.
6 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ006 | Płock | płocki grodzki | MZ | SW | Wisła | Płock | GM | Płock | 19.6846 | 52.5452 | 171/16 | 134059 | 0 | 1 | 3. zwiększenie granic | 133978 | 118905 | 115593 | 1131 | 180 | 58 | 2001 | TAK - pełna ewidencja | 222 | 204.5 | 37.1 | 37.1 | 259.1 | 241.6 | 208.7 | 5.3 | 2.2 | 0.6 | 216 | 6675.12 | 6590.5 | 28.9 | 4.59 | 51.13 | 115593 | 9367 | 5529 | 1131 | 7 | 170 | 97.3958 | 0.97628 | 0.13435 | ok | PLMZ0060 | Maszewo | 1 | 19.6114 | 52.5631 | 19.6044 | 52.5613 | Wisła |  |  | Wisła | 20000 | 24000 | 24000 | 160000 | 97.4 | 0.98 | 6619.4 | 6619.4 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 514.583 | 1260.708 | 720.833 | 106.771 | 14.667 | 7.171 | 61.708 | 7.808 | 8.475 | 0.456 | 92.06 | 96.89 | nie dotyczy | MO | 2020 | Fermentacja metanowa WKF, odwadnianie lub osuszanie osadu | 2488.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.23 | 0 | 0 | 2362.05 | R3 | 7867.66 | 92.81 | 2371.45 | 5403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867.66 | 7867.66 | 7867.66 | [6 empty] | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Płocka | Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej | W kol. 26, 45, 46 oraz 50 przyjęto jako realny normatyw zużycia wody 70l/d
7 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ007 | Ciechanów | ciechanowski | MZ | SW | Wisła | Ciechanów | GM | Gmina Miejska Ciechanów, część gminy Oopinogóra Górna, część gminy Ciechanów | 20.6186 | 52.8825 | 85 z 2008 | 141000 | 0 | 0 |  | 159819 | 44954 | 42161 | 2632 | 161 | 39 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 141.5 | 135 | 0 | 0 | 141.5 | 135 | 85.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 254 | 2357.7 | 2292 | 65.7 | 0 | 0 | 42161 | 114865 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 98.2524 | 1.6469 | 0.10074 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0070 | Ciechanów | 1 | 20.6181 | 52.8592 | 20.6203 | 52.8581 | Wisła | Narew | Wkra | rzeka Łydynia | 12000 | 15000 | 12000 | 60000 | 98.25 | 1.65 | 3822 | 3822 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 913 | 2081 | 1009 | 106 | 21 | 3 | 42 | 9 | 7 | 1 | 93 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | mezofilna fermentacja metanowa plus alkaliczna higienizacja aktywnym tlenkiem wapniowym | 2821 | 2617 | 0 | 31.7 | 0 | 172.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1168 | 4 | 1045 | 119 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanów II etap;budowa sieci kanalizacji sanitarnej; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa, Dygasińskiego, Bartołda; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza od ul. Spółdzielczej do dworca PKP; budowa kolektora w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej |  | dot. kol. Nr 45 – Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie nie prowadzi ewidencji ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków; dot. kol. 43 i 44 – są to ścieki pochodzące tylko z terenu aglomeracji Ciechanów, natomiast kol. 75 określa łączną ilość ścieków przyjętą na oczyszczalnię
8 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ008 | Otwock | otwocki | MZ | SW | Wisła | Otwock | MGMW | Otwock Józefów Karczew Celestynów | 21.2683 | 52.104 | 127 / 12 63 / 13 195 / 14 | 95691 | 1 | 0 |  | 112535 | 81828 | 71448 | 10228 | 152 | 40 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 385.3 | 332.7 | 0 | 0 | 385.3 | 332.7 | 11.9 | 4.38 | 3.08 | 0 | 1074 | 5473.6 | 4996 | 471.6 | 6 | 0 | 71448 | 25208 | 4047 | 10228 | 1048 | 404 | 89.4859 | 10.379 | 0.13507 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 2225.3 | 97.3 | 2128 | 0 | 11791.6 | 117.6 | 11674 | 0 | 0 | 14016.9 | 14971.9 | 14016.9 |  |  | 955 | POI i Ś |  |  | Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszzalni ścieków w Otwocku, której wykonanie zlecono w dniu 2011- 03 - 01 | Zlecenie wykonania koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku z dnia 2011-03-01 rozpoczęło proces inwestycyjny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku. W czerwcu 2016 r. rozpoczęto realizację rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku | W czewcu 2016 r. rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku w ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku" zakładającego wzrost wielkości obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń do wielkości 139500 RLM (w tym ok.10000 RLM spoza aglomeracjii). W 2016 r. został złożony wniosek o zmianę wielkości ładunku zanieczyszczeń zawartego w ściekach odprowadzanych z aglomeracji otwockiej i jego wzrost jego wartości do 128500 RLM. W 2016 r. średnia wielkość obciążenia oczyszczalni w Otwocku ładunkiem zanieczyszczeń wynosiła 122667 RLM. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku zamieszczona jest w ankiecie V aktualizacji KPOŚK. Po zakończeniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku nastąpi zmiana sposobu prowadzonego w niej oczyszczania z PUB2 na PUB1. Do chwili obecnej nie rozpoczęto prac budowlano - montażowych dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków miasta Józefowa. Dotyczy kolumny 75 : suma wersów 9 - 11 nie równa się sumie kolumnach 43 oraz 44, ponieważ w wersie 9 dotyczącym oczyszczalni w Otwocku podano rzeczywiste ilości scieków, a dla planowanej oczyszczalni w Józefowie podano dane dotyczące projektowanych ilości ścieków
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ008 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0081 | Oczyszczalnia ścieków w Otwocku, jest oczyszczalnią odbierającą całkowitą ilość ścieków powstających w aglomeracji Otwock. Oczyszczalnia w Otwocku jest aktualnie rozbudowywana w celu powiększenia przepustowości i przystosowania do podwyższaonej redukcji azotu oraz fosforu wymaganej dla oczyszczalni o obciążeniu wyższyn od 100000 RLM. | 1 | 21.2369 | 52.0956 | 21.2281 | 52.0934 | Wisła | Jagodzianka |  | Jagodzianka | 15500 | 19500 | 24000 | 139500 | 100 | 100 | 5520 | 5152.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421.5 | 929.7 | 414.7 | 86.71 | 12.78 | 6.6 | 44.91 | 15.86 | 12.78 | 0.72 | 85 | 94 | RM | nie dotyczy | nie dotyczy | mezofilowa fermentacja i mechaniczne owadnianie osadów ściekowych | 1847.2 | 28.3 | 1800 | 0 | 0 | 1417.9 | 221 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ008 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0082 | Oczyszczalnia ścieków w Józefowie jest oczyszczalnią zaprojektowaną, której buowa nie została rozpoczęta | 0 | 21.2361 | 52.1254 | 21.2361 | 52.1243 | Wisła | Świder |  | Świder | 2500 | 3000 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | non PUB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2018 - 12 - 31 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ008 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0083 | Karczew | 0 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ009 | Piaseczno | piaseczyński | MZ | SW | Wisła | Piaseczno | GMW | Piaseczno | 21.0278 | 52.0737 | 36/11 | 110400 | 0 | 0 |  | 110400 | 82000 | 81000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 377.7 | 266.7 | 1.5 | 1.5 | 379.2 | 268.2 | 69 | 0.4 | 0.1 | 0 | 600 | 5169 | 5122.3 | 46.7 | 0 | 0 | 81000 | 10000 | 18400 | 1000 | 0 | 0 | 99.0942 | 0.9058 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ009 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0091 | PIASECZNO | 1 | 21.0423 | 52.0726 | 21.0482 | 52.0736 | Wisła | Jeziorka | Kanał Piaseczyński | Kanał Piaseczyński | 20000 | 24000 | 20000 | 163500 | 85 | 0 | 4349.4 | 4349.4 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 586 | 1603 | 671 | 155 | 25 | 6 | 29 | 8 | 4 | 0.5 | 97 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 1) Stabilizacja beztlenowa 2a)odwadnianie 2b)suszenie | 2669.84 | [7 empty] | 2669.84 | Kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ009 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0092 | WÓLKA KOZODAWSKA | 1 | 21.0033 | 52.0387 | 21.0055 | 52.0457 | Wisła | Jeziorka |  | Jeziorka | 2800 | 2800 | 2800 | 16400 | 11.3 | 0.6 | 707 | 707 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 557 | 1510 | 524 | 129 | 17 | 5 | 31 | 6 | 4 | 0.5 | 97 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Odwadnianie | 62.4 | [7 empty] | 62.4 | Kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ009 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0093 | GŁOSKÓW w Bąkówce | 1 | 20.9517 | 52.0361 | 20.9512 | 52.0359 | Wisła | Jeziorka | Głoskówka | Głoskówka | 700 | 840 | 700 | 4100 | 2.79 | 0.31 | 112.6 | 112.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 319 | 878 | 376 | 64 | 22 | 6 | 34 | 8 | 5 | 0.3 | 92 | 99 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Stabilizacja tlenowa | 16.24 | [7 empty] | 16.24 | Kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ010 | Sierpc | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Sierpc | GM | Sierpc | 19.6673 | 52.8529 | 86/16 | 156775 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 141813 | 17642 | 15043 | 2438 | 161 | 51 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.4 | 40.9 | 0 | 0 | 42.4 | 40.9 | 86.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 287 | 1594.8 | 1565 | 25 | 4.8 | 0 | 15043 | 123071 | 410 | 2438 | 690 | 0 | 97.6807 | 2.2057 | 0.11353 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0100 | Sierpc | 1 | 19.6565 | 52.8607 | 19.6583 | 52.8621 | Wisła | Skrwa Prawa | Sierpienica | Sierpienica | 6500 | 6500 | 6500 | 158733 | 96.7 | 3.2 | 1590 | 1590 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1300 | 2008 | 490 | 99 | 18 | 6 | 50 | 14 | 9 | 1 | 91 | 94 | nie dotyczy | RM | 2020 | fermentacja+higienizacja | 534.7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 1112.2 |  | 787.6 | 324.6 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 1137.1 | 1137.1 | 1137.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Rozpoczęcie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalziacji sanitarnej oraz zawarcie umowy z Wykonawca na ocenę stanu technicznego sieci kanalziacji sanitarnej | zawarcie umowy z wykonawcaną na opracwanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków | dot. kol. 22 - zmiana w zakresie RLM wraz z aktualizacją części graficznej strefy ochronne ujęć wody; dot. Kol. 31 - podana długość sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy sieci głównej, bez odgałęzień fi 160 mm, dot. kolumny 71-rozbudowa oczysczalni dotyczy tylko częsci gazowej (bez zmiany przepustowosci), dot. Kol 132 - wartość RLM wykazanego w ankiecie różni się od RLM określonego w Uchwale nr 86/16 ustanawiajacej aglomerację o 36,8 % przy preferowanych 5 %. Różnica ta wynika ze specyfiki dopływających do oczyszczalni ścieków, których głównym dostawcą jest Browar i Słodownia. Zgodnie z par. 4 ust 6 Rozporzadzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego RLM oczyszczalni w 2016 roku wyniósł 141813.
11 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ011 | Ostrołęka | ostrołęcki | MZ | SW | Wisła | Ostrołęka | GM | Ostrołęka Olszewo-Borki Lelis Rzekuń | 21.5672 | 53.084 | 174/16 | 83268 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 83268 | 61565 | 58884 | 2561 | 120 | 30 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 265.8 | 160.2 | 0 | 0 | 265.8 | 160.2 | 136.2 | 10.2 | 5.2 | 0 | 970 | 4088 | 4024 | 59 | 5 | 0 | 58884 | 18790 | 2908 | 2561 | 5 | 0 | 96.7743 | 3.0816 | 0.14411 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0110 | Ostrołęka | 1 | 21.5563 | 53.0684 | 21.5518 | 53.0674 | Wisła | Narew | Dopływ spod Starej Wsi | A1 | 13000 | 20000 | 20000 | 150000 | 96.77 | 3.08 | 4083 | 4083 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | 587 | 230 | 92 | 12 | 4 | 41 | 5 | 11 | 0.4 | 88 | 97 | nie dotyczy | MO | 2016 | Osady ściekowe poddawane są procesowi fermentacji a następnie odwadniane są na wirówkach dekantacyjnych i higienizaowane wapnem palonym | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 4445.8 | 193.8 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445.8 | 4445.8 | 3092.2 | 0 | 1353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFU, projekt budowlany | PFU | kol.22 zmiana w zakresie RLM i zwiększenia granic. Kolumny 100 do 109 nie bilansują się gdyż w roku sprawozdawczym zagospodarowano osady ściekowe z lat poprzednich.
12 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ012 | Wołomin | wołomiński | MZ | SW | Wisła | Wołomin | GMW | Wołomin Kobyłka | 21.2561 | 52.3153 | 186/16 | 62599 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 62979 | 56578 | 53397 | 3173 | 8 | 4 | 0 | NIE | 255.6 | 214.2 | 0 | 0 | 255.6 | 214.2 | 82.4 | 3.9 | 3.9 | 0.017 | 1585 | 2796.93 | 2704 | 92.7 | 0.23 | 0 | 53397 | 6140 | 261 | 3173 | 0 | 0 | 94.9491 | 5.0382 | 0.012703 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0120 | KRYM | 1 | 21.2561 | 52.3153 | 21.2567 | 52.3108 | Wisła | Narew | Kanał Żerański | Czarna Struga | 14000 | 24000 | 14000 | 79500 | 94.9491 | 5.0382 | 2874.8 | 2874.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 501 | 1255 | 545 | 98.9 | 15 | 6 | 53 | 9 | 13.8 | 0.7 | 86 | 95.2 | M | RM | 2016-2017 | fermetacja mezofilowa,odwad-nianie mechaniczne | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | przekazane do unieszkodliwiania poprzez kompostowanie | 2177.6853 | 46.5975 | 2105.5878 | 25.5 | 685.1503 | 0 | 595.1503 | 90 | 0 | 2862.8356 | 2862.7923 | 2208.8 | 0 | 0 | 653.9923 | POIiŚ | 0 | - | Opracowanie dokumentacji projektowej | Opracowanie dokumentacji projektowej | kol. 41 - wartośc podana w kolumnie uwaględnia osoby podłączone w roku sprawozdzawczym do sieci wybudowanej w roku 2016 jak również do sieci istniejącej na terenie aglomeracji wybudowanej przed rokiem 2016; kol. 24, 48, 51 - w podane ilości RLM są obarczone trudnym do określenia błędem. Ilość ścieków określana jest precyzyjnie, natomiast jakość ścieków przy wielu podmiotach jest trudna do obiektywnego określenie. Średnie BZT5 wydzielonych grup ścieków definiujące RLM określane jest za pomocą niewielu pomiarów w roku, stąd w jednym roku RLM może być różne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku ścieków przemysłowych charakter i wielkość produkcji co roku może się zmieniać; kol. 45. - wartośc obliczono z proporcji wykorzystując dane z kol. 26 i 44 tj. od 3173 mieszkańców powstaje 92,7 m3/r.; kol. 69, 70, 71 - wielkości podane z pozwolenia wodnoprawnego; kol.75 nie jest sumą kol.43 i 44 ze względu na przyjmowanie nieczystości płynnych spoza aglomeracji.
13 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ013 | Sochaczew | sochaczewski | MZ | SW | Wisła | Sochaczew | GM | Sochaczew | 20.2411 | 52.2276 | 101 z 2005 | 34974 | 1 | 0 |  | 36163 | 35954 | 33194 | 2652 | 108 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 176.1 | 165.8 | 0 | 0 | 176.1 | 165.8 | 66.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1767 | 1455.9 | 1374.6 | 77.4 | 3.9 | 0 | 33194 | 0 | 209 | 2652 | 0 | 0 | 92.3679 | 7.3335 | 0.29865 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0130 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 20.25 | 52.2445 | 20.2504 | 52.2453 | Wisła | Bzura | Utrata | Utrata | 6000 | 7800 | 7800 | 40000 | 92.37 | 7.33 | 1298 | 1298 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 495 | 1175 | 567 | 91 | 11 | 4.3 | 36.5 | 12.5 | 8.5 | 0.3 | 90 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Zagęszczanie i odwadnianie na prasie | 388 | 355 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 68 | 6 | 62 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew | Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. | Róznica pomiędzy wartością podaną w kolumnie 75 a sumą wartości z kolumn 43 i 44 wynika z faktu, że w kolumnie 75 podana jest tylko ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni, wskazanej w rozporządzeniu ustanawiającym aglomerację,a w sumie kolumn 43 i 44 wartość - ilości ścieków doprowadzonych i dowiezionych do oczyszczalni ścieków, w tym również innych nie wskazana w ww. rozporządzeniu.
14 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ014 | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | MZ | SW | Wisła | Ostrów Mazowiecka | GM | Ostrów Mazowiecka | 21.8926 | 52.8017 | 113/16 | 31753 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 27528 | 22742 | 21960 | 782 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 65.81 | 64.28 | 0 | 0 | 65.81 | 64.28 | 19.6 | 0.671 | 0 | 0 | 160 | 1019.052 | 987.214 | 31.838 | 0 | 0 | 21960 | 4136 | 650 | 782 | 0 | 0 | 97.1593 | 2.8407 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0140 | Ostrów Mazowiecka | 1 | 21.0535 | 52.0473 | 21.0535 | 52.0473 | Wisła | Bug | Brok | Grzybówka | 8000 | 9600 | 9600 | 52000 | 97.16 | 2.84 | 1019.1 | 1019.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349.05 | 711.4 | 133.03 | 79.12 | 20.1 | 8.4 | 26.15 | 8.49 | 8.92 | 1.17 | 88.74 | 94.2 | nie dotyczy | M | 2018 | Zagęszczanie mechaniczne, stabilizacja i odwadnianie na prasie | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.7767 | 0 | 381.7767 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 426.7767 | 426.8 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej | Opracowano ekspertyzę stanu technicznego okreslającą san techniczny oczyszczalni ścieków | korekta granic aglomeracji bez wpływu na wielkość wyrażoną RLM
15 | TAK | wszystkie gminy przekazały dane | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ015 | Mława | mławski | MZ | SW | Wisła | Mława | GM | Mława | 20.3831 | 53.1116 | 17/14 | 31714 | 1 | 0 |  | 35426 | 27609 | 23378 | 3071 | 160 | 40 | 1000 | TAK - pełna ewidencja | 60.4 | 58.76 | 4.9 | 4.9 | 65.3 | 63.66 | 36 | 4.8 | 4.8 | 0 | 552 | 1859.5 | 1749.8 | 79 | 5.2 | 25.5 | 23378 | 7587 | 230 | 3071 | 0 | 0 | 88.0568 | 8.6688 | 0.45165 | ok | PLMZ0150 | Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków | 1 | 20.3728 | 53.0997 | 20.3697 | 53.1008 | Rzeka Wisła | Rzeka Wkra | Rzeka Mławka | Rzeka Seracz | 8000 | 9840 | 8000 | 46670 | 88.0568 | 8.6688 | 1828.8 | 1828.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | 1090 | 478 | 105 | 14 | 3 | 43 | 5 | 9 | 1 | 91 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Stabilizacja tlenowa, odwadnianie, wapnowanie. | 811.2 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2 | 118.3 | 836.9 |  | 0 |  |  |  |  | 955.2 | 955.2 | 955.2 | [6 empty] | plany budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych | plany budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych | Odnośnie danych zawartych w kolumnie 132 informuję, że Miasto Mława złożyło wniosek o zmianę aglomeracji zwiększając jej wielkosć do 35 426. Po tej zmianie różnica pomiędzy RLM z aktu ustanawiającego aglomerację do RLM rzeczywistych będzie mniejsza niż 5%. W dniu 21.10.2016r. złożono wniosek o zmianę Aglomeracji
16 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ016 | Płońsk | płoński | MZ | SW | Wisła | Gmina Miasto Płońsk | GM | Płońsk - gmina miejska Płońsk - gmina wiejska Baboszewo | 20.2212 | 52.3717 | 54/12 | 38184 | 1 | 0 |  | 37024 | 26296 | 25786 | 439 | 71 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 91.6 | 78.6 | 0 | 0 | 91.6 | 78.6 | 23.12 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 141 | 1023.9 | 1002.83 | 18.97 | 2.1 | 0 | 25786 | 10290 | 438 | 439 | 0 | 0 | 98.6225 | 1.1857 | 0.19177 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLNZ0160 | Miejska Oczyszcalnia Ścieków w Płońsku | 1 | 20.3989 | 52.6294 | 20.3948 | 52.6303 | Wisła | Narew | Wkra | Płonka | 8000 | 16846 | 16846 | 66660 | 98.62 | 1.19 | 1021.8 | 1618.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 609.8 | 1177 | 522 | 106 | 14 | 10 | 66 | 14 | 12 | 1 | 88.7 | 92.86 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczęnie mechaniczne, fermentacja WKF, odwodnienie | 931 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | R3 kompostowanie | 609.469 | 2.2 | 74.1 | 533.169 | 1045.4 | 0 | 33.4 | 1012 | 0 | 1654.869 | 1654.9 | 1654.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Dot. projektów wymienionych w V AKPOŚ przez Gminę Miasto Płońsk: pkt. 1 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. w Płońsku na lata 2014-2016. pkt. 2,3 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. w Płońsku na lata 2017-2019. pkt. 4 Plan własny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Dot. projektu wymienionego w V AKPOŚ przez Gminę Baboszewo: pkt. 5. plan budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych. | nie dotyczy | Dane w rubryce 37 dot. długości kanalizacji deszczowej tylko na terenie Gminy Miasto Płońsk, pozostałe gminy wchodzące w skład aglomeracji nie podały powyższej długości. Dane w rubryce 75 znacząco różnią się od podanych w rubryce 76 ponieważ w rubryce 76 podano ilość oczyszczonych ścieków wraz z wodami deszczowymi i infiltracyjnymi.
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ017 | Warka | grójecki | MZ | SW | Wisła | Warka | GMW | Warka | 21.1881 | 51.7824 | 139/13 | 33064 | 1 | 0 |  | 31808 | 12383 | 11707 | 459 | 0 | 0 | 217 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 64.192 | 53.7 | 0 | 0 | 64.192 | 53.7 | 7.9943 | 0.192 | 0.192 | 0.046 | 16 | 1520.544 | 1503.27 | 11.73 | 0 | 5.544 | 11707 | 19273 | 152 | 459 | 0 | 0 | 97.8747 | 1.443 | 0 | ok | PLMZ0170 | Warka | 1 | 21.2164 | 51.7911 | 21.2169 | 51.7894 | Wisła | Pilica |  | Pilica | 9900 | 13400 | 9900 | 99000 | 97.8747 | 1.443 | 1515 | 1485 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 455.1 | 983.4 | 265.5 | 89.1 | 9.9 | 6.3 | 50.1 | 12.2 | 7 | 0.6 | 92.2 | 94.1 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja w otwartych basenach fermentacyjnych, następnie odwadnianie i higienizowanie wapnem | 684.9 |  |  |  | 684.9 | [5 empty] | 80.4027 | 4.8964 | 64.7598 | 10.7465 | 79.513 | 79.513 |  |  |  | 159.9158 | 159.9158 | 159.9158 | [6 empty] | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej | Koncepcja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Warce | Wyjaśnienie do kolumny 30: Założona została baza danych zawierającą nieruchomości i osoby w aglomeracji, które posiadają zbiorniki bezodpływowe. Baza jest sukcesywie uzczegóławiana. Stąd w kolumnie 29 pojawiła się liczba osów niezaewidencjonowanych, a w kolumnie 46 ścieki nieoczyszczone pochodzące od tych osób. Różnica pomiędzy ilością ścieków doprowadzonych i odprowadzonych z oczyszczalni ścieków (kolumna 75 i 76) wynika z błędu pomiarowego jakim są obarczone urządzenia pomiarowe - +/- 5%
18 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ018 | Żyrardów | żyrardowski | MZ | SW | Wisła | Żyrardów | GM | Żyrardów Jaktorów Radziejowice | 20.4459 | 52.0488 | 181/16 | 54132 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 54881 | 53508 | 50345 | 2983 | 180 | 60 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 309.6 | 100.8 | 0 | 0 | 309.6 | 100.8 | 46 | 7.2 | 1.1 | 0 | 1047 | 1734.3 | 1642 | 87.1 | 5.2 | 0 | 50345 | 490 | 575 | 2983 | 308 | 0 | 93.6754 | 5.9966 | 0.32798 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0180 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 52.0625 | 20.4224 | 52.0625 | 20.4224 | Wisła | Bzura | Pisia | Pisia-Gągolina | 14000 | 18000 | 18000 | 68000 | 93.68 | 3.9 | 2976 | 2976 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 | 654 | 304 | 59 | 8.36 | 4.16 | 32 | 6 | 12 | 0.99 | 79 | 88 | RM | RM | 2020-12-31 | odwadnianie, higienizacja | 756 | 711 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 1848.1 | 78 | 1770.1 | 0 | 3129.3 | 106.7 | 683.5 | 2339.1 | 0 | 4977.4 | 4977.4 | 2431 | 2384.4 | 0 | 0 | n.d | 162 | osoby fizyczne | Dokumentacja projektowa | Opracowanie PFU | Ad. kolumna 44 - różnica pomiędzy wartościami w kol. 44 i kol. 6 może wynikać z nieszczelnych szamb oraz wywozu ścieków do innych punktów zlewnych poza aglomeracją. Ad. kolumna 75 - różnica pomiędzy wartościami w kol. 75, a sumą wartości kolumn 43 i 44 stanowią wody infiltracyjne i opadowe, dopływające na oczyszczalnię ścieków.
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ019 | Mińsk Mazowiecki | miński | MZ | SW | Wisła | Miasto Mińsk Mazowiecki | GM | Mińsk Mazowiecki - gmina miejska Mińsk Mazowiecki - gmina wiejska | 21.3334 | 52.1052 | 176/16 | 57722 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 56157 | 44965 | 43873 | 1047 | 45 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 190.5 | 171.53 | 0 | 0 | 190.5 | 171.53 | 55.85 | 13 | 11.9 | 0.1 | 738 | 3100.1 | 3068 | 30.6 | 1.5 | 0 | 43873 | 10791 | 401 | 1047 | 0 | 0 | 98.0555 | 1.8644 | 0.080132 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0190 | Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim | 1 | 21.3158 | 52.0957 | 21.3159 | 52.0949 | Wisła | Świder | Mienia | Srebrna | 11500 | 13570 | 11500 | 82200 | 98.06 | 1.86 | 3184.2 | 3046.064 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 562 | 1399 | 657 | 94 | 18 | 4.1 | 36.3 | 5.2 | 9.6 | 1.1 | 89.8 | 93.9 | nie dotyczy | MO | 2020 | W procesach technologicznych prowadzonych na oczyszczalni ścieków wytwarzany jest środek nawozowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887.93 | 22.8 | 3839.03 | 26.1 | 84.23 | 0 | 45.23 | 39 | 0 | 3972.16 | 3972.16 | 1695.06 |  |  | 997.1 | POIiŚ | 1280 | pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie | Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki - etap II | Stworzenie innwacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki | Różnice wynikaja zpowstajacych odpadów skratek, zawartości piaskownika polepszacza glebowego oraz róznych metod pomiaru przepływu (ścieki napływajace mierzone są urządzeniem elektromagnetycznym, natomiast odpływowe mierzone są na zwężce venturiego urządzeniem radarowym.Producenci urzadzeń pomiarowych do ścieków dopuszczają +/-5% błędu . Wartości zerowe w kolummnach od 100-109 wynikają z tego że w procesach technologicznych na oczyszczalnia ścieków nie generuje osadów ściekowych tylko wytwarzany jest środek nawozowy posiadający Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-556/2016 na wprowadzenie do obrotu.
20 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ020 | Kozienice | kozienicki | MZ | SW | Wisła | Kozienice | GMW | Kozienice Sieciechów | 21.5551 | 51.5889 | 182/16 | 33550 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 34165 | 26529 | 25161 | 1368 | 0 | 0 | 0 | NIE | 200.2 | 117.006 | 0 | 0 | 200.2 | 117.006 | 32.22 | 8.526 | 4.406 | 0 | 90 | 1295.032 | 1245.1 | 49.932 | 0 | 0 | 25161 | 7036 | 600 | 1368 | 0 | 0 | 95.9959 | 4.0041 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0200 | Kozienice | 1 | 21.5575 | 51.5983 | 21.5593 | 51.5974 | Wisła | Zagożdżonka | x | Zagożdżonka | 4500 | 9200 | 9200 | 48450 | 95.9959 | 4.0041 | 1252.2 | 1252.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 491 | 1144 | 454 | 72 | 13 | 6 | 36 | 9 | 7 | 1 | 90 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | x | Odwadnianie mechaniczne, higienizacja lub suszenie | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7 | 0 | 0 | 247.5 | Proces odzysku R-12 | 4575.429 | 0 | 4177.459 | 397.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575.429 | 4575.4 | 3075.4 | 0 | 1500 | 0 | x | 0 | x | Wieloletni Plan Inwestycyjny KGK Sp. z o.o. | Wieloletni Plan Inwestycyjny KGK Sp. z o.o. | W kol. 44 uwzględniono ilość ścieków od 1259 RLM oczyszczanych poza aglomeracją
21 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ021 | Błonie | warszawski zachodni | MZ | SW | Wisła | Błonie | GMW | Błonie Leszno Baranów | 20.6179 | 52.1947 | 181/14 | 29509 | 1 | 0 |  | 29509 | 21695 | 20517 | 1178 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 106.9 | 25.8 | 14.3 | 13 | 121.2 | 38.8 | 23 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1916 | 1867 | 49 | 0 | 0 | 20517 | 7424 | 0 | 1178 | 390 | 0 | 94.6864 | 5.3136 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0210 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Błoniu | 1 | 20.6049 | 52.1948 | 20.6051 | 52.1961 | Wisła | Bzura | Utrata | Rokitnica Nowa | 5680 | 7500 | 6400 | 53040 | 94.6864 | 5.3136 | 1916 | 1916 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431 | 995 | 388 | 77 | 13 | 2.9 | 37.5 | 4.85 | 11.1 | 0.38 | 85.5844 | 97.0769 | nie dotyczy | RM | 2010/2021 | fermentacja, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja | 1342 | 830 | [6 empty] | 512 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej i Zielonej w Zaborówku
22 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ022 | Białobrzegi | białobrzeski | MZ | SW | Wisła | Białobrzegi | GMW | Białobrzegi | 20.9511 | 51.6514 | 87/16 | 17526 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 30052 | 9882 | 7079 | 2771 | 32 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.4 | 35.5 | 0 | 0 | 51.4 | 35.5 | 12 | 1.4 | 1.4 | 0 | 29 | 562.5 | 510 | 51 | 1.5 | 0 | 7079 | 19425 | 120 | 2771 | 625 | 0 | 88.5931 | 11.3004 | 0.10648 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0220 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych | 1 | 20.9637 | 51.6507 | 20.9624 | 51.6516 | Wisła | Pilica | nie dotyczy | Pilica | 2007 | 4099 | 4000 | 58417 | 88.59 | 11.3 | 735 | 735 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 969.9 | 1763.2 | 346 | 64.14 | 6.5 | 9.18 | 35.37 | 7.08 | 2.51 | 0.11 | 96.1 | 98.3 | nie dotyczy | RM | 2021 | stabilizacja tlenowa | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 333.7 | 0 | 333.7 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 381.7 | 381.7 | 381.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Przedsięwzięcia związane z budową sieci kanalizacyjnych wskazane w V AKPOŚK realizowane będą w ramach projektów "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków na terenie osiedla Borki w Białobrzegach" | Przedsięwzięcia związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków wskazane w V AKPOŚK realizowane będą w ramach projektów "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II" | Wyjaśniam, że wielkość wskazana w kol. 44 wynika z opomiarowania stacji zlewczej na oczyszczalni przepływomierzem - wszystkie ścieki dowożone na oczyszczalnię są mierzone i znalazły się w tej wielkości. Niskie średnie jednostkowe generowanie ścieków (na poziomie około 50litrów) wynika prawdopodobnie z tego, że bardzo dużo ludzi wyjeżdża do pracy poza teren aglomeracji (codzienne wyjazdy do pracy, bądź całotygodniowa nieobecność) a w liczbie mieszkańców z kol. 26 są uwzględnieni. Wyjaśniam, że różnica w wielkościach wskazanych w kol. 75 i sumie kol. 43 i 44 wynika z oczyszczania przez oczyszczalnię również innych ścieków niż wskazane w kol. 43 i 44. Są to m.in.. wody podziemne infiltracyjne, które przedostają się do kanałów sanitarnych a także tzw. ścieki technologiczne, powstające z wykonywania procesów technologicznych w obrębie samej oczyszczalni ścieków. W zakresie kol. 132 wyjaśniam, że znaczne przekroczenie RLM ujawniło się za 2016 rok po raz pierwszy, z uwagi na to będziemy to monitorować w najbliższej przyszłości i jeśli zajdzie potrzeba przystąpimy do aktualizacji aglomeracji w zakresie wielkości wyrażonej RLM.
23 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ023 | Grójec | grójecki | MZ | SW | Wisła | Grójec | GMW | Grójec | 20.878 | 51.865 | 144/16 | 20265 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 19808 | 16248 | 15337 | 911 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 57.3 | 55 | 4.2 | 4.2 | 61.5 | 59.2 | 33.26 | 0.3 | 0.3 | 0 | 28 | 1334 | 1301 | 33 | 0 | 0 | 15337 | 3130 | 430 | 911 | 0 | 0 | 95.4008 | 4.5992 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0230 | Kobylin | 1 | 20.8772 | 51.8763 | 20.8773 | 51.8761 | Wisła | Jeziorka | Kraska | Molnica | 5200 | 10500 | 10500 | 46700 | 95.4 | 4.6 | 1334 | 1334 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 374 | 1048 | 381 | 82 | 8.4 | 7 | 39.7 | 15.4 | 5 | 0.43 | 93.88 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie mechaniczne i higienizacja wapnem | 468 | 433 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | Przebudowa sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) w ulicach: Batalionów Chłopskich, Lewiczyńskiej i Armii Ludowej | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kobylinie | zmiana kol. 22 dotyczy wielkości RLM z uwzględnieniem granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki; kwoty netto
24 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ024 | Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | MZ | SW | Wisła | Nowy Dwór Mazowiecki | GM | Nowy Dwór Mazowiecki | 20.7107 | 52.431 | 99/12 | 25078 | 1 | 0 |  | 26194 | 22184 | 21500 | 684 | 0 | 0 | 0 | NIE | 61.514 | 55.505 | 5.5 | 5.5 | 67.014 | 61.005 | 1.2 | 0.718 | 0.6645 | 0 | 170 | 1337.152 | 1295.152 | 42 | 0 | 0 | 21500 | 3210 | 800 | 684 | 0 | 0 | 97.3887 | 2.6113 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0240 | Południe | 1 | 20.7467 | 52.4156 | 20.745 | 52.4083 | Wisła | n.d. | n.d. | Wisła | 3663 | 6641 | 7000 | 28650 | 97.3887 | 2.6113 | 1337.2 | 1337.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 447 | 1424 | 491.5 | 76.7 | 17.4 | 4.7 | 27 | 4.5 | 7.2 | 0.61 | 91 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasie taśmowej i higienizacja | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | R-3 | 442.465 | 0 | 442.465 | 0 | 581.09 | 112.3 | 0 | 44.216 | 424.574 | 1023.555 | 1023.555 | 1023.555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, Jaśminowej, Złotej, Sportowej, Łabędziowej, Łąkowej, Nadrzecznej, Jarzębinowej, Kalinowej, Świerkowej, Gospodarczej, Spokojnej, Strażackiej. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Modlina Twierdzy wraz z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni ścieków Południe (obecnie dzielnica wchodzi skład aglomeracj Zakroczym) | Budowa suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim
25 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ025 | Chorzele | przasnyski | MZ | SW | Wisła | Chorzele | GMW | Chorzele | 20.9006 | 53.2603 | 84 z 2005 | 32926 | 1 | 0 |  | 32992 | 2992 | 2922 | 55 | 15 | 4 | 0 | NIE | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 551.6 | 549 | 1.6 | 1 | 0 | 2922 | 30000 | 0 | 55 | 0 | 0 | 99.7878 | 0.16671 | 0.045466 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0250 | Oczyszczalnia ścieków w Chorzelach | 1 | 20.9187 | 53.2557 | 20.9187 | 53.2549 | Wisła | Narew | Orzyc | Orzyc | 1500 | 1800 | 1800 | 62380 | 98.21 | 0.17 | 550.6 | 550.6 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1226 | 3114 | 691 | 21 | 84 | 13 | 71 | 34 | 7 | 5 | 76 | 92 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie prasowanie higienizacja | 97 | 235 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Studium wykonalności "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach" 01-01-2013 | kol. 100 - ilość osadów powstała w 2016 r., kol. 101 - ilość osadów ściekowytch magazynowana od 2014 r. i przekazana do stosowania w rolnictwie w 2016 r., kol. 105 - ilośc osadów ściekowych zgromadzona na poletku na koniec 2016 r.
26 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ026 | Raszyn | pruszkowski | MZ | SW | Wisła | Raszyn | GW | Raszyn | 20.9249 | 52.1542 | 159 z 2005 30 z 2006 | 19238 | 1 | 0 |  | 23137 | 22021 | 20374 | 1541 | 106 | 30 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 138.85 | 136.046 | 0 | 0 | 138.85 | 136.046 | 33.5 | 15.8 | 15 | 0 | 355 | 1430.5 | 1362.2 | 64.5 | 3.8 | 0 | 20374 | 0 | 1015 | 1541 | 0 | 101 | 92.445 | 7.0969 | 0.45814 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 270.5157 | 0 | 270.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5157 | 270.5157 | 270.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V, VI, VII | nie dotyczy | kol. 60 - wers 9 - oczyszczalnia nie posiada nadanego adresu z ulicą i nr posesji; Osady: Ilość wytworzonych osadów w 2016 r: 740,25 Mg s.m. Przekazanych do odzysku 746,15 Mg s.m (695 wytworzonych w roku 2016 i 51 magazynowanych czsowo z roku 2015). Magazynowane czasowo, wytworzone w 2016 r. wynoszą 46 Mg s.m. kol. 60 wers 10 - oczyszczalnia nie posiada nadanego adresu z nazwą ul i nr posesji; oczyszczalnia nie posiada danych dla wskaźników - azot i fosfor dlatego brak danych w kol. 82-88, 92-95, oczyszczalnia prowadzi badania wskaźników wyszczególnionych w pozwoleniu wodnoprawnym
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ026 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0261 | Oczyszczalnia Ścieków w Falentach | 1 | 20.9327 | 52.1443 | 20.935 | 52.144 | Wisła | Bzura | Utrata | rów R-36 | 4500 | 6750 | 6750 | 38250 | 91.62 | 7.1 | 1394.9 | 1394.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494 | 1382 | 589 | 102 | 22 | 6 | 32 | 7 | 9 | 0.44 | 91 | 98 | nie dotyczy |  |  | odwadnianie, higienizacja wapnem palonym | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 746 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ026 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0262 | Oczyszczalnia Ścieków w Dawidach | 1 | 20.9663 | 52.1381 | 20.9655 | 52.1378 | Wisła | Bzura | Utrata | rów R-65 | 300 | 300 | 350 | 350 | 0.83 | 0 | 31.8 | 31.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 482 | 1320 | 431 |  |  | 14 | 56 | 12 | [7 empty] | zagęszczanie | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | unieszkodliwianie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ027 | Wegrów | węgrowski | MZ | SW | Wisła | Węgrów | GM | Węgrów Liw | 22.0169 | 52.3991 | 21/14 | 38249 | 1 | 0 |  | 37576 | 12498 | 11355 | 225 | 120 | 30 | 798 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 59.8 | 56.3 | 0 | 0 | 59.8 | 56.3 | 15.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 69 | 1441.3 | 1404.8 | 10.9 | 5.2 | 20.4 | 11355 | 24011 | 457 | 225 | 180 | 430 | 95.3348 | 2.2222 | 0.31935 | ok | PLMZ0270 | Miejska oczyszczalnia ścieków | 1 | 22.0098 | 52.4054 | 22.0089 | 52.4045 | Wisła | Narew | Bug | Czerwonka | 3878 | 5050 | 5500 | 39767 | 95.33 | 2.22 | 1415.7 | 1331.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 485.5 | 1053.9 | 439 | 66.2 | 20.6 | 3.6 | 34.67 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 95 | 98.05 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Zagęszczanie,dezintegracja,fermentacja beztlenowa, odwadnianie ,higienizacja | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 451.8 | 0 |  | 80.3 | 48.5 | 31.8 | 0 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 149.2 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budowa,rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie - etap IV | Dane w kol.75 i 76 pochodzą ze wskazań przepływomierzy , a różnica wynika z procesu technologicznego.Kol 35,38 - wartośc w sprawozdaniu jest prawidłowa, dane w V AKPOŚK zostały błądnie podane, zostaną zweryfikowane. Dotyczy to równiez kol 26 i 44. Ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym (kolumna 44 - 10,9 tys m3/rok) jest generowana przez stałych mieszkańców (kolumna 50 - RLM 225), przemysł (kolumna 51 - RLM 180) oraz osoby czasowo przebywające w aglomeracji (kolumna 52 - RLM 430). Dla sprawdzającego wyliczenia ilosci ścieków generowanych dla 1 mieszkańca dla osób czasowo przebywających proszę uwzględnić że przebywają one w aglomeracji tylko w okresie wakacyjnym, max.3 miesiące w roku - 3/12*430=107,5 Kol 37-wartość podana w sprawozdaniu jest prawidłowa. Na koniec 2015 roku długość kanalizacji deszczowej wynosiła 14,2 km. W V aktualizacji dodano kanalizację deszczową wykonaną do 30.09.2016 roku - 0,738 km. W sprawozdaniu dodano jeszcze 0,1575 km. W 2016 roku wykonano 0,8955 km sieci kanalizacyjnej deszczowej.
28 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ028 | Maków Mazowiecki | makowski | MZ | SW | Wisła | Maków Mazowiecki | GM | Maków Mazowiecki | 21.0999 | 52.8632 | 46/10 76/15 | 20835 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 21301 | 9743 | 9020 | 703 | 20 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.6 | 32.6 | 4.7 | 4.7 | 37.3 | 37.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 484.68 | 472 | 12.1 | 0.58 | 0 | 9020 | 9886 | 1500 | 703 | 172 | 0 | 95.7983 | 4.1078 | 0.093892 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0280 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 21.0933 | 52.8465 | 21.0961 | 52.8461 | Wisła | Narew | Orzyc | Orzyc | 1800 | 2500 | 3500 | 24046 | 95.8 | 4.1 | 484.2 | 681 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 814 | 1561 | 479 | 83 | 16 | 13 | 77 | 18 | 14 | 2 | 83 | 87 | nie dotyczy | MO | 12.2017 | odwadnianie higenizacja | 348 | 380 | 104 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Makowie Mazowieckim | Program funkcjonalno-użytkowy | Kol. 44 wykazuje ilość faktycznie dostarczonych ścieków do oczyszczalni taborem ascenizacyjnym. Rożnica z danymi zawartymi w kol. 50 (kol.26) może wynikać z faktu oczyszczania cześci ścieków poza aglomeracją. Kol. 76 - różnica między kol. 75 a 76 wynika z objętości substancji stałych i osadów usunietych ze ścieków. Kol.100 i 101 nie bilansują się ponieważ w kol. 101 są wykazane osady zmagazynowane z lat ubiegłych. Kol. 76 - różnica z kolumną 42 - wynika z dopływających na oczyszczalnię wód kanalizacji deszczowej, wód infiltracyjnych.
29 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ029 | Radzymin | wołomiński | MZ | SW | Wisła | Radzymin | GMW | Radzymin | 21.183 | 52.4173 | 106/16 | 23676 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 23676 | 18737 | 11473 | 7234 | 30 | 10 | 0 | NIE | 77.47 | 63.154 | 0 | 0 | 77.47 | 63.154 | 7 | 4.071 | 1.653 | 0 | 300 | 781 | 599 | 181 | 1 | 0 | 11473 | 2936 | 194 | 7234 | 1770 | 39 | 61.6785 | 38.1948 | 0.12671 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0290 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych | 1 | 21.1509 | 52.4275 | 21.1501 | 52.4282 | Wisła | Kanał Żerański | rzeka Beniaminówka | rzeka Beniaminówka | 4400 | 5960 | 4400 | 70000 | 61.68 | 38.19 | 780 | 780 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 1312 | 467.5 | 102.3 | 13.69 | 8 | 40.5 | 8.8 | 6.8 | 0.44 | 93.3529 | 96.786 |  |  |  | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | kompostowanie | 2887.3 | 226.7 | 2660.6 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 2912.1 | 2912.1 | 2912.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej
30 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ030 | Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | MZ | SW | Wisła | Konstancin-Jeziorna | GMW | Konstancin-Jeziorna | 21.0703 | 52.0537 | 103/12 | 22250 | 1 | 0 |  | 22746 | 18496 | 16666 | 1830 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 102.5 | 86.7 | 0 | 0 | 102.5 | 86.7 | 17.2 | 6.2 | 5.7 |  | 381 | 1024.1 | 977.3 | 46.8 | 0 | 0 | 16666 | 0 | 4250 | 1830 | 0 | 0 | 91.9546 | 8.0454 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0300 | Saur Konstancja | 1 | 21.1365 | 52.0966 | 21.143 | 52.1075 | Wisła | Jeziorka |  | rów | 3875 | 6000 | 6000 | 30000 | 92 | 8.1 | 1024.1 | 1024.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356 | 808 | 364 | 84 | 9 | 6 | 45 | 5 | 6 | 1 | 93 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wapniowanie | 713.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.5 | 7.4 | 782.9 | 25.2 | 0 |  |  |  |  | 815.5 | 815.5 | 815.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej (uzupełnienie sieci) w Aglomeracji Konstancin-Jeziorna
30 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ031 | Pionki | radomski | MZ | SW | Wisła | Pionki | GM | 1.Miasto Pionki 2.Pionki (wiejska) | 21.4442 | 51.4725 | 149 z 2005 | 27580 | 1 |  |  | 32546 | 24654 | 23914 | 676 | 64 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 166.2 | 140.3 | 0 | 0 | 166.2 | 140.3 | 22 | 7.9 | 6.7 |  | 413 | 1732.491 | 1729.9 | 1.191 | 1.4 | 0 | 23914 | 7302 | 585 | 676 | 5 | 0 | 97.7109 | 2.0924 | 0.19664 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0310 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków Pionki | 1 | 21.4872 | 51.4825 | 21.4916 | 51.4819 | Wisła | Zagożdżonka |  | Zagożdżonka | 4000 | 15998 | 6000 | 28635 | 97.16 | 2.06 | 1731.1 | 1731.085 | non B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 296.45 | 682.09 | 278.36 | 55.42 | 6.53 | 27.99 | 102.64 | 56.04 | 39.02 | 1.7 | 29 | 74 | nie dotyczy | M | 2017 | Odwadnianie mechaniczne | 292 | 152 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.3 | 35 | 1315.3 | 0 | 359 | 0 | 0 | 30 | 329 | 1709.3 | 1709.3 | 869.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | WFOŚiGW Warszawa | Uchwała Nr XXX/234/2012 Rady Miasta Pionki w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanlizacyjnych w latach 2013-2017 | Umowa wykonania projektu budowlnego modernizacji oczyszczalni - 5.02.2015 | 1.wartość w kol. 44 jest na podstawie danych z oczyszczalni ścieków - ilość nieczystości płynnych z wozów asenizacyjnych
32 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ032 | Wyszków | wyszkowski | MZ | SW | Wisła | Wyszków | GMW | Wyszków | 21.4517 | 52.5896 | 70/12 | 32695 | 1 | 0 |  | 32560 | 31146 | 27296 | 1676 | 22 | 4 | 2152 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 97.4 | 86.9 | 0 | 0 | 97.4 | 86.9 | 54.71 | 1.2 | 1.2 | 0 | 447 | 1441.41 | 1327 | 43 | 0.72 | 70.69 | 27296 | 1414 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 88.1757 | 5.1474 | 0.067568 | ok | PLMZ0320 | Wyszków | 1 | 21.4294 | 52.5775 | 21.4325 | 52.571 | Wisła | Bug |  | Bug | 4500 | 6000 | 4500 | 44250 | 88.18 | 5.15 | 1370 | 1370 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322 | 839 | 356 | 75 | 14.6 | 4.2 | 32.7 | 4.3 | 10.8 | 0.57 | 85.6 | 96.1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja, stabilizacja, odwodnienie na prasie | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | odzysk R-3 | 350.99 | 25.84 | 325.15 | 0 | 125.3 | 20 | 0 | 0 | 105.3 | 476.29 | 476.3 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Przebudowa oczysczalni ścieków w Rybienku Starym 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wyszków 3.Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wyszków | 09.09.2016r. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym | Prowadzone są postępowania w zakresie nakazania mieszkańcom przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania wprowadzaniu do środowiska ścieków nieoczyszczonych
34 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ033 | Garwolin | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Garwolin | GMW | Miasto Garwolin i część Gminy Garwolin | 21.6166 | 51.8992 | 189/16 | 39861 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 35675 | 20086 | 17899 | 2143 | 44 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 78.6 | 67.3 | 0 | 0 | 78.6 | 67.3 | 12 | 0.8 | 0.8 | 0 | 85 | 1606 | 1525 | 80 | 1 | 0 | 17899 | 15504 | 85 | 2143 | 0 |  | 93.8697 | 6.007 | 0.12334 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0330 | Garwolin | 1 | 21.5833 | 51.8929 | 21.5876 | 51.8887 |  |  |  | Wilga | 4700 | 7000 | 5500 | 41250 | 93.62 | 6 | 1605 | 1605 | non PUB2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 517.4 | 1248 | 600.8 | 77.4 | 16.6 | 12 | 72.6 | 20.8 | 39.5 | 0.26 | 48 | 98 | nie dotyczy | RM | 30.01.2019 | przekazano do zagospodarowania Biomed Kielce | 248 | [7 empty] | 248 | przekazano do zagospodarowania Biomed Kielce | 991.7 | 0 | 991.7 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 1138.6 | 1138.6 | 1138.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Przyznano dofinansowanie z POIiŚ działanie 2.3. Projekt: "Gospodarka ściekowa w Garwolinie" trawają pracy budowlane budowy kanalizacji i przebudowy oczyszczalni nie pobrano jeszcze środków finansowych | Przyznano dofinansowanie z POIiŚ działanie 2.3. Projekt: "Gospodarka ściekowa w Garwolinie" trawają pracy budowlane budowy kanalizacji i przebudowy oczyszczalni nie pobrano jeszcze środków finansowych | Ad. kol.22 zwiększenie granic, zwiększenie RLM
34 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ035 | Łomianki | warszawski zachodni | MZ | SW | Wisła | Łomianki | MGMW | Łomianki | 20.8866 | 52.3406 | 142/16 | 25723 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 25723 | 22346 | 18192 | 4150 | 4 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 115.7 | 97.52 | 0 | 0 | 115.7 | 97.52 | 7.2 | 33.8 | 31.42 | 0 | 7499 | 1087.2 | 870 | 217 | 0.2 | 0 | 18192 | 3187 | 190 | 4150 | 0 | 0 | 83.851 | 16.1334 | 0.01555 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0350 | Łomianki | 1 | 52.3355 | 20.9103 | 52.3348 | 20.9239 | Wisła | - | - | Wisła | 4100 | 5170 | 4100 | 38333 | 83.851 | 16.1334 | 1087 | 1087 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 506 | 937 | 437 | 119 | 13.67 | 6 | 40 | 10 | 13 | 1 | 89 | 92 | RM | RM | 2016 | suszenie | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | R3 | 2999 | 0 | 2999 | 0 | 7541 | 0 | 6566 | 375 | 600 | 10540 | 10540 | 975 | 0 | 0 | 9565 | POIŚ | 0 |  | decyzja środowiskowa, decyzje lokalizacyjne, wypisy z MPZP, koncepcja rozbudowy sieci wod-kan, Wstępne Studium Wykonalności
35 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ036 | Serock | legionowski | MZ | SW | Wisła | Serock | GMW | Nieporęt, Wieliszew, Serock | 21.0735 | 52.5134 | 133/16 | 18324 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 17507 | 15821 | 12752 | 2691 | 378 | 124 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 118.1 | 102.97 | 0 | 0 | 118.1 | 102.97 | 13.6 | 0.4 | 0.4 | 4 | 280 | 754.45 | 617.92 | 119.98 | 16.55 | 0 | 12752 | 0 | 1628 | 2691 | 0 | 58 | 82.1386 | 15.7023 | 2.1591 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0360 | Zakład Dębe | 1 | 20.8925 | 52.4965 | 20.8972 | 52.4886 | Wisła | Narew |  | Narew | 8250 |  | 8250 | 44688 | 82.1386 | 15.7023 | 1563 | 1563 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | 874 | 458 | 75 | 9.53 | 4.5 | 34.2 | 6.7 | 13.9 | 0.33 | 81.47 | 96.54 |  | MO | 2017 | fermentacja, odwadnianie, higienizacja | 797 | [7 empty] | 797 | kompostowanie | 543 | 29.5 | 281.6 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 401.2 | 0 | 141.8 | 0 |  | 0 |  | dokumentacja projektowa | PFU | W ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VI" planowana jest realizacja zadania: Pomoc techniczna: Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Dębe, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji oczyszczalni. Realizacja zakresu związanego z modernizacją w zakresie gospodarki osadowej i ściekowej wraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE planowana jest w kolejnych latach w ramach odrębnych projektów. W kolumnie 70 nie wpisano wartości, ponieważ projekt oczyszczalni nie określa jej maksymalnej przepustowości. W kolumnie 75 wskazano wartość wszystkich ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków, w tym również z terenów będących poza aglomeracja Serock
36 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ037 | Sokołów Podlaski | sokołowski | MZ | SW | Wisła | Miasto Sokołów Podlaski | GMW | Miasto Sokołów Podlaski, Gmina wiejska Sokołów Podlaski | 22.1433 | 52.2423 | 140/16 | 33853 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 39948 | 19488 | 19397 | 91 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 74.8 | 67.8 | 0.1 | 0.1 | 74.9 | 67.9 | 25 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 2121.9 | 2118.8 | 3.1 | 0 | 0 | 19397 | 20374 | 86 | 91 | 0 | 0 | 99.7722 | 0.2278 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0370 | Sokołów Podlaski | 1 | 22.2388 | 52.4192 | 22.2388 | 52.4192 | Wisła | Bug | Cetynia | Kościółek | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | 2121.9 | 2121.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 610 | 1364 | 471 | 103 | 17 | 1 | 28 | 4 | 12 | 1 | 88 | 94 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwodnienie wapnowanie | 613 | 431 |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 643 | 7.5 | 340.4 | 295.1 | 328.9 |  |  | 140.1 | 188.8 | 971.9 | 971.9 | 971.9 | [6 empty] | Projekty zapisane w budżecie Miasta Sokołów Podlaski pod ogólną nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta" (finansowane ze środków własnych) oraz częściowo w projekcie Planu inwestycyjnego 2017 i Planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. | inwestycje zapisane w projekcie Planu inwestycyjnego 2017 sporządzanego corocznie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacjne oraz w Planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | kol. 38 i 41 wybudowano odcinek sieci by odciążyć przepompownię w innej części miasta oraz tym samym zmieniono kierunek odprowadzania ścieków do oczyszczalni
37 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLMZ038 | Brwinów | pruszkowski | MZ | SW | Wisła | Brwinów | GMW | Brwinów | 52.14 | 20.7152 | 124/12 | 19000 | 1 | 0 |  | 19409 | 18993 | 17943 | 1005 | 45 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 154.13 | 154.13 | 0 | 0 | 154.13 | 154.13 | 29.534 | 0.614 | 0.614 | 0 | 200 | 810.07 | 778.3 | 30.15 | 1.62 | 0 | 17943 | 0 | 416 | 1005 | 0 | 0 | 94.5901 | 5.178 | 0.23185 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0040 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | [49 empty] | 243.96 |  | 243.96 |  | 0 |  |  |  |  | 243.96 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji Zgłoszenie oraz Pozwolenie na budowę |  | W kolumnie 44 wpisano szacunkowe wyliczenia wg wskaźnika 2,5 m3/os na miesiąc. W kolumnie 45 obliczono wg kol. 27*3m3/os na miesiac.
38 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ039 | Przasnysz | przasnyski | MZ | SW | Wisła | Przasnysz | GM | Miasto Przasnysz Gmina Przasnysz Gmina Czernice Borowe | 20.8848 | 53.0183 | 85/16 | 35058 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 29157 | 20230 | 20005 | 205 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 146.8 | 109.7 | 0 | 0 | 146.8 | 109.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.21 | 50 | 1087.9 | 1081.9 | 5.2 | 0.8 | 0 | 20005 | 8766 | 161 | 205 | 0 | 0 | 99.2283 | 0.70309 | 0.068594 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0390 | Przasnysz | 1 | 20.9089 | 53.0058 | 20.9089 | 53.0058 | Wisła | Narew | Orzyc | Węgierka | 4000 | 6500 | 6500 | 19200 | 99.23 | 0.7 | 1087.1 | 1087.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | 769 | 514 | 77.9 | 9.1 | 6.3 | 30.1 | 7.9 | 8.7 | 0.7 | 88.5 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Beztlenowe stabilizacje osadu wstępnego i nadmiernego, tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego, zmieszanie w zbiorniku magazynowym, zagęszczenie w zagęszczaczu grawitacyjnym. Odwodnienie na prasie taśmowej, wspomaganie polimerem płynnym. Stabilizacja i higienizacja wapnem palonym. | 436 | 341 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 27 | 393 | 69.6 | 175.2 | 0 | 0 | 136.9 | 38.3 | 664.8 | 664.8 | 664.8 | [6 empty] | PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2017
39 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ040 | Szydłowiec | szydłowiecki | MZ | SW | Wisła | szydłowiec | GMW | Szydłowiec | 20.8573 | 51.224 | 72/09 | 13776 | 2 | 0 |  | 13829 | 13452 | 12880 | 522 | 50 | 24 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.9 | 33.8 | 0 | 0 | 39.9 | 33.8 | 15.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 35 | 633.7 | 616 | 16 | 1.7 | 0 | 12880 | 132 | 45 | 522 | 50 | 150 | 94.4175 | 5.2209 | 0.36156 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0400 | Szydłowiec | 1 | 20.8429 | 51.2365 | 20.8418 | 51.2379 | Wisła | Radomka | Korzeniówka | Korzeniówka | 1728 | 3500 | 4500 | 20000 | 94.57 | 5.08 | 632 | 632 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228 | 756.4 | 205.8 | 61.2 | 6.55 | 12 | 32.2 | 15.8 | 9.88 | 1.29 | 84 | 80 | nie dotyczy | RM | 2020 | zagęszczenie stabilizacja odwodnienie na prasie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | przekazano innemu podmiotowi | 14.8863 | 5.7 | 9.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8863 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | nie korzystano z funduszy | 0 | nie korzystano | Program Funkcjonalno -Użytkowy gospodarki wodno-ściekowej | Program Funkcjonalno-Użytkowy gospodarki wodno-ściekowej
40 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ041 | Góra Kalwaria | piaseczyński | MZ | SW | Wisła | Góra Kalwaria | GMW | Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna | 21.218 | 51.9813 | 172/16 | 21608 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 21658 | 16671 | 15903 | 729 | 39 | 11 | 0 | NIE | 104.5 | 78.3 | 2.2 | 2.2 | 106.7 | 80.5 | 8.7 | 1.012 | 1.012 | 0 | 444 | 1585.3 | 1543 | 40 | 2.3 | 0 | 15903 | 4491 | 446 | 729 | 0 | 50 | 96.2231 | 3.5968 | 0.18007 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0410 | MOCZYDŁÓW | 1 | 21.1861 | 52.0153 | 21.2202 | 52.0077 | Wisła |  |  | Wisła | 4466 | 5640 | 5640 | 23223 | 96.22 | 3.6 | 1671 | 1671 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | 1186 | 754 | 93 | 26 | 5.67 | 43 | 10.75 | 14.62 | 0.75 | 84 | 97 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie higienizacja | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.26 | 8.6 | 39.66 | 0 | 265 | 0 | 0 | 98 | 167 | 313.26 | 313.3 | 313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii, Budowa kanalizacji w ul. Towarowej w Górze Kalwarii, Budowa kanalizacji we wsi Brześce, Modernizacji kanalizacji w ul. Dominikańskiej i Wierzbowskiego w Górze Kalwarii, Budowa kanalizacji w ul. Cegielnianej i Wiśniowej w Łubnej | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Moczydłów w Górze Kalwarii w ramach zadania Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” | dokonano korekty granic, zlikwidowano dotychczasową aglomerację Góra Kalwaria oraz wyznaczono nową aglomeracje Góra Kalwaria; kolumna 75 i suma kolumn 43 i 44 nie bilansują się, na oczyszczalnię dowożone są ścieki spoza terenu aglomeracji, stąd wynika różnica między tymi wartościami
41 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ042 | Gostynin | gostyniński | MZ | SW | Wisła | Gostynin | GM | Miasto Gostynin i Gmina Gostynin | 19.4603 | 52.4293 | 198/12 | 18873 | 1 | 0 |  | 22540 | 18735 | 18315 | 345 | 75 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.8 | 50.1 | 11.2 | 11.2 | 64 | 61.3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 818 | 1157.6 | 1134.6 | 20.5 | 2.5 | 0 | 18315 | 3222 | 583 | 345 | 0 | 0 | 98.1366 | 1.5306 | 0.33274 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 1076 | 110 | 833 | 133 | 0 |  |  |  |  | 1076 | 1076 | 1076 | [8 empty] | dot. kol. 75: część ścieków wykazanych pochodzi spoza aglomeracji. dot. kol. 129: brak dokumentu- prowadzone są rozmowy na temat projektu i dokumentów.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ042 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0421 | Oczyszczalnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. | 1 | 19.4547 | 52.4417 | 19.4481 | 52.4427 | Wisła | Skrwa Lewa |  | Skrwa Lewa | 3028 | 7668 | 7668 | 7668 | 95.19 | 1.53 | 1108 | 1108 | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 345.82 | 749.34 | 389.89 | 80.8 | 7.1 | 9.82 | 40.16 | 17.08 | 15.7 | 1 | 81 | 94 | nie dotyczy | M | 2019 | fermentacja, odwodnienie | 395 | 252 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ042 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0422 | Oczyszczalnia WSZPZOZ Gostynin-Zalesie | 1 | 19.2953 | 52.2355 | 19.2953 | 52.3043 | Wisła | Skrwa Lewa | Osetnica | Osetnica | 297 | 355 | 355 | 2457 | 2.95 | 0 | 49.6 | 49.6 | non PUB1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 285 | 655 | 207.5 | 71.05 | 5.88 | 2.42 | 63.8 | 9.3 | 19.16 | 1.1 | 73.24 | 83 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie | 58.64 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ043 | Pułtusk | pułtuski | MZ | SW | Wisła | Pułtusk | GM | Pułtusk | 21.0913 | 52.7059 | 37 z 2007 | 19580 | 1 | 0 |  | 19602 | 18570 | 16826 | 1699 | 45 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 59.7 | 55 | 1.1 | 1.1 | 60.8 | 56.1 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1059 | 1009 | 48 | 2 | 0 | 16826 | 515 | 517 | 1699 | 0 | 0 | 91.1029 | 8.6675 | 0.22957 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLM0430 | Pułtusk | 1 | 21.0962 | 52.6931 | 21.091 | 52.6939 | Wisła | Narew |  | Narew | 4100 | 5400 | 5400 | 25000 | 91.1 | 8.7 | 1046 | 1046 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 368 | 1022 | 489 | 79 | 14 | 3 | 41 | 4 | 8 | 1 | 90 | 93 | nie dotyczy | RM | 2020 | Stabilizacja tlenowa, odwirowywanie na wirówce, sezonowanie na poletkach. | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 61.2 |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 79.2 | 79.2 | 79.2 | [6 empty] | Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk | Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk | Ilość dostarczanych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym jest mniejsza od ilości wytworzonych ścieków przez mieszkańców obsługiwanych przez tabor, może to być spowodowane wyworzeniem ścieków poza aglomerację.
42 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ044 | Sulejówek | miński | MZ | SW | Wisła | Sulejówek | GM | Sulejówek | 21.2791 | 52.2463 | 77 z 2005 | 20453 | 1 | 0 |  | 20518 | 20518 | 19460 | 1058 | 0 | 0 | 0 | NIE | 112.789 | 96.7 | 0 | 0 | 112.789 | 96.7 | 25 | 0.059 | 0.1 | 0 | 1102 | 627.836 | 584.9 | 42.936 | 0 | 0 | 19460 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 94.8436 | 5.1564 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0440 | Miejska Oczyszczalni Ścieków | 1 | 21.2882 | 52.2638 | 21.2835 | 52.2667 | Wisła | Narew | Kanał Wawerski | Rzeka Długa | 2950 | 3600 | 4450 | 20453 | 94.84 | 5.1564 | 818 | 818 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 369.166 | 1021 | 395 | 115 | 13 | 13 | 55 | 22 | 19 | 1.2 | 83.4783 | 90.7692 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie osadu na prasie | 535 | [7 empty] | 535 | przekazane innemu posiadaczowi odpadów | 53.08 |  | 53.08 |  | 0 |  |  |  |  | 53.08 | 53.1 | 53.1 | [6 empty] | PFU | "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku na lata 2016 - 2019 z perspektywą po 2019 roku" - uchwała nr XXXI/288/2016 z dn. 29.12.2016 r. | dot kol:75, ilośc wszystkich ścieków oczyszczonych na oczyszczalni składają się z: ścieków z aglomeracj odprowadzane kanalziacją sanitrana w ilości 585 tyś.; dowożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie w ilości 42,9 tyś; z hurtu przyjmowane z inne miejscowośco w ilości 43,3 tyś.; i wody infiltracyjne, płukania i straty w ilości 146,8 tyś.
44 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ045 | Łochów | węgrowski | MZ | SW | Wisła | Łochów | GMW | Łochów | 21.6861 | 52.5285 | 16/14 | 10001 | 2 | 0 |  | 9840 | 9596 | 9022 | 574 | 0 | 0 | 0 | NIE | 74.3 | 61.4 | 0 | 0 | 74.3 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 246 | 237 | 9 | 0 | 0 | 9022 | 0 | 244 | 574 | 0 | 0 | 94.1667 | 5.8333 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0450 | Łochów | 1 | 21.7237 | 52.54 | 21.7241 | 52.5399 | Wisła | Narew | Bug | rów B5 | 1300 | 1755 | 1300 | 11500 | 94.17 | 5.83 | 246 | 246 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350.42 | 846.75 | 273.33 | 96.82 | 10.56 | 4.96 | 55 | 7.99 | 15 | 1.89 | 84.5 | 81.81 | nie dotyczy | MO | 2020 | prasowanie | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | odbiór przez specjalistyczną firmę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łochów |  | Kol. 44 Wartość ilości dostarczonych ścieków taborem asenizacyjnym otrzymano od użytkownika oczyszczalni ścieków. Dane te pochodzą z systemu opomiarowania. Średniodobowa produkcja ścieków na 1 mieszkańca wynosi ok. 43l. Średniodobowa produkcja ścieków na 1 mieszkańca na terenach skanalizowanych wynosi ok. 70l. Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż na terenach skanalizowanych produkcja ścieków jest większa. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca są 2 razy wyższe w porównaniu do ilości powstających ścieków w aglomeracji. Związane jest to z racjonalnie prowadzoną gospodarką wodną mieszkańców. Na terenach nieskanalizowanych produkowane jest mniej ścieków bardziej skoncentrowanych. Ponadto problematyczne jest obliczenie ilości powstających ścieków z ilości zużytej wody, gdyż woda z wodociągu wykorzystywana jest także do podlewania zieleni.
45 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ046 | Teresin | sochaczewski | MZ | SW | Wisła | Teresin | GW | Teresin | 20.4138 | 52.2003 | 6/12 | 9524 | 3 | 0 |  | 9267 | 4816 | 4478 | 313 | 25 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.3 | 41.6 | 0 | 0 | 43.3 | 41.6 | 9.643 | 0 | 0 | 0.143 | 144 | 498.84 | 490 | 8 | 0.84 | 0 | 4478 | 3836 | 615 | 313 | 0 | 0 | 96.3526 | 3.3776 | 0.26977 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0460 | Granice | 1 | 20.4361 | 52.2018 | 20.4372 | 52.2058 | Wisła | Bzura | Utrata | Teresinka | 2106 | 4800 | 2106 | 14000 | 96.3526 | 3.3776 | 498 | 498 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 342 | 885 | 485 | 122 | 14 | 2 | 26 | 4 | 37 | 4 | 70 | 71 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa do odwadniania osadu | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | R3 | 69.99 | 0 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.99 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | inwetycja poniesione prze gmine to budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 140 m
46 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ047 | Zwoleń | zwoleński | MZ | SW | Wisła | Zwoleń | GMW | Zwoleń | 21.5853 | 51.3561 | 5/11 | 9753 | 3 | 0 | nie dotyczy | 9753 | 7311 | 7226 | 75 | 10 | 2 | 0 | NIE | 0 | 0 | 36.9 | 31.6 | 36.9 | 31.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 327 | 324 | 2.7 | 0.3 | 0 | 7226 | 2363 | 79 | 75 | 0 | 0 | 99.1285 | 0.76899 | 0.10253 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0470 | Zwoleń | 1 | 21.6008 | 51.3534 | 21.6024 | 51.3535 | Wisła | Zwolenka | 0 | Zwolenka | 1950 | 2535 | 2535 | 10000 | 99.13 | 0.77 | 619 | 619 | B | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 51.025 | 132.75 | 62.8 | 23.303 | 2.805 | 5.39 | 45.5 | 11.12 | 6.36 | 0.408 | 73 | 85 | nie dotyczy | RM | 2020 | suszenie, napowietrzanie, wapnowanie | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 153.566 | 0 | 0 | 153.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.566 | 153.566 | 153.566 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Zwoleń | *kol. 75 -dotyczy także ścieków dowożonych spoza aglomeracji **kol. 113 - dotyczy modernizacji przepompowni ścieków
47 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ048 | Żuromin | żuromiński | MZ | SW | Wisła | Żuromin | GMW | Żuromin | 19.9092 | 53.0067 | 94 z 2005 | 15000 | 1 | 0 |  | 15217 | 14507 | 9796 | 4704 | 7 | 2 | 0 | NIE | 37.4328 | 33.8542 | 0 | 0 | 37.4328 | 33.8542 | 36 | 4.8 | 0 | 1.6328 | 12 | 507.43 | 496 | 11 | 0.43 | 0 | 9796 | 550 | 160 | 4704 | 0 | 0 | 69.0412 | 30.9128 | 0.046001 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0480 | Żuromin | 1 | 19.9004 | 53.0572 | 19.8986 | 53.0569 | Wisła | Narew | Wkra | rz. Luta | 2500 | 3600 | 3600 | 3600 | 69.0412 | 30.9128 | 507 | 507 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 501.25 | 1050 | 343 |  |  | 8.88 | 46.05 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie dotyczy | Higienizacja i stabilizacja | 103 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.4 | 14.1 | 537.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie | Nie dotyczy | Dot. kol. 26 - w V AKPOSK została podana błędnie liczba rzeczywistych mieszkańców 14 533 osoby, w ankiecie podano ilość osób, wg. złożonej propozycji zmiany granicy aglomeracji Żuromin. Dot. kol. 44 - wskazana ilość ścieków jest zgodna z zaewidencjonowaną ilością na oczyszczalni ścieków. Ścieki od pozostałych mieszkańców odwożone są do innych pobliskich oczyszczalni ścieków. Dot. kol. 100, W kol. 101 podano ilość suchej masy w ilości 248 Mg stanowiącej zarówno ilość wyprodukowanej masy w 2016 r. w ilości 103 Mg oraz zmagazynowanej w roku 2015 w ilości 145 Mg. Całość dopiero w 2016 r. przekazano do zagospodarowania rolniczo.
48 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ049 | Mszczonów | żyrardowski | MZ | SW | Wisła | Mszczonów | GMW | Mszczonów | 20.532 | 51.977 | 146/16 | 9809 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 8506 | 7155 | 6784 | 355 | 16 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.1 | 36.1 | 0 | 0 | 39.1 | 36.1 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 123 | 479.5 | 469.8 | 9.1 | 0.6 | 0 | 6784 | 1107 | 244 | 355 | 0 | 0 | 95.6384 | 4.1735 | 0.1881 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0490 | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie | 1 | 20.4979 | 51.9835 | 20.4936 | 51.982 | Wisła | Bzura | Pisia Gągolina | rzeka Okrzesza | 1400 | 1900 | 1900 | 13300 | 95.64 | 4.17 | 478.9 | 478.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 344 | 1028 | 487 | 99 | 12 | 3 | 35 | 3 | 11 | 0.18 | 88 | 99 | nie dotyczy | R | 2020 | zagęszczanie, odwadnianie, wapnowanie | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 300.5 | odbiór przez uprawnioną firmę | 72.5 | 4.1 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | dot. kolumny 44 - poza 9,1 tyś. odbieranych ścieków dodatkowo 5,5 tyś. ścieków jest odbierana taborem asenizacyjnym i wywożona do innych oczyszczalni
49 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ050 | Tłuszcz | wołomiński | MZ | SW | Wisła | Tłuszcz | GMW | Tłuszcz | 21.4348 | 52.4251 | 35/16 | 5566 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5498 | 5483 | 3175 | 2293 | 15 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.7 | 14.2 | 0 | 0 | 14.7 | 14.2 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 252.5 | 163 | 89 | 0.5 | 0 | 3175 | 0 | 15 | 2293 | 0 | 0 | 58.0211 | 41.7061 | 0.27283 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0500 | TŁUSZCZ | 1 | 21.4348 | 52.4251 | 21.4348 | 52.4251 | WISŁA | NAREW | RZĄDZA | CIENKA | 569 | 1153 | 874 | 5273 | 58.02 | 41.71 | 212 | 212 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | nie dotyczy | nie dotyczy | 568 | 1816 | 680 | nie dotyczy | nie dotyczy | 6.42 | 59 | 8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 0 | 0 | nie dotyczy | 158 | 0 | 158 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY TŁUSZCZ DO ROKU 2023 | STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY TŁUSZCZ DO ROKU 2023 | Część ścieków wykazanych w kol. 44 jest oczyszczana poza aglomeracją: - 49 m3 - ilość ścieków dostarczona do oczyszczalni w aglomeracji, - 40 m3 - ilość ścieków oczyszczona poza aglomeracją
49 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ051 | Stare Babice | warszawski zachodni | MZ | SW | Wisła | Stare Babice | GW | Stare Babice | 20.8324 | 52.2546 | 178/16 | 23989 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 23989 | 21749 | 18000 | 3749 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 196.2 | 178.4 | 0 | 0 | 196.2 | 178.4 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 2177 | 1069 | 918 | 151 | 0 | 0 | 18000 | 189 | 2051 | 3749 | 0 | 0 | 84.372 | 15.628 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0510 | Stare Babice | 1 | 20.8326 | 52.2541 | 20.8317 | 52.2536 | Wisła | Bzura | Łasica | Z-7 | 6000 | 8500 | 8500 | 44000 | 84.372 | 15.628 | 955 | 955 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 | 755 | 351 | 91 | 12 | 3 | 41 | 6 | 5 | 0.4 | 95 | 97 | MO | nie dotyczy |  | stablizacja, odwadnianie, higienizacja, przeróbka osadu metodą Ortwed | 489.59 |  |  |  |  | 337.95 |  | 518.501 | 192.19 | odzysk R3 | 4406 | 194 | 4212 | 0 | 7646 | 165 | 5161 | 0 | 2320 | 12052 | 12052 | 9052 |  |  |  |  | 3000 | Pożyczka | "Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice" - część III i IV w ramach POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) |  | 1) Suma kolumn 105,107 i 108 nie jest równa kolumnie 100, ponieważ w 2016 r. zostały wywiezione również osady z 2015 r., 2) Kol. 26 - liczba osób do podlaczenia w latach 2017-2020. 3) Część ścieków wykazanych w kol. 44 oczyszczana jest poza aglomeracją (w aglomeracji 37 tyś. m3).
51 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ052 | Wiązowna | otwocki | MZ | SW | Wisła | Wiązowna | GW | Wiązowna | 21.293 | 52.174 | 84/16 | 3350 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3350 | 2651 | 2564 | 67 | 20 | 5 | 0 | NIE | 41.9 | 27.9 | 0 | 0 | 41.9 | 27.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16 | 178.2 | 174.8 | 2.5 | 0.9 | 0 | 2564 | 650 | 49 | 67 | 0 | 0 | 97.403 | 2 | 0.59701 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0520 | EMÓW | 1 | 21.2931 | 52.1658 | 21.2922 | 52.1666 | Wisła | Świder | Mienia | rzeka Mienia | 1600 | 2000 | 1600 | 11680 | 97.4 | 2 | 177.3 | 177.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 341.6 | 946.25 | 349 | 125.33 | 10.85 | 10.58 | 46.92 | 10.52 | 29.33 | 1.31 | 77 | 88 | nie dotyczy | RM | 31.12.2017 | ODWODNIENIE+HIGIENIZACJA | 53 | [7 empty] | 53 | R3 ZGODNIE Z ZAŁ. Nr 1 USTAWY O ODPADACH | 48.36 | 7.6 | 40.76 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 60.5 | 6.2 | 115.06 | 115.1 | 115.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Plan wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2016 r. | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na 2016-2020. | Zakres wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynika z postępującego procesu osadniczego w obrębie aglomeracji. Kwoty w sprawozdaniu podane w wartościach zł netto.
52 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ053 | Przysucha | przysuski | MZ | SW | Wisła | Przysucha | GMW | Przysucha Borkowice | 20.3744 | 51.213 | 191/16 | 11859 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 11859 | 11578 | 9949 | 266 | 264 | 63 | 1099 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 73.8 | 52.9 | 0 | 0 | 73.8 | 52.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 115 | 380.6 | 334 | 7 | 7.6 | 32 | 9949 | 0 | 281 | 266 | 0 | 0 | 86.2636 | 2.243 | 2.2262 | ok | PLMZ0530 | Przysucha | 1 | 20.6408 | 51.3554 | 20.6445 | 51.3528 | Wisła | Radomka | Rów R-B | Rów R-B | 1550 | 2000 | 2200 | 13300 | 86.26 | 2.24 | 341 | 341 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 914 | 3367 | 1138 | 209 | 11 | 10 | 39 | 6 | 22 | 1 | 89 | 91 | M | RM | 2018 | odwodnienie osadu , higienizacja | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 882.8 | 45.8 | 768 | 48 | 21 | 994 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 10.02.2016 rozpoczęcie działań przygotowawczych: umowa na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Smogorzowie". | 21.03.2016r. Rozpoczęcie działań przygotowawczych: umowa na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Przysusze. | W 2016r. zakończono I etap w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków, o którym była mowa w sprawozdaniu z KPOSK za 2015r. Ponadto planowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
53 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ054 | Lipsko | lipski | MZ | SW | Wisła | Lipsko | GMW | Lipsko | 21.6499 | 51.1598 | 145/16 | 15430 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 15430 | 6645 | 5565 | 1080 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 737 | 40 | 0 | 0 | 5565 | 8431 | 354 | 1080 | 0 | 0 | 93.0006 | 6.9994 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0540 | Lipsko | 1 | 21.6659 | 51.1555 | 21.6664 | 51.1545 | Wisła | Krepianka |  | Krępianka | 2600 | 3200 | 3200 | 17767 | 59.26 | 4.46 | 757 | 757 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.2 | 636.3 | 363.3 | 54.2 | 7.81 | 6.24 | 26 | 18.5 | 6.8 | 0.34 | 87 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie i higienizacja | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 212.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dokumentacja projektowa
54 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ055 | Skaryszew | radomski | MZ | SW | Wisła | Skaryszew | GMW | Skaryszew | 21.2519 | 51.3115 | 41 z 2006 | 4845 | 3 | 0 |  | 4853 | 4853 | 4746 | 107 | 0 | 0 | 0 | NIE | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 205 | 199 | 6 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 97.7952 | 2.2048 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0550 | miejsko - gminna | 1 | 21.2619 | 51.3051 | 21.2623 | 51.3055 | Wisła | Iłżanka | Modrzejowica | Kobylanka | 520 | 800 | 800 | 800 | 97.8 | 2.2 | 205 | 205 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 489 | 893 | 293 | 73 | 8 | 14 | 42 | 10 | 10 | 1 | 86.3 | 87.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | odzysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ057 | Tarczyn | piaseczyński | MZ | SW | Wisła | Tarczyn | MGMW | Tarczyn | 20.8416 | 51.9846 | 119 z 2005 | 9000 | 3 | 0 |  | 9000 | 5720 | 4269 | 1451 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 30.1 | 27.1 | 0 | 0 | 30.1 | 27.1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 69 | 231.4 | 162.4 | 69 | 0 | 0 | 4269 | 3280 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 83.8778 | 16.1222 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0570 | Tarczyn | 1 | 20.8119 | 51.9699 | 20.8257 | 51.9733 | Wisła | Jeziorka | Tarczynka | stawy | 5800 | 7500 | 7500 | 40000 | 83.88 | 16.12 | 231.4 | 231.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 295 | 454 | 268 |  |  | 5 | 61 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na poletkach osadowych. | 165 | [7 empty] | 165 | rekultywacja terenów zdegradowanych | 1540.1 | 79.8 | 1460.3 |  | 0 |  |  |  |  | 1540.1 | 1540.1 | 652.8 | 887.3 | [5 empty] | Koncepcja programowa gospodarki ściekami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn | Koncepcja pn"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przetwarzania osadów ściekowych w Tarczynie | W 2016r. zlecono wykonanie koncepcji dla zadania: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przetwarzania osadów ściekowych w Tarczynie.
56 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ060 | Dębe Wielkie | miński | MZ | SW | Wisła | Dębe Wielkie | GW | Dębe Wielkie | 21.4442 | 52.1981 | 4/12 180/16 | 2300 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2300 | 2300 | 2248 | 50 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.8 | 23.8 | 0 | 0 | 24.8 | 23.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.55 | 127.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 2248 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 97.7391 | 2.1739 | 0.086957 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0600 | Dębe Wielkie | 1 | 21.4246 | 52.1965 | 21.4242 | 52.1962 | Wisła | Świder | Mienia | Rów melioracyjny "A" | 650 | 910 | 650 | 4750 | 97.7391 | 2.1739 | 151.5 | 151.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 231 | 511 | 141 |  |  | 3 | 60 | 5 |  |  |  |  | RM | RM | 27.02.2015 | STABILIZACJA TLENOWA I BEZTLENOWA, ODWODNIENIE NA PRASIE TAŚMOWEJ | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | kompostowanie - R3; BIO-MED. Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 13 | 0 | 72 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 22: Zakres zmiany aglomeracji dotyczył zmiany w zakresie RLM, aktualizacji części graficznej w związku z wygaśnięciem decyzji ustanawiających strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz zmiany w opisie obszaru stanowiącego aglomerację (przy czym należy nadmienić, iż nie zmieniano granic obszaru aglomeracji). Kol. 75: Uwzględniono również ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym z poza obszaru aglomeracji Dębe Wielkie [tys. m3/r]. Ogółem w 2016 roku liczba ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym z poza terenu aglomeracji wyniosła 21,9 tys. m3/r.
57 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ061 | Glinojeck | ciechanowski | MZ | SW | Wisła | Glinojeck | MGMW | Glinojeck | 20.2842 | 52.8104 | 127/16 | 7644 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7601 | 6289 | 5815 | 421 | 53 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 155.79 | 13.18 | 0 | 0 | 155.79 | 13.18 | 6.4 | 0.08 | 0.1 | 0 | 41 | 246.65 | 233 | 10.75 | 2.9 | 0 | 5815 | 1090 | 222 | 421 | 0 | 0 | 93.764 | 5.5387 | 0.69728 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0610 | Oczyszczalnia ścieków Stary Garwarz | 1 | 20.2842 | 52.8104 | 20.2828 | 52.8109 | Wisła | Narew | Wkra | rzeka Wkra | 1100 | 1400 | 1400 | 10083 | 93.24 | 5.6 | 234.5 | 234.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 545 | 1347 | 422 | 134 | 13 | 13 | 98 | 17 | 12 | 1 | 92 | 92 | nie dotyczy | RM | 2017 | prasa stabilizacyjna | 192 | 104 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 70.29 | 5.4 | 64.89 |  | 42.8 | 42.8 |  |  |  | 113.09 | 113.1 | 113.1 | [6 empty] | 1.Przebudowa ul. Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, przebudowa rowu i sieci wodociagowej. Na realizację tego zadania wykonana jest dokumentacja techniczna. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej wraz z budowa pompowni ścieków. | Program Funkcjonalno użytkowy pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz-poprawa infrastruktury" gm. Glinojeck. | Podjęte zostały działania przygotowawcze dotyczące dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Nadrzecznej. Uwagi ad.kol. 23: zgodnie z ewidencją ludności za 2016 r. na terenie aglomeracji zmniejszyła się liczna mieszkańców. Ad kol. 98: w dniu 28.02.2017 r. został złożony wniosek do NFOŚiGW w Warszawie na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu. W pierwszej wersji planowaliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej nastąpiła zmiana na przeprowadzenie modernizacji. W związku z powyższym zostanie przesunięty temin zakończenia inwestycji do 31.12.2018 r. (pod warunkiem przyznania dofinansowania do tej inwestycji). Ad. kol. 44: część ścieków wykazanych w kol. 44 jest oczyszczana poza aglomeracją Glinojeck, w innych oczyszczalniach.
57 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ062 | Małkinia Górna | ostrowski | MZ | SW | Wisła | Małkinia Górna | GW | Małkinia Górna | 22.056 | 52.6924 | 192/16 | 7724 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7724 | 7724 | 4258 | 3432 | 34 | 7 | 0 | NIE | 10.7 | 9.2 | 0 | 0 | 10.7 | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1 | 186.5 | 100.2 | 1.4 | 0 | 4258 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 55.1269 | 44.4329 | 0.44019 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0620 | Małkinia Górna | 1 | 22.0504 | 52.6899 | 22.0382 | 52.686 | Wisła | Narew | Bug | Bug | 1300 | 1800 | 1600 | 11100 | 50.95 | 48.64 | 200.6 | 200.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 288 | 778 | 367 |  |  | 7 | 40 | 9 | [7 empty] | prasowane | 42 | [7 empty] | 42 | R12 (instalacja do biosuszenia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFU termin rozpoczęcia prac 30.11.2016 |  | w kol. 44- w aglomeracji ścieki są wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie w aglomeracji, ilość ścieków uzależniona od częstotliwości zgłoszeń od mieszkańców- możliwa niekontrolowana emisja ścieków do środowiska. UG jest w trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, dane w kol. 44 i 45 są szacunkowe na podstawie przyjętego średniego zużycia wody
59 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ063 | Nowe Miasto nad Pilicą | grójecki | MZ | SW | Wisła | Nowe Miasto nad Pilicą | GMW | Nowe Miasto nad Pilicą | 20.577 | 51.6177 | 5 z 2006 | 3275 | 3 | 0 |  | 4065 | 3782 | 3249 | 533 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.618 | 117.6 | 12.018 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 283 | 533 | 0 | 0 | 86.8881 | 13.1119 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0630 | miejska | 1 | 20.3645 | 51.336 | 20.3411 | 51.3644 | Wisła | Pilica |  | rzeka Pilica | 338 | 1000 | 1000 | 3466 | 86.89 | 13.11 | 129.6 | 129.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 335 | 689 | 252 |  |  | 15.22 | 43.5 | 7.35 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 54.5716 | 54.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5716 | 54.6 | 54.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami przy ul. Góra, Leśna, Kwiatowa, Rawska, Morelowa, Północna, Warszawska, Świerkowa, Szkolna, 1 Maja, Wspólna, 1 Stycznia. |  | Zbyt mała liczba ścieków w kol. 44 może wynikać z faktu, iż część znich oczyszczana jest poza aglomeracją bądź ze względu na charakter gminy tj. miejsko-wiejska mieszkańcy wsi wykorzystują wodę w ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z ustawą Prawo wodne.
60 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ064 | Maciejowice | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Maciejowice | GW | Maciejowice | 21.5538 | 51.6919 | 94/15 | 2805 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2806 | 2385 | 1072 | 1313 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.9 | 8.9 | 0 | 0 | 10.9 | 8.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 28.9 | 29.7 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 21 | 1313 | 400 | 0 | 38.9522 | 61.0478 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0640 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 21.5428 | 51.6863 | 21.5435 | 51.6852 | Wisła | Okrzejka |  | Okrzejka | 420 | 450 | 600 | 3402 | 38.95 | 61.05 | 31.9 | 1.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 303.5 | 940 | 191 |  |  | 19 | 60 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | brak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | przekazywane do ZUK w Łowiczu | 845.372 | 0 | 839.972 | 5.4 | 94.12 | 78.72 | 6.7 | 0 | 8.7 | 939.492 | 939.5 | 487.7 | 0 | 451.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Maciejowice | Projekt budowlany Oczyszczalni Ścieków | Kol. 44 – Na terenie aglomeracji dwa podmioty świadczą usługi wywozu ścieków taborem asenizacyjnym, które wywożą do oczyszczalni poza granice aglomeracji Maciejowice. zostało wywiezione 12,2 tyś.m3 ścieków. Ilość ścieków jest niższa niż wskazuje literatura przedmiotu z uwagi na następujące kwestie: - na terenie gminy Maciejowice jest niższe średnie zużycie wody na mieszkańca - ok. 2 m3 na miesiąc - trudno prognozować wartość produkowanych ścieków dla jednej z miejscowości wchodzącej w skład aglomeracji - tj. Oblina ponieważ w 2016 r. nie było tam wodociagu więc pobór wody jest dla tej miejscowości wartością nieznaną - aglomeracja w części jeszcze nieskanalizowanej leży na terenach typowo wiejskich, gdzie pobór wody jest znacznie wyższy niż ilość produkowanych ścieków, m.in. z uwagi na: wtórne wykorzystanie wody np. z płukania warzyw/owoców itd. do podlewania ogródków, charakterystyczne zjawisko wylewania np. wody po myciu okien/podłóg na zewnątrz budynków (domy wolnostojące), wykorzystywanie wody do pojenia zwierząt i podlewania ogrodów, upraw, - liczba osób produkujących ścieki jest bardzo nierównomierana w weekendy w stosunku do dni pracujących, dni nauki z uwagi na fakt, iż duża liczba mieszkańców gminy pracuje poza gminą (wyjazdy codzienne lub tygodniowe) - niemożliwa do weryfikacji szczelność szamb, wykonanych w większości ponad 10 lat temu, Kol. 76 – wartość podana jest niższa niż w kol. 75 ponieważ oczyszczalnia jest biologiczna, ścieki dostarczane do oczyszczalni rozlewane są na poletkach trzcinowych. W 2016 roku w okresie letnim występowały przez długi czas wysokie temperatury, które spowodowały parowanie i wsiąkanie w poletkach dużej ilości ścieków, przez co mała ilość ścieków została oczyszczona.
61 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ065 | Izabelin | warszawski zachodni | MZ | SW | Wisła | Izabelin | GW | Izabelin | 20.8159 | 52.2929 | 157 z 2005 | 15000 | 2 | 0 |  | 10182 | 9667 | 7695 | 1972 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 61.5 | 55.5 | 0 | 0 | 61.5 | 55.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 285 | 345 | 310 | 35 | 0 | 0 | 7695 | 0 | 500 | 1972 | 0 | 15 | 80.4852 | 19.5148 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0650 | Mokre Łąki | 1 | 20.7856 | 52.2956 | 20.7839 | 52.2944 | Wisła | Bzura | Kanał Łasica | Rów Opaskowy Truskawia | 2200 | 2750 | 2200 | 15000 | 80.19 | 19.81 | 345 | 345 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 554.6 | 258 | 84.6 | 7.36 | 3.08 | 43.23 | 3.44 | 5.89 | 0.089 | 93.04 | 98.79 | nie dotyczy |  | 31.12.2017 | odwadnianie na prasie | 241.8 | [7 empty] | 241.8 | produkcja nawozu mineralnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Laskach | Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania oczyszczalni ścieków Mokre Łąki - koncepcja | Brak wpisu wynika z konieczności zgodności z IV AKPOŚK
62 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ066 | Łosice | łosicki | MZ | SW | Wisła | Łosice | GMW | Łosice | 22.714 | 52.2121 | 203/09 | 7644 | 3 | 0 |  | 7373 | 7228 | 7135 | 54 | 39 | 13 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 30.2 | 27.1 | 0 | 0 | 30.2 | 27.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.77 | 30 | 191 | 187.4 | 3 | 0.6 | 0 | 7135 | 0 | 145 | 54 | 0 | 0 | 98.7386 | 0.7324 | 0.52896 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0660 | ŁOSICE | 1 | 22.43 | 52.11 | 22.43 | 52.11 | wisła | bug | toczna | toczna | 800 | 1200 | 1200 | 7506 | 98.74 | 0.73 | 191 | 191 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 320 | 712 | 284 |  |  | 6 | 59 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie | 100 | 100 | [8 empty] | 676 | 16 | 603 | 57 | 0 |  |  |  |  | 676 | 676 | 676 | [6 empty] | Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Łosice
63 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ067 | Nasielsk | nowodworski | MZ | SW | Wisła | Nasielsk | GMW | Nasielsk | 20.8125 | 52.587 | 147/16 | 9724 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9704 | 9187 | 7954 | 1083 | 150 | 50 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.869 | 36.269 | 2.2 | 2.2 | 43.069 | 38.469 | 0.88 | 0.869 | 0.869 | 0 | 100 | 473.97 | 437.5 | 29.9 | 6.57 | 0 | 7954 | 472 | 45 | 1083 | 0 | 0 | 87.2939 | 11.1603 | 1.5458 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0670 | Nasielsk | 1 | 20.7844 | 52.5854 | 20.785 | 52.5836 | Wisła | Narew | Wkra | Nasielna | 2000 | 2500 | 2000 | 13000 | 87.29 | 11.16 | 467.4 | 467.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 407 | 871 | 441 | 78.7 | 12.03 | 3.38 | 33.59 | 6.8 | 13.61 | 0.17 | 83 | 98.4 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa taśmowa +wapno | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 494.93 |  | 494.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.93 | 494.93 | 494.93 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku
64 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ068 | Lesznowola | piaseczyński | MZ | SW | Wisła | Lesznowola | GW | Lesznowola | 20.9364 | 52.0907 | 139/2005 | 26303 | 1 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 29144 | 25210 | 25210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 308.09 | 205.5 | 0 | 0 | 308.09 | 205.5 | 9.1 | 22.75 | 19.2 | 0 | 1904 | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 25210 | 3745 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 5149.2 | 132.7 | 5016.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5149.2 | 5149.2 | 1049.2 |  | 4100 | [6 empty] | Ad. Kol. 22 - W Aglomeracji Lesznowola została wybudowna w nowej lokalizacji oczyszczalnia "ZAMIENIE" w zamian za planowaną pierwotnie oczyszczalnię "ŁOZISKA".
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ068 |  |  | MZ | [12 empty] | 25399 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 25399 |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0681 | Zamienie | B | 20.9769 | 52.1164 | 20.9385 | 52.1135 | Wisła | Wisła odc Wieprz-Narew | Bzura | Raszynka | 1300 | 1660 | 5800 | 38272 | 28 | 0 | 367 | 367 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297.17 | 795.5 | 341.58 | 80.57 | 9.71 | 9.18 | 41.33 | 5.22 | 6 | 0.97 | 92.55 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja i osuszanie | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 578.1 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 578.1 | 578.1 | 578.1 | [7 empty] | "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu, gm. Lesznowola"
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ068 |  |  | MZ | [12 empty] | 27060 | 23229 | 23229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 279.07 | 7.6 | 279.07 | 7.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 23229 | 3709 | 122 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0682 | Łazy | B | 20.891 | 52.0743 | 20.8906 | 52.0741 | Wisła | Wisła odc Wieprz-Narew | Bzura | dopływ z Łaz | 900 | 1200 | 4000 | 26667 | 18.9 | 0 | 286 | 286 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.3 | 781.5 | 313.1 | 71.7 | 9.31 | 8.51 | 39.58 | 8.26 | 5.25 | 0.9 | 93 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja i osuszanie | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 439.8 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 439.8 | 439.8 | 439.8 | [7 empty] | "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach, gm. Lesznowola"
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ068 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 29.02 |  | 29.02 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0683 | Kosów | PUB2 | 20.8316 | 52.0548 | 20.8319 | 52.0546 | Wisła | Wisła odc Wieprz-Narew | Bzura | rów R-8 | 2041 | 2850 | 2850 | 16417 | 26.8 | 0 | 383 | 383 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 | 879 | 373 | 89 | 10 | 13.32 | 47 | 8 | 8 | 1 | 91 | 87 | RM | RM | 3 lipca 2016 | higienizacja i osuszanie | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5993.2 | 0 | 5993.2 | 0 | 0 | 5993.2 | 5993.2 | 2393.2 |  | 3600 | [6 empty] | Ad. kol. 58 Część ścieków powstających w Aglomeracji Lesznowola na podstawie zawartych umów jest dostarczana systemami kanalizacyjnymi do oczyszczalni w sąsiednich aglomeracjach tj. do oczyszczalni Warszawa -Czajka i Piaseczno
65 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ069 | Jedlińsk | radomski | MZ | SW | Wisła | Jedlińsk | GW | Jedlińsk | 21.1197 | 51.5115 | 72/12 | 4011 | 3 | 0 |  | 3934 | 3302 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.8 | 26.6 | 0 | 0 | 33.8 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3302 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0690 | Jedlińsk | 1 | 21.1196 | 51.5207 | 21.1192 | 51.5206 | Wisła | Radomka | Tymianka | Tymianka | 600 | 720 | 600 | 5499 | 100 | 0 | 107 | 107 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 633 | 1129 | 654 | 90 | 10 | 0 | 31 | 17 | 7 | 4 | 92 | 60 | nie dotyczy | BN | 2020 | brak | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opraocwanie kompletnej dokumetacji technicznej projektowej na etap I realizacji inwestycji | 0 | 0
66 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ070 | Żelechów | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Żelechów | GMW | Żelechów | 21.8989 | 51.8128 | 72/12 | 4000 | 3 | 0 |  | 4000 | 3870 | 3670 | 115 | 0 | 0 | 85 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 20.4 | 18.9 | 0 | 0 | 20.4 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 205 | 3 | 0 | 2 | 3670 | 0 | 130 | 115 | 0 | 0 | 95 | 2.875 | 0 | ok | PLMZ0700 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Żelechowie | 1 | 21.8929 | 51.8152 | 21.893 | 51.8155 | Wisła | Wilga | Żelechówka | rzeka Żelechówka | 800 | 1500 | 1500 | 16300 | 95 | 2.8 | 215 | 215 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16.5 | 73.9 | 16.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2020 | składowanie na poletkach | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | przekazano firmie BIO MED | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej | Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków | Kol.44 – 3 tyś.m3/rok dane dot. ilości ścieków dowożonych uzyskano od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie; Kol.75 – dane uzyskane od Zakładu Gospodarki Komunalnej -Ilość ścieków dopływających do Oczyszczalni 215 tyśm3/r ; -ilość ścieków powstających w miejscowości Gózdek teren Gminy Żelechów (poza aglomeracją) – 7 tyś m3/r
66 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ071 | Łąck | płocki | MZ | SW | Wisła | Łąck | GW | Łąck | 19.6082 | 52.4653 | 217/12 | 2015 | 3 | 0 |  | 2015 | 1489 | 953 | 526 | 8 | 2 | 2 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 16 | 13.3 | 0 | 0 | 16 | 13.3 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 30 | 21.5 | 18.2 | 3.1 | 0.2 | 0 | 953 | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 73.3995 | 26.1042 | 0.39702 | ok | PLMZ0710 | Zaździerz | 1 | 19.6863 | 52.4582 | 19.6871 | 52.4582 | Wisła | Kanał Troszyński | Wielka Struga | Wielka Struga | 200 | 240 | 200 | 2143 | 65.4 | 24.93 | 21.3 | 21.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 787 | 3490 | 2917 |  |  | 9 | 76 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa odwodnienie | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | budowa kanalizacji przez komitet społeczny po. 37
68 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ072 | Sońsk | ciechanowski | MZ | SW | Wisła | Sońsk | GW | Sońsk | 20.6972 | 52.7817 | 19/14 | 3328 | 3 | 0 |  | 3188 | 2620 | 1910 | 705 | 5 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.7 | 20.6 | 0 | 0 | 27.7 | 20.6 | 1.47 | 3.6 | 0 | 0 | 186 | 95.7 | 86.9 | 8.5 | 0.3 | 0 | 1910 | 158 | 50 | 705 | 350 | 10 | 66.4366 | 33.4065 | 0.15684 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0720 | KOMORY DĄBROWNE | 1 | 20.7097 | 52.7431 | 20.7094 | 52.7426 | WISŁA | NAREW | WKRA | RÓW MELIORACYJNY RSG-5 | 650 | 720 | 720 | 7550 | 66.28 | 33.41 | 99.117 | 99.117 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 837.8 | 1697.08 | 522.083 | 99.25 | 18.73 | 7.78 | 55.25 | 8.09 | 10.94 | 0.31 | 88.98 | 98.4 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | STABILIZACJA TLENOWA -ODWODNIENIE | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | PRZEKAZANIE ZAKŁADOWI PROWADZĄCEMU ODZYSK - R15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.221 | 0 | 0 | 115.221 | 0 | 115.221 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. | „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. | wyjaśnienie kol 75: do bilansu sumy kol. 43;44 należy dodać 3,4 dm3 wód opadowych, oszacowanych na podstawie różnicy średniego dobowego przepływu w porze deszczowej i bezdeszczowej; wyjaśnienie kol. 128: nawiązując do ankiety VAKPOŚK nie doszło do realizacji planowanych działań, ponieważ gminna sieć kanalizacyja ma wysoki % skanalizowania (ok.. 95%) i Gmina Sońsk nie pozyskała środków z zewnątrz na realizację zadania; wyjaśnienie kol. 129: nawiązując do ankiety VAKPOŚK nie doszło do realizacji planowanych działań, Gmina Sońsk nie pozyskała środków z zewnątrz na realizację zadania na 2016 rok.
69 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ073 | Iłża | radomski | MZ | SW | Wisła | Iłża | GMW | Iłża | 21.2371 | 51.1621 | 128/16 | 4500 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4500 | 4234 | 4175 | 0 | 59 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 0 | 2 | 0 | 4175 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6889 | 0 | 1.3111 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0730 | Iłża | 1 | 21.2573 | 51.1812 | 21.2649 | 51.1793 | Wisła | Iłżanka |  | Iłżanka | 1700 | 2150 | 1700 | 8550 | 98.69 | 0 | 235 | 235 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 372 | 874 | 322 | 87 | 9 | 8 | 46 | 19 | 41 | 1 | 53 | 89 | nie dotyczy | MO | 2017 | zagęszczanie, odwadnianie, szuszenie na poletkach osadowych | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5221 |  | 5221 | 0 | 0 | 5221 | 5221 | 2221 | 0 | 3000 | [5 empty] | Projekt budowlany i wykonawczy "Rozbudowa oczyszcalni ścieków w miejscowości Iłża "
70 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ075 | Klembów | wołomiński | MZ | SW | Wisła | Klembów | GW | Klembów | 21.333 | 52.4056 | 83 z 2005 | 4453 | 3 | 0 |  | 4231 | 4231 | 3326 | 905 | 0 | 0 | 0 | NIE | 32.8 | 30.8 | 0 | 0 | 32.8 | 30.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 29 | 151.6 | 127.7 | 23.9 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 78.6103 | 21.3897 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0751 | Klembów | 1 | 21.3307 | 52.4026 | 21.3293 | 52.4032 | Wisła | Narew | Rządza | R-18 | 350 | 600 | 500 | 4455 | 78.6103 | 21.3897 | 129.7 | 129.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 690 | 1232 | 938 |  |  | 4 | 43 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie | 167 |  |  |  | 167 | [5 empty] | 807 |  | 807 |  | 0 |  |  |  |  | 807 | 807 | 807 | [6 empty] | 1. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez dokończenie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek i Lipka. |  | poz. 75 ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni jest mniejsza od ilości ścieków powstających ogólnie w aglomeracji (kol. 42) ponieważ ścieki zbierane taborem (kol. 44) oczyszczane są w większości przez oczyszczalnie znajdujące się poza aglomeracją Klembów (w 2016r. tylko 2tys. m3 było dowiezione taborem do oczyszczalni Klembów)
71 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ076 | Łaskarzew | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Łaskarzew | GM | Łaskarzew | 21.5917 | 51.7894 | 184/16 | 3930 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3930 | 3930 | 3737 | 193 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 24 |  |  |  | 24 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 212.5 | 207.6 | 4.9 | 0 | 0 | 3737 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 95.0891 | 4.9109 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0760 | Łaskarzew | 1 | 21.5762 | 51.7866 | 21.5789 | 51.7858 | Wisła | rzeka „Promnik” |  | rzeka „Promnik” | 1000 | 1200 | 1200 | 6000 | 95.09 | 4.91 | 211 | 211 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 227.5 | 531.75 | 215 |  |  | 11.78 | 62.75 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | Odwodnienie, higienizacja wapnem | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 32 – 34: brak danych. Kol. 44: Tylko część ścieków od mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny trafia do oczyszczalni w Łaskarzewie (część ścieków trafia do oczyszczalni znajdujących się poza terenem Miasta Łaskarzew, część jest oczyszczana poza aglomeracją).
72 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ077 | Raciąż | płoński | MZ | SW | Wisła | Raciąż | GM | Raciąż - gmina miejska, Raciąż - gmina wiejska | 20.1199 | 52.7809 | 194/14 | 5955 | 3 | 0 |  | 5955 | 5775 | 4573 | 1137 | 65 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 58.3 | 29 | 0 | 0 | 58.3 | 29 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.35 | 114.69 | 11.56 | 10.1 | 0 | 4573 | 0 | 95 | 1137 | 0 | 85 | 78.3879 | 20.5206 | 1.0915 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 4 | 4 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Raciążu | Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu | Planowane inwestycje dotyczą miasta Raciąż
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ077 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0771 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Raciąż | 1 | 20.1316 | 52.7811 | 20.1311 | 52.781 | Wisła | Narew | Wkra | Raciążnica | 305 | 380 | 608 | 4700 | 40 | 15.39 | 90 | 90 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 282 | 950 | 281 |  |  | 21 | 82 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2018 | zagęszczenie odwodnienie stabilizacja i higenizacja | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Błąd w kol.56 wynika z tego, że wartość z kol. 53 została zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, przez co w wyniku sumowania wartości z kolumn 53-55 ich suma wynosi 100, przez co nie spałnia warunku: suma < 100
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ077 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0772 | Gralewo | 1 | 20.1167 | 52.7165 | 20.1166 | 52.7171 | Wisła | Narew | Wkra | rz. Rokitnica | 100 | 220 | 300 | 2000 | 15 | 0 | 6.29 | 6.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 296.5 | 809 | 217.5 |  |  | 17.5 | 65.5 | 17.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osad odwodniony w workach do zawartości suchej masy 15% składowany w konterenach pod zadaszoną wiatą | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ077 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0773 | Unieck | 1 | 20.2011 | 52.8589 | 20.2013 | 52.8611 | Wisła | Narew | Wkra | ciek A | 100 | 210 | 210 | 2000 | 15 | 0 | 5.6 | 5.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 365.5 | 1003.5 | 308 |  |  | 22 | 81 | 10.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | brak osadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ077 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0774 | Koziebrody | 1 | 20.0003 | 52.8071 | 20.0004 | 52.8075 | Wisła | Narew | Wkra | rów melioracyjny | 100 | 125 | 125 | 1300 | 8.39 | 5.13 | 24.4 | 24.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 639.5 | 1708.25 | 715.5 |  |  | 16.08 | 70 | 20.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | brak osadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ079 | Pilawa | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Pilawa | GMW | Pilawa | 21.5253 | 51.9599 | 130/16 | 7263 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 7263 | 7069 | 4966 | 400 | 0 | 0 | 1703 | TAK - pełna ewidencja | 41.4 | 34.4 | 0 | 0 | 41.4 | 34.4 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 560 | 259.7 | 207 | 10.2 | 0 | 42.5 | 4966 | 148 | 46 | 400 | 0 | 0 | 71.045 | 5.5074 | 0 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 157.4 |  | 157.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa | Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Pilawa. | kolumnie 22- zmiana aglomeracji polegała na zwiększeniu jej obszaru i dodaniu drugiej oczyszczalni śieków, kolumna 44- wykazano również ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym poza aglomerację.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ079 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0791 | Pilawa | 1 | 21.5138 | 51.9557 | 21.5134 | 51.9554 | Wisła | kanał Osiecki | kanał Pilawski | kanał Pilawski | 1200 | 1560 | 1200 | 8700 | 71.1 | 5.54 | 217 | 217 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 270 | 807 | 416 |  |  | 6 | 35 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie i wapnowanie | 3.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ079 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ0792 | Gocław | 0 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ080 | Halinów | miński | MZ | SW | Wisła | Halinów | GMW | Halinów | 21.3498 | 52.2244 | 57/16 | 11412 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 10783 | 10608 | 7700 | 2692 | 216 | 54 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 58.3 | 39.6 | 0 | 0 | 58.3 | 39.6 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0 | 88 | 361.978 | 328.3 | 25 | 8.678 | 0 | 7700 | 50 | 125 | 2692 | 0 | 0 | 73.0316 | 24.9652 | 2.0032 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0800 | Halinów | 1 | 21.3513 | 52.2405 | 21.3519 | 52.2412 | Wisła | Kanał Żerański | rzeka Długa | rzeka Długa | 1214 | 1578 | 3684 | 27625 | 73.03 | 24.97 | 376.8 | 376.8 | PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 508 | 1462 | 559 | 101 | 13 | 10 | 65 | 16 | 30 | 4.025 | 70 | 70 |  | RM | 2020 | odwodnienie | 98 | [7 empty] | 98 | kompostowanie | 840.0105 | 183.8105 | 656.2 |  | 0 |  |  |  |  | 840.0105 | 840 | 746.7 |  |  |  |  | 93.3 | środki prywatne | 2016-12-01 | 2012-07-01 | wyłączenie miejscowości Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik oraz włączenie miejscowości Długa Szlachecka, Kazimierów oraz część miejscowości Budziska, Mrowiska i Krzewina. kol. 44 – 25 tys. m3/r jest dostarczane taborem asenizacyjnym na naszą oczyszczalnię. Oczyszczalnia w Długiej Kościelnej nie jest w stanie przyjąć wszystkich ścieków odbieranych taborem asenizacyjnym przez podmioty zewnętrzne. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych wywożone są do innych oczyszczalni np. w Sulejówku, Otwocku czy do Ząbek. Urząd Miejski dostaje roczne sprawozdania od prywatnych przedsiębiorców odbierających ścieki dowożone.
75 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ081 | Gąbin | płocki | MZ | SW | Wisła | Gąbin | GMW | Gąbin | 19.7352 | 52.3977 | 179/16 | 4284 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4284 | 4224 | 3070 | 391 | 0 | 0 | 763 | NIE | 20.6 | 16.4 | 0 | 0 | 20.6 | 16.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 87 | 10 | 0 | 20 | 3070 | 0 | 10 | 391 | 0 | 50 | 71.8954 | 10.2941 | 0 | ok | PLMZ0910 | Gąbin | 1 | 19.754 | 52.4123 | 19.7542 | 52.4119 | Wisła | Kanał Dobrzykowski | Rzeka Gąbinianka | Rzeka Gąbinianka | 535 | 700 | 1640 | 2666 | 71.9 | 10.29 | 97 | 97 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 395 | 1025 | 415 | 74 | 9 | 12 | 53 | 9 | 19 | 2 | 74 | 78 |  |  |  | odwodnienie i higienizacja | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 24 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFU, Studium wykonalności, projekt budowlany w trakcie opracowania | brak | Wyjaśnienie do kol 46 - Aglomeracja obejmuje tereny miejsko-wiejskie wobec powyższego ścieki mogły zostać rolniczo zagospodarowane na terenie własności Wyjaśnienie do kol 44 - najprawdopodobniej część ścieków oczyszczana jest poza aglomeracją
76 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ082 | Pomiechówek | nowodworski | MZ | SW | Wisła | Pomiechówek | GW | Pomiechówek | 20.7516 | 52.4717 | 131/16 | 4866 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4866 | 4831 | 3563 | 1233 | 28 | 22 | 7 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 27.8 | 21.1 | 0 | 0 | 27.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 198 | 55 | 1 | 0 | 3563 | 0 | 35 | 1233 | 0 | 0 | 73.9416 | 25.3391 | 0.57542 | ok | PLMZ0820 | Mewa | 1 | 20.7518 | 52.472 | 20.7518 | 52.472 | Wisła | Narew | - | Narew | 512 | 650 | 1060 | 9000 | 73.94 | 25.34 | 220 | 220 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 406 | 1090 | 397 |  |  | 24 | 87 | 30 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | mechaniczne odwodnienie w prasie | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | odzysk | 150 | 150 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Kompleksowe rozwiązanie problemów sanitacji i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pomiechówek | Kompleksowe rozwiązanie problemów sanitacji i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pomiechówek | część ścieków wykazanych w kol. 44 oczyszczana jest poza aglomeracją
77 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ083 | Nowa Wieś | kozienicki | MZ | SW | Wisła | Kozienice | GMW | Kozienice | 21.5551 | 51.5889 | 148 z 2005 | 4067 | 3 | 0 |  | 2347 | 2347 | 2263 | 44 | 0 | 0 | 40 | NIE | 27.959 | 13.2 | 0 | 0 | 27.959 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.166 | 68.1 | 1.606 | 0 | 1.46 | 2263 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 96.421 | 1.8747 | 0 | ok | PLMZ0830 | Nowa Wieś | 1 | 21.4925 | 51.6449 | 21.4989 | 51.6469 | Wisła | Zagożdżonka | x | Zagożdżonka | 609 | 664 | 664 | 4067 | 96.421 | 1.8747 | 69.7 | 69.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 478 | 1038 | 447 |  |  | 5 | 44 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | x | Odwadnianie mechaniczne | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Proces odzysku R-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | Wieloletni Plan Inwestycyjny KGK Sp. z o.o. | Wieloletni Plan Inwestycyjny KGK Sp. z o.o. | x
78 |  | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ084 | Żabia Wola | grodziski | MZ | SW | Wisła | Żabia Wola | GW | Żabia Wola | 20.6915 | 52.0317 | 101/12 | 2610 | 3 | 0 |  | 2545 | 1887 | 1755 | 72 | 60 | 15 | 0 | NIE | 20.7 | 18.7 | 0 | 0 | 20.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 47.9 | 43.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1755 | 526 | 120 | 72 | 0 | 12 | 94.3418 | 3.3006 | 2.3576 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0840 | Żabia Wola | 1 | 20.6984 | 52.0275 | 20.6994 | 52.0271 | rz. Wisła | rz. Bzura | rz. Utrata | rów meljoracyjny M-30 | 250 | 500 | 500 | 4166 | 94.3 | 3.3 | 43.1 | 43.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 345 | 810 | 317 | 104 | 17 | 4 | 34 | 5 | 10 | 3 | 90.38 | 82.3 | nie dotyczy | BN | 2020 | mechaniczne zagęszczenie | 27.8 | [7 empty] | 27.8 | przekazywane do oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | kol. 25 róznica wynika z podania błędnych danych w ankiecie do VAKPOŚK stan na dzień 2016 r. Dane na dzień 31.12.2016 r. są prawidłowe. Kol. 44 ścieki z aglomeracji dostarczane są taborem ascenizacyjnym do oczyszczalni poza aglomeracją.
79 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ086 | Garbatka-Letnisko | kozienicki | MZ | SW | Wisła | Garbatka-Letnisko | GW | Garbatka-Letnisko | 21.6257 | 51.4917 | 126/2016 | 4884 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4884 | 4345 | 4305 | 40 | 0 | 0 | 0 | NIE | 58.7 | 55.1 | 0 | 0 | 58.7 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 124.1 | 122 | 2.1 | 0 | 0 | 4305 | 0 | 539 | 40 | 0 | 0 | 99.181 | 0.819 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0860 | Bąkowiec | 1 | 21.7265 | 51.5088 | 21.7265 | 51.5088 | Wisła | Zagożdżonka | Kanał Kozienicko-Gniewoszowski | Struga Policka | 530 | 740 | 740 | 2000 | 99.18 | 0.82 | 125 | 125 | B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 518 | 1043 | 300 |  |  | 52 | 114 | 38 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków typu Lemna w Bąkowcu | Poz.99-109ze względu u na proces technologiczny istniejąca oczyszczalnia ściekó nie wytwarza osadów (osady ulegają biodegradacji na dnie stawu). Poz. 75 - Do Oczyszczalni Ścieków w Bąkowcu taborem asenizacyjnym dodostarczane są również ścieki z poza aglomeracji. Poz. 79-81 średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków w jednym z 4 badań wystapiły przekroczenia .
80 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ088 | Zakroczym | nowodworski | MZ | SW | Wisła | Zakroczym | GMW | Zakroczym Nowy Dwór Mazowiecki | 20.61282206 | 52.43301773 | 171/12 | 12837 | 2 | 0 |  | 11384 | 8355 | 7746 | 585 | 24 | 5 | 0 | NIE | 0 | 0 | 37.8 | 36.2 | 37.8 | 36.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 475.911 | 456.496 | 18.551 | 0.864 | 0 | 7746 | 2461 | 300 | 585 | 193 | 75 | 92.2962 | 7.493 | 0.21082 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0880 | Zakroczym | 1 | 20.6023 | 52.4295 | 20.5915 | 52.4304 | Wisła |  |  | Wisła | 1750 | 2360 | 3500 | 11667 | 92.3 | 7.49 | 475 | 475 | PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 220 | 588 | 208 | 86 | 9 | 6 | 41 | 4 | 19 | 1 | 77.9 | 89 | M |  |  | Zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja wapnem | 258 | [7 empty] | 258 | Kompostowanie | 80.3 | 80.3 |  |  | 246.4 |  | 29.6 | 41.8 | 175 | 326.7 | 326.7 | 326.7
81 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ089 | Łyse | ostrołęcki | MZ | SW | Wisła | Łyse | GW | Łyse | 21.5543 | 53.3641 | 73/12 | 2300 | 3 | 0 |  | 2410 | 2410 | 1660 | 699 | 50 | 10 | 1 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 14 | 5.3 | 0 | 0 | 14 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 87.8 | 61.6 | 23.6 | 1.6 | 1 | 1660 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 68.8797 | 29.0041 | 2.0747 | ok | PLMZ0890 | ŁYSE | 1 | 21.5603 | 53.3624 | 21.5597 | 53.3621 | kanał Kaczor | rzeka Szkwa? | rzeka Narew? | rów melioracyjny dopływający do kanału Kaczor | 330 | 360 | 360 | 4426 | 68.8797 | 29.0041 | 85.2 | 85.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 248 | 699 | 232 | 62 | 6.91 | 12 | 53.8 | 16 | 24.5 | 3.5 | 60 | 49 | nie dotyczy | nie dotyczy | 31.12.2018 | odsączanie/wapnowanie | 14.5 | 14.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.01.2016 - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łyse" | 1.01.2019 - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania "Budowa kompostowni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Łysych"
82 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ090 | Kadzidło | ostrołęcki | MZ | SW | Wisła | Kadzidło | GW | Kadzidło | 21.4626 | 53.2374 | 102/12 | 3579 | 3 | 0 |  | 3647 | 3647 | 3618 | 17 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.1 | 22.45 | 0 | 0 | 33.1 | 22.45 | 0 | 3.52 | 0.949 | 0 | 68 | 170.135 | 169.195 | 0.55 | 0.39 | 0 | 3618 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 99.2048 | 0.46614 | 0.32904 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0900 | Kadzidło | 1 | 21.4365 | 53.2308 | 21.4291 | 53.2296 | Wisła | Narew | Omulew | Piasecznica | 710 | 828 | 828 | 7590 | 99.2 | 0.47 | 169.8 | 169.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 741 | 2026.5 | 721.25 |  |  | 16.5 | 64.24 | 15.15 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | kompostowanie | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | Przetwarzanie w procesie kompostowania | 579.2 |  | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 579.2 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nie badano wskaźników w ściekach dopływających i odpływających z oczyszczalni w 2016 r. w zakresie azotu i fosforu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - kol. 87, 88 i 92-95 oraz powiązane kol. 82 i 83.
83 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ091 | Sobolew | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Sobolew | GW | Sobolew | 21.6688 | 51.7416 | 5/14 | 3017 | 3 | 0 |  | 3017 | 2629 | 2524 | 100 | 5 | 1 | 0 | NIE | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 125 | 2 | 0.2 | 0 | 2524 | 353 | 35 | 100 | 0 | 0 | 96.5197 | 3.3146 | 0.16573 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0910 | Sobolew | 1 | 21.6735 | 51.7342 | 21.6734 | 51.7083 | Wisła | Okrzejka | Ciek wodny Potok | Ciek wodny Potok | 342 | 790 | 790 | 8683 | 96.5 | 3.31 | 127 | 127 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 20 | 75 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadniany w zagęszzaczu mechanicznym a następnie na prasie taśmowej dalej higienizowany wapnem | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ092 | Bielsk | płocki | MZ | SW | Wisła | Bielsk | GW | Bielsk | 19.8037 | 52.6705 | 222/16 | 2710 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2710 | 2710 | 2655 | 40 | 15 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.9 | 20.35 | 0 | 0 | 21.9 | 20.35 | 1.7 | 1.5 | 1.25 | 0 | 10 | 108.3 | 106.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 97.9705 | 1.476 | 0.55351 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0920 | Oczyszczalnia ścieków w Bielsku | 1 | 19.8073 | 52.6639 | 19.8068 | 52.6639 | Wisła | Sierpienica | Rów melioracyjny R-10 | Rów melioracyjny R-10 | 550 | 1100 | 1100 | 5042 | 97.97 | 1.48 | 107.9 | 107.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 539.5 | 1184 | 616 |  |  | 5.4 | 71.1 | 11.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Tlenowa stabilizacja, zagęszczanie w prasie, higienizacja, składowanie i syszenie do czasu przekazania | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 467 | 7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa gółwnej sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku. 2. Modernizacja pompowni oraz głownej sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
85 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ093 | Jedlnia-Letnisko | radomski | MZ | SW | Wisła | Jedlnia-Letnisko | GW | Jedlnia-Letnisko | 21.3249 | 51.4322 | 3 z 2006 | 3632 | 3 | 0 |  | 5351 | 5122 | 3171 | 1857 | 94 | 28 | 0 | NIE | 52.5 | 47.3 | 0 | 0 | 52.5 | 47.3 | 0 | 4.1 | 1.9 | 0 | 264 | 216.7 | 166 | 47 | 3.7 | 0 | 3171 | 0 | 164 | 1857 | 0 | 65 | 62.3248 | 35.9185 | 1.7567 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0930 | Gminna Oczyszczalnia w Jedlni-Letnisko | 1 | 21.3054 | 51.4344 | 21.3052 | 51.4319 | Wisła | Radomka | Pacynka | Pacynka | 700 | 1819 | 1819 | 6487 | 62.3248 | 1 | 168 | 168 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 719.2 | 1408 | 769.4 |  |  | 5.68 | 52.44 | 17.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271 | 0 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271 | 5271 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko ETAP V - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy |  | kol. 44- większość ścieków odbieranych taborem oczyszczana jest poza aglomeracją np. innych punktów zlewnych # kol. 76 - większość ścieków dowożonych taborem trafia poza aglomerację do innych punktów zlewnych. # kol.82 - oczyszczalnia nie posiada wymogu pogłębionego usuwania biogenu # kol.82,83,86,87,88,92,93,94,95 - Oczyszczalnia w aglomeracji nie ma obowiązku badać tych parametrów - pozwolenie wodno-prawne
86 | TAK | _ | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ094 | Wola Rębkowska | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Garwolin | GW | Garwolin - gmina wiejska, Garwolin - gmina miejska | 21.6084 | 51.9003 | 185/16 | 39454 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 38856 | 4529 | 4276 | 231 | 22 | 5 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 62.3 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264 | 679.67 | 671.8 | 7.13 | 0.74 | 0 | 4276 | 33832 | 495 | 231 | 0 | 0 | 99.3489 | 0.5945 | 0.056619 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0940 | OSM Garwolin | 1 | 21.564 | 51.8888 | 21.5666 | 51.8876 | Wisła | Wilga | 0 | Wilga | 1500 | 2500 | 1900 | 30000 | 99.32 | 0 | 671.8 | 671.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | 628 | 240 | 81 | 9 | 7 | 47 | 13 | 12 | 2 | 85 | 78 | nie dotyczy | nie dotyczy | _ | brak przeróbki | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | umocnienie grobli stawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.7 | 0 | 211 | 348.7 | 0 | 559.7 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.7 | środki własne OSM Garwolin | _ | Planowana jest budowa nowej, gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rębków. Efekt ekologiczny w aglomeracji zostanie spełniony do 31.12.2021 r. | kolumna nr 44 - obliczono szacunkowo, oczyszczalnia OSM nie przyjmuje ścieków dowożonych taborem - ścieki są oczyszczane poza aglomeracją
87 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ095 | Płoniawy-Bramura | makowski | MZ | SW | Wisła | Płoniawy- Bramura | GW | Płoniawy-Bramura Krasne | 21.0589 | 52.9802 | 69/09 | 3554 | 3 | 0 |  | 3810 | 3520 | 3300 | 20 | 200 | 50 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 41.8 | 25.4 | 0 | 0 | 41.8 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 120 | 4 | 5.5 | 0 | 3300 | 20 | 0 | 20 | 270 | 0 | 87.1391 | 7.6115 | 5.2493 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0950 | Kalinowiec | 1 | 21.0341 | 52.9437 | 21.0294 | 52.9421 | Wisła | Narew | Orzyc | Węgierka | 1058 | 1387 | 1058 | 6400 | 87.14 | 7.61 | 124 | 124 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1214 | 2421 | 929 |  |  | 7.4 | 72 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa i składowanie (higenizacja wapnem) | 4 | [7 empty] | 4 | przekazane Firmnie Ziemia Polska Sp.z o.o. Ożarów Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2018-01-05 (PFU)
88 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ096 | Jednorożec | przasnyski | MZ | SW | Wisła | Jednorożec | GW | Jednorożec | 21.0457 | 53.1387 | 28 z 2007 | 2790 | 3 | 0 |  | 2768 | 2768 | 2661 | 107 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.5 | 16.4 | 0 | 0 | 18.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77.6 | 74.9 | 2.7 | 0 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 96.1344 | 3.8656 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0960 | Jednorożec | 1 | 21.0589 | 53.1405 | 21.0796 | 53.1503 | Wisła | Narew | Orzyc | R-25 | 235 | 360 | 620 | 2717 | 96.13 | 3.87 | 75.4 | 73.14 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 380.75 | 1047.25 | 408.75 |  |  | 11.25 | 46 | 13.6 | [5 empty] | RM | 31.12.2018 r. | Odwadnianie (prasa mechaniczna) i higienizacja (wapnowanie) | 54.31 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10.8 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Kolumna 44 zawiera część ilości ścieków powstających w aglomeracji a zagospodarowywanych poza jej granicami. Kolumna 71 została uzupełniona z uwagi na planowaną rozbudowę oczyszczalni o drugi reaktor biologiczny. Kolumna 75 zawiera sumaryczną ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni oraz ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym co stanowi wartość większą od ilości ścieków o której mowa w kolumnie 76. Wskutek procesu oczyszczania ścieków następuje redukcja zanieczyszczeń (m.in. mechanicznych zatrzymywanych na kracie i w piaskowniku), która wpływa na zmniejszenie ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Kolumny: 82, 83, 87, 88, 92-95 nie zostały wypełnione ponieważ pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni nie nakłada na Gminę Jednorożec obowiązku monitorowania stężeń N i P w ściekach.
89 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ097 | Mrozy | miński | MZ | SW | Wisła | Mrozy | GMW | Mrozy | 21.7996 | 52.1654 | 114/16 | 5446 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5398 | 5098 | 3540 | 1546 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.9 | 31 | 0 | 0 | 33.9 | 31 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 297.16 | 196 | 100.5 | 0.66 | 0 | 3540 | 0 | 100 | 1546 | 0 | 200 | 67.4324 | 32.3453 | 0.2223 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0970 | Mrozy | 1 | 21.8087 | 52.1648 | 21.8087 | 52.1642 | Wisła | Bug | Liwiec | Witówka II | 600 | 756 | 756 | 4467 | 67.43 | 32.35 | 201 | 201 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 475 | 1469 | 742 |  |  | 8 | 34 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 31.12.2018 | prasa | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42.5 | 44.5 | 0 | 27.1 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy - projekt techniczny | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Qśrd=1000 m3/d w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy | Różnica pomiędzy ilością ścieków wytworzonych przez mieszkańców obsługiwanyh taborem asenizacyjnym a ilością ścieków podlegającą oczyszczeniu na oczyszczalni z taboru asenizacyjnego wynika z kilku powodów, m.in..z rolniczego charakteru terenu obsługiwanego taborem aseniz. a także z tego, że część ścieków trafia na inną oczyszczalnię
90 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ099 | Nadarzyn | pruszkowski | MZ | SW | Wisła | NADARZYN | GW | NADARZYN | 20.8003 | 52.0901 | 187/16 | 9326 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 8591 | 8371 | 7000 | 1371 | 0 | 0 | 0 | NIE | 67.5 | 8.6 | 0 | 0 | 67.5 | 8.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 150 | 375 | 300 | 75 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 74 | 1371 | 0 | 146 | 82.342 | 17.658 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ0990 | NADARZYN | 1 | 20.8094 | 52.1065 | 20.8106 | 52.1065 | WISŁA | BZURA | UTRATA | ZIMNA WODA | 1200 | 1500 | 2400 | 9000 | 82.34 | 17.66 | 440 | 440 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 337 | 902 | 485 |  |  | 10 | 63 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | PRASA I HIGIENIZACJA WAPNEM PALONYM | 92.5 | [5 empty] | 92.5 |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  | 41 |  |  |  | 41 | 63 | 63 | 63 | [6 empty] | Zatwierdzone projekty budowlane (zgłoszenia) dotyczące: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Babiego Lata w Nadarzynie. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tulipanowej, Karmelowej i Granicznej w Nadarzynie. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompownią ścieków oraz instalacja elektryczna zasilania przepompowni w m. Nadarzyn w zakresie ulic Szyszkowa, Żółwińska. 4. Budowa kanalizacji Stara Wieś. 5. Budowa kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn. | Opracowanie koncepcji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nadarzynie - rozpoczęcie działan przygotowawczych. 2016-12-01 | nie prowadzi się analiz azotu i fosforu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.Kol.44 ilość ścieków podana szacunkowo z uwagi iż ścieki z taboru asenizacyjnego są wywożone do innych oczyszczalni spoza aglomeracji i gminy.Kol.75 ilość ścieków jest większa ponieważ oczyszczalnia oczyszcza ścieki również spoza aglomeracji
91 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ100 | Dobre | miński | MZ | SW | Wisła | Dobre | GW | Dobre | 21.6776 | 52.3206 | 184/11 | 2099 | 3 | 0 |  | 2088 | 1838 | 1709 | 129 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65.5 | 62 | 3.5 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 250 | 129 | 0 | 0 | 93.8218 | 6.1782 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1000 | Zdrojówki | 1 | 21.6572 | 52.3249 | 21.6584 | 52.3255 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjny | 170 | 175 | 325 | 1591 | 93.82 | 6.18 | 63 | 63 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 551.6 | 1242.5 | 424.65 |  |  | 9.05 | 73.55 | 14.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2016 | higienizacja, odwadnianie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | W 2017roku zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre | 2016-uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto rozbudowę oczyszczalni ścieków. Obecnie trwają prace budowlane. | Część ścieków wykazanych w kolumnie 44 oczyszczana jest poza aglomeracją, Kol.82,83,87,88,92,93,94,95-nie dotyczy , wynika to z pozwolenia wodnoprawnego,
92 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ101 | Drobin | płocki | MZ | SW | Wisła | Drobin | MGMW | Drobin | 19.992 | 52.7371 | 143/16 | 2736 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2736 | 2736 | 2684 | 52 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75.36 | 75 | 0.36 | 0 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 98.0994 | 1.9006 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1010 | Drobin | 1 | 20.0058 | 52.7324 | 20.0069 | 52.7325 | Wisła | Narew | Wkra | Rów melioracyjny | 283 | 400 | 400 | 2333 | 98.1 | 1.9 | 75.4 | 75.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 328 | 932 | 367 | 265 | 17 | 6 | 33 | 15 | 26 | 1 | 90 | 94 | nie dotyczy | BN | 2020 | Odwadnianie i składowanie | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnego PFU, koncepcji ani planów budowy oczyszczalni. Konieczność budowania nowej oczyszczalni, wskazanej w VAKPOŚK wynikła z konieczności aktualizacji aglomeracji. | Na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnego PFU, koncepcji ani planów budowy oczyszczalni. Konieczność budowania nowej oczyszczalni, wskazanej w VAKPOŚK wynikła z konieczności aktualizacji aglomeracji. | Ilość ścieków wykazana w kol. 44 jest wielkością zafakturowaną. Liczba osób wykazana w kol. 26 jest liczbą osób zameldowanych. Liczba osób faktycznie zamieszkujacych może być mniejsza.
93 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ103 | Myszyniec | ostrołęcki | MZ | SW | Wisła | Myszyniec | GMW | Myszyniec | 21.3401 | 53.3853 | 68/12 | 4176 | 3 | 0 |  | 4229 | 4029 | 3927 | 102 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 58 | 39.5 | 0 | 0 | 58 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130.938 | 128 | 2.938 | 0 | 0 | 3927 | 0 | 200 | 102 | 0 | 0 | 97.5881 | 2.4119 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1030 | Myszyniec (BIONIP) | 1 | 21.3583 | 53.3852 | 21.3619 | 53.3878 | Wisła | Narew | Rozoga | Rozoga | 300 | 400 | 600 | 5333 | 97.59 | 2.41 | 128.9 | 128.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 365 | 785 | 302 |  |  | 16 | 88 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31.12.2017 | prasa filtracyjna | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | przekazane innemu podmiotowi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dokumentacja projektowa | dokumentacja projektowa | część ścieków wykazanych w kol. 44 oczyszczana jest poza aglomeracją
94 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ104 | Słupno | płocki | MZ | SW | Wisła | Słupno | GW | Słupno | 19.8393 | 52.5062 | 183/16 | 4338 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4379 | 4166 | 3846 | 236 | 84 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 84.5 | 68.25 | 0 | 0 | 84.5 | 68.25 | 11.2 | 1 | 0.9 | 0.271 | 165 | 254.391 | 244.1 | 7.891 | 2.4 | 0 | 3846 | 0 | 213 | 236 | 0 | 0 | 92.6924 | 5.3894 | 1.9182 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1040 | Słupno | 1 | 19.8576 | 52.4904 | 19.8562 | 52.4792 | Wisła |  |  | WISŁA | 1150 | 1608 | 1150 | 12980 | 92.69 | 5.39 | 252 | 252 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 682.5 | 2016 | 977.5 |  |  | 4.15 | 43.5 | 3.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa komorowa, filtracja wspomagana chemicznie, higienizacja osadu | 41 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | unieszkodliwienie w instalacjach | 781.6 | 36.9 | 628.2 | 116.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 796.2 | 796.2 | 796.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Projekt techniczny
95 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ105 | Miastków Kościelny | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Miastków Kościelny | GW | Miastków Kościelny | 21.8244 | 51.8831 | 15/12 | 2040 | 3 | 0 |  | 2040 | 2040 | 2028 | 0 | 12 | 5 | 0 | NIE | 26.6 | 18.1 | 0 | 0 | 26.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.66 | 50.3 | 0 | 0.36 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4118 | 0 | 0.58824 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1050 | Miastków Kościelny | 1 | 21.8126 | 51.8864 | 21.8081 | 51.8856 | Wisła | Wilga |  | Rzeka Wilga | 120 | 150 | 490 | 4335 | 99.17 | 0 | 50.3 | 50.3 | B | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1183 | 2406 | 872 |  |  | 69 | 175 | 28 | [5 empty] | RM | 2019 | recykling | 6.72 |  |  |  | 6.72 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | [7 empty] | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny
96 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ107 | Tczów | zwoleński | MZ | SW | Wisła | Tczów | GW | Tczów | 21.4475 | 51.3259 | 4 z 2006 | 3085 | 3 | 0 |  | 3021 | 3021 | 2590 | 381 | 50 | 10 | 0 | NIE | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 54.7 | 10.2 | 2 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 85.7332 | 12.6117 | 1.6551 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1070 | Tczów | 1 | 21.4472 | 51.3306 | 21.4486 | 51.3326 | Wisła | Modrzejowica | Tczówka | rów- Potok Podmostecki | 450 | 585 | 585 | 4500 | 85.73 | 12.61 | 54.7 | 54.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 612.5 | 1313.8 | 431.2 |  |  | 6.64 | 50.4 | 11.53 | [5 empty] | nie dotyczy |  | prasa taśmowa, higienizacja wapnem | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | osad odebrany przez upawniony podmiot do celów R3 kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek |  | kol. 44 - ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym, dostarczane są do innej oczyszczalni ściekow poza aglomeracja
97 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ108 | Kałuszyn | miński | MZ | SW | Wisła | Kałuszyn | GMW | Kałuszyn | 21.815 | 52.2093 | 123 z 2005 | 3300 | 3 | 0 |  | 3427 | 3427 | 3263 | 160 | 4 | 1 | 0 | NIE | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121.3 | 114.6 | 6.6 | 0.1 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 95.2145 | 4.6688 | 0.11672 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1080 | Kałuszyn | 1 | 21.8001 | 52.1989 | 21.8053 | 52.2005 | WISŁA | NAREW | BUG | WITKÓWKA | 500 | 600 | 500 | 5000 | 95.21 | 4.67 | 121.3 | 121.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 413 | 939 | 320 |  |  | 5.4 | 80 | 13.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
98 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ109 | Wyszogród | płocki | MZ | SW | Wisła | Wyszogród | GMW | Wyszogród | 20.1911 | 52.3878 | 170/16 | 2713 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2742 | 2713 | 2660 | 4 | 49 | 49 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 11.8 | 11.8 | 4.8 | 4.8 | 16.6 | 16.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | 97 | 0.14 | 1.43 | 0 | 2660 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 98.0671 | 0.14588 | 1.787 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1090 | Oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie | 1 | 20.1858 | 52.3853 | 20.1858 | 52.3852 | Wisła |  |  | Wisła | 880 | 1000 | 6000 | 6000 | 98.07 | 0.14 | 97.1 | 97.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 370 | 750 | 90 |  |  | 30 | 61 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 31.12.2020 | odwadnianie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | przekazane do przetwarzania R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej
99 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ110 | Wiskitki | żyrardowski | MZ | SW | Wisła | Wiskitki | GW | Wiskitki | 20.384 | 52.0853 | 150/13 | 3315 | 3 | 0 |  | 3187 | 3173 | 1814 | 1339 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 58.3 | 49 | 0 | 0 | 58.3 | 49 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 119 | 132.5 | 70 | 62.02 | 0.48 | 0 | 1814 | 0 | 14 | 1339 | 0 | 0 | 57.358 | 42.0144 | 0.62755 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1100 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Guzowie | 1 | 20.321 | 52.1265 | 20.321 | 52.1265 | Wisła | Bzura | Sucha Nida | rów SN 3 | 2000 | 2550 | 2550 | 16600 | 57.358 | 42.0144 | 110 | 110 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 526.25 | 1447.5 | 481.25 |  |  | 14.25 | 62.25 | 17.35 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higienizacja wapnem | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | zawarta została umowa na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Jesionce, Nowych Kozłowicach i Starych Kozłowicach. | nie dotyczy | Wartość kolumny 75 jest mniejsza niż suma w kolumnie 43 i 44, gdyż część firm asenizacyjnych oddaje ścieki do innych oczyszczalni ścieków.
100 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ111 | Różan | makowski | MZ | SW | Wisła | Różan | GMW | Różan | 21.3989 | 52.8898 | 132/16 | 3090 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3111 | 3090 | 3083 | 0 | 7 | 2 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 23.1 | 19.4 | 3.5 | 3.5 | 26.6 | 22.9 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 103.2 | 103 | 0 | 0.2 | 0 | 3083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.775 | 0 | 0.22501 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1110 | Różan | 1 | 21.0154 | 52.2232 | 21.0154 | 52.2232 | Wisła | Narew | Różanica | Różanica | 282 | 500 | 1000 | 10960 | 99.77 | 0 | 103 | 103 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 417 | 712 | 299 |  |  | 4 | 42 | 8 | [7 empty] | odwadnianie osadu higienizowane wapnem | 101 | 25 |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 576 |  | 576 | 0 | 0 |  |  |  |  | 576 | 576 | 256 |  | 320 |  |  |  |  | Strategia rozowu Gminy Różan na lata 2016-2013, Wieloletni plan inwestycyjny
101 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ112 | Strzegowo | mławski | MZ | SW | Wisła | Strzegowo | GW | Strzegowo | 20.2868 | 52.8931 | 144/09 | 6500 | 3 | 0 |  | 6500 | 6390 | 6215 | 167 | 8 | 2 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 114.2 | 59.6 | 0 | 0 | 114.2 | 59.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | 133.97 | 129.3 | 4.27 | 0.4 | 0 | 6215 | 60 | 50 | 167 | 0 | 0 | 97.3077 | 2.5692 | 0.12308 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1120 | Strzegowo | 1 | 20.2966 | 52.894 | 20.2965 | 52.8889 | Wisła | Narew | Wkra | Wkra | 780 | 930 | 930 | 6500 | 97.3077 | 2.5692 | 132 | 132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 574.44 | 940.78 | 595.56 |  |  | 4.67 | 66.44 | 7.77 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 31.12.2020 | zagęszczenie | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany budowy sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Różanej i Bukowej w Strzegowie | Program funkcjonalno - uzytkowy Modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Strzegowie | W kolumnach 25-26 dokonano aktualizacji liczby mieszkańców aglomeracji. Zgodnie z danymi ewidencji ludnosci i GUS liczba mieszkańców naszej gmina ciągle spada, tak więc zmniejszoną w stosunku do poprzedniego sprawozdania liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego o 100 i liczbę mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny o 10. Dodatkowo w kolumnie 25 dodano 72 mieszkańców podłączonych do kanalizacji w roku sprawozdawczym, a w kolumnie 26 odjęto tę ilość. W kolumnie 75 przyjęto ilość 132 m3, ponieważ część ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnych oczyszczana jest poza aglomeracją W kolumnach 82-83, 87-88, 92-95 nie wpisywano danych odnośnie azotu i fosforu ponieważ obowiazujące pozowolenie wodno-prawne dla oczyszczalni nie wymaga dokonywania takich badań. W kolumnie 111 wpisano 0,ponieważ dokumentacja projektowa nie była finansowana w okresie sprawozdawczym. W kolumnie 115 wpisano 0, ponieważ w okresie sprawozdawczym przygotowano PFU, a dokumentacja projektowa będzie dopiero opracowywana w 2017 roku przez Wykonawcę robót budowlanych.
102 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ113 | Mogielnica | grójecki | MZ | SW | Wisła | Mogielnica | GMW | mogielnica | 20.7234 | 51.6936 | 18/14 | 9163 | 3 | 0 |  | 6007 | 3425 | 3230 | 139 | 56 | 13 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 31.8 | 21.3 | 0 | 0 | 31.8 | 21.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 104 | 186.4 | 178 | 5.6 | 2.8 | 0 | 3230 | 2483 | 20 | 139 | 79 | 0 | 95.4387 | 3.6291 | 0.93225 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1130 | Mogielnica | 1 | 20.7314 | 51.689 | 20.7338 | 51.69 | Wisła | Pilica | Mogielanka | Mogielanka | 1750 | 2000 | 2000 | 31000 | 95.44 | 3.63 | 186.4 | 336 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 370 | 945 | 206 | 43 | 2.5 | 20.5 | 83 | 8.73 | 3.69 | 0.07 | 90.7 | 97.7 |  |  |  | Odwodnienie higienizacja wapnem palonym | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | odbiór przez specjalistyczną firmę | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 |  | 25.7 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica. Złożono wnioski o dotacje do NFOŚiGW i do PROW |  | Różnica pomiedzy kolumną 75 i 76 wynika z tego, że do oczyszczalni dowożone są ścieki z terenu całej Gminy
103 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ114 | Stara Kornica | łosicki | MZ | SW | Wisła | Stara Kornica | GW | Stara Kornica | 22.9364 | 52.1842 | 105 z 2005 | 2679 | 3 | 0 |  | 2580 | 2580 | 2542 | 6 | 32 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 33.3 | 11.9 | 0 | 0 | 33.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 49 | 0.1 | 0.7 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98.5271 | 0.23256 | 1.2403 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1140 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Starej Kornicy | 1 | 22.9264 | 52.1795 | 22.9254 | 52.1792 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjne | 138 | 221 | 300 | 2679 | 98.53 | 0.23 | 49.1 | 49.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 770 | 1111 | 386 | nie dotyczy | nie dotyczy | 23.5 | 88.5 | 16 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | M | do końca 2020 roku | stabilizacja osadu w zbiornikach | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizacja gminnej kanalizacji polegająca na wymianie przestarza łych przepompowni ścieków na całym odcinku wybudowanej kanalizacji | Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków | ścieki powstające w aglomeracji są oczyszczane w aglomeracji, scieki powstające w kol. 44 też są oczyszczane w aglomeracji
104 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ119 | Puszcza Mariańska | żyrardowski | MZ | SW | Wisła | Puszcza Mariańska | GW | Puszcza Mariańska | 20.3498 | 51.9785 | 195/16 | 3898 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3898 | 3898 | 3305 | 503 | 90 | 26 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 44.8 | 41.8 | 0 | 0 | 44.8 | 41.8 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 47 | 141.8 | 126.2 | 13 | 2.6 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 84.7871 | 12.9041 | 2.3089 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1190 | Hydrocentrum | 1 | 20.272 | 52.0055 | 20.2733 | 52.0028 | Wisła | Bzura | Rawka | Korabiewka | 480 | 640 | 640 | 4000 | 84.79 | 12.9 | 129.5 | 129.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 395.7 | 908.2 | 86.66 |  |  | 20.98 | 54.9 | 14.43 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | Odbiór przez firmę Ziemia Polska Sp.z.o.o. z siedziba w Ożarowie Mazowieckim | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | Zadaniem jest oczyszczanie skratek oraz sedymentacja i odwładnianie mechaniczne osadu. | 277 | 165 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci w miejscowościach Radziwiłłów i Bartniki. |  | Zmiana aglomeracji Puszcza Mariańska została spowodowana korektą granic aglomeracji tj. włączeniem skanalizowanej części miejscowości Michałów i wyłączeniem ul. Woskowej w Wygodzie i ul. Konwaliowej w Grabinie Radziwiłłowskiej, uwzględnieniem planów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz uaktualnieniem wielkości aglomeracji wyrażonej RLM.Oczyszczalnia przyjmuje ścieki spoza aglomeracji, ponieważ mieszkańcy nie posiadają przydomowych oczyszczalni ścieków.Ścieki wykazane w kol.44 - 9,7 tys.m3 to ścieki oczyszczone poza aglomeracją.
105 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ121 | Bodzanów | płocki | MZ | SW | Wisła | Bodzanów | GW | Bodzanów | 20.0299 | 52.4972 | 34/16 | 2276 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2276 | 2276 | 874 | 1386 | 16 | 2 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 23.7 | 72.2 | 1.1 | 0 | 874 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 38.4007 | 60.8963 | 0.70299 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1210 | BODZANÓW | 1 | 20.0409 | 52.5052 | 20.0427 | 52.5055 | WISŁA | MOŁTAWA | RÓW MELIORACYJNY | rów melioracyjny | 200 | 260 | 260 | 1750 | 38.4 | 60.9 | 26.3 | 26.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 797.5 | 724.5 | 1056.5 | 153.5 | 16.65 | 6.5 | 71.5 | 16.3 | 60.55 | 7.63 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | PRASA KOMOROWA | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | [6 empty] | "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów" 2007-04-04 | "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów" 2015-12-09 | kol. 44 - podana ilość ścieków składa się z oczyszczonych na oczyszczalni w aglomeracji w ilości 2,6 tyś. m3/r oraz oczyszczonych w oczyszczalni poza aglomeracją ilość 69,6 tyś. m3/r
106 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ122 | Kotuń | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Kotuń | GW | Kotuń | 22.071 | 52.1778 | 168/16 | 6428 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6428 | 5528 | 2985 | 2511 | 32 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.4 | 21 | 0 | 0 | 25.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 172.6 | 104 | 3.7 | 0.9 | 64 | 2985 | 900 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 60.4387 | 39.0635 | 0.49782 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 41 | 41 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 | 41 | 41 | [6 empty] | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kotuń | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kotuń | kol. 22 zmiana aglomeracji w zakresie RLM oraz powierzchni, kol. 46 brak danych jeśli chodzi o ścieki nieoczyszczone, część ścieków wskazanych w kol. 44 oczyszczona poza aglomeracją, kol 97 wers 9 oraz kol 98 wers 9 nowa technologi membranowa umożliwia zaadoptowanie istniejącej oczyszczalni dlatego nie będzie budowy nowej tylko rozbudowa istniejącej, termin został wydłużony ze względu na przeciągające się procedury projektowe do 31.12.2021, kol. 97 wers 10 , 11 oraz kol 98 wers 10, 11 po zmianie aglomeracji zaistniała potrzeba lokalizacji nowej oczyszczalni, określono maksymalny termin na realizację 31.12.2021
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ122 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1221 | Kotuń | 1 | 22.0487 | 52.1779 | 22.0481 | 52.1781 | Wisła | Bug | Kostrzyn | Świdnica | 266 | 480 | 800 | 5736 | 60.44 | 39.06 | 107.6 | 107 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 454.88 | 790.77 | 235 | 86.7 | 9.83 | 5.06 | 66 | 12.55 | 26.16 | 0.44 | 70 | 96 | nie dotyczy | BN | 2020 | Stabilizacja tlenowa, zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie mechaniczne | 10 | [7 empty] | 10 | odzysk osadu R-3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ122 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1222 | Żdżar | 0 | 21.5701 | 52.1153 | 21.5701 | 52.1152 | [7 empty] | 944 | 0 | [22 empty] | nie dotyczy | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ122 |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1223 | Żeliszew Duży | 0 | 21.5755 | 52.0747 | 21.5755 | 52.0746 | [7 empty] | 548 | 0 | [22 empty] | nie dotyczy | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ124 | Borowie | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Borowie | GW | Borowie | 21.4629 | 51.5644 | 100/12 | 5350 | 3 | 0 |  | 5340 | 5188 | 2773 | 2409 | 6 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.1 | 23.1 | 0 | 0 | 30.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 58.2 | 61.5 | 0.3 | 0 | 2773 | 123 | 29 | 2409 | 0 | 0 | 54.7753 | 45.1124 | 0.11236 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1240 | Borowie | 1 | 21.7645 | 51.9408 | 21.7604 | 51.9458 | Wisła | Wilga | Borowianka | Borowianka | 530 | 660 | 700 | 5350 | 54.78 | 45.11 | 58.2 | 58.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 36 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | [7 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Taborem asenizacyjnym scieki są wywożone do innych oczyszczalni
108 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ125 | Grudusk | ciechanowski | MZ | SW | Wisła | Grudusk | GW | Grudusk | 20.6266 | 53.0545 | 152 z 2005 | 2159 | 3 | 0 |  | 1991 | 1910 | 1872 | 15 | 22 | 5 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 25.8 | 23.5 | 0 | 0 | 25.8 | 23.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0118 | 53 | 0.5 | 0.5 | 0.0118 | 1872 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98.0914 | 0.75339 | 1.105 | ok | PLMZ1250 | Grudusk | 1 | 20.6186 | 53.0592 | 20.6181 | 53.0586 | Wisła | Wkra | Łydynia | Struga Gruduska | 300 | 380 | 380 | 2500 | 98.09 | 0 | 53.5 | 54 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 397 | 1091 | 458 |  |  | 11 | 54 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | mechaniczne odwadnianie i higienizacja osadów (bakterie) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 12.2 | Przekazano do Zakładu Odzysku i Biostabilizacji Odpadów Komunalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nie dotyczy | Nie dotyczy
108 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ126 | Cegłów | miński | MZ | SW | Wisła | Cegłów | GW | Cegłów | 21.7365 | 52.1459 | 177/16 | 3807 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3807 | 3742 | 2430 | 1308 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.8 | 9.5 | 0 | 0 | 28.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85.145 | 77.973 | 7.136 | 0.036 | 0 | 2430 | 0 | 65 | 1308 | 0 | 0 | 65.5372 | 34.3578 | 0.10507 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1260 | CEGŁÓW | 1 | 21.7219 | 52.1503 | 21.7219 | 52.1506 | Wisła | Świder | Mienia | rów melioracyjny | 500 | 600 | 500 | 4500 | 65.54 | 34.36 | 85.109 | 85.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 580 | 1302.5 | 589 |  |  | 10 | 71.5 | 15.6 | [5 empty] | RM | 2020 | stabilizacja osadu odwodnienie na prasie osadu | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.294 | 71.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.294 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów, Rudnik, Pełczanka, Mienia, Wiciejów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Cegłów, gmina Cegłów | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów, Rudnik, Pełczanka, Mienia, Wiciejów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Cegłów, gmina Cegłów
110 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ127 | Sochocin | płoński | MZ | SW | Wisła | Sochocin | GW | Sochocin | 20.4699 | 52.6905 | 159/13 | 2008 | 3 | 0 |  | 2008 | 1980 | 1444 | 536 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.2 | 10.6 | 0 | 0 | 13.2 | 10.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7421 | 37.1974 | 13.5447 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 28 | 536 | 0 | 0 | 73.3068 | 26.6932 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1270 | Kondrajec | 1 | 20.4946 | 52.6804 | 20.492 | 52.6802 | Wisła | Narew | Wkra | rów melioracyjny | 230 | 312 | 230 | 2853 | 73.31 | 26.69 | 39.47 | 39.47 | B | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 480.59 | 1307.5 | 511.75 |  |  | 33.1 | 123.67 | 37.78 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę | PFU z grudnia 2016r. | kol. 44 - część ścieków wskazanych w tej kolumnie oczyszczana jest poza aglomeracją; kol. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95 - nie dotyczy ponieważ nie ma wymogu dokonywania badań w tym zakresie; kol. 99 - osad nie był poddany żadnej przeróbce.
111 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ128N | Brochów | sochaczewski | MZ | SW | Wisła | Brochów | GW | Brochów | 20.2658 | 52.3237 | 141/16 | 2454 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2512 | 2261 | 1921 | 338 | 2 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.7 | 13.2 | 0 | 0 | 28.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 117.0648 | 107 | 10 | 0.0648 | 0 | 1921 | 179 | 72 | 338 | 0 | 0 | 86.465 | 13.4554 | 0.079618 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1280N | Janów | 1 | 20.2635 | 52.3294 | 20.2548 | 52.3286 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 600 | 810 | 600 | 9000 | 86.46 | 13.46 | 117 | 117 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 626.67 | 1147 | 255 |  |  | 8.17 | 50.76 | 11.66 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | odwodnienie i dezynfekcja | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016 - 2020. | WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016 - 2020.
112 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ130N | Czosnów | nowodworski | MZ | SW | Wisła | Czosnów | GW | Czosnów | 20.7319 | 52.3917 | 115/16 | 11500 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 11340 | 9613 | 6292 | 3141 | 180 | 40 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 120.66 | 23.3795 | 0 | 0 | 120.66 | 23.3795 | 0 | 14.3 | 0.6795 | 0 | 836 | 276.15 | 194.93 | 77.32 | 3.9 | 0 | 6292 | 460 | 154 | 3141 | 980 | 133 | 60.8995 | 37.5132 | 1.5873 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1300N | Oczyszczalnia w Czosnowie | 1 | 20.7354 | 52.4018 | 20.7358 | 52.4013 | Wisła | nie dotyczy | nie dotyczy | Wisła | 800 | 1200 | 800 | 10670 | 60.9 | 37.51 | 272.2 | 272.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359.75 | 809.92 | 281 | 88.05 | 10.12 | 5.06 | 41.5 | 8.7 | 11.29 | 0.708 | 87.17 | 93 | nie dotyczy | RM | 2020 | Prasowanie-wapnowanie | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Umowa z Firmą Eko-Erde | 3810.47 | 83.27 | 3727.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3823.67 | 3823.7 | 1322.7 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 6 | Mieszkańcy | Plan aglomeracji Czosnów, | Plan aglomeracji Czosnów
113 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ133N | Kołbiel | otwocki | MZ | SW | Wisła | Kołbiel | GW | Kołbiel | 21.485 | 52.0641 | 34 z 2006 | 2374 | 3 | 0 |  | 2356 | 2316 | 2296 | 20 | 0 | 0 | 0 | NIE | 34.2 | 4.8 | 0 | 0 | 34.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 92 | 1 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 99.1511 | 0.8489 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1330N | GOŚ w Kołbieli | 1 | 21.4857 | 52.0571 | 21.4857 | 52.0571 | Wisła | Świder |  | rów melioracyjny | 700 | 840 | 1500 | 6000 | 99.15 | 0.85 | 122 | 122 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 548 | 1504 | 751 |  |  | 6 | 35 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa filtracyjna | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.5 | R3 dawne R15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dot. kol. 76 i 75 ilości ścieków są większe od ilości ścieków z aglomeracji, gdyż oczyszczalnia przyjmuję również ścieki pochodzoące spoza terenu aglomeracji.
114 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ135N | Lutocin | żuromiński | MZ | SW | Wisła | Lutocin | GW | Lutocin | 19.7657 | 52.9818 | 53/2008 | 2103 | 3 | 0 |  | 2100 | 2100 | 838 | 0 | 5 | 1 | 1257 | NIE | 7.5 | 6.9 | 0 | 0 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 20.5 | 0 | 0.12 | 30.75 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9048 | 0 | 0.2381 | ok | PLMZ1350N | Lutocin | 1 | 19.7575 | 52.9721 | 19.7575 | 52.9721 | rz. Wisła | rz. Skrwa | rów | rów | 130 | 171 | 130 | 2107 | 39.9048 | 0 | 20.452 | 20.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 304.5 | 846.5 | 341 |  |  | 4.5 | 23 | 16.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Aktualizacja koncepcji kanalizacji gminy Lutocin |  | kol.100-108 pozostaną niewypełnione z uwagi na brak s.m. zagospodarowanej w 2016r.
116 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ138N | Rząśnik | wyszkowski | MZ | SW | Wisła | Rząśnik | GW | Rząśnik | 21.3676 | 52.7132 | 38 z 2007 | 2417 | 3 | 0 |  | 2993 | 2963 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 37.1 | 24.7 | 0 | 0 | 37.1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1380N | Rząśnik | 1 | 21.3718 | 52.7164 | 21.3718 | 52.7164 | Wisła | Narew | Kanał Zambski | rów melioracyjny | 350 | 400 | 400 | 5830 | 100 | 0 | 91 | 91 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 458.5 | 1127 | 308 |  |  | 14.6 | 46 | 10 |  |  |  |  | MO | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie/odwadnianie | 139 | 132 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 143.8645 | 0 | 0 | 0 | 143.8645 | 146.2645 | 146.322 | 146.322 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kolmny 100 i 101-108 nie bilansują się ponieważ ujety jest zapas z roku poprzedniego
117 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ139N | Sieciechów | kozienicki | MZ | SW | Wisła | Sieciechów | GW | Sieciechów | 21.7454 | 51.5387 | 220/14 | 2401 | 3 | 0 |  | 2405 | 2405 | 1200 | 1205 | 0 | 0 | 0 | NIE | 19.8 | 10.1 | 0 | 0 | 19.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23 | 31 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 49.896 | 50.104 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1390N | Zajezierze | 1 | 21.8253 | 51.5514 | 21.8289 | 51.5512 | Wisła |  |  | Wisła | 190 | 250 | 500 | 4360 | 49.9 | 50.1 | 24 | 24 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 182 | 564 | 106 |  |  | 5 | 27 | 6.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2020 | odwadnianie na prasie komorowej | 27 | 25 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POIŚ - 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach | POIŚ - 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach | część ścieków wykazanych w kol. 44 oczyszczana jest poza aglomeracją.
118 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ140N | Skórzec | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Skórzec | GW | Skórzec | 22.1383 | 52.1088 | 18/16 | 9226 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9226 | 9226 | 8217 | 944 | 65 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 66.34 | 44.99 | 0 | 0 | 66.34 | 44.99 | 0 | 11.12 | 7.09 | 0 | 750 | 202.969 | 162.109 | 27.56 | 2.1 | 11.2 | 8217 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 89.0635 | 10.232 | 0.70453 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 1996.38 | 0 | 1996.38 | 0 | 104.2 | 0 | 103.2 | 0 | 1 | 2100.58 | 2100.6 | 1590.1 | 0 | 0 | 510.5 | POIiŚ | 0 | 0 | ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skórzec" | 0 | Kol.22 - zmiana polegała na zmniejszeniu granic i rezygnacji z budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzanów. Kol.60 wers 10 i 11-nie można podać dokładnego adresu oczyszczalni (nr budynku), gdyż oczyszczalnie w Grali-Dąbrowiżnie i w Żelkowie nie są budynkami Uwaga nr 2 ścieki odbierane wozem asenizacyjnym kolumna 44 nie trafiają do gminnych oczyszczalni (nie posiadamy czynnego punktu zlewnego).Kol. 89-91 oczyszczalnia w fazie rozruchu(dopuszczalne wartości wskaźników podwyższono o 50%) rozruch do 30.11.2017 r. kolumna 89 wers 11 Wartość BZT5 przekroczona o 1. Podjęto działania naprawcze w postaci poprawy technologii oczyszczania (odbudowa złoża biologicznego w reaktorach oczyszczalni.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ140N |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1401N | Skórzec | 1 | 22.1355 | 52.1355 | 22.1355 | 52.1355 | Wisła | Narew | Bug | Skórczyk | 400 | 550 | 550 | 5500 | 69.7 | 8 | 126.76 | 126.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 801.75 | 2498.75 | 922 |  |  | 10.13 | 80.75 | 20.18 | [5 empty] | nie dotyczy |  | odwadnianie i prasowanie | 10.11 | [7 empty] | 10.11 | R3 prezkazanie do RIPOK | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ140N |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1402N | Grala-Dąbrowizna | 1 | 22.1087 | 52.0736 | 22.1087 | 52.0736 | Wisła | Narew | Bug | Kostrzyń | 150 | 225 | 225 | 1950 | 1.9 | 0.23 | 3.51 | 3.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 968 | 3090.5 | 1710 |  |  | 34 | 142.5 | 48.75 |  |  |  |  | BN | BN | 2016 | osady są przewożone do przeróbki na oczyszczalnię w Skórcu | 0.35 | [7 empty] | 0.35 | R3 prezkazanie do RIPOK | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ140N |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1403N | Żelków | 1 | 22.1841 | 52.1488 | 22.1841 | 52.1488 | Wisła | Narew | Bug | Świdnica | 150 | 225 | 225 | 1950 | 17.5 | 2 | 31.83 | 31.8 | B | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 626 | 1693.5 | 966 |  |  | 26 | 90.5 | 24.95 | [5 empty] | nie dotyczy |  | osady są przewożone do przeróbki na oczyszczalnię w Skórcu | 3 | [7 empty] | 3 | R3 prezkazanie do RIPOK | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ141N | Stoczek | węgrowski | MZ | SW | Wisła | Stoczek | GW | Stoczek | 21.9036 | 52.5434 | 8 z 2007 | 2472 | 3 | 0 |  | 2204 | 1784 | 1697 | 85 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.2 | 32.2 | 0 | 0 | 42.2 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.0657 | 62 | 1 | 0.0657 | 0 | 1697 | 0 | 420 | 85 | 0 | 0 | 96.0526 | 3.8566 | 0.090744 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1410N | Stoczek | 1 | 21.9075 | 52.558 | 21.9097 | 52.5579 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjny | 400 | 490 | 400 | 4000 | 96.05 | 3.86 | 63 | 63 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 302.67 | 1134.17 | 624.33 | 86.08 | 16.5 | 4.43 | 47.33 | 10 | 49.92 | 7.35 | 42 | 55 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | mechaniczno biologiczne kompostowanie | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Pismem z dnia 01.12.2016r. zwrócono się z prośbą o likwidację aglomeracji Stoczek.
120 | TAK | n/d | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ143N | Zbuczyn | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Zbuczyn | GW | Zbuczyn | 22.4404 | 52.0875 | 134/16 | 2654 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2654 | 2576 | 1897 | 679 | 0 | 0 | 0 | NIE | 30.9 | 26.3 | 0 | 0 | 30.9 | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96.9 | 72 | 24.9 | 0 | 0 | 1897 | 78 | 0 | 679 | 0 | 0 | 74.416 | 25.584 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1430N | Zbuczyn | 1 | 22.4302 | 52.0839 | 22.4301 | 52.0853 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjny | 250 | 300 | 400 | 4000 | 74.42 | 25.58 | 72.4 | 72.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 322 | 656 | 186 |  |  | 2.3 | 58 | 10.8 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | brak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borki - Kosy i Jasionka | Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zbuczynie | W kol. 44 podano ilość ścieków powstających na nieskanalizowanym obszarze aglomeracji. Z 24,9 tys. m3 ścieków, tylko 0,4 tys. m3 jest oczyszczana w oczyszczalni ścieków. znajdującej się na terenie aglomeracji. Pozostałe ścieki są oczyszczane poza aglomeracją.
121 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ145N | Paprotnia | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Paprotnia | GW | Paprotnia | 22.4667 | 52.3006 | 188/16 | 6939 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6939 | 1106 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 22 | 9 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1450N | Hołubla | 1 | 22.4166 | 52.2768 | 22.4166 | 52.2768 | Wisła | Bug | Liwiec | Kanał Tarkowski | 600 | 700 | 600 | 9000 | 100 | 0 | 160.9 | 160.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 867.5 | 1852.25 | 713 | 115.25 | 20.35 | 5.63 | 39.17 | 9.65 | 6.59 | 1.16 | 94.28 | 94.3 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja, prasowanie | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | wywóz do ZUO celem kompostowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ146N | Nowe Miasto | płoński | MZ | SW | Wisła | Nowe Miasto | GW | Nowe Miasto | 20.6313 | 52.657 | 13/12 | 2025 | 3 | 0 |  | 2025 | 2025 | 0 | 2015 | 10 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 69 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 99.5062 | 0.49383 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1460N | Nowe Miasto | 0 | 20.6346 | 52.6331 | 20.6329 | 52.6529 | Wisła | Narew | Wkra | Sona | 402 | 500 | 500 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BN | 2020 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | wniosek o dofinansowanie | wniosek o dofinansowanie | kol.44 ścieki oczyszczane poza aglomeracją
123 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ149N | Suchożebry | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Suchożebry | GW | Suchożebry | 22.1593 | 52.1533 | 42 z 2007 48 z 2008 | 3398 | 3 | 0 |  | 3395 | 2537 | 1953 | 579 | 5 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.6 | 26.8 | 0 | 0 | 35.6 | 26.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 65 | 17.3 | 0.2 | 0 | 1953 | 500 | 195 | 579 | 0 | 163 | 77.9971 | 21.8557 | 0.14728 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1490N | Przygody | 1 | 22.1593 | 52.1595 | 22.151 | 52.159 | Wisła | Narew | Bug | Sosenka | 47 | 250 | 250 | 2000 | 78 | 21.85 | 82.3 | 82.3 | B | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 435 | 1922 | 879 |  |  | 64 | 238 | 29 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 31.12.2017r. | odwodnienie i prasowanie | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | przekazane na składowisko odpadów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowlany jest opracowany i uzyskane pozwolenie na budowę | Opracowany jest program funkcjonalno-użytkowy obecnie ogloszony jest przetarg nieograniczony na rozbudowę oczyszczalniścieków w mc.Przygody w systemie zaprojektuj i wybuduj | kolumny 82,83,87,88,92,93,94,95 nie uzupełniono ze względu na to, że badania nie zostały przeprowadzone
124 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ150N | Potworów | przysuski | MZ | SW | Wisła | Potworów | GW | Potworów | 20.7234 | 51.5081 | 167/16 | 2038 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2038 | 2038 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 29.8 | 11.3 | 0 | 0 | 29.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1500N | Gminna oczyszczalnia | 1 | 20.7547 | 51.5053 | 20.7578 | 51.5049 | Wisła | Radomka | Wiązownica | Ciek bez nazwy | 220 | 280 | 280 | 2100 | 100 | 0 | 50 | 50 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 508 | 856 | 191 |  |  | 14.85 | 56 | 7.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
125 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ152N | Stromiec | białobrzeski | MZ | SW | Wisła | Stromiec | GW | Stromiec | 21.0918 | 51.6458 | 168/12 | 2550 | 3 | 0 |  | 2544 | 2461 | 2369 | 14 | 78 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 47.3 | 20.9 | 0 | 0 | 47.3 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58.763 | 56.463 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2369 | 53 | 30 | 14 | 0 | 0 | 96.3836 | 0.55031 | 3.066 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1520N | STROMIEC | 1 | 21.5019 | 51.3856 | 21.5382 | 51.3856 | Wisła | Pilica | Dyga | Struga | 220 | 460 | 460 | 5166 | 96.4 | 0.55 | 56.5 | 56.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 429.2 | 931.5 | 354.2 |  |  | 5.7 | 64.5 | 19.15 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higienizacja | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Uwaga do kolumny 75- nie wykazano ścieków z kolumny 44 ponieważ są oczyszczane poza aglomeracją. Nie wypełniono kolumn: 82,83,92,93, 94,95 ponieważ te wskażniki nie są badane.
126 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ154N | Baranowo | ostrołęcki | MZ | SW | Wisła | Baranowo | GW | Baranowo | 21.2964 | 53.175 | 68 z 2007 | 2792 | 3 | 0 |  | 2662 | 2622 | 2582 | 20 | 20 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 70.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2582 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 98.4974 | 0.75131 | 0.75131 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1540N | Baranowo | 1 | 21.3055 | 53.1757 | 21.3061 | 53.1767 | rzeka Wisła | rzeka Narew | rzeka Płodownica | rów melioracyjny | 250 | 400 |  | 4033 | 98.5 | 0.75 | 71 | 71 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 605 | 868 | 544 |  |  | 6 | 39 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 30.IX.2017 | odwadnianie, prasowanie | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ,, Rozbudowa oczyszczali ścieków pod kontem przetwarzania osadów nadmiernych''. Rozpoczecie marzec 2017r - zakonczenie wrzesień 2017r | kol. 87,88,92,94,95 nie wypełniono ponieważ w tych zakresach nie wykonywano badań.
127 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ155N | Ryczywół | kozienicki | MZ | SW | Wisła | Kozienice | GMW | Kozienice Magnuszew | 21.5551 | 51.5889 | 41/2007 | 2353 | 3 | 0 |  | 1923 | 1923 | 1831 | 48 | 0 | 0 | 44 | NIE | 24.4537 | 16.2 | 0 | 0 | 24.4537 | 16.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.758 | 48.4 | 1.752 | 0 | 1.606 | 1831 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 95.2158 | 2.4961 | 0 | ok | PLMZ1550N | Ryczywół | 1 | 21.4322 | 51.6883 | 21.4214 | 51.6936 | Wisła | Radomka | x | Radomka | 294 | 323 | 323 | 1967 | 95.2158 | 2.4961 | 50.2 | 50.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 424 | 884 | 229 |  |  | 6 | 45 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | x | Odwadnianie mechaniczne | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | Proces odzysku R-12 | 10.265 | 0 | 0 | 10.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | Wieloletni Plan Inwestycyjny KGK Sp. z o.o. | Wieloletni Plan Inwestycyjny KGK Sp. z o.o. | W trakcie realizacji procedura związana ze zmianą aglomeracji w zakresie ilości RLM
128 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ156N | Stanisławów | miński | MZ | SW | Wisła | Stanisławów | GW | Stanisławów | 21.5472 | 52.2892 | 148/16 | 2244 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 2244 | 2144 | 2054 | 90 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.22 | 20.4 | 0 | 0 | 24.22 | 20.4 | 0 | 6.9 | 4.5 | 0 | 33 | 55.3 | 52 | 3.3 | 0 | 0 | 2054 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 95.9893 | 4.0107 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1560N | Centralna | 1 | 21.5093 | 52.2882 | 21.5097 | 52.2882 | Wisła | Narew | Rządza | rów Górznik | 270 | 500 | 500 | 6000 | 95.99 | 4.01 | 55.3 | 55.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 583 | 1605 | 439 |  |  | 19 | 73 | 18.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | komora beztlenowa oraz prasa odwadniająca | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 1692 | 0 | 1692 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 1791.7 | 1791.7 | 324.7 | 0 | 1467 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja i projekt budowlany
129 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ157N | Miedzna | węgrowski | MZ | SW | Wisła | Miedzna | GW | Miedzna | 22.0905 | 52.4659 | 175/16 | 2346 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2355 | 2346 | 1817 | 525 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.1 | 19 | 0 | 0 | 28.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 45.9 | 22.5 | 0.1 | 0 | 1817 | 0 | 9 | 525 | 0 | 0 | 77.5372 | 22.293 | 0.16985 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1570N | MIEDZNA | 1 | 22.0911 | 52.4643 | 22.0913 | 52.464 | Wisła | Liwiec | Miedzanka | Miedzanka | 160 | 360 | 360 | 3554 | 77.54 | 22.29 | 45.9 | 45.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 405 | 991.5 | 316 |  |  | 7.08 | 36.5 | 10.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa,odwadnianie na prasie taśmowej | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | osad chwilowo magazynowany jest w pojemnikach plastikowych a następnie odbierany przez Eko-Team Sp. z o.o. w Węgrowie na kompostownik.Osad badany jest i może być stosowany w rolnictwie, do rekultywacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Decyzja Nr 19/13 Starosty Węgrowskiego z dnia 21 stycznia 2013r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca Gminie Miedzna pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Żeleźniki. |  | kolumn 87,88,92,93,94,95 nie wypełniono ponieważ ZMWiKW nie ma obowiązku badania azotu i fosforu. Kol 44 ścieki obsługiwane taborem asenizacyjnym oczyszczane są poza aglomeracją.
130 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLMZ158N | Mokobody | siedlecki | MZ | SW | Wisła | Mokobody | GW | Mokobody | 22.1122 | 52.2658 | 56/16 | 3989 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3932 | 3932 | 2000 | 1932 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 22.6 | 17 | 0 | 0 | 22.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | 46 | 45 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 50.8647 | 49.1353 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 295 | 295 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu naturalnego środowiska Gminy Mokobody w miejscowościach Wólka Proszewska, Bale, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Żuków, Ziomaki i Niwiski | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Mokobodach; Budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej w Wyłazach | wyjaśnienie do kol. 22 uwzględnianie budowy drugiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach i dodatkowo objęcie zbiorczym systemem kanalizacyjnym miejscowości Bale, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Niwiski, Wyłazy, Wólka Proszewska, Ziomaki i Żuków, wyj. do kol. 82, 83, 87, 88, 92, 93 zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym pomiar azotu i fosforu nie jest wymagany, wyj. do kol. 54 większość ścieków zbierana taborem ascenizacyjnym trafia na oczysczalnię poza aglomeracją. Oczyszczalnia w Mokobodach przyjmuję małe ilości ścieków dowożonych taborem ascenizacyjnym ponieważ tak została zaprojektowana.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ158N |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1581N | Mokobody | 1 | 22.0953 | 52.2604 | 22.0962 | 52.259 | Wisła | Bug | Liwiec | rów melioracyjny | 250 | 312 | 370 | 2625 | 50.86 | 1 | 46 | 46 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 404 | 935.4 | 256.4 |  |  | 3.26 | 34 | 20.68 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | prasowanie, magazynowanie chwilowe | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | przekazane na składowisko do kompostowania | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLMZ158N |  |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMZ1582N | Niwiski | 0 | 22.1905 | 52.2193 | 22.1973 | 52.2222 | Wisła | Bug | Liwiec | rów melioracyjny |  |  |  |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
131 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ159N | Ożarów Mazowiecki | warszawski zachodni | MZ | SW | Wisła | Ożarów Mazowiecki | GMW | Ożarów Mazowiecki | 20.7978 | 52.2081 | 26 z 2008 | 81792 | 1 | 0 |  | 58092 | 7335 | 4440 | 2338 | 557 | 62 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 21.6 | 10 | 0 | 0 | 21.6 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.19 | 439.71 | 77 | 14.48 | 0 | 4440 | 50500 | 257 | 2338 | 0 | 0 | 95.0165 | 4.0247 | 0.95882 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1590N | oczyszczalnia ścieków w Józefowie | 1 | 20.6952 | 52.191 | 20.6961 | 52.1824 | Wisła | Bzura | Utrata | rów melioracyjny U-2 | 3860 | 5040 | 5040 | 61670 | 95.02 | 4.02 | 687.7 | 548.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2544 | 4956 | 1370 | 255 | 37 | 3 | 97 | 4 | 12 | 1 | 95 | 97 | nie dotyczy |  | nie dpotyczy | fermentacja w WkF-ach, odwodnienie mechaniczne | 819.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 786.9 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rozbudowa sysyemu kanalizacji sanitarnej i wodociagow4ej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II (w miejscowości Święcice -przetarg) | przygotowanie inwestycji plany oczyszczalni | aglomeracja w trakcie zmiany granic
132 |  |  | L |  | PLMZ160N | Sadowne |  | MZ | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
133 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ161N | Leoncin | nowodworski | MZ | SW | Wisła | Leoncin | GW | Leoncin | 20.5375 | 52.3949 | 176/09 | 13816 | 2 | 0 |  | 8931 | 5231 | 1322 | 1000 | 2025 | 450 | 884 | NIE | 25.3 | 11.4 | 0 | 0 | 25.3 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 318 | 157.52 | 57.7 | 25.5 | 51.74 | 22.58 | 1322 | 3700 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 56.2311 | 11.197 | 22.6738 | ok | PLMZ1610N | Oczyszczalnia Michałów | 1 | 20.5349 | 52.4044 | 20.5199 | 52.4235 | Wisła |  |  | Wisła | 190 | 467 | 618 | 5735 | 56.23 | 11.2 | 69.5 | 69.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 821.9 | 1820.8 | 448.9 | 128.6 | 32.5 | 2.01 | 80 | 4 | 8 | 1 | 94 | 97 | nie dotyczy |  |  | zagęszczanie, wirowanie, wapnowanie | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin, gm. Leoncin" | Strategia Rozwoju Gminy Leoncin | ok. 500 mieszkańców gminy obsługiwane jest przez tabor z gmin sąsiednich, dużą liczbę stanowią niezgłoszone przydomowe oczyszczalnie ścieków (zakaz budowaniea POS w gminie Leoncin w związku z kampinoskim Parkiem Narodwym, ok. 1/3 obszaru gminy jest nie zwodociągowana
134 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ162N | Gielniów | przysuski | MZ | SW | Wisła | Gielniów | GW | Gielniów |  |  | 223/16 | 2585 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2585 | 2503 | 2493 | 1250 | 10 | 2 | -1250 | TAK - pełna ewidencja | 47.08 | 64 | 0 | 0 | 47.08 | 64 | 0 | 47.08 | 32.3 | 0 |  | 53 | 47 | 6 |  | 0 | 2493 |  | 82 | 1250 |  |  | 99.6132 | 48.3559 | 0.38685 | sprawdź dane - wartość błędna o -48,4 | PLMZ1620N | Nowa | 0 | [38 empty] | składowanie | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | składowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Dokonano korekty granic aglomeracji
135 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ163N | Kosów Lacki | sokołowski | MZ | SW | Wisła | Kosów Lacki | MGMW | Kosów Lacki | 22.1429 | 52.5916 | 146/09 | 4165 | 3 | 0 |  | 9126 | 2100 | 1860 | 216 | 24 | 6 | 0 | NIE | 19.1 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 20.8 | 17.36 | 0.4 | 3.4 | 1.3 | 0 | 60 | 540.92 | 529.25 | 10.95 | 0.72 | 0 | 1860 | 6946 | 80 | 216 | 0 | 0 | 97.3702 | 2.3669 | 0.26298 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1630N | Oczyszczalnia ścieków OSM Kosów Lacki | 1 | 22.1501 | 52.6005 | 22.1469 | 52.6055 | Wisła | Bug | Kosówka | rzeka Kosówka | 1410 | 1400 | 1400 | 9600 | 97.37 | 2.37 | 540.2 | 529.25 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1288.5 | 2364 | 897 | 48.4 | 35.25 | 3 | 6.25 | 14.88 | 5.36 | 1.07 | 88.92 | 96.96 |  | BN | 2020 | brak danych | [10 empty] | 550.33 | 0 | 550.33 | 0 | 41.48 | 41.48 | 0 | 0 | 0 | 591.81 | 591.81 | 591.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | pozwolenie na budowę | Istniejąca oczyszczalnia ścieków, będąca własnością Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, z chwilą wybudowania oczyszczalni komunalnej będzie oczyszczalnią przemyslową przyzakładową. Gmina przygotowuje projekt Planu Aglomeracji dotyczący zmiany granic aglomeracji i wielkości RLM
136 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ164N | Bronisze | warszawski zachodni | MZ | SW | Wisła | Ożarów Mazowiecki | GMW | Ożarów Mazowiecki | 20.7978 | 52.2081 | 27 z 2008 | 3250 | 3 | 0 |  | 3226 | 2626 | 2529 | 39 | 58 | 12 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 19.4 | 14.4 | 0 | 0 | 19.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 75.5 | 72 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2529 | 260 | 340 | 39 | 0 | 0 | 96.9932 | 1.2089 | 1.7979 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1640N | Oczyszczalnia ścieków w Broniszach | 1 | 20.8379 | 52.2188 | 20.8334 | 52.2109 | Wisła | Bzura | Utrata | Kanał Ożarowski | 640 | 800 | 800 | 2600 | 97 | 1.21 | 72 | 72 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 212 | 531 | 298 | 65 | 9 | 2 | 20 | 4 | 8 | 1 | 88 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie mechaniczne | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1. ścieki ze zbiorników szamb są wywożone poza teren aglomeracji (inne oczyszczalnie). 2. rozważana jest aktualizacja aglomeracji w zakresie RLM
137 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ165N | Sułkowice | grójecki | MZ | SW | Wisła | Chynów | GW | Chynów | 21.0807 | 51.9015 | 149/16 | 3688 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3688 | 3688 | 2930 | 758 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.6 | 19.1 | 0 | 0 | 38.6 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 | 146 | 20 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 79.4469 | 20.5531 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1650N | Sułkowice | 1 | 21.0866 | 51.929 | 21.0851 | 51.9294 | Wisła | Jeziorka | Czarna | Czarna | 300 | 360 | 509 | 1875 | 79.45 | 20.55 | 150 | 150 | non B | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 825 | 2291 | 1108 |  |  | 24 | 86 | 23 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31.12.2017. | odwadnianie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67.5 | 0 | 0 | 2.5 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Sułkowskie i Nowe Grobice | Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sułkowicach | kol. 44. prywatne firmy asenizacyjne obsługujące część mieszkańców aglomeracji wożą odbierane ścieki do innych oczyszczalni ścieków; kol. 78 i 79 - w 2016 r. cztery średnie dobowe próbki przekroczyły wymagane warunki BZT5, wobec czego uznano, że oczyszczalnia nie spełniała wymagań rozporządzenia
138 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ166N | Trzcianka | wyszkowski | MZ | SW | Wisła | Brańszczyk | GW | Brańszczyk | 21.5862 | 52.6282 | 169/16 | 2300 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2300 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 37.1 | 26.4 | 0 | 0 | 37.1 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1660N | TRZCIANKA | 1 | 21.5784 | 52.6376 | 21.5792 | 52.6382 | Wisła | Narew | Bug | Struga | 350 | 460 | 460 | 3233 | 100 | 0 | 61 | 61 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 276.5 | 753.5 | 275.5 |  |  | 10.6 | 54.6 | 11.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | przekazywany firmie zajmującej się utylizacją osadów | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | w kol. 43 podana została ilość ścieków oczyszczonych gdyż oczyszczalnia nie posiada pomiatu ścieków dopływających
140 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ170N | Odrzywół | przysuski | MZ | SW | Wisła | Odrzywół | GW | Odrzywół | 20.5625 | 51.5248 | 25/12 | 2178 | 3 | 0 |  | 2149 | 2043 | 1889 | 145 | 9 | 2 | 0 | NIE | 22.5 | 19.5 | 0 | 0 | 22.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 58.6 | 54.7 | 3.9 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 106 | 145 | 0 | 0 | 92.8339 | 6.7473 | 0.4188 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1700N | Gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Odrzywole | 1 | 20.5619 | 51.5242 | 20.5639 | 51.5239 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Drzewiczka | 153 | 225 |  | 1950 | 92.83 | 6.75 | 56 | 56 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 303 | 627.5 | 228 |  |  | 14.85 | 116 | 29 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | brak | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń gm. Odrzywół | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w części dotyczącej gospodarki osadowej. | dt. poz. 87-88 i 92-95 - wartości wskaźników azotu i fosforu nie podano z powodu braku wymagalności ich badania. Poz. 71 - przepustowość docelowa - brak danych w dokumentacji oszyszczalni ścieków.Poz. 97-98 - założenia nie zostaną zrealizowane - Rada Gminy nie przyjęła przedstawionego przez Wójta wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanaliaacyjnej w gm, Odrzywół.Kol. 44 - część ścieków jest oczyszczana poza aglomeracją i stąd wynika niezgodność danych z kol. 42.
141 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ171N | Osieck | otwocki | MZ | SW | Wisła | Osieck | GW | Osieck | 21.4219 | 51.9664 | 140/12 | 2248 | 3 | 0 |  | 2248 | 2148 | 1826 | 302 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.1 | 14.1 | 0 | 0 | 19.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60.6 | 52 | 8.1 | 0.5 | 0 | 1826 | 0 | 100 | 302 | 0 | 0 | 85.6762 | 13.4342 | 0.88968 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1710N | Osieck | 1 | 21.4105 | 51.9605 | 21.4098 | 51.9603 | Wisła | Kanał Osiecki |  | Kanał Osiecki | 150 | 200 | 150 | 2000 | 85.68 | 13.43 | 52 | 50 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 395 | 1267 | 550 |  |  | 4 | 34 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM |  | sprasowanie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | 1) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pogorzel, Osieck; Gmina Osieck , Powiat Otwock"; 2) "Umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacyjnej na terenie m. Osieck poprzez budowę odejść bocznych od sieci do granic działek." | "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pogorzel" | dot. kol. nr 82, 83, 87 i 88 oraz 92, 93, 94 i 95: wartości wskaźników fosforu i azotu w ściekach nie sa badane; nie wymaga tego pozwolenie wodnoprawne OŚ; dot. kol. 44, 50: ścieki dowożone do innych oczyszczalni poza aglomeracją; uruchomienie punktu zlewnego na OŚ w planach, związane z rozbudową i modernizacją OŚ (komórka nr 50 wylicza się automatycznie); dot. kol. 75 i 76: różnica między tymi kolumnami wynika z różnicy pomiędzy ilością ścieków oczyszczanych, czyli dopływających do oczyszczalni a oczyszczonych, czyli odprowadzonych do odbiornika; różnica ta wyraża się ilością suchej masy osadów wykazanej w kol. 100; dot. kol. 98: data nie wykazana w IV AKPOŚK;
142 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ173N | Lelis | ostrołęcki | MZ | SW | Wisła | Lelis | GW | Lelis | 21.33 | 53.1 | 196/10 | 2428 | 3 | 0 |  | 2336 | 2168 | 1129 | 1015 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 52.9 | 26.6 | 25.8 | 0.5 | 0 | 1129 | 68 | 50 | 1015 | 0 | 50 | 53.3818 | 45.5908 | 1.0274 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ1730N | LELIS | 1 | 21.5638 | 53.173 | 21.5638 | 53.173 | Wisła | Narew | Rozoga | Mała Rozoga | 350 | 460 | 460 | 2917 | 53.3818 | 45.5908 | 27 | 27 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 466 | 908 | 312 |  |  | 13.6 | 75 | 18.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | *brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Studium wykonalności | Studium wykonalnoci | *1)powstający osad w istniejącej oczyszczalni ścieków w postaci płynnej odbierany jest regularnie przez OPWiK Sp. z o.o., do oczyszczalni ścieków w Ostrołęce, 2)Gmina posiada dokumentację projektową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: Lelis-Durlasy, 3)po zrealizowaniu planowanej rozbudowy oczyszczalni, osad będzie zagospodarowany docelowo przez laguny hydrobotaniczne, 4) ad. kol. 44 - ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym, a pochodzące z aglomeracji Lelis, dostarczane są również do oczyszczalni ścieków w Ostrołęce i do oczyszczalni w Kadzidle. Do oczyszczalni w Lelisie dostarczono 0,4 tys. m3 ścieków na rok.
144 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ501 | Jadów | wołomiński | MZ | SW | Wisła | Jadów | GW | Jadów | 21.635 | 52.4763 | 52 z 2008 | 2943 | 3 | 0 |  | 2936 | 2486 | 2400 | 86 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.6 | 39.1 | 0 | 0 | 46.6 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 148.5 | 4.8 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 450 | 86 | 0 | 0 | 97.0708 | 2.9292 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ5010 | Nowy Jadów | 1 | 21.6468 | 52.4955 | 21.6472 | 52.4955 | Wisła | Narew | Bug | rów melioracyjny | 460 | 577 | 577 | 3456 | 97 | 3 | 153.3 | 153.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 299.2 | 643.4 | 233.4 |  |  | 4.8 | 45 | 14.86 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie, dezynfekcja, chwilowe składowanie | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ502 | Trąbki | garwoliński | MZ | SW | Wisła | Pilawa | GMW | Pilawa, Parysów | 21.5255 | 51.9602 | 136/16 | 3892 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3892 | 3635 | 2664 | 100 | 35 | 10 | 836 | TAK - pełna ewidencja | 18.6 | 14.1 | 0 | 0 | 18.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 113.4 | 89 | 2.5 | 1 | 20.9 | 2664 | 245 | 12 | 100 | 0 | 0 | 75.0514 | 2.5694 | 0.89928 | ok | PLMZ5020 | Trąbki | 1 | 21.5987 | 51.9526 | 21.5987 | 51.9523 | Wisła | Świder | kanał Parysowski | kanał Parysowski | 649 | 820 | 649 | 4300 | 75.05 | 2.57 | 91 | 91 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 459 | 1060 | 417 |  |  | 3.25 | 31 | 4.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie i wapnowanie | 2.67 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa |  | w kolumnie 44 wykazano również ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym poza aglomerację
146 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ503 | Latowicz | miński | MZ | SW | Wisła | Latowicz | GW | Latowicz | 21.8078 | 52.0271 | 173/16 | 2105 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2105 | 1934 | 1430 | 504 | 0 | 1 | 0 | NIE | 19.64 | 14.64 | 0 | 0 | 19.64 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 72.4 | 50 | 22.4 | 0 | 0 | 1430 | 18 | 20 | 504 | 133 | 0 | 69.7387 | 30.2613 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ5030 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Latowiczu | 1 | 21.7853 | 52.0236 | 21.7853 | 52.0236 | rzeka Wisła | rzeka Świder |  | rzeka Świder | 300 | 450 | 450 | 3000 | 69.74 | 0 | 50 | 50 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 631 | 1821.25 | 511.75 |  |  | 22 | 79 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | ODWADNIANIE Z WAPNOWANIEM | 15 | [7 empty] | 15 | przekazywanie innym podmiotom | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie i Latowiczu | Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków | Ścieki wykazane w kolumnie 44 oczyszczane są poza aglomeracją- dane szacunkowe
147 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ504 | Sypniewo | makowski | MZ | SW | Wisła | Sypniewo | GW | Sypniewo | 21.3062 | 53.005 | 190/16 | 2704 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2701 | 1258 | 0 | 1175 | 83 | 22 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1422 | 21 | 0 | 96.9271 | 3.0729 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ5040 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 0 | [11 empty] | 6000 | 0 | 4.4765 |  |  | non B | 0 | [5 empty] | 442.35 | 1127 | 400.5 | 60 | 11 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ankieta V AKPOSK | ankieta V AKPOSK | Aglomeracja Sypniewo została wyznaczona Uchwałą nr 190/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. Obecnie ubiega się o ujęcie w V AKPOŚK w celu pozyskania środków na budowę nowej oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji, gdzie obecnie nie ma funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Dla tego też kolumny dotyczące oczyszczalni ścieków jak i osadów ściekowych powstających na oczyszczalni nie mogły zostać uzupełnione. Wyjasnienie dla kol. 44 - ścieki oczyszczane są poza aglomeracją.
148 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ505 | Dąbrówka | wołomiński | MZ | SW | Wisła | Dąbrówka | GW | Dąbrówka | 21.2972 | 52.4857 | 193/16 | 2566 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2674 | 2077 | 1789 | 40 | 4 | 1 | 244 | NIE | 24.3 | 20.9 | 0 | 0 | 24.3 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 79.2 | 72 | 1 | 0 | 6.2 | 1789 | 597 | 0 | 40 | 0 | 0 | 89.2296 | 1.4959 | 0.14959 | ok | PLMZ5050 | Dąbrówka | 1 | 21.303 | 52.4904 | 21.3026 | 52.4904 | Wisła | Narew | Bug | Rów M | 215 | 300 | 504 | 5500 | 89.23 | 1.5 | 73 | 73 | non B | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 825 | 1863 | 578 |  |  | 11 | 68 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | przekazanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka, do przepustowości odpowiadającej 5500 RLM wraz z niezbędnymi dokumentami dla uzystkania pozwolenia na budowę. Mechaniczne oczyszczenie ścieków surowych dla istniejącego układu technologicznego. | W roku 2016 było prowadzone postepowanie w sprawie wstrzymania eksploatacji oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, postepowanie to zostało umorzone. Do czerwca 2017 roku zostały odroczone opłaty za rok 2014 i 2015 za wprowadzenie ścieków do wód z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. (Kol. 77, 79 i 80)
149 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLMZ506 | Kiełczew | ostrowski | MZ | SW | Wisła | Małkinia Górna | GW | Małkinia Górna | 22.056 | 52.6924 | 194/16 | 2187 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2189 | 2189 | 0 | 2174 | 15 | 3 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 75.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 99.3148 | 0.68524 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMZ5060 | Kiełczew | 0 | 21.9424 | 52.671 | 21.9301 | 52.6786 | Wisła | Narew | Bug | Bug | 300 | 600 | 450 | 2500 |  |  | 8.9 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFU rozpoczęcie działań 31.03.2017 | PFU rozpoczęcie działań 31.03.2017 | w kol. 44- w aglomeracji nie ma oczyszczalni, ścieki są wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie poza aglomerację, ilość ścieków uzależniona od częstotliwości zgłoszeń od mieszkańców- możliwa niekontrolowana emisja ścieków do środowiska. UG jest w trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, dane w kol. 44 i 45 są szacunkowe na podstawie przyjętego średniego zużycia wody
1. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP001 | Opole | opolski | OP | SO | Odra | Opole | GM | Opole Chrząstowice Dąbrowa Łubniany Komprawchcice Prószków Tarnów Opolski | 17.9224 | 50.6685 | 0151/P/39/08 | 219163 | BC | 0 |  | 260529 | 148595 | 145661 | 2703 | 231 | 68 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 708.5 | 530.8 | 41.6 | 41.4 | 750.1 | 572.2 | 199.2 | 3.7 | 0.9 | 0 | 2738 | 10431.6 | 10392.6 | 30.6 | 8.4 | 0 | 145661 | 106740 | 4574 | 2703 | 620 | 0 | 98.6359 | 1.2755 | 0.088666 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0010 | Opole | 1 | 17.9078 | 50.6764 | 17.9067 | 50.6789 | Odra |  |  | Odra | 45000 | 67500 | 35000 | 290000 |  |  | 10423.2 | 10423.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362 | 864 | 436 | 73 | 8 | 4 | 35 | 5 | 10 | 0 | 87 | 95 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie, higienizacja | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 | kompostowanie | 1910.5 | 38.1 | 1872.4 | 0 | 206.8 |  | 206.8 |  |  | 2117.3 | 2117.3 | 2117.3
2. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP002 | Nysa | nyski | OP | SO | Odra | Nysa | GMW | Nyas, Głuchołazy, Otmuchów | 17.3363 | 50.4768 | Uchwała Nr IX/101/2015 | 108204 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 106276 | 85696 | 84452 | 912 | 168 | 47 | 164 | TAK - pełna ewidencja | 396.7 | 319.5 | 39.5 | 39.5 | 436.2 | 359 | 125.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 90 | 4095 | 4077.8 | 10.5 | 4.7 | 2 | 84452 | 16285 | 4295 | 912 |  |  | 98.8295 | 0.85814 | 0.15808 | ok | PLOP0020 | Nysa | 1 | 17.3606 | 50.4852 | 17.3653 | 50.4868 | Odra | Nysa Kłodzka |  | Kanał Bielawski | 28000 |  | 28000 | 154000 | 100 | 100 | 6135 | 6135 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219 | 946 | 377 | 53 | 7 | 5 | 33 | 5 | 7 | 0 | 86 | 95 |  |  |  | fermentacja metanowa | 2794 | 2794 | [8 empty] | 203.3 | 12.5 | 161.8 | 29 | 720 |  | 377 |  | 343 | 923.3 | 923.3 | 923.3 | [6 empty] | "Dokument. Techn. i roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociagowej ul. Poprzecznej"', "Dokument. Techniczn. I roboty związane z uzbrojeniem terenu między ulicami Powstańców Śl. A Kolonii Kaszubskiej", Pełna dokument. projektowa związana z zadaniem "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie-etap III i IV".
3. | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLOP004 | Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle | OP | GO | Odra | Kedzierzyn-Koźle | GM | Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Reńska Wieś | 18.1436 | 50.3372 | Uchwała Nr XII/135/2015 | 71685 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 80870 | 67238 | 63608 | 3593 | 37 | 10 | 0 | NIE | 372.61 | 294.06 | 20 | 20 | 392.61 | 314.06 | 131.05 | 3.19 | 2.77 | 0 | 2712 | 3964.689 | 3938.502 | 25.787 | 0.4 | 0 | 63608 | 12508 | 1124 | 3593 | 0 | 0 | 95.5113 | 4.4429 | 0.045752 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 390.1 | 21.5 | 368.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 390.1 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 30 - Gmina Kędzierzyn-Koźle prowadzi pełną ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - Gmina Reńska Wieś - tylko zbiorniki bezodpływowe - Gmina Cisek - tylko przydomowe oczyszczalnie - Gmina Bierawa - tylko przydomowe oczyszczalnie
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | OP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLOP0041 | Oczyszczalnia komunalna Kędzierzyn-Koźle | 1 | 18.105 | 50.181 | 18.105 | 50.181 |  |  |  | Odra | 16000 | 20000 |  | 66700 |  |  | 3124.802 | 3124.802 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237.42 | 576.13 | 206.42 | 73.31 | 10.16 | 3.64 | 30.58 | 3.24 | 6.06 | 0.47 | 91.7 | 95.37 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | termiczna,beztlenowa,odwodnienie, suszenie | 1450.3 | 1109.02 | 0 | 152.51 | 0 | 188.7554 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | OP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLOP0042 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) | 1 | 18.273 | 50.2931 | 18.2145 | 50.2952 | Odra | Odra | Kanał Gliwicki | Kanał Kędzierzyński | 3600 | 14400 |  | 19032 |  |  | 708.9 | 225.18 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 289 | 703 | 226.8 | 50.5 | 5.7 | 4.27 | 49.67 | 4.13 | 11.51 | 0.48 | 77 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasie | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9 | odbiór przez firmę zewnętrzną, stosowane do rekultywacji terenów przemysłowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
4. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP005 | Krapkowice | Krapkowicki | OP | SO | Odra | Krapkowice | GMW | Krapkowice Strzeleczki Prószków Gogolin | 17.9745 | 50.486 | Uchwała XII/136/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22.12.2015 r. | 40852 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 42862 | 24212 | 22386 | 1659 | 167 | 42 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 162.5 | 124.5 | 0 | 0 | 162.5 | 124.5 | 73.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1429 | 1498.2 | 1484 | 9 | 5 | 0.2 | 22386 | 18500 | 150 | 1659 | 0 | 0 | 95.7398 | 3.8706 | 0.38962 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0050 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Krapkowicach eksploatowana przez BIOKRAP Sp. z o.o. | 1 | 17.9457 | 50.4875 | 17.9463 | 50.4892 |  |  |  | Odra | 5710 | 7900 |  | 62250 | 95.7398 | 3.8706 | 1492.9 | 1492.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 708.2 | 2035.6 | 1546.9 | 68.3 | 13.26 | 3.42 | 51.1 | 7.51 | 11.35 | 0.51 | 83.4 | 96.15 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | mechaniczne odwodnienie, chemiczna stabilizacja i higienizacja wapnem | 1371.2 | 1073.2 |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 95 | 49 | 27 | 19 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimnice Wielkie
5. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP006 | Brzeg | Brzeg | OP | SO | Odra | Brzeg | GM | Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz, Lewin Brzeski | 17.4635 | 50.8602 | uchwała nr XVII/188/2016 z dnia 31.05.2016r | 96945 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 95749.8667 | 60589 | 59359 | 809 | 421 | 117 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 372.1 | 235.8 | 34.4 | 34.4 | 406.5 | 270.2 | 21.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 47 | 2452.9 | 2432.7 | 7.9 | 12.3 | 0 | 59359 | 34870.8667 | 270 | 809 | 0 | 20 | 98.6945 | 0.8658 | 0.43969 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0060 | Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu | 1 | 17.4647 | 50.8701 | 17.4611 | 50.8701 | Odra |  |  |  | 18000 | 23400 |  | 134400 | 98.69 | 0.87 | 2440.6 | 2440.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357.2 | 735.6 | 136.5 | 69.3 | 13.1 | 3.7 | 26.8 | 6.3 | 6 | 0.71 | 91.3 | 94.7 | nie dotyczy | MO | 2020 | grawitacyjne i mechaniczne zagęszczanie osadu, interwencyjne kondycjonowanie, interwencyjna korekta pH, fermentacja metanowa w WKF, mechaniczne odwadnianie na wirówce | 657.3 | 525.8 |  |  |  | 131.5 |  |  |  |  | 454.2 | 8.2 | 407.6 | 38.4 | 300.37 | 0.37 | 36 |  | 264 | 754.57 | 754.6 | 754.6 | [6 empty] | Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Kościerzyce (Gmina Lubsza) | Program funkcjonalno- użytkowy dla kontraktu nr 1a „Wymiana agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków w Brzegu” i dla kontraktu nr 1b „Wymiana pomp nadawy do WKFz”.
6. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP007 | Prudnik | Prudnicki | OP | SO | Odra | Prudnik | GMW | Prudnik częściowo Głuchołazy (m.Pokrzywna i Jarnołtówek) | 17.5759 | 50.321 | Uchwała nr VIII/87/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego | 31400 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 29765 | 24506 | 24401 | 105 |  |  | 0 |  | 108.1 | 104.6 | 20 | 20 | 128.1 | 124.6 | 32.3 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 76 | 1156.5 | 1100.5 | 14 |  | 42 | 24401 | 2590 | 2667 | 105 | 2 |  | 99.6405 | 0.35948 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0070 | PRUDNIK | 1 | 17.5728 | 50.3031 | 17.5756 | 50.3018 | Odra |  | Osobłoga | Prudnik | 4246 | 18650 | 25617 | 36450 | 99.61 | 0.39 | 1554.3 | 1554.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 386.7 | 1029.9 | 625.8 | 79.3 | 13.49 | 3.13 | 1 | 4.33 | 9.3 | 0.18 | 88.53 | 98.6 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Stabilizacja i higienizacja chemiczna przy zastosowaniu wysoko reaktywnego wapna palonego | 775.64 | 511.31 |  |  |  | 264.3 |  |  |  |  | 633.8 |  | 86.1 | 547.7 | 0 |  |  |  |  | 633.8 | 633.8 | 633.8 | [6 empty] | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
7. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP008 | Namysłów | Namysłów | OP | SO | Odra | Namysłów | GMW | Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków | 17.71931096 | 51.07539856 | XX/225/2016 | 37285 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 35996 | 24779 | 24426 | 223 | 130 | 43 | 0 | NIE | 208.85 | 122.98 | 4.4 | 4.4 | 213.25 | 127.38 | 19.8 | 6.187 | 2.5 | 0 | 159 | 1689.019 | 1662.076 | 22.393 | 4.55 | 0 | 24426 | 10622 | 595 | 223 | 0 | 0 | 99.0193 | 0.61951 | 0.36115 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0080 | Namysłów | 1 | 17.6919 | 51.0802 | 17.6916 | 51.0812 | Odra | Widawa | Młynówka | Młynówka | 4500 | 8500 |  | 80000 | 99.02 | 0.62 | 1255.171 | 1255.171 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1151.39 | 1189.375 | 436 | 95.57 | 11.655 | 5.67 | 31.54 | 7.66 | 7.375 | 0.53 | 92.3 | 95.4 | nie dotyczy | M | 2015 | Stabilizacja, odwodnienie, zagęszczenie, higienizacja | 815.917 | 570.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.777 | 0 | nie dotyczy | 1936.99 | 0 | 1936.99 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1985.49 | 1985.5 | 519.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1466 | WFOŚiGW | projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej - kanał północny Rychnów-Namysłów”, projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej – kanał południowy Ziemiełowice-Smarchowice Wielkie”; projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej – osiedle Oławska w Namysłowie”, PFU Monitoring, sterowanie i zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną; projekt budowlany "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Brzeskiej", projekt budowlany "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej" | projekt budowlany „Uporządkowanie gospodarki osadowej – budowa systemu kogeneracji” | dane w kolumnach 26,27, 28 określono szacunkowo
8. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP009 | Zdzieszowice | Krapkowice | OP | SO | Odra | Zdzieszowice | GMW | Zdzieszowice, Walce | 18 | 50 | XXXI/330/2009 | 19452 | 1 |  |  | 19514 | 18693 | 16481 | 1117 | 150 | 35 | 945 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 124.4 | 101.2 |  |  | 124.4 | 101.2 | 34.7 | 3.52 | 1.02 | 0 | 1376 | 779.62 | 778.37 | 1.25 | 0 | 0 | 16481 | 751 | 70 | 1117 |  |  | 88.6645 | 5.7241 | 0.76868 | ok | PLOP0090 | Biol-chem oczyszczalnia ścieków ArcelorMittal | 1 | 18 | 50 | 18 | 50 |  |  |  | rz. Odra | 9500 | 10234 |  | 61920 |  |  | 1140.7 | 801.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 243.5 | 647.8 | 403.3 | 82.3 | 6.8 | 4.8 | 110 | 28.4 | 11.9 | 0.51 | 90 | 86 | nie dotyczy | M | 2017.03.31 | odwodnienie osadu | 1364.4 | [7 empty] | 1364.4 | odzysk do preparacji wsadu węglowego | 229.2 | 229.2 | 0 |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1129.2 | 1129.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | śr. własne ArcelorMittal
9. | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP010 | Kluczbork | kluczborski | OP | SO | Odra | Kluczbork | GMW | Kluczbork | 18.1664 | 50.9806 | uchwała Nr XXX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. | 32938 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 31946 | 30373 | 28677 | 1696 | 0 | 0 | 0 | NIE | 112.1 | 91.9 | 0 | 0 | 112.1 | 91.9 | 28.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1049.5 | 1027.5 | 22 | 0 | 0 | 28677 | 701 | 815 | 1696 | 36 | 21 | 94.5126 | 5.4874 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0100 | oczyszczalnia w Ligocie Dolnej | 1 | 18.1664 | 50.9806 | 18.1608 | 50.9812 |  |  |  | Rów R-B9 | 8482 | 11874 | 11874 | 57450 | 94.51 | 5.49 | 1917 | 1627 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317 | 1083 | 559 | 76 | 17 | 8 | 25 | 11 | 5 | 1 | 95 | 96 | M | M | 2015-12-31 | odwadnianie na prasie filtracyjnej, taśmowej | 96.2 | [7 empty] | 96.2 | przekazane do kompostowania | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | studium wykonalności , projekt budowlano-wykonawczy - 2017-11-02
10. | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP011 | Strzelce Opolskie | strzelecki | OP | SO | Odra | Strzelce Opolskie | GMW | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 18.3008 | 50.5109 | uchwała NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016r. | 40380 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 40800 | 34700 | 33686 | 920 | 94 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 225.5 | 188.5 | 23.3 | 23.3 | 248.8 | 211.8 | 20 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3692 | 19.2 | 5.7 | 12.6 | 0.9 | 0 | 33686 | 5600 | 500 | 920 | 0 | 0 | 97.5147 | 2.2549 | 0.23039 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0110 | Miejska oczyszczalnia ścieków | 1 | 18.3249 | 50.543 | 18.3231 | 50.5427 |  |  |  | pola infiltracyjne | 5700 | 15000 | 15000 | 49999 | 97.51 | 2.25 | 2137 | 2137 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325.8 | 818.2 | 358.9 | 66.7 | 8.7 | 4 | 27 | 6.8 | 4.5 | 0.5 | 93.25 | 94.25 | nie dotyczy | MO | 2022r. | higienizacja /wapnowanie | 713.64 | 513.91 | 68.81 | 0 | 0 | 130.92 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 154.827 | 154.827 | 0 | 0 | 146.7 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 301.527 | 301.5 | 301.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja i projekt modernizacji sieci wodociagowej i Koncepcja i projekt modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Strzelce Opolskie , Studium wykonalności | Koncepcja i projekt modernizacji oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich , Studium wykonalności | uchwałą Sejmiku Woj.. Opolskiego nr XXI/239/2016 z dnia 25.10.2016r. wyznaczono nową aglomerację Strzelce Opolskie zmieniając obszar oraz liczbę RLM jednoczesnie likwidując aglomerację wyznaczoną rozporzadzeniem Woj.. Opolskiego Nr 0151/P/47/05 z dnia 09.12.2005r. i nr 0151/P/15/07 z dnia 25.05.2007r.
11. | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP012 | Praszka | oleski | OP | WT | Odra | Praszka | GMW | Gorzów Śląski, Rudniki, Praszka | 18.451 | 51.0558 | XXII/291/2012 | 13513 | 2 | 0 |  | 13519 | 12906 | 11806 | 871 | 229 | 72 | 0 | Tylko w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków | 71.9 | 49.1 | 0 | 0 | 71.9 | 49.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 11806 | 355.835 | 343.4 | 4.24 | 8.195 | 0 | 11806 | 613 | 0 | 871 | 0 | 0 | 91.8633 | 6.4428 | 1.6939 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0120 | Oczyszczalnia Ścieków Praszka | 1 | 18.2642 | 51.0406 | 18.2623 | 51.04 | Odra | Warta | Prosna | Prosna | 1595 |  | 2500 | 12891 |  |  | 583.7 | 583.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400.4 | 1119 | 484 | 91 | 8 | 7 | 69 | 10 | 17 | 1 | 80 | 87 |  |  |  | zagęszczanie i odwadnianie na prasie filtracyjnej | 214 | [6 empty] | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | koncepcja
12. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP013 | Ozimek | opolski | OP | SO | Odra | Ozimek | GMW | Ozimek | 18.20972875 | 50.68026469 | 0151/P/13/05; zm. 0151/P/2/06 | 22454 | 1 | 0 |  | 20867 | 19097 | 17220 | 1209 | 668 | 167 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 133.81 | 90.77 | 0 | 0 | 133.81 | 90.77 | 25.38 | 0.34 | 0.23 | 0 | 167 | 579.3 | 485.8 | 5.3 | 13.7 | 74.5 | 17220 | 1665 | 42 | 1209 | 21 | 42 | 90.703 | 6.0957 | 3.2012 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0130 | Antoniów | 1 | 18.1946 | 50.6839 | 18.1942 | 50.6831 | Odra | Mała Panew |  |  | 2988 | 4776 |  | 18333 | 90.7 | 6.1 | 727.24 | 727.24 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 323.75 | 740.5 | 270.5 | 69.48 | 8.78 | 9.71 | 62.75 | 17.37 | 24.32 | 0.93 | 65 | 89.41 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Tlenowa stabilizacja w KTSO, odwadnianie na prasie taśmowej, suszenie osadu energią słońca w solarnej suszarni osadu | 186.6 | 126.15 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0 | 0 |  | 153.88 | 2.2 | 96.78 | 54.9 | 0 |  |  |  |  | 153.88 | 153.9 | 153.9 | [6 empty] | Analiza planów dotyczących zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. | Wstępna koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.
13. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP014 | Turawa | opolski | OP | SO | Odra | Turawa | GW | TURAWA, ŁUBNIANY | 18.0432 | 50.4421 | Rozporządzenie Nr 0151/P/12/05 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2005r. W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turawa na obszarach gmin:Turawa, Łubniany, Chrząstowice.ZMIANA AGLOMERACJI w 2014r.: Uchwała Nr II/287/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Turawa" na obszarze gmin: Turawa, Łubniany i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Turawa". | 15748 | 1 | 0 |  | 21110 | 15260 | 14809 | 94 | 357 | 89 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 254.6 | 39.6 | 0 | 0 | 254.6 | 39.6 | 8.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 131 | 565.8 | 561 | 4.8 | 12.85 |  | 14809 | 0 | 3790 | 94 | 0 | 2060 | 88.1052 | 10.2037 | 1.6911 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0140 | Oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym | 1 | 18.055 | 50.7398 | 18.0555 | 50.7433 | Odra | Mała Panew |  | Mała Panew | 3900 | 4300 |  | 25800 |  |  | 561 | 561 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 419 | 1296 | 513 | 130 | 14 | 8 | 41 | 9 | 10 | 0 | 92 | 97 | MO | MO | 30.11.2016r. | Odwadnianie, higienizacja | 343 |  |  |  |  | 144 |  | 199 |  |  | 27.8 | 1.8 | 26 |  | 1043.3 | 0 | 858 | 41.5 | 143.8 | 1071.1 | 1043.2 | 284.2 | 0 | 0 | 0 |  | 759 | kredyt inwestycyjny z Banku Spółdzielczego Łubniany |  |  | 1. Uwaga WiK Turawa: około 85% z nakładów poniesionych w 2016r. (kol. 119) tj. 710534,02 zł zostało objętych dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.2. Na terenie Gminy Turawa został zrealizowany projekt pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski". Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Inwestycja została realizowana przez Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. zo.o. z siedzibą ul. 1 Maja 5, 46-045 Turawa. W wyniku realizacji inwestycji Gmina Gmina Turawa jest w całości skanalizowana. Stan skanalizowania na terenie Gminy Turawa: 193,3 km, Gminy Łubniany: 61,3 km. W 2014r. nastapiła zmiana obszaru i granic Aglomeracji Turawa, przyjęta Uchwałą Nr II/27/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. 3.W kolumnie 25 i 49 wliczone są domki letniskowe - osoby przebywajace nad Jeziorami Turawskimi. Ilość osób przebywających sezonowo nad Jeziorami Turawskimi jest szacunkowa, ponad 2500 turystów, do wyliczeń sprawozdania podstawiono wartość 2060, która wynika z przyjętej zmiany Aglomeracji. Jednak z informacji pozyskanych z WiK Turawa wynika, że ilość osób przebywających czasowo, w tym nad Jeziorami Turawskimi szacuje się na 3790 - kol. 49 sprawozdania.
14. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP015 | Kietrz | głubczycki | OP | GO | Odra | Kietrz | GMW | Kietrz | 18.0027 | 50.0488 | XVI/217/2012 | 6338 | 3 | 0 |  | 6412 | 6238 | 3500 | 2598 | 140 | 41 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 129.7 | 4 | 5.2 | 0 | 3500 | 44 | 130 | 2598 |  |  | 57.2988 | 40.5178 | 2.1834 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0150 | Oczyszczalnia ścieków w Kietrzu | 1 | 18.02 | 50.08 | 18.02 | 50.08 | Odra | Odra | Psina | Troja | 800 | 800 | 800 | 6338 | 57.3 | 40.52 | 129.7 | 186.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 687 | 1601 | 420 |  |  | 11 | 80 | 12 | [7 empty] | tlenowa stabilizacja osadu + odwodnienie na poletkach osadowych | 9.7 |  |  |  | 9.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP016 | Głogówek | prudnicki | OP | SO | Odra | Głogówek | MGMW | Głogówek | 17.8611 | 50.3536 | Uchwała sejmiki województwa opolskiego nr XVIII/234/2012 z 24.04.2012 | 8669 | 3 | 0 |  | 7546 | 7546 | 7475 | 71 | 0 | 0 | 0 | NIE | 27.6 | 17.9 | 8.6 | 8.6 | 36.2 | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 314.7 | 12 |  |  | 7475 |  |  | 71 |  |  | 99.0591 | 0.9409 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0160 | Głogówek | 1 | 17.8548 | 50.3642 | 17.8536 | 50.3661 |  |  |  | Osobłoga | 1500 | 3100 | 3100 | 18150 | 99.1 | 0.9 | 314.7 | 314.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 440 | 1006 | 379 |  |  | 9 | 77 | 11 | [7 empty] | stabilizacja' odwodnienie, wapnowanie | 62 | 62 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16. | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP017 | Wołczyn | kluczborski | OP | SO | Odra | Wołczyn | GMW | Wołczyn | 18.0494 | 51.0177 | XV/197/2012 | 10290 | 2 | 0 |  | 9799 | 9734 | 8076 | 236 | 50 | 13 | 1372 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 40.9 | 28.93 | 0 | 0 | 40.9 | 28.93 | 16.3 | 0.13 | 0.13 | 0 | 50 | 214.6 | 178 | 5 | 2.5 | 29.13 | 8076 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 83.0799 | 2.4084 | 0.51026 | ok | PLOP0170 | Wołczyn | 1 | 18.0375 | 51.0182 | 18.0339 | 51.0142 | Odra | Stobrawa | Stobrawa | Wołczyński Strumień | 1150 | 1540 |  | 10300 | 100 | 100 | 183 | 183 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 353.67 | 1034.5 | 588.83 | 98.64 | 7.41 | 9.38 | 79.3 | 14.53 | 16.07 | 1.06 | 83.71 | 85.7 | nie dotyczy | MO | 2019-12-31 | Rolnicze wykorzystanie | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany | Projekt budowlany
17. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP018 | Niemodlin | opolski | OP | SO | Odra | Niemodlin | GMW | Niemodlin | 17.6135 | 50.6424 | II/24/2014 | 7024 | 3 | 0 |  | 6904 | 6714 | 6315 | 384 | 15 | 4 | 0 | NIE | 32.6 | 26.3 | 5 | 5 | 37.6 | 31.3 | 17 | 1.8 | 0.9 | 0.02 | 12 | 511.5 | 488 | 23 | 0.5 |  | 6315 | 0 | 172 | 384 | 0 | 18 | 93.96 | 5.8227 | 0.21727 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0180 | Gościejowice Małe | 1 | 17.6222 | 50.6514 | 17.6183 | 50.6514 |  |  |  | Ścinawa Niemodlińska | 1401 | 2000 | 3500 | 12070 | 93.96 | 5.82 | 488 | 460 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 225 | 641 | 193 | 53 | 4 | 9 | 78 | 18 | 21 | 1 | 61 | 84 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie i higienizacja | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 603.412 | 0 | 603.412 | 0 | 183.9 | 183.9 |  |  |  | 787.312 | 787.3 | 576.8 | 0 | 210.5
18. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP019 | Lewin Brzeski | brzeski | OP | SO | Odra | Lewin Brzeski | GMW | Lewin Brzeski | 17.6165 | 50.7484 | Uchwała nr XLVII/536/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 8445 | 3 | 0 |  | 8303 | 8276 | 6450 | 1706 | 120 | 30 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 31.3 | 26.3 |  |  | 31.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 216 | 6 | 3.6 |  | 6450 |  | 27 | 1706 |  |  | 78.0079 | 20.5468 | 1.4453 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0190 | Lewin Brzeski | 1 | 17.629 | 50.7474 | 17.6347 | 50.7448 | Odra | Odra | Nysa Kłodzka | Nysa Kłodzka | 1475 | 3720 | 3720 | 8605 | 78.01 | 20.55 | 222 | 222 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 430 | 1048.5 | 325 | 100 |  | 5.2 | 45.2 | 9.17 | 5 | [6 empty] | wirowanie | 90 |  | 90 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2015-08-05
19. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP020 | Zawadzkie | strzelecki | OP | SO | Odra | Zawadzkie | GMW | Zawadzkie | 18.4805 | 50.6048 | XX/226/2016 | 9602 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 10277 | 9538 | 9287 | 248 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.27 | 38.3 | 0 | 0 | 38.27 | 38.3 | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 215.3 | 208 | 1.3 | 0.1 | 5.9 | 9287 | 675 | 64 | 248 | 0 | 0 | 97.5577 | 2.4132 | 0.029191 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0200 | Zawadzkie | 1 | 18.28 | 50.37 | 18.28 | 50.37 | Odra | Bziczka |  | Potok Mostki | 2900 | 6000 | 3452 | 10500 | 96.74 | 3.23 | 237 | 537 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 416.8 | 1125.5 | 556 | 99.35 | 12.4 | 8.43 | 50.3 | 8.73 | 12.6 | 1.73 | 86.86 | 83.33 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na prasie wraz z higienizacją | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | BIOPALIWA | 37.7 | 7.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ważne pozwolenie na budowę na inwestycje wskazane w ankiecie V AKPOŚK; uchwała nr XX/217/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 w Gminie Zawadzkie" oraz uchwała nr XX/216/16 Rady Miejskiej w Zawadziem z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie na lata 2017-2021" | Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Strzeleckiego oraz plan remontów maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków, Ważne pozwolenie na budowę na inwestycje wskazane w ankiecie V AKPOŚK; uchwała nr XX/217/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 w Gminie Zawadzkie" oraz uchwała nr XX/216/16 Rady Miejskiej w Zawadziem z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie na lata 2017-2021" | wzrost długości sieci kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji wykazanej w kol. 37 w stosunku do lat ubiegłych wynika z przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji tej sieci;
20. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP021 | Paczków | Nysa | OP | SO | Odra | Paczków | GMW | Paczków | 17.0059 | 50.464 | XLVII/534/2014 | 10122 | 2 | 0 |  | 9032 | 8932 | 7060 | 1768 | 104 | 22 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 308.2 | 6.2 | 3.1 | 0 | 7060 | 0 | 100 | 1768 | 0 | 0 | 79.2737 | 19.5748 | 1.1515 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0210 | mechaniczno - biologiczna | 1 | 17.0166 | 50.4672 | 17.0173 | 50.4673 | Odra | Odra |  | Nysa Kłodzka | 2500 | 3750 | 2500 | 22396 | 79.27 | 19.57 | 314.4 | 314.4 | PUB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 31.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie higienizacja | 829.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.7 | pod uprawę rośłin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 127.4 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Paczków | 2014-10-14 | Termin rozpoczęcia prac 01.03.2018
21. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP023 | Grodków | brzeski | OP | SO | Odra | Grodków | GMW | Grodków | 17.3785 | 50.6972 | Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLI/409/2010 z dnia 26.01.2010 r. | 18059 | 1 | 0 |  | 17894 | 15381 | 15090 | 180 | 110 | 26 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 122.8 | 74.6 | 11 | 11 | 133.8 | 85.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 20 | 721 | 711 | 6 | 4 | 0 | 15090 | 2503 | 10 | 180 | 0 | 0 | 98.3738 | 1.0059 | 0.61473 | ok | PLOP0230 | Tarnów Grodkowski | 1 | 17.4065 | 50.7042 | 17.4102 | 50.7032 | Odra | Nysa Kłodzka |  | Struga Grodkowska | 3000 | 5350 |  | 22500 | 98.37 | 1.01 | 717 | 717 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 651 | 1352 | 435 | 84 | 12 | 7 | 55 | 11 | 8 | 1 | 90 | 93 |  |  |  | Fermentacja, Odwadnianie, Higienizacja | 125 | 125 | [8 empty] | 9.7 |  | 9.7 |  | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 9.7 | 9.7
22. | Tak |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP024 | Olesno | Olesno | OP | SO | Odra | Olesno | GM | Olesno | 18.251 | 50.2247 | Uchwała sejmiki województwa opolskiego nr XV/196/2012 z 28.02.2012 | 10215 | 2 | 0 |  | 10274 | 9783 | 9631 | 43 | 109 | 25 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.6 | 34.3 |  |  | 40.6 | 34.3 | 22.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 56 | 672.2 | 633.6 | 16 | 22.6 | 0 | 9631 | 433 | 58 | 43 |  |  | 98.5205 | 0.41853 | 1.0609 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOPO240 | Olesno | 1 | 18.3864 | 50.8765 | 18.3989 | 50.8781 | Odra | Stobrawa |  | Stobrawa | 2500 | 0 | 2500 | 8040 | 100 | 100 | 633.6 | 633.6 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 393 | 1075 | 432 | 110 | 11 | 30.5 | 67 | 24 | 52 | 2 | 53 | 83 |  |  |  | fermentacja w os. Imhoffa w celu stabilizacji a następnie odwadniania prasą | 187 |  |  |  |  | 45 |  |  | 142 | R3 | 551.38 | 112.5 | 328.3 | 110.58 | 26 | 26 |  |  |  | 577.38 | 424.3 | 424.3
23. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP025 | Korfantów | Nyski | OP | SO | Odra | Korfantów | GMW | Korfantów | 17.5941 | 50.4867 | XVIII/204/2016 | 2579 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3303 | 2579 | 1695 | 876 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 7.83 | 7.21 |  |  | 7.83 | 7.21 |  | 0.96 | 0.36 |  | 1695 | 72.5 | 67 | 5 | 0.5 | 0 | 1695 | 0 | 174 | 876 | 0 | 550 | 56.5849 | 43.1729 | 0.2422 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0250 | Korfantów | 1 | 17.6 | 50.4965 | 17.3559 | 50.294 |  |  |  | Ścinawa Niemodlińska | 520 | 614 | 1228 | 4247 | 99.75 | 99.75 | 72.5 | 72 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 330.5 | 688.1 | 219.5 |  |  | 27.6 | 92 | 28.1 | [5 empty] | BN | 2017 | składowanie na składowiskach odpadów | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 317 | 11 | 306 |  | 28 | 28 |  |  |  | 345 | 345 | 345 | [6 empty] | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Korfantów | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Korfantów | Dotyczy kol. 22. Zmiana granic i obszaru aglomeracji - zmniejszenie. Zmiana RLM - zmniejszenie
24. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP027 | Gogolin | krapkowicki | OP | GO | Odra | Gogolin | GMW | Gogolin | 18.0175 | 50.4927 | V/66/2015 | 12287 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 12916 | 10708 | 10488 | 212 | 8 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 98.5 | 75.6 | 0 | 0 | 98.5 | 75.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 357.4 | 349 | 3.4 | 5 | 0 | 10488 | 990 | 789 | 212 | 100 | 329 | 94.9752 | 4.9628 | 0.061939 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0270 | Chorula | 1 | 17.9649 | 50.5404 | 17.9549 | 50.5417 |  |  |  | Odra | 1250 | 1500 | 1500 | 7500 | 98.15 | 1.85 | 349 | 349 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 440.75 | 1252.75 | 486.5 | 106.175 | 13.825 | 6.93 | 61 | 13.23 | 6.7 | 0.35 | 93.68 | 97.46 |  | RM | 2018 | odwadnianie | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP029 | Pawłowiczki | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | Odra | Pawłowiczki | GW | Pawłowiczki | 18.0459 | 50.2422 | 0151/P/23/05 | 4386 | 3 | 0 |  | 3991 | 3756 | 3715 | 41 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 43.2 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 43.8 | 30.2 | 20.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 | 124 | 123 | 1 | 0 | 0 | 3715 | 175 | 60 | 41 | 0 | 0 | 98.9727 | 1.0273 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0290 | Pawlowiczki | 1 | 18.0569 | 50.2495 | 18.0573 | 50.2486 |  |  |  | Potok Olcha | 400 | 480 | 480 | 4500 | 98.9 | 1 | 123 | 123 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 414 | 1118 | 586 |  |  | 18 | 80 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 187 |  |  |  |  | 172 |  |  | 15 | warstwa izolacyjna, składowisko w Pawłowiczkach | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26. |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLOP031 | Popielów-Karłowice | opolski | OP | GO | Odra | Popielów | GW | Popielów | 17.7432 | 50.82 | 0151/P/11/07 z dn. 29.03.2007 r. | 7547 | 3 | 0 |  | 7030 | 7030 | 4876 | 1956 | 198 | 66 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 57.8 | 5.8 | 0 | 0 | 57.8 | 5.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 147.4 | 134.2 | 3.6 | 9.6 | 0 | 4876 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 69.3599 | 27.8236 | 2.8165 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | OP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLOP0311 | Stare Siołkowice | 1 | 17.7558 | 50.8167 | 17.752 | 50.8175 | Odra | Stobrawa | Brynica | Brynica | 600 | 695 | 600 | 4720 | 64.36 | 27.82 | 137.8 | 3.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 570 | 1052 | 363 | 143 | 12.2 | 8 | 65 | 15 | 17 | 1 | 88 | 92 | nie dotyczy | MO | 2020 | prasa | 56 | 56 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | OP | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLOP0312 | Karłowice | 1 | 17.4253 | 50.5246 | 17.4324 | 50.5223 | Odra |  |  | Stobrawa | 38 | 105 |  | 567 | 5 | 0 | 14 | 14 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7.25 | 74.6 | 24.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Suszenie na poletkach osadowych | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP032 | Murów | Opolski | OP | SO | Odra | Murów | GW | Murów | 17.9933 | 50.86 | XXXVI/427/2013 | 2134 | 3 | 0 |  | 2098 | 2098 | 1898 | 15 | 3 | 1 | 182 | TAK - pełna ewidencja | 27.43 | 11.4 | 0 | 0 | 27.43 | 11.4 | 0 | 7.61 | 2.54 | 0.09 | 0 | 51.6 | 51 | 0.6 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 90.4671 | 0.71497 | 0.14299 | ok | PLOP0320 | Murów | 1 | 17.935 | 50.8669 | 17.9334 | 50.8665 | Odra | Stobrawa | Budkowiczanka | Budkowiczanka | 260 | 570 | 600 | 6000 | 90.74 | 0.1 | 95 | 95 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 309 | 1064 | 447 | 132 | 10 | 6 | 67 | 15 | 6 | 1 | 87 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przekazane innym podmiotom | 35498 | 0 | 0 | 35498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35498 | 35498 | 35498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP033 | Tarnów Opolski | opolski | OP | SO | Odra | Tarnów Opolski | GW | Tarnów Opolski, Izbicko | 18.0765 | 50.5722 | IX/102/2015 | 11202 | 2 | 0 |  | 10713 | 10585 | 9200 | 1289 | 96 | 24 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 122.9 | 89.6 |  |  | 122.9 | 89.6 |  | 0 | 0 |  |  | 302.1 | 296.1 | 5.3 | 0.7 | 0 | 9200 | 128 |  | 1289 |  |  | 87.0718 | 12.0321 | 0.89611 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0330 | Kosorowice | 1 | 18.0146 | 50.3477 | 18.0056 | 50.3422 | Odra |  |  | Struga | 1800 | 2000 | 2000 | 15015 |  |  | 300.6 | 300.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489 | 1276 | 617 | 119 | 16 | 3 | 39 | 4 | 6 | 1 | 95 | 94 | nie dotyczy |  |  | odwadnianie higienizacja | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP035 | Kolonowskie | strzelecki | OP | SO | Odra | Kolonowskie | GMW | Kolonowskie | 18.3738 | 50.6527 | V/70/2015 | 5927 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 5845 | 5718 | 5685 | 22 | 11 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 59.5 | 48.4 | 0 | 0 | 59.5 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184.396 | 183.8 | 0.2 | 0.396 | 0 | 5685 | 0 | 127 | 22 | 0 | 0 | 99.4354 | 0.37639 | 0.1882 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0350 | Staniszcze Małe | 1 | 18.3 | 50.6667 | 18.3 | 50.6667 |  |  |  | rzeka Mała Panew | 600 | 780 |  | 8070 | 99.44 | 0.38 | 184.4 | 184 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 583 | 1359 | 580 |  |  | 7 | 63 | 7 |  |  |  |  | MO | nie dotyczy |  | poletko osadowe, odwodnienie -prasa mechan. wapnowanie, kompostowanie | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | budowa sieci kanalizacyjnej ul. Dębowa w Kolonowskiem | rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | kol. 118 wartości podane w kwocie netto, środki własne Sp. KGK
30. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP036 | Prószków | opolski | OP | SO | Odra | Prószków | GMW | Prószków | 17.8729 | 50.574 | 0151/P/15/05; zm. 0151/P/33/05 | 6556 | 3 | 0 |  | 6393 | 5865 | 4791 | 1026 | 48 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 73.6 | 54 | 0 | 0 | 73.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 172.545 | 172 | 0.445 | 0.1 | 0 | 4791 | 0 | 528 | 1026 | 0 | 0 | 83.2004 | 16.0488 | 0.75082 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0360 | Prószków | 1 | 17.8688 | 50.5831 | 17.8671 | 50.5834 | Odra |  | potok Prószkowski | rów melioracyjny | 640 | 880 | 840 | 8500 | 100 | 100 | 172 | 172 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 382 | 1255 | 918 | 124 | 11.6 | 10 | 92.6 | 19.2 | 24 | 1.5 | 80 | 87 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 90 | 90 | [8 empty] | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP037 | Dobrodzień | oleski | OP | SO | Odra | Dobrodzień | GMW | Dobrodzień | 18.44482571 | 50.72828792 | 0151/P/35/05 zm. 0151/P/27/05 | 7230 | 3 | 0 |  | 6337 | 6130 | 4987 | 1056 | 87 | 30 | 0 | NIE | 26.6 | 19.3 | 12.3 | 12.3 | 38.9 | 31.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 305.9 | 302.4 | 3.5 |  |  | 4987 | 0 | 207 | 1056 | 0 | 0 | 81.9631 | 16.664 | 1.3729 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0370 | Dobrodzień | 1 | 18.424 | 50.7296 | 18.4263 | 50.7297 | Odra | Mała Panew | Myślina | Myślinianka | 1686 | 1957 |  | 10000 |  |  |  | 305.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 256.25 | 620.25 | 240.25 |  |  | 10.78 | 79.6 | 20.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2019-12-30 | [11 empty] | 76.4 | 5.8 |  | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 76.4 | 0
32. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP039 | Branice | głubczyce | OP | GO | Odra | Branice | GW | Branice | 17.7938 | 50.0503 | II/19/2014 | 4138 | 3 | 0 |  | 4033 | 3441 | 2250 | 363 | 16 | 4 | 812 | TAK - pełna ewidencja | 24 | 12.1 | 3.8 | 3.8 | 27.8 | 15.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 109.5 | 1 | 0.7 | 31.7 | 2250 | 0 | 592 | 363 | 0 | 0 | 70.4686 | 9.0007 | 0.39673 | ok | PLOP0390 | Branice | 1 | 17.7783 | 50.045 | 17.7718 | 50.0457 | Odra |  |  | Opawa | 830 | 1070 |  | 6382 | 70.47 | 9 | 110.5 | 110.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 292 | 844 | 288 |  |  | 7.53 | 58.8 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | odwodnienie na prasie | 33.85 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanit.w m-ści Branice i m-ści Wysoka
33. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP040 | Trzebieszyn | kluczborski | OP | SO | Odra | Lasowice Wielkie | GW | Lasowice Wielkie | 18.2136 | 50.8705 | 0151/P/8/06; zm. 0151/P/28/06 | 3521 | 3 | 0 |  | 3230 | 3216 | 1950 | 937 | 329 | 71 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.3 | 5.8 | 0 | 0 | 40.3 | 5.8 | 0 | 9.3 | 4.2 | 0 | 20 | 66.2 | 44.2 | 15.3 | 6.7 | 0 | 1950 | 0 | 8 | 937 | 0 | 6 | 60.6192 | 29.195 | 10.1858 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0400 | Trzebieszyn | 1 | 18.1924 | 50.8663 | 18.1811 | 50.8489 | Odra | Stobrawa | Budkowiczanka | Budkowiczanka | 200 | 280 | 400 | 1900 | 60.6 | 0 | 44.2 | 44.2 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 431 | 976 | 268 |  |  | 27 | 160 | 48 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | odwodnienie na prasie filtracyjnej | 0.9 | [7 empty] | 0.9 | przekazane do kompostowania | 2481.3 | 0 | 2481.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2483.3 | 2483.3 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2464.9 | WFOŚiGW - pożyczka inwestycyjna |  | Dokumentacja Projektowa | poz.44-szacunkowa wielkośc gdyż ścieki są oczyszczane poza aglomeracją, poz.74 - "0" - oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z taboru asenizacyjnego, poz.77 - planowana rozbudowa oczyszczalni, termin zakończenia 30.10.2017
34. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP041 | Baborów | Głubczyce | OP | GO | Odra | Baborów | GMW |  | E17° 59' 8.7708" | N50° 9' 28.8419" | XLVII/537/2014 z 28.10.2014 | 3014 | BC | 0 | 2. zmniejszenie granic | 3027 | 3027 | 3014 | 13 | 0 | 0 | 0 | NIE | 18.5 | 18.3 | 0.2 | 0.2 | 18.7 | 18.5 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 3014 | 184.156 | 184 | 0.156 | 0 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 99.5705 | 0.42947 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0410 | Baborów | 1 | 17.9929 | 50.1474 | 17.9944 | 50.1472 |  |  |  | Rzeka Psina | 1878 | 2778 | 1878 | 6000 | 99.53 | 0.43 | 184.2 | 184.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 304 | 320 | 24 | 3 | 9 | 40 | 9 | 2 | 1 | 92 | 83 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | suszenie na poletkach osadowych | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP042 | Aglomeracja Polska Cerekiew | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | Odra | Polska Cerekiew | GW | Polska Cerekiew | 18.1239 | 50.2266 | 0151/P/19/07 | 7968 | 3 | 0 |  | 4043 | 4043 | 2995 | 1048 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 42.3 | 31.2 | 0 | 0 | 42.3 | 31.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 | 88 | 0 | 0 | 92 | 2995 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 74.0787 | 25.9213 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0420 | Polska Cerekiew typu ECOLO-CHIEF | 1 | 18.08 | 50.13 | 18.09 | 50.13 | Odra |  |  | Potok Cisek | 275 | 275 | 275 | 1470 |  |  | 88 | 88 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297 | 680 | 754 |  |  | 10 | 74 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | odwodnienie | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Informuję, iż w kolumnie nr 44 ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym) wartość 0 jest prawidłowa. Ścieki wywożone taborem asenizacyjnym od mieszkańców wykazanych w kolumnie 26 (1048 mieszkańców) nie są przywożone na naszą oczyszczalnie lecz są wywożone na oczyszczalnie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu
36. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP043 | Ujazd | strzelecki | OP | GO | Odra | Ujazd | GMW | Ujazd | 18.3311 | 50.3847 | Uchwała Nr IV/43/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14.02.2015 | 6316 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 6071 | 5953 | 5909 | 28 | 16 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 106.8 | 81.1 | 0 | 0 | 106.8 | 81.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 155 | 4 | 1 | 0 | 5909 | 103 | 15 | 28 | 0 | 0 | 99.2752 | 0.46121 | 0.26355 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0430 | Ujazd | 1 | 18.1952 | 50.2305 | 18.1902 | 50.2339 | Odra |  |  | Kłodnica | 550 | 550 | 650 | 6565 | 0 | 0 | 160 | 159 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 374 | 799 | 788 |  |  | 9 | 68 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 12.2017 | Odwodnienie, suszenie | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | spalania | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 71.3 | 0 | 2 | 3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-04-29 | opis do kolumny 22 : zmniejszono granice aglomeracji oraz zmianie ulegla ilość RLM
37. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP044 | Skoroszyce | nyski | OP | SO | Odra | Skoroszyce | GW | Skoroszyce | 17.3774 | 50.596 | Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLVII/522/2014 z dnia 28 października 2014 r. | 3028 | 3 | 0 |  | 2957 | 2957 | 2800 | 129 | 28 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.12 | 25.32 | 0 | 0 | 30.12 | 25.32 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 79.2 | 69.3 | 0.3 | 0.6 | 9 | 2800 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 94.6906 | 4.3625 | 0.94691 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0440 | Skoroszyce | 1 | 17.4139 | 50.5973 | 17.4139 | 50.5973 | Odra | Nysa Kłodzka |  | Potok Skoroszycki | 720 | 1056 | 1220 | 4872 |  |  | 191 | 191 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213 | 585 | 255 | 79 | 6.4 | 8 | 42 | 11.85 | 39 | 1.9 | 51 | 70 | nie dotyczy | R | 2020 | stabilizacja w komorze tlenowej | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nie dotyczy | Nie opracowano jeszcze żdnych planów dot. rozbudowy oczyszczalni w Skoroszycach.
38. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP049 | Pokój | namysłowski | OP | SO | Odra | Pokój | GW | Pokój | 17.8306 | 50.9044 | Uchwała Nr XLVII/524/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. | 2105 | 3 |  |  | 2167 | 2105 | 1428 | 595 | 82 | 19 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 19.2 | 14.1 | 0 | 0 | 19.2 | 14.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 42.5 | 1600 | 2400 | 0 | 1428 | 0 | 62 | 595 |  |  | 68.7587 | 27.4573 | 3.784 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0490 | Pokój | 1 | 17.8306 | 50.9044 | 17.8306 | 50.9044 |  |  | 0 | Rów otwarty melioracji szczegółowej L-R-4 | 122 | 250 | 0 | 1666 |  |  | 32.9 | 32.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 358 | 884 | 285 | 121 | 13 | 10 | 41 | 15 | 10 | 3 |  |  | nie dotyczy | RM | 30.09.2018 | odwodnienie | 15.5 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP050N | Biała | prudnicki | OP | SO | Odra | Biała | GMW | Biała | 17.6596 | 50.3847 | Uchwała XIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23.06.2015 r. | 2516 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2441 | 2441 | 2010 | 431 | 0 | 0 | 0 | NIE | 16.7 | 10 | 0 | 0 | 16.7 | 10 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 68.5 | 5.5 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 82.3433 | 17.6567 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0500N | Biała | 1 | 17.6619 | 50.3878 | 17.6636 | 50.3887 | Odra | Biała | rów nr 26 | rów melioracyjny nr 22 | 175 | 200 | 200 | 1200 | 82.3 | 17.7 | 88.5 | 68.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 596 | 1020 | 632 |  |  | 13 | 77 | 24 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2019 | stabilizacja tlenowa oraz odwodnienie na poletkach osadowych | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy | Dokumentacja projektowa
40. |  |  | L |  | PLOP052N | Mąkoszyce |  | OP | [7 empty] | Uchwała XXI/238/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.10.2016 r. |  |  |  | 5. likwidacja | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP055N | Zlewnia rz. Troi | Głubczyce | OP | GO | Odra | Głubczyce | MGMW | Głubczyce | 17.8231 | 50.2007 | 0151/P/23/06 | 2100 | 3 | 0 |  | 1536 | 1536 | 1533 | 0 | 3 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 27.3 | 16.7 | 0 | 0 | 27.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 2 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8047 | 0 | 0.19531 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 |  | Głubczyce | 1 | 17.5052 | 50.1157 | 17.514 | 50.114 |  |  |  | rzeka Psina | 2848 | 6915 | 6915 | 64500 |  |  | 909 | 909 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 842.04 | 1695.46 | 687 | 62.79 | 9.42 | 2.88 | 29.75 | 7.5 | 4.22 | 0.32 | 93.28 | 96.6 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja wapnem | 437.82 | 334.79 | 0 | 0 | 0 | 103.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Różnica w RLM korzystających z sieci , a liczbą mieszkańców korzystających ze zbiorczej kanalizacji wynika z przyjętego przelicznika 1M na 1RLM (na podstawie programu skanalizowania gm. Głubczyce).
42. | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLOP056N | Leśnica | strzelecki | OP | GO | Odra | Leśnica | GMW | Leśnica | 18.1891 | 50.4305 | 0151/P/3508 z dnia 27 maja 2008 r. | 5395 | 3 | 0 |  | 4418 | 4296 | 4110 | 179 | 7 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.6 | 26.6 | 0 | 0 | 39.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.248 | 203 | 2.148 | 0.1 | 0 | 4110 | 0 | 122 | 179 | 0 | 0 | 95.79 | 4.0516 | 0.15844 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP0090 | Biologiczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków ArcelorMittal Poland S.A. oodział w Zdzieszowicach |  | 18.0982 | 50.4177 | 18.0961 | 50.4161 | Odra |  |  | Odra | 9288 | 11520 |  | 61920 |  |  |  |  | PUB2 | 1 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLOP501 | Dobrzeń Wielki | opolski | OP | SO | Odra | Dobrzeń Wielki | GW | Dobrzeń Wielki, Łubniany | 17.8468 | 50.7666 | XXXVII/443/2013 | 11244 | 2 | 0 |  | 10694 | 10584 | 10542 | 0 | 42 | 15 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 121.6 | 120.6 | 0 | 0 | 121.6 | 120.6 | 20 | 0.18 | 0.2 | 0 | 21 | 520.5 | 504 | 1.5 | 15 | 0 | 10542 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 99.6073 | 0 | 0.39274 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLOP5010 | Dobrzeń Wielki | 1 | 17.8251 | 50.7607 | 17.8228 | 50.7531 | Odra | Odra | Odra | Odra | 1384 | 2223 | 2700 | 4961 | 99.43 | 0 | 505.1 | 505.1 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.667 | 1062 | 471 | 110 | 10 | 46 | 197 | 82 | 75 | 4 | 32 | 60 | nie dotyczy | RM | 31.12.2018 | stabilizacja tlenowa | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 150 | 0 | 150 | 0 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 165.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | BN
1 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK001 | Rzeszów | Rzeszów | PK | GW | Wisła | Rzeszów | GM | Rzeszów, Boguchwała, Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trzebownis-ko, Tyczyn, | 22.004 | 50.0373 | Rozp. 180/2006, zm.25/2007, zm. 44/2007 UCHWAŁA NR XVIII/309/12 | 199049 | BC | 0 |  | 220608 | 206034 | 201142 | 4762 | 130 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 831.2 | 798.9 | 0 | 0 | 831.2 | 798.9 | 373.2 | 35 | 33.7 | 1.5 | 1196 | 15639.3 | 15598.6 | 32.9 | 7.8 | 0 | 201142 | 11274 | 2797 | 4762 | 503 | 0 | 97.5545 | 2.3866 | 0.058928 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0010 | Rzeszów | 1 | 22.0185 | 50.0624 | 22.0178 | 50.0642 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 54500 | 74000 | 74000 | 398000 | 97.5545 | 2.3866 | 15631.5 | 15631.5 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 388 | 866 | 389 | 71 | 10 | 4 | 38 | 7 | 7 | 1 | 90 | 90 | nie dotyczy | MO | 2018 | Przeróbka osadów ściekowych, wstępnego i nadmiernego po zagęszczeniu, oparta jest o proces mezofilowej fermentacji, przebiegający w czterech zamkniętych wydzielonych komorach fermentacyjnych, odwadniane osadów odbywa się na dwóch prasach mechanicznych, następnie osady są wapnowane | 3704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 0 | 3046.4 | 316.5 | kompostowanie | 4124.1 | 0 | 2760.7 | 1363.4 | 4975.2 | 865.3 | 4109.9 | 0 | 0 | 9099.3 | 9099.3 | 9099.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nd. | umowa nr WI-P7011.555.4.2012 z dnia 22.06.2012 - na wykonanie projektu ( rozpoczęcie prac projektowych) pismo SR.6220.3.27.2012 z dnia 11.07.2012 r. o braku podstaw prawnych do wszczęcia postę[powania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia | Decyzja SR-II.6220.24.2016 z dnia 7.06.2016r. O środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa suszarni osadów wraz z mo- dernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie"
2 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK002 | Krosno | Krosno | PK | GW | Wisła | Krosno | GM | Chrokówka, Iwonicz-Zdrój, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka | 21.7674 | 49.6916 | Uchwała nr XX/358/16 z dnia 29.02.2016 r. | 109017 | 0 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 105306 | 96918 | 94808 | 1998 | 112 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 932.5 | 886.2 | 3.7 | 3.7 | 936.2 | 889.9 | 287.6 | 10.8 | 10.8 | 0 | 701 | 8264.1 | 8230.9 | 2 | 0.3 | 30.9 | 94808 | 1680 | 6199 | 1998 | 134 | 375 | 97.513 | 2.3807 | 0.10636 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0020 | Oczyszczalnia ścieków w Krośnie | 1 | 21.7404 | 49.7136 | 21.7429 | 49.7145 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 35410 | 45240 - okres bezdeszczowy, 62520 - okres deszczowy | 27260 | 145263 | 98 | 2 | 8232.9 | 8232.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 318 | 766 | 423 | 62 | 13 | 4 | 57 | 8 | 8 | 0 | 86 | 98 | nie dotyczy | RM | 31.03.2021 r. | fermentacja mezofilowa, odwadnianie na prasie, suszenie około 20-30% z ilości po prasie | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 0 | 1256 | 369.2 | kompostowanie i produkca nawozu | 2381 | 0 | 2381 | 0 | 935 | 27 | 908 | 0 | 0 | 3316 | 3316 | 3316 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie - (realizacja 2017 r.) 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczyńskiej - (wykonane 2016 r.) 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Prządki - (realizacja 2017 r.) | Data: 03.10.2013 r. podpisanie umowy z Wykonawcą "Opracowanie Dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie". Umowa zrealizowana. Pozyskana dokumentacja stanowi podstawę do realizacji inwestycji. Zadanie to realizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna- II etap" - Umowa POIS.02.03.00-00-0099/16-00 z dnia 26.08.2016 r. | Kol. 111 Aport dokumentacji projektowej z Gminy Krosno, Kol. 98 Zgodnie z Umową na dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap" terminem zakończenia prac na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie jest 31.08.2021 r., Kol. 72 wnioskujemy o zmianę zapisów z 213 000 RLM na 145 263 RLM - jest to wartość planowanej projektowej przepustowości Oczyszczalni Ścieków po jej modernizacji zakończonej w 2021 r. w ramach projektu "Uporządkowanie ... II etap". Dodatkowo wyjaśniam, że podawana do tej pory wartość planowanej projektowej przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Krośnie tj. 214 000 RLM jest to dana projektowa obliczona w okresie projektowania i realizacji budowy oczyszczalni ścieków tj. w latach 80 i 90-tych. Ze względu na to, że od budowy oczyszczalni nie zmieniały się kubatury żadnych urządzeń- zarówno w części mechanicznej jak i biologicznej, projektowa przepustowość oczyszczalni pozostała na poziomie projektowym i taką wartością posługiwano się przy charakterystyce oczyszczalni do wszelkich opracowań (m. in. na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Jednak dotrzymanie parametrów jakościowych ścieków dla tych wartości przepustowości jest niemożliwe do osiągnięcia. W okresie kiedy projektowana była oczyszczalnia ścieków parametry jakościowe ścieków oczyszczonych były znacznie wyższe (np. dla azotu były to wartości trzykrotnie wyższe niż obecnie). Kubatury poszczególnych komór reaktora biologicznego, jak i całościowa kubatura wg przeliczeń koncepcyjnych i projektowych, jest niewłaściwa i niewystarczająca do oczyszczania ścieków do wymaganych obecnie poziomów jakościowych. Obecnie średnioroczny przepływ przez oczyszczalnię ścieków (za 2015 r.) wynosi 19 300 m3/dobę, a po uwzględnieniu sytuacji szczególnych tj. przepływów spowodowanych intensywnymi opadami jest na poziomie 18 300 m3/d i 117 169 RLM co przy obecnej kubaturze urządzeń stanowi wartość graniczną. W związku z powyższym, to właśnie od wartości 117 169 RLM (a nie od nieosiągalnej wartości 214 000 RLM) należy rozpatrywać planowane w ramach projektu zwiększenie przepustowości OŚ w Krośnie.
3 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK003 | Jasło | jasielski | PK | GW | Wisła | Jasło | GM | Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Kołaczyce | 21.4761 | 49.7469 | XXVII/486/16 | 82442 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 78587 | 48575 | 44783 | 3346 | 268 | 74 | 178 | TAK - pełna ewidencja | 363.7 | 345.6 | 34.9 | 34.9 | 398.6 | 380.5 | 17.6 | 10.7 | 9.1 | 0 | 421 | 5339.3 | 5286 | 8 | 7.7 | 37.6 | 44783 | 28259 | 420 | 3346 | 1333 | 0 | 93.4786 | 5.9539 | 0.34102 | ok | PLPK0030 | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Jasła | 1 | 21.4422 | 49.7722 | 21.4194 | 49.7694 | Wisła |  |  | Wisłoka | 20000 | 72000 |  | 97000 | 93.48 | 5.95 | 5339.3 | 5294 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 326 | 655 | 341 | 42.7 | 4.83 | 3.77 | 31.8 | 3.58 | 7.74 | 0.271 | 81.8 | 94 | nie dotyczy | MO | 2020 | zagęszczanie, fermentacja osadu WKF, odwadnianie osadu po fermentacji na prasie sitowej | 925 | 91 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | nie dotyczy | 2994 | 0 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 2994 | 2994 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenia na budowę dla m. Łazy Dębowieckie znak: AB.6740.6.85.2013 z dnia 15.11.2013r., dla m. Majscowa znak: AB.6740.6.84.2014 z dnia 21.01.2015r. | opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych 2017rok
4 | tak | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK004 | Dębica | dębicki | PK | GW | Wisła | Gmina Miasto Dębica | GM | Gmina Miasto Dębica i Gmina Dębica | 21.4082 | 50.0586 | 107/06, zm 9/08 | 101500 | 0 | 0 |  | 101701 | 53552 | 49528 | 3989 | 35 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 242.1 | 238.6 | 0 | 0 | 242.1 | 238.6 | 248 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 326 | 4482.1 | 4441.3 | 0.4 | 0.7 | 39.7 | 49528 | 47509 | 640 | 3989 | 0 | 0 | 96.0433 | 3.9223 | 0.034415 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0040 | Oczyszczalnia Ścieków Miejskich w Dębicy | 1 | 21.4112 | 50.0673 | 21.4082 | 50.0669 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | rzeka Wisłoka | 21000 | 24150 | 24150 | 101500 | 96.04 | 3.92 | 4441.7 | 4441.7 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 1289 | 716 | 113 | 20 | 3 | 34 | 5 | 13 | 1 | 89 | 95 | nie dotyczy | M | 31.12.2020 | zagęszczenie fermentacja, odwadnianie, higienizacja | 1227.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.75 | 1044.81 | kompostowanie | 193.2 | 24.9 | 168.3 | 0 | 890.8 | 3.6 | 442 | 0 | 445.2 | 1084 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekty budowlane wraz ze zgłoszeniami i pozwoleniami na budowę sieci kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków | Projekty budowlane wraz ze zgłoszeniami i pozwoleniami na budowę sieci kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków
5 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK005 | Mielec | mielecki | PK | GW | Wisła | Gmina Miejska Mielec | GM | Gmina Miejska Mielec, Gmina Mielec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Przecław | 21.4394 | 50.2904 | XXI/372/16 | 73411 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 73408 | 72445 | 68138 | 4162 | 145 | 30 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 307.3 | 237.5 | 39.6 | 35 | 346.9 | 272.5 | 64.7 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 31 | 5155.9 | 5147 | 7 | 1.9 | 0 | 68138 | 688 | 275 | 4162 | 0 | 0 | 94.1328 | 5.6697 | 0.19753 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0050 | Oczyszczalnia ścieków w Mielcu | 1 | 21.4122 | 50.3011 | 21.4054 | 50.3008 | dorzecze Wisły | Wisła | Wisłoka | Wisłoka | 14700 | 25440 | 25440 | 85750 | 99.2 | 0.7 | 5154 | 5154 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 552 | 317 | 53 | 6 | 4 | 31 | 5 | 12 | 1 | 78 | 88 | nie dotyczy |  |  | zagęszczanie grawitacyjne i mechaniczne, fermentacja mezofilowa, odwadnianie mechaniczne | 1329 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | przekazane do kompostowania - w procesie R3 | 2047.7 | 0 | 929.2 | 1118.5 | 208.7 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 2256.4 | 2256.4 | 2099.1 | 0 | 0 | 157.3 | POIiŚ | 0 | nie dotyczy | Projekt Budowlany pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejacej kanalizacji ogólnospławnej" | Projekt Budowlany pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków" - jesteśmy w posiadaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę | Plany inwestycyjne wykazane w IV AKPOŚK zostały zmienione
6 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK006 | Przemyśl | przemyski | PK | GW | Wisła | Przemyśl | GM | miasto Przemyśł, gmina Przemyśl, gmina Krasiczyn | 22.7691 | 49.7827 | XLIV/904/14 | 72995 | 1 | 0 |  | 78710 | 73912 | 63447 | 10261 | 204 | 43 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 150 | 130.6 | 115.8 | 106.5 | 265.8 | 237.1 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 224 | 5586 | 5538.3 | 44 | 3.7 | 0 | 63447 | 2190 | 2608 | 10261 | 0 | 0 | 86.7044 | 13.0365 | 0.25918 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0060 | Przemyśl | 1 | 22.8237 | 49.7902 | 22.8276 | 49.7927 | Wisła | San |  | San | 28200 | 45200 |  | 101833 | 86.7 | 13.04 | 5569.8 | 5569.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | 1186 | 1039 | 69 | 17 | 3 | 24 | 4 | 7 | 1 | 90 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy0 | Fermentacja beztlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 980 | uprawa roslin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, przekazanie innej firmie do kompostowania | 283 | 140.5 | 142.5 | 0 | 356.9 | 0 | 0 | 0 | 356.9 | 639.9 | 639.9 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt p.n.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla, Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzeń Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu. | nie dotyczy | kol. 22 nie dotyczy gdyż aglomeracja w latach 2015 do 2016 nie uległa zmianie
7 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK007 | Stalowa Wola | stalowowolski | PK | GW | Wisła | Stalowa Wola | GM | Stalowa Wola | 22.0685 | 50.5869 | Uchwala Nr XLV/939/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. | 63801 | 1 | 0 |  | 62140 | 60101 | 59700 | 401 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 137.1 | 127.6 | 0 | 0 | 137.1 | 127.6 | 109.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 23 | 2300 | 2286 | 14 | 0 | 0 | 59700 | 611 | 1428 | 401 | 0 | 0 | 99.3547 | 0.64532 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0070 | Miejska OczyszczalniaŚcieków W St. Woli | 1 | 22.0683 | 50.5857 | 22.0739 | 50.5865 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 17500 | 22800 | 17500 | 88240 | 99 | 1 | 2300 | 2300 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 482 | 1181.7 | 497.3 | 110.52 | 10.93 | 4.6 | 45.04 | 10.1 | 13.25 | 1.16 | 88 | 89.4 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja mezofilowa+odwadnianie +higienizacja | 1079 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 519.5705 | 12.1 | 152.0557 | 355.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5705 | 519.6 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli – Etap II | Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli - Etap II
8 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK008 | Nowa Sarzyna | leżajski | PK | GW | Wisła | Nowa Sarzyna | MGMW | Nowa Sarzyna | 22.3439 | 50.3205 | uchwała Nr XXIX/517/16 | 9990 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9990 | 9980 | 8570 | 1410 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 156.9 | 135.7 | 0 | 0 | 156.9 | 135.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 238.9 | 236.4 | 2.5 | 0 | 0 | 8570 | 0 | 10 | 1410 | 0 | 0 | 85.8859 | 14.1141 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0080 | Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | 1 | 22.3679 | 50.3443 | 22.3719 | 50.3498 | Wisła | San |  | San | 10000 | 13800 | 10000 | 41667 | 85.89 | 14.11 | 405 | 1864 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | 1073 | 449 | 56 | 4 | 3 | 56 | 11 | 6 | 0.2 | 89 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | odwadnianie na prasie taśmowej | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | kompostowanie | 77.1071 | 20.111 | 56.9961 | 0 | 74 | 0 | 0 | 44 | 30 | 151.1071 | 151.1 | 151.1 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia | nd | zmieniono obszar aglomeracji, zmieniono RLM i wyznaczono nową aglomerację Wola Zarczycka o RLM 18264, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Nowa Sarzyna (cz.) i Wola Zarczycka z końcowym punktem zrzutu do aglomeracji Nowa Sarzyna
9 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK009 | Sanok | sanocki | PK | GW | Wisła | Sanok (miejska) | MGMW | Gmina Miasta Sanoka, Gmina Sanok (wiejska) | 22.2065 | 49.5613 | Uchwała Nr XLVIII/1007/14 Sejmiku Woj.Podkarpackiego | 63124 | 1 | 0 |  | 65400 | 51478 | 50722 | 650 | 48 | 14 | 58 | TAK - pełna ewidencja | 358.9 | 337.9 | 0 | 0 | 358.9 | 337.9 | 14.3 | 10.4 | 10.4 | 0 | 822 | 5132.2 | 5115.1 | 6.3 | 1.7 | 9.1 | 50722 | 12150 | 922 | 650 | 850 | 0 | 97.5443 | 2.2936 | 0.073394 | ok | PLPK0090 | Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | 1 | 22.1922 | 49.5882 | 22.1941 | 49.5957 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 15000 | 28000 | 15000 | 75920 | 97.54 | 2.29 | 5105.99 | 5105.99 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 482.32 | 994.92 | 640.4 | 57.86 | 15.13 | 7 | 42.27 | 8.64 | 8.93 | 0.37 | 85 | 97 | nie dotyczy | MO | 2021-12-31 | zagęszczanie, fermentacja mezofilowa dwustopniowa, odwadnianie, wpanowanie | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 600 | 0 | nie dotyczy | 1439.9 | 51.8 | 1388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.9 | 1439.9 | 1439.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Inwestycja na etapie realizacji -podpisane są umowy z Wykonawcami robót | SIWZ na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy części osadowej na Oczysczalni ścieków w Trepczy | kol. 22 - nie dotyczy, gdyż w latach 2015-2016 aglomeracja nie była poddawana zmianom
10 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK010 | Tarnobrzeg | tarnobrzeski | PK | GW | Wisła | Tarnobrzeg | GM | Tarnobrzeg | 21.6704 | 50.5725 | 08/06 | 52021 | 1 | 0 |  | 48892 | 47885 | 47243 | 608 | 34 | 10 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 160.437 | 14.543 | 14.6 | 14.6 | 175.037 | 29.143 | 42.456 | 3.17 | 2.563 | 0 | 0 | 1976.818 | 1973.6725 | 1.4655 | 1.68 | 0 | 47243 | 0 | 1007 | 608 | 0 | 0 | 98.6869 | 1.2436 | 0.069541 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0100 | Tarnobrzeg | 1 | 21.7101 | 50.6143 | 21.7062 | 50.6169 | Wisła |  |  | Wisła | 12000 | 15000 | 0 | 55000 | 98.69 | 1.24 | 1976.818 | 1976.818 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 249.58 | 519.625 | 219.42 | 68.4375 | 7.924 | 3.875 | 37.575 | 6.683 | 13.66 | 0.8625 | 80 | 89 | nie dotyczy | MO | 2020 | fermentacja mezofilowa w ZKF, odwadnianie na prasie BELLMER WPN-K1 | 471.56 | 274.4 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 152.72 | 0 | nie dotyczy | 605.84 | 42.5 | 414.52 | 148.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.84 | 605.8 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu - Etap II Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Tarnobrzeg | Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu - Etap II Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu
11 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK010a | Łańcut | Łańcucki | PK | GW | Wisła | Miasto Łańcut | GM | Miasto Łańcut, Gmina Białobrzegi, Gmina Łańcut, Gmina Rakszawa , Gmina Czarna | 22.1352 | 50.4299 | XXIX/547/13 28.01.2013 | 76600 | 1 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 63780 | 55549 | 50821 | 4518 | 210 | 60 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 786.9 | 728.7 | 6.9 | 6.9 | 793.8 | 735.6 | 14.7 | 2.9 | 2.9 | 2 | 725 | 4176.5 | 4140.7 | 3.4 | 6.5 | 25.9 | 50821 | 7457 | 772 | 4518 | 2 | 0 | 92.5839 | 7.0869 | 0.32926 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0100a | Wola Dalsza | 1 | 22.1447 | 50.0546 | 22.1523 | 50.0643 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 9200 | 9610 | 11000 | 92400 | 92.58 | 7.09 | 2887 | 2887 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 469 | 1161 | 371 | 52 | 12 | 11 | 72 | 19 | 13 | 1 | 75 | 92 | nie dotyczy | MO | 31.12.2018 r. | wstępne odwadnianie,hydroliaz i dezintegracja termiczna, fermentacja mezofilowa , odwadnianie na wirówkach , suszenie w suszarni słonecznej | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | kompostowanie | 3177 | 38 | 287 | 2852 | 796.2 | 150.8 | 645.4 | 0 | 0 | 3973.2 | 3973.2 | 1575.9 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 2397.3 | PBS | Plan finansowy | Plan finansowy | W kol. 97 i 98 podano zaktualizowane dane
12 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK011 | Leżajsk | leżajski | PK | GW | Wisła | Miasto Leżajsk | GM | miasto Leżajsk, część gminy Leżajsk, gmina Kuryłówka z wyłączeniem wsi Jastrzębiec | 22.4229 | 50.2535 | 87/06 | 177392 | BC | 0 |  | 172143 | 22147 | 20499 | 1262 | 180 | 39 | 206 | TAK - pełna ewidencja | 208.6 | 152.7 | 6.5 | 6.5 | 215.1 | 159.2 | 10.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 132 | 1835 | 1826 | 3 | 5.1 | 1 | 20499 | 149683 | 313 | 1262 | 0 | 0 | 99.0427 | 0.73311 | 0.10456 | ok | PLPK0110 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku | 1 | 22.4363 | 50.2763 | 22.446 | 50.2832 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 11500 | 14000 | 15500 | 185400 | 99.3 | 0.06 | 1835 | 1835 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 781.2 | 1724 | 409.8 | 54.35 | 6.3 | 7.51 | 49.74 | 18 | 6.26 | 0.68 | 88.4 | 89.2 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | kompostowanie | 390 | 0 | 390 | 0 | 199 | 119 | 0 | 80 | 0 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
13 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK012 | Jarosław | jarosławski | PK | GW | Wisła | Jarosław | GM | Jarosław Pawłosiów | 22.6835 | 50.0188 | XLV/936/14 | 48276 | 1 | 0 |  | 47653 | 39881 | 38778 | 983 | 13 | 4 | 107 | TAK - pełna ewidencja | 127.1 | 110.4 | 43.4 | 43.4 | 170.5 | 153.8 | 13.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 2949.1 | 2927 | 19.1 | 0.4 | 2.6 | 38778 | 6997 | 541 | 983 | 234 | 0 | 97.1943 | 2.5539 | 0.027281 | ok | PLPK0120 | Jarosław | 1 | 22.7057 | 50.0315 | 22.7083 | 50.0327 | Wisła | San |  | San | 20400 | 36000 | 20400 | 92400 | 97.19 | 2.55 | 2946 | 2946 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 405 | 727 | 398 | 95 | 11 | 5.6 | 31.6 | 11.4 | 12.4 | 0.87 | 87 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Fermentacja beztlenowa, odwadnianie z higienizacją wapnem | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | Przekazane do kompostowni | 264.025 | 5.955 | 55.458 | 202.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.025 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonawcza dokumentacja techniczna - pozwolenie na budowę | Program Funkcjonalno - Użytkowy inwestycji - tryb zaprojektuj i wybuduj | kol. 25 - 92 % mieszkanców m. Jarosławia korzysta z kanalizacji, kol. 22 - nie dotyczy, gdyż aglomeracja w latach 2015-2016 nie ulegała zmianom
14 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK013 | PRZEWORSK | PRZEWORSKI | PK | GW | Wisła | PRZEWORSK | MGMW | MIASTO PRZEWORSK, GMINA ZARZECZE, GMINA PRZEWORSK | 22.4921 | 50.0596 | 104/06 | 38496 | 1 | 0 |  | 39802 | 33100 | 30897 | 389 | 4 | 1 | 1810 | TAK - pełna ewidencja | 366.2 | 336.1 | 4.7 | 4.7 | 370.9 | 340.8 | 41 | 0.4 | 0.4 | 0 | 300 | 972.6 | 966.6 | 1.5 | 0 | 4.5 | 30897 | 6696 | 6 | 389 | 0 | 0 | 94.4651 | 0.97734 | 0.01005 | ok | PLPK0130 | Przeworsk | 1 | 22.4864 | 50.0686 | 22.4849 | 50.0685 | Wisła | San | Wisłok | Mleczka | 2500 | 6000 | 6000 | 32000 | 94.47 | 0.98 | 968.1 | 968.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 767 | 1524 | 261 | 68 | 10 | 9 | 48 | 19 | 13 | 1 | 81 | 94 | nie dotyczy | RM | 2021 | składowanie | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.7 | Przekazane do kompostowania | 65.4 | 0 | 59.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Plan budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Zarzecze : m. Żurawiczki i Maćkówka, projekt budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Przeworsk ul. Lwowska i ul. Solarza (pozwolenie na budowę) w tym plany budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Przeworsk ulice: Krasickiego, Czarnieckiego i Żytnia i plan budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Przeworsk | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przeworsku - decyzja środowiskowa, PFU gospodarki wodno - ściekowej | w kol. 98 podano zaktualizowany termin zakończenia inwestycji. W kol. Nr 46 wpisano wartość podaną przez gminę Przeworsk 1,0 m3 /r i gminę Zarzecze 3,5 m3/r . Liczba mieszkańców niezewidencjonowana w aglomeracji (kol. 29) to mieszkańcy, którzy nie są włączeni do kanalizacji sanitarnej z uwagi na brak posiadania urządzeń sanitarnych w budynkach mieszkalnych oraz są to mieszkańcy, których nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągu gminnego. Przedmiotowa liczba wskazuje również na dużą w ostatnim okresie migrację ludzi z terenów aglomeracji Przeworsk. Wskazuje też na to liczba mieszkańców rzeczywista w aglomeracji.
15 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK014 | Wierzawice | Leżajsk | PK | GW | Wisła | Leżajsk | GW | Leżajsk | 22.2598 | 50.1546 | uchwała nr XXIX/518/16 | 10822 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10822 | 10822 | 8336 | 2420 | 36 | 9 | 30 | TAK - pełna ewidencja | 132.6 | 117.6 | 0 | 0 | 132.6 | 117.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 40 | 185.657 | 180.971 | 4.676 | 0.01 | 0 | 8336 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 77.0283 | 22.3619 | 0.33266 | ok | PLPK0140 | Wierzawice | 1 | 22.4635 | 50.2564 | 22.4713 | 50.2592 | Wisła | nie dotyczy | nie dotyczy | San | 550 | 1600 | 2000 | 12000 | 77.03 | 22.64 | 186.1 | 186.088 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 504.42 | 1366.5 | 795.25 | 128.7 | 21.89 | 4.43 | 52.83 | 4.3 | 20.6 | 1.57 | 83 | 91 | nie dotyczy | RM | 31.12.2018 | kompostowanie R-3 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | przekazanie | 213.743 | 45.287 | 168.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.743 | 213.7 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę | nie dotyczy
16 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK015 | Sędziszów Małopolski | Ropczycko-sędziszowski | PK | GW | Wisła | Sedziszów Małopolski | GMW | Sędziszów Małopolski | 21.7002 | 50.0701 | XLV/937/14 | 14766 | 2 | 0 |  | 14876 | 14562 | 14010 | 552 | 0 | 0 | 0 | NIE | 174.818 | 137.425 | 0 | 0 | 174.818 | 137.425 | 5.1 | 0.743 | 0.425 | 0 | 0 | 551 | 544 | 7 | 0 | 0 | 14010 | 156 | 158 | 552 | 0 | 0 | 96.2893 | 3.7107 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0150 | Sędziszów Małopolski | 1 | 21.6677 | 50.0803 | 21.6681 | 50.0787 | Wisła | Wisłok | Wielopolka | Budzisz | 2150 | 2700 |  | 18000 | 95.85 | 4.16 | 551 | 551 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 382 | 850 | 370 | 105 | 11.6 | 5.8 | 39.9 | 5.4 | 15.6 | 0.65 | 85.1 | 94.3 | nie dotyczy | RM | 2017/2018 | przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych w procesie aglomeracji i higienizacji - powstaje organiczno-mineralny środek poprawiajacy właściwości gleby o nazwie FLORANEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.467 | 0 | 229.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.467 | 229.5 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | umowa z dnia 10.12.2015 r. | umowa z dnia 10.12.2015 r. | kolumna 22- nie dotyczy, gdyż aglomeracja w latach 2015-2016 nie uległa zmianie
17 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK016 | Nisko | Nisko | PK | GW | Wisła | Nisko | GMW | Nisko | 22.1435 | 50.5186 | Uchwała nr XL/810/13 | 16706 | 1 | 0 |  | 16878 | 16314 | 16128 | 134 | 52 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 128.3 | 107.5 | 7.9 | 7.9 | 136.2 | 115.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.7 | 607.3 | 22.9 | 1.5 | 0 | 16128 | 564 | 0 | 134 | 0 | 0 | 98.898 | 0.79393 | 0.30809 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0160 | Oczyszczalnia ścieków komunlanych w Nisku | 1 | 50.5308 | 22.1531 | 50.5316 | 22.1538 | Wisła |  |  | San | 2193 | 7147 | 7147 | 40000 | 98.9 | 0.79 | 630.2 | 630.2 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 400 | 174 | 45.2 | 5.75 | 20 | 82 | 38.9 | 13.9 | 1.25 | 69.2 | 78.3 | nie dotyczy | M | 2017 | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie na prasie filtracyjnej, leżakowanie na poletku osadowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 121 | 121 | 0 | 0 | 91.8 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Projekt budowlany dla wszystkich zadań | Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) ścieków w Nisku | prawidłowa długość w kolumnie 61 to 22,1531, prawidłowa szerokość w kolumnie 62 to 50,5308, prawidłowa długość w kolumnie 63 to 22,1538, prawidłowa szerokość w kolumnie 64 to 50,5316
18 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK017 | Jedlicze | Krosno | PK | GW | Wisła | Jedlicze | GMW | Jedlicze | 21.6428 | 49.7121 | UCHWAŁA NR XLIV/906/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014r. | 11137 | 2 | 0 |  | 11120 | 11120 | 10860 | 220 | 39 | 13 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 130.115 | 104 | 0 | 0 | 130.115 | 104 | 28.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 79 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 10860 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 97.6619 | 1.9784 | 0.35072 | ok | PLPK0170 | Jedlicze | 1 | 21.636 | 49.711 | 21.635 | 49.7106 | Wisła | Wisłoka | Jasiołka | Jasiołka | 1650 | 2200 |  | 11550 | 97.66 | 1.98 | 367 | 367 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 289 | 626 | 261.67 | 73.13 | 7.54 | 8.43 | 49.92 | 16.15 | 43.5 | 0.97 | 39.72 | 87.5 | M | M | 2021 | Osad odwadniany i prasowany na prasie Monobelt a następnie poddawany procesowi aglomeracji | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 23.116 | 10 | 13.116 | 0 | 942.552 | 13.852 | 928.7 | 0 | 0 | 965.668 | 942.6 | 942.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | "Kanalizacja Potok", "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jedlicze przy ul. Górna Kolonia", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Łukasiewicza", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Betleja", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Podlas", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicze, ul. Sienkiewicza oraz Rynek" | „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu” | Wyjaśnienie dla kol. 44 i 45 - oczyszczalnia w roku 2016 nie przyjmowała ścieków dowożonych - były one odbierane przez oczyszczalnie sąsiednie - wynikało to z objęcia oczyszczalni zaostrzonymi normami w zakresie biogenów (aglomeracja > 10 000 RLM) i koniecznością przebudowy jej w celu poprawy skuteczności usuwania związków biogennych, natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków są obiektami prywatnymi - włąściciele nie informują o ilości ścieków oczyszczonych
19 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK018 | Nowa Dęba | tarnobrzeski | PK | GW | Wisła | Nowa Dęba | GMW | Nowa Dęba | 21.4512 | 50.2447 | VI/114/15 | 18742 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 18527 | 18388 | 17863 | 400 | 125 | 37 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 197.7 | 161.1 | 0 | 0 | 197.7 | 161.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165 | 830.7 | 828.1 | 0.6 | 2 | 0 | 17863 | 10 | 129 | 400 | 0 | 0 | 97.1663 | 2.159 | 0.67469 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0180 | Miejska oczyszczalnia ścieków | 1 | 21.4205 | 50.2537 | 21.42 | 50.2535 | Wisła | Trześniówka |  | Potok Koniecpólka | 3500 | 4200 | 4000 | 12250 | 96.28 | 3.05 | 828.7 | 828.7 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 282 | 695 | 304 | 77 | 7.7 | 8.1 | 57.7 | 11.5 | 39.6 | 0.4 | 48 | 94 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie, stabilizacja | 820.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.6 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych …".1) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej miasto Nowa Dęba - 1. Zgłoszenie do Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.11.2015 r. na "Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ciągu linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów w km 13,614"; 2. Zgłoszenie do Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.11.2015 r. na "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - metodą bezwykopową - w pasie drogi krajowej Nr 9 Radom-Rzeszów Płn. w km 144+086..."; 3. Zgłoszenie do Starosty Tarnobrzeskiego z daty 23.11.2015 r. o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie. Remont kanalizacji metodą bezwykopową. 2) Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektr. i AKPiA w Tarnowskiej Woli - Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego AB.IV.6740.67.2015 dnia 21.09.2015r.; 3) Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Borowa, Lipowa, Działowa w Nowej Dębie - Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego AB.IV.6740.43.2015 z dnia 30.06.2015r. (ul. Borowa , ul. Lipowa), Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego AB.IV.6740.51.2012 z dnia 14.06.2012r. (ul. Działowa); 4) Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami - Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego Nr AB.IV.6740.51.2012 z dnia 14.06.2012r. - hydrofornia "Strażacka" . II. Program Funkcjonalno - Użytkowy w zakresie sieci kanalizacji sanitanej na terenie TSSE Nowa Dęba z 12.2016r. | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych …". 1). Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie - Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego AB.IV.6740.38.2016 z dnia 15.06.2016r. | w kolumnie 98 podano termin uaktualniony
20 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK019 | Rymanów | Krosno | PK | GW | Wisła | Rymanów | MGMW | Rymanów | 21.8746 | 49.5779 | XLVIII/1005/14 | 16876 | 1 | 0 |  | 17300 | 15388 | 14835 | 392 | 20 | 5 | 141 | TAK - pełna ewidencja | 211 | 211 | 6.5 | 6.5 | 217.5 | 217.5 | 9.5 | 2 | 2 | 0 | 234 | 888.1 | 886.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 14835 | 0 | 1912 | 392 | 0 | 0 | 96.8035 | 2.2659 | 0.11561 | ok | PLPK0180 | Rymanów | 1 | 21.8746 | 49.5846 | 21.8698 | 49.5868 | Wisła | San | Wisłok | Tabor | 3700 | 4460 | 4460 | 17267 | 96.8 | 2.27 | 887.2 | 887.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412.7 | 859.5 | 438.58 | 61.93 | 7.26 | 3.59 | 25.6 | 3.46 | 12 | 0.8 | 75.4 | 77.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie + wapnowanie | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | nie dotyczy | 374 | 11 | 363 | 0 | 107 | 0 | 0 | 74 | 33 | 481 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałucianka i Wólka | Rozbudowa istniejącej stacji odwadniania i higienizacji o instalację do końcowego przekształcenia osadów w granulowany nawóz. | kol 22 - nie dortyczy gdyż aglomeracja w latach 2015 - 2016 nie ulegała zmianom kol. 28 - Zmniejszyła się ilośc przydomowych oczyszczalniścieków z powodu blędnie podanej ich liczby POŚ które znajdują się poza terenem aglomeracji.
21 | TAK | nie wystąpiła taka sytuacja | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK020 | Sokołów Małopolski | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Sokołów Małopolski | GMW | Sokołów Małopolski | 22.1177 | 50.2298 | XII/207/15 | 14812 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14832 | 14564 | 13980 | 281 | 20 | 5 | 283 | NIE | 235.95 | 192.75 | 4.7 | 4.7 | 240.65 | 197.45 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 150 | 478.8 | 451.7 | 5.6 | 0.5 | 21 | 13980 | 220 | 48 | 281 | 0 | 0 | 96.0626 | 1.8946 | 0.13484 | ok | PLPK0200 | Sokołów Małopolski | 1 | 22.1335 | 50.2268 | 22.1335 | 50.2268 | Wisła | San | nie dotyczy | Trzebośnica | 1200 | 1500 | 2500 | 20840 | 96.0626 | 1.8946 | 451.7 | 451.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367.2 | 884.25 | 272 | 137 | 16 | 4.9 | 45 | 8.8 | 29 | 0.4 | 96 | 78.8 | nie dotyczy | RM | 30.03.2020 | higienizacja i odwodnienie na prasie | 122 | 91.3 | 23.3 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nie dotyczy | decyzja o warunka ch zabudowy | decyzja o warunka ch zabudowy | W kol 22 zaznaczono odp. 6 : Doprecyzowanie granic aglomeracji (głównie w Sokołowie Młp.) i co za tym idzie, nieznaczne zmniejszenie RLM aglomeracji. W kolumnie 100 - ilość suchej masy osadau wartość się istotnie zmieniła gdyż za rok 2015 podano ilość łącznie z osadem składowanym z lat poprzednich, za rok 2016 nie uwzględniono w pełnej ilości osadu ilości składowanych - kol 105, bo ok. 49 ton pozostało z 2015 r. i te same 49 ton byłoby policzone dwukrotnie, tj. za rok 2015 i za rok 2016. Podana liczba 122 stanowi wartość wytworzoną w roku 2016. 21.07.2017 r. : W kol . 69 wartość jest prawidłowa, w kol 72 skorygowano na docelową wartość mierzoną w RLM, tj.: 20840.
22 | TAK | n/d | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK021 | Ropczyce-Paszczyna | Ropczycko-Sędziszowski | PK | GW | Wisła | Ropczyce | GMW | Ropczyce,Dębica | 21.6129 | 50.0538 | XLIV/903/14 | 16100 | 1 | 0 |  | 16840 | 16840 | 16218 | 200 | 80 | 20 | 342 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 147.1 | 135.7 | 0 | 0 | 147.1 | 135.7 | 4.47 | 0.2 | 0.2 | 0 | 98 | 728 | 710 | 5 | 3 | 10 | 16218 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 96.3064 | 1.1876 | 0.47506 | ok | 3 | 3 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej |  | Uchwała nr XLIV/903/14 z dn. 31.03.2014 data publikacji w Dz. U Województwa Podkarpackiego 15.05.2014.
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK021 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0211 | Masarska | 1 | 21.6294 | 50.0178 | 21.6294 | 50.0178 | wisła | wisłoka | wielopolka | rzeka Wielopolka | 1005 | 1950 |  | 6396 | 32 | 1.19 | 366 | 366 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 170.33 | 353 | 475 | 91.78 | 8.96 | 4.67 | 42.75 | 12.25 | 16.3 | 0.506 | 82.6 | 88.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2020 | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja CaO | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.99 | 0 | 104.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d | 0 | n/d |  | Studium wykonalności projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” | Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”POIS.02.03.00-00-0055/16 uzyskał dofinansowanie na realizację w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 274 385,05 zł z czego dofinansowanie wyniesie 5 399 523,96 zł.
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK021 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0212 | Robotnicza | 1 | 21.5834 | 50.0136 | 21.5834 | 50.0136 | wisła | wisłoka | wielopolka | rzeka Wielopolka | 770 | 1657 |  | 6480 | 32 | 0 | 281 | 281 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 | 482 | 528 | 91.37 | 6.23 | 11.92 | 52 | 22.5 | 18 | 2.18 | 80 | 66.6 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa, osuszanie na poletkach | 156.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d | 0 | n/d
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK021 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0213 | Paszczyna | 1 | 21.5319 | 50.0084 | 21.5319 | 50.0084 | wisła | wisłoka | wielopolka | rzeka Wielopolka | 172 | 200 |  | 1670 | 32 | 0 | 63 | 63 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227 | 423 | 307 | 137 | 8.67 | 12.83 | 59.75 | 26.92 | 25.62 | 2.54 | 81 | 66.6 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, odwadnianie | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d | 0 | n/d
23 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK022 | Gorzyce | tarnobrzeski | PK | GW | Wisła | Gorzyce | GW | Gorzyce | 21.8393 | 50.6675 | XLV/938/14 | 9987 | 3 | 0 |  | 9673 | 9515 | 9293 | 103 | 119 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 149.5 | 18.6 | 0 | 0 | 149.5 | 18.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.4 | 858 | 2.4 | 4 | 0 | 9293 | 88 | 70 | 103 | 0 | 0 | 97.705 | 1.0648 | 1.2302 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0220 | Gorzyce | 1 | 21.8321 | 50.6567 | 21.8305 | 50.6561 | Wisła | Łęg | - | Łęg | 3500 | 8400 | 3500 | 9999 | 97.7 | 1.06 | 864.4 | 860.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 115.65 | 348.33 | 179.89 |  |  | 6.11 | 60.75 | 9.63 |  |  |  |  | M | RM | 2019 | higienizacja wapnem, kompostowanie | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | przekazane firmie specjalistycznej | 197.9 | 169.8 | 28.1 | 0 | 132.2 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | 330.1 | 330.1 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekty budowlane rozbudowy sieci kanalziacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków połozonej w miejscowości Gorzyce. | Kolumny 128, 129 - Gmina nie posiada jednego dokumentuopisującego całość zamierzeń inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej, kolumna 22 - w latach 2015-2016 nie zmieniano obszaru aglomeracji, kolumna 38 - łącznie wykonano 14 mb sieci kanalziacji sanitarnej wraz 2 szt. przydomowych przepompowni ścieków.
24 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK023 | Brzeźnica | Dębicki | PK | GW | Wisła | Dębica | GW | 1 | 21.4113 | 50.0488 | 94/05 | 14935 | 2 | 0 |  | 15157 | 10987 | 9021 | 1902 | 0 | 0 | 64 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 216.2 | 96.7 | 0 | 0 | 216.2 | 96.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 635.3 | 630.3 | 5 | 0 | 0 | 9021 | 4170 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 87.0291 | 12.5487 | 0 | ok | PLPK0230 | 1 Brzeźnica | 1 | 21.4902 | 50.1069 | 21.4941 | 50.0635 | Wisła | Wisłoka | n.d. | Rzeka Wielopolka | 1710 | 3100 |  | 13030 | 87.14 | 12.45 | 635.3 | 635.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261 | 872 | 284 | 67 | 7 | 21 | 82 | 26 | 26 | 3 | 62 | 50 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
25 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK024 | Świlcza | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Świlcza | GW | 1 | 21.898 | 50.0707 | Nr 3 z dn. 31-01-2008 ze zmianą 12/ z dn. 23-04-2008 | 14971 | 2 | 0 |  | 16009 | 15554 | 15390 | 154 | 10 | 2 | 0 | NIE | 162.6 | 152 | 0 | 0 | 162.6 | 152 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 50 | 470.4 | 467.2 | 3.1 | 0.1 | 0 | 15390 | 380 | 75 | 154 | 0 | 0 | 98.9756 | 0.96196 | 0.062465 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0240 | Świlcza-Kamyszyn | 1 | 21.9089 | 50.0893 | 21.9104 | 50.0896 | Wisła | San | Wisłok | M-16 | 1940 | 2522 |  | 14791 | 98.98 | 0.96 | 470.3 | 470.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 264 | 842 | 211 |  |  | 13 | 59 | 29 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja i odwadnianie | 826.5 | 826.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 99.5 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | trwa opracowanie projektu budowlanego | nd
26 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK025 | Głogów Małopolski | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Głogów Małopolski | GMW | Głogów Małopolski | 21.9626 | 50.1513 | XXXIX/779/13 | 18330 | 1 | 0 |  | 19237 | 16702 | 15729 | 935 | 32 | 6 | 6 | TAK - pełna ewidencja | 163 | 129 | 9 | 9 | 172 | 138 | 9.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 396 | 952 | 950.2 | 0.8 | 1 | 0 | 15729 | 2485 | 50 | 935 | 0 | 0 | 94.942 | 4.8604 | 0.16635 | ok | PLPK0250 | Zabajka | 1 | 21.9397 | 50.1403 | 21.9628 | 50.1379 | Wisła | San | Wisłok | Szlachcianka | 5000 | 6000 | 6000 | 25000 | 94.04 | 5 | 952 | 952 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183 | 636 | 164 | 55 | 8 | 10 | 43 | 12 | 8 | 1 | 85 | 87 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ORTWED | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | osad przerabiany jest na produkt poprawiający jakość gleby pn. "RABATEX" | 502 | 167 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji przetargowej na inwestycję pn. "Budowa kanalizacji w Budach Głogowskich wraz z dostawą i montażem urządzeń do przetwarzania osadów pościekowych metodą ORTWED do oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. | Koncepcja rozbudowy linii zagospodarowania osadu na oczyszczalni ścieków w Zabajce
27 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK026 | Radomyśl Wielki | mielecki | PK | GW | Wisła | Radomyśl Wielki | GMW | Radomyśl Wielki | 21.2761 | 50.1955 | Uchwała Nr XXVI/465/16 Sejmiku Woj. Podk. z dnia 29-08-2016r. | 9058 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9170 | 9170 | 5010 | 4160 | 0 | 0 | 0 | NIE | 100.9 | 74 | 0 | 0 | 100.9 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 239 | 42 | 0 | 0 | 5010 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 54.6347 | 45.3653 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0260 | PARTYNIA | 1 | 21.2857 | 50.2288 | 21.2856 | 50.2288 | Wisła | Breń | Potok Zgórski | Potok Partyński | 460 | 576 | 1209 | 7846 | 53.53 | 46.47 | 247.5 | 247.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 56.1 | 1325 | 47 |  |  | 7.3 | 45 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2017 | ODWADNIANIE, NASTĘPNIE PRASOWANIE | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 1788.1 | 85.6 | 1702.5 | 0 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1824.8 | 1824.8 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | nd | 1036.4 | pożyczka WFOŚiGW | Pozwolenie na budowę kanlizacji sanitarnej | Pozwolenie na rozbudowę istniejacej oczyszczalni ścieków w miejscowości Partynia
28 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK028 | Lubaczów | lubaczowski | PK | GW | Wisła | Gmina Miejska Lubaczów | MGMW | 2 | 23.1216 | 50.1575 | 131/06 | 26785 | 1 | 0 |  | 16445 | 16340 | 15456 | 868 | 16 | 5 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 95.6 | 89.5 | 4.7 | 4.7 | 100.3 | 94.2 | 7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 124 | 720.8 | 718.6 | 1 | 0.3 | 0.9 | 15456 | 55 | 50 | 868 | 0 | 0 | 94.6245 | 5.2782 | 0.097294 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0280 | LUBACZÓW | 1 | 23.1219 | 50.153 | 23.1246 | 50.1511 | Wisła | San | Lubaczówka | Lubaczówka | 2660 | 3066 | 3990 | 12580 | 94.02 | 5.9 | 718.6 | 718.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365 | 817.8 | 478 | 88 | 14 | 6.5 | 43 | 7 | 9 | 0.4 | 90 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higienizacja wapnem palonym | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 467 | 43 | 424 | 0 | 241 | 86 | 0 | 155 | 0 | 708 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie projektu budowlanego | umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
29 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK029 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | PK | Dniestru | Dniestr | Ustrzyki Dolne | GMW | Ustrzyki Dolne | 22.5903 | 49.4303 | Uchwała Nr III/42/14 | 10240 | 2 | 0 |  | 10103 | 9483 | 8957 | 487 | 39 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.492 | 18.492 | 2.3 | 2.3 | 20.792 | 20.792 | 2.3 | 1.252 | 1.252 | 0 | 93 | 1105.3 | 1100.3 | 4.9 | 0.1 | 0 | 8957 | 0 | 570 | 487 | 0 | 50 | 94.2987 | 5.3153 | 0.38602 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0290 | Ustrzyki Dolne | 1 | 22.6061 | 49.44 | 22.6061 | 49.44 | Dniestr | Strwiąż | nie dotyczy | Strwiąż | 3400 | 7500 |  | 14000 | 94.3 | 5.32 | 1100.3 | 1100.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 341 | 141 | 31 | 3 | 4 | 18 | 6 | 5 | 0 | 84 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie, higienizacja | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | kompostowanie | 297.0721 | 0 | 297.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0721 | 297.0721 | 297.0721 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IGP.6220.11.2011 z dnia 21.09.2011r. Pozwolenia na budowę: nr decyzji: 1/58/2003 z dnia 07.11.2003r. ważna do 30.12.2018r. Nr decyzji: 3/07 z dnia 16.01.2007r. ważna do 20.11.2018r. Na potrzeby V Aktualiacji KPOŚK daty rozpoczęcia działań przygotowawczych w zakresie sieci kanalizacyjnej były podane szacunkowo. | nie dotyczy | Różnica w kolumnie 108 do kolumny 100 w ilości 38,1 Mg/rok wynika z zapasu z roku poprzedniego.
30 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK030 | Lesko | leski | PK | GW | Wisła | Lesko | GMW | Miasto i Gmina Lesko | 22.3283 | 49.4689 | Uchwała nr VI/111/15 z dnia 30.03.2015 r. | 9868 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9546 | 9202 | 9163 | 0 | 39 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 119.1 | 107.4 | 0 | 0 | 119.1 | 107.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8 | 428.4 | 0 | 1.4 | 0 | 9163 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 99.5915 | 0 | 0.40855 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0300 | Gminna Oczyszczalnia ścieków w Lesku | 1 | 22.3108 | 49.4815 | 22.3096 | 49.4813 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 2282 | 2784 | 2845 | 14817 | 99.59 | 0 | 429.9 | 428.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 472.7 | 1262.6 | 524.7 |  |  | 10 | 45.6 | 16.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie osadu na prasie filtracyjnej i higienizacja wapnem | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.49 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | 86.49 | 86.49 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotycz | Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku w ramach ochrony zlewni rzeki San
31 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK031 | Zagórz | sanocki | PK | GW | Wisła | Zagórz | GMW | Zagórz | 22.2635 | 49.51 | XXVIII/498/16 | 10086 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10086 | 9722 | 9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 163.6 | 149.1 | 0 | 0 | 163.6 | 149.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 9722 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0310 | Zagórz | 1 | 22.2635 | 49.5251 | 22.2645 | 49.5252 | Wisła | San | Osława | Osława | 1300 | 1612 | 1612 | 13947 | 100 | 0 | 279 | 279 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 295.1 | 805.8 | 266.1 | 96.9 | 10.6 | 11.4 | 48.8 | 9.4 | 31.8 | 1.5 | 67 | 85 | nie dotyczy | RM | 2016 | stabilizacja w KN, zagęszczanie grawitacyjne, odwodnienie na prasie, przekazanie do kompostowania | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 61 | 241 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | dokumentacja projektowa: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu obejmująca jej przebudowę i rozbudowę". | Oczyszczalnia wymaga pilnej rozbudowy. Do skutecznego usuwania azotu potrzebne są komory biologiczne o 3 krotnie większej objętości. Przekroczenia w wynikach azotu og. wynoszą 16,5 mg/dm3.
32 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK032 | Strzyżów | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Strzyżów | GMW | Strzyżów | 21.7882 | 49.8695 | VI/112/15 | 11295 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 11243 | 10981 | 7625 | 3352 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.4 | 24.4 | 13 | 13 | 42.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.367 | 431.897 | 11.37 | 0.1 | 0 | 7625 | 175 | 87 | 3352 | 0 | 0 | 70.1503 | 29.8141 | 0.035578 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0320 | Strzyżów | 1 | 21.8082 | 49.8687 | 21.8082 | 49.8687 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 2924 | 3025 |  | 18150 | 70.15 | 29.81 | 443.267 | 443.267 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489.5 | 1162.9 | 503.8 | 74.1 | 14.2 | 3.9 | 35.7 | 10.9 | 11.2 | 0.9 | 84 | 93.7 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie oraz higienizacja i aglomeracja w celu wytworzenia produktu | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozowlenie na budowę nr 117/2015 z dnia 17.04.2015r. dla zadania "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Pod Żarnowska Górą (prawa strona) w Strzyżowie. | 31.12.2018r.
33 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK033 | Kolbuszowa | kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Kolbuszowa | GMW | Kolbuszowa | 21.7696 | 50.2421 | XXIV/429/16 | 14142 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 14504 | 13703 | 11958 | 1392 | 0 | 0 | 353 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 83.11 | 81.59 | 7.65 | 5.5 | 90.76 | 87.09 | 15.76 | 1.11 | 1.1 | 0.02 | 10 | 1311 | 1304 | 7 | 0 | 0 | 11958 | 623 | 178 | 1392 | 0 | 0 | 87.9688 | 9.5974 | 0 | ok | PLPK0330 | Kolbuszowa Dolna | 1 | 21.7459 | 50.2629 | 21.7474 | 50.2641 | Wisła | Łęg | Przyrwa | Nil | 3600 | 3600 | 3600 | 18000 | 87.9688 | 9.5974 | 1304 | 1304 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212.92 | 635 | 238 | 34 | 6.89 | 3.85 | 33.83 | 1.69 | 3.92 | 0.55 | 88 | 86 | nie dotyczy | MO | 30.09.2015 | ZAGĘSZCZANIE ,PRASOWANIE, HIGIENIZACJA WAPNEM PALONYM | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 564 | Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-611/16 z dnia 05-10-2016 uzyskano zezwolenie na produkt poprawiający właściwości gleby "PODFLORAN" | 397.9 | 60.9 | 328.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9 | 397.9 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | Budżet państwa | Opracowanie Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia dla przedsięwzięcia pn "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa" | Opracowanie Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia dla przedsięwzięcia pn "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja części obiektów" - tryb zaprojektuj i wybuduj | Dotyczy kolumny 109: Od dnia 05-10-2016 nie ma osadu jest produkt poprawiający właściwości gleby "PODFLORAN "
34 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK034 | Nozdrzec | brzozowski | PK | GW | Wisła | Nozdrzec | GW | Nozdrzec, Dynów, Domaradz | 22.2068 | 49.7731 | XLI/824/13 | 11360 | 2 | 0 |  | 10587 | 10537 | 715 | 9822 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 15.3 | 0 | 0 | 495.7 | 715 | 0 | 50 | 9822 | 0 | 0 | 7.2258 | 92.7742 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Gmina posiada decyzję o lokalizacji celu publicznego-budawa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Izdebki, Wara Hłudno Nr IKŚR.6733.3.2014 z dnia 16.11.2016 | Gmina posiada pozwolenie na budowę nowej oczyszczalni Decyzja Nr 6/1/17 z dnia 4.01.2017 | W kolumnie 46 ilość ścieków nieoczyszczonych może być mniejsza z uwagi, iż część mieszkańców aglomeracji korzysta z taboru asenizacyjnego, a ścieki są wywożone na oczyszczalnie ścieków w Brzozowie i Dynowie gdyż istniejące oczyszczalnie ścieków w aglomeracji nie są przystosowane do przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Scieki odbierane przez oczyszczalnie Dynów i Brzozów to bardzo małe ilości (około 250 m3 na rok). Kolumna 44 - ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni po wybudowaniu: po I etapie budowy 120 m3/d; po II etapie i skanalizowaniu całości aglomeracji 9 m3/d
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK034 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0341 | Nozdrzec | 1 | 22.2095 | 49.7736 | 22.2095 | 49.7736 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 50 | 50 |  | 330 | 6.1 | 0 | 13 | 13 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 188 | 532.5 | 138 |  |  | 10 | 48 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2018 | Higienizacja i osuszanie na poletku | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | Przekazane na kompostownię-recykling organiczny R3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | mie dotyczy
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK034 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0342 | Siedliska | 1 | 22.2381 | 49.7451 | 22.2381 | 49.7451 | Wisła | San | Jaworka | Jaworka | 24 | 26 |  | 160 | 1.08 | 0 | 2.3 | 2.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 228 | 678.5 | 180 |  |  | 10 | 50 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  |  | Z uwagi na przyjętą tedchnologię oczyszczania ścieków nadmierny osad trafia do osdników wstępnych. Osadniki są czyszcone min. Dwa razy w roku-ściek trafia na oczyszczalnię w Dynowie
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK034 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0343 | Nozdrzec | 0 | 22.2265 | 49.7844 | 22.2191 | 49.7839 | Wisła | San | Łubienka | Łubienka | 1316 | 1647 | 1316 | 11360 | 0 | 0 |  |  | PUB2 | 1 | [17 empty] | nie dotyczy | BN | 2018 | Odwodnienie na prasie i higienizacja | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
35 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK035 | Zaleszany | stalowowlski | PK | GW | Wisła | Zaleszany | GW | Zaleszany | 21.8922 | 50.6495 | XII/206//15 | 9560 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9560 | 9560 | 5485 | 4075 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 111.2 | 73.2 | 0 | 0 | 111.2 | 73.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5485 | 192 | 184 | 8 | 0 | 0 | 5485 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 0 | 57.3745 | 42.6255 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0350 | Kępie Zaleszańskie | 1 | 21.8932 | 50.6266 | 21.8912 | 50.6251 | Wisła | Łęg |  | Łęg | 820 | 820 | 1610 | 1015 | 57.37 | 42.63 | 184 | 184 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 454 | 1075 | 474 |  |  | 4.87 | 61 | 5.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | prasa | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 72.6 | 0 | 72.6 | 0 | 107.7 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zlecono wykonanie dokumentacji projektowej | zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
36 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK036 | Dynów | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Dynów | GM | Gmina Miejska Dynów | 22.2331 | 49.8152 | 26/06 | 6767 | 3 | 0 |  | 6440 | 6242 | 4930 | 1312 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 32.5 | 32 | 2.5 | 2.5 | 35 | 34.5 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 247 | 3 | 0 | 0 | 4930 | 30 | 104 | 1312 | 10 | 54 | 78.6335 | 21.3665 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0360 | Dynów | 1 | 22.2429 | 49.8236 | 22.2448 | 49.8237 | Rzeka Wisła | Rzeka San | nie dotyczy | Rzeka San | 760 | 1200 | 2200 | 6850 | 78.63 | 21.37 | 250 | 250 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 202 | 593 | 137 |  |  | 14 | 54 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | składowanie na poletkach osadowych z późniejszym zastosowaniem do rekultywacji terenów, w tym guntów na cele rolne | 130 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 121 | 0 | 0 | 7 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany - budowa czterech odcinków kanalizacji sanitarnej. | Dokumentacja na budowę, przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie przy ul. Błonie | kol 22 - nie dotyczy gdyż aglomeracja nie ulegała zmianom w latach 2015-16
37 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK037 | Ulanów | niżański | PK | GW | Wisła | Ulanów | GMW | Gmina i Miasto Ulanów | 20.2614 | 50.4902 | *19/06 | 8030 | 3 | 0 |  | 8030 | 8030 | 7255 | 470 | 0 | 0 | 305 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 102.1 | 70.9 | 0 | 0 | 102.1 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 140 | 2 | 0 | 5.8 | 7255 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 90.3487 | 5.8531 | 0 | ok | PLPK0370 | Ulanow | 1 | 22.2673 | 50.4845 | 22.2668 | 50.4843 | Wisła |  |  | San | 250 | 750 | 1393 | 8030 | 90.35 | 5.85 | 142 | 142 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 423 | 836.5 | 235 | 94 | 14 | 27 | 72 | 23 | 24 | 2 | 25 | 14 | nie dotyczy | R | 2018 | osuszanie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1.Wólka Tanewska Jeziórko Żabie - Decyzja nr U-22/2015 z dnia 8.07.2015r., 2. Dąbrowica - Zgłoszenie – spełnia wymagania prawa budowlanego z dnia 11.04.2016r. Zgłoszenie spełnia wymagania prawa budowlanego z dnia 17.05.2016r., 3. Bieliny - Decyzja nr U-47/2015 z dnia 23 październik 2015. 4. Wólka Tanewska ul. Główna - Decyzja nr U- 42/2015 z dnia 28 wrzesień 2015r., 5. Bieliniec, Kępa Rudnicka - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.09.2015r. znak: GP.6733.7.2015, 6. Ulanów - Zgłoszenie spełnia wymagania prawa budowlanego z dnia 26.12.2016r., 7. Dąbrówka Podbuk, Borki - Dyjaki - Zgłoszenie spełnia wymagania prawa budowlanego z dnia 20.08.2015r. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.08.2016r. znak: OS.6220.7.2016 | brak
38 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK038 | Boguchwała | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Boguchwała | GMW | Boguchwała | 21.9382 | 49.9807 | 2/08 | 14595 | 2 | 0 |  | 18715 | 17919 | 15096 | 2799 | 24 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 337 | 337 | 4 | 4 | 341 | 341 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0 | 51 | 534.294 | 533.88 | 0.414 | 0 | 0 | 15096 | 710 | 86 | 2799 | 0 | 0 | 84.9158 | 14.9559 | 0.12824 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0380 | Boguchwała | 0 | 21.9459 | 49.9776 | 21.9447 | 49.9762 | Wisłok | San | Wisła | potok Mogielnica | 1500 | 1875 | 1875 | 12969 | 84.25 | 15.62 | 468.87 | [20 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [11 empty] | 479.5 | 104 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5 | 479.5 | 309.2 | 0 | 0 | 0 | nd | 170.3 | WFOŚ | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Boguchwała | Decyzja środowiskowa | w kolumnie 45 wykazano 0 gdyż z informacji uzyskanych od GOKOM Boguchwała nie było zleceń wywozu ścieków w ., kolumny 76-95 nie uzupełniono gdyź oczyszczalnia ścieków jest na etapie procedowania budowy, na potrzeby V AKPOŚK wykazano plany budowy nowej oczyszczalni do 31-12-2119r., kolumna 22 nie dotyczy, aglomeracja w latach 2015-2016 nie ulegała zmianie.
39 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK039 | Pysznica | stalowowolski | PK | GW | Wisła | Pysznica | GW | Pysznica | 22.1259 | 50.5722 | XLVI/963/14 | 5000 | 3 | 0 |  | 5000 | 5000 | 4759 | 241 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 119.6 | 113.8 | 5.8 | 0 | 0 | 4759 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 95.18 | 4.82 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0390 | Jastkowice | 1 | 22.0966 | 50.5965 | 22.0864 | 50.5956 | WISŁA | SAN | BUKOWA | rów melioracyjny | 931 | 1278 |  | 8900 | 95.2 | 4.8 | 134 | 170.32 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 430.5 | 1007 | 355 |  |  | 10.75 | 59.5 | 13.05 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 22 kol pusta ponieważ w latach 2015-2016 alomeracja nie uległa zmianie
40 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK040 | Nienadowa | Przemyski | PK | GW | Wisła | Dubiecko | GW | Dubiecko | 22.3966 | 49.823 | XXX/545/16 | 3530 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3530 | 3355 | 2988 | 367 | 0 | 0 | 0 | NIE | 58.6 | 55 | 0 | 0 | 58.6 | 55 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 142 | 141 | 1 | 0 | 0 | 2988 | 0 | 175 | 367 | 0 | 0 | 89.6034 | 10.3966 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0400 | Nienadowa | 1 | 22.3825 | 49.8117 | 22.3825 | 49.817 | Wisła | San |  | San | 741 | 963 |  | 9260 | 89.6 | 10.4 | 142.5 | 142.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 415 | 868 | 415 |  |  | 9.6 | 54.5 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa mechaniczna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rolniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  |  | w kolumnie 128 nie uzupełnia się danych, gdyż zmieniły się plany dot. budowy sieci kanalizacyjnej- W kolumnie 72 wpisano 9 260 RLM projektowej wydajności oczyszczalni.
41 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK041 | Tryńcza | przeworski | PK | GW | Wisła | Tryńcza | GW | Tryńcza | 22.5519 | 50.1589 | 112/06 | 10829 | 2 | 0 |  | 8789 | 8539 | 7950 | 62 | 18 | 5 | 509 | TAK - pełna ewidencja | 189 | 153.5 | 0 | 0 | 189 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 189.9 | 187.5 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 7950 | 0 | 250 | 62 | 0 | 0 | 93.2984 | 0.70543 | 0.2048 | ok | PLPK0410 | Tryńcza | 1 | 22.3313 | 50.102 | 22.3255 | 50.1023 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 480 | 600 | 704 | 5984 | 93.3 | 0.71 | 187.5 | 187.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 352 | 926 | 308 |  |  | 8 | 69.5 | 15.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2017 | Proces higenizacji | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | zagospodarowane w biokompostowni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Decyzja celu publicznego | Opracowanie dokumentacji budowlanej
42 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK042 | Medyka | przemyski | PK | GW | Wisła | Medyka | GW | Medyka | 22.9322 | 49.8057 | 99/06 | 9280 | 3 | 0 |  | 6700 | 6625 | 6100 | 228 | 22 | 5 | 275 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 80.9 | 64.8 | 0 | 0 | 80.9 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 166.2 | 0 | 0.8 | 3.8 | 6100 | 0 | 75 | 228 | 0 | 0 | 92.1642 | 3.403 | 0.32836 | ok | PLPK0420 | Medyka | 1 | 22.9098 | 49.8188 | 22.9099 | 49.8202 | Wisła | San | nie dotyczy | SAN | 742 | 934 | 742 | 9280 | 92.1092 | 0 | 166.2 | 166.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 475 | 941 | 412.5 |  |  | 13.75 | 71.25 | 17.95 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | odwadnianie | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Projeky budowy | nie dotyczy | nie przypisano RLM z Zakładu Karnego oraz Przejścia Granicznego, ilośc ZK nimozność uzyskania danych, PG zmiennośc nawet kilkukrotna tabor asenizacyjny wywozi ścieki na inną oczyszczalnię, kol. - 44 - ścieki z terenu gminy wywożone są taborem asenizacyjnym na inną oczyszczalnię
43 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK043 | Wadowice Górne | Mielec | PK | GW | Wisła | Wadowice Górne | GW | Wadowice Górne | 21.2888 | 50.2625 | IX/157/15 | 2225 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2225 | 2190 | 2059 | 131 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 44.9 | 35.2 | 0 | 0 | 44.9 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 43.2 | 1.3 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 35 | 131 | 0 | 0 | 94.1124 | 5.8876 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0430 | Wadowice Górne | 1 | 21.278 | 50.2475 | 21.2757 | 50.2468 | Wisła | Breń | Potok Zgórsko | Potok Zgórsko | 150 | 195 | 400 | 4000 | 94.11 | 5.89 | 44.5 | 44.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 292 | 675 | 234 |  |  | 18.6 | 95.5 | 32.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na urzadzeniach DRAIMADE i konfekcjonowanie w workach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | Projekt budowlany "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbiska"
44 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK044 | Wiązownica | jarosławski | PK | GW | Wisła | Wiazownica | GW | Wiązownica | 22.7769 | 50.1124 | XLVIII/1012/14 | 7794 | 3 | 0 |  | 7975 | 7975 | 7800 | 91 | 84 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 123.63 | 102.83 | 0 | 0 | 123.63 | 102.83 | 0 | 1.13 | 1.1 | 0 | 96 | 245.6 | 238 | 4 | 3.6 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 97.8056 | 1.1411 | 1.0533 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0440 | Wiazownica | 1 | 22.7082 | 50.064 | 22.4623 | 50.47 | Wisła | San |  | potok Olchowiec | 1000 | 1292 |  | 9935 | 97.81 | 1.14 | 238 | 238 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 410 | 824 | 496 |  |  | 24.1 | 137 | 53 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higienizacja | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | umowne przekazanie uprawnionym podmiotom | 212.3 | 0 | 212.3 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Nie dotyczy | Nie dotyczy | brak
45 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK045 | Baranów Sandomierski | tarnobrzeski | PK | GW | Wisła | Baranów Sandomierski | GMW | Baranów Sandomierski | 21.5414 | 50.5 | XXVI/464/16 | 7738 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7738 | 7446 | 4050 | 223 | 112 | 28 | 3061 | NIE | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269.1 | 262.8 | 3.3 | 1 | 2 | 4050 | 0 | 248 | 223 | 0 | 44 | 55.5441 | 3.4505 | 1.4474 | ok | PLPK0450 | Baranów Sandomierski | 1 | 21.5527 | 50.5058 | 21.5556 | 50.5083 | Wisła | Babulówka |  | Babulówka | 700 | 800 | 1873 | 4219 | 50.44 | 3.33 | 256 | 256 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 827 | 2725 | 2500 |  |  | 2.5 | 52 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | Odwodnienie | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 40 | Przekazane firmie zewnetrznej | 178.1 | 178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. ,, Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Baranów Sandomierski” | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków dla zadania pn. ,, Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Baranów Sandomierski”
46 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK047 | Brzozów | brzozowski | PK | GW | Wisła | Brzozów | GMW | Brzozów | 22.019 | 49.694 | 37/06 zm. 4/07 | 12119 | 2 | 0 |  | 11478 | 11067 | 9780 | 763 | 8 | 2 | 516 | TAK - pełna ewidencja | 76.6 | 73.5 | 0 | 0 | 76.6 | 73.5 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.9182 | 428.364 | 33.4194 | 0.3504 | 143.7844 | 9780 | 31 | 380 | 763 | 0 | 0 | 88.7872 | 6.6475 | 0.069699 | ok | PLPK0470 | Brzozów | 1 | 22.0263 | 49.6956 | 22.0263 | 49.6956 | Wisła | San | Wisłok | Stobnica | 1800 | 2214 |  | 14542 | 88.7872 | 6.6475 | 598 | 598 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 447 | 924 | 319 | 92 | 9.21 | 9.6 | 69 | 13.4 | 29 | 2.7 | 31.5217 | 29.316 | nie dotyczy | L | 2017 | odwodnienie | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.238 | 0 | 0 | 1379.16 | 92.078 | 1471.238 | 1471.238 | 1471.238 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | przebudowa (modernizacja) i rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Budowa oczyszczalni ścieków dla agloomeracji Brzozów. Opracowanie koncepcji i PFU. Planowane połączenie z aglomeracją Brzozów | Aglomeracja zlikwidowana i połączona w jedną z aglomeracją Przysietnica: Uchwała nr XXXII/563/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2017r.
47 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK048 | Równe | krośnieński | PK | GW | Wisła | Dukla | GMW | Dukla | 20.1313 | 54.1125 | Uchwała Nr XLV/941/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietania 2014 r. | 2395 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2325 | 2325 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 10 | 30.41 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 |  | czasowo oczyszczalnia Krosno | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 184.6 | 189.9 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Program Funkcjonalno - Użytkowy | Program Funkcjonalno - Użytkowy | Agl. Równe wyznaczonoz dwoma oczyszczalniami ścieków w m. Równe i Zboiska ale na chwilę obecną ścieki nie są do nich dostarczone tylko do oczyszczalni w Krośnie a projektowana jest oczyszczalnia w m. Wietrzno. Kolumna 61,62, 63, 64, 72, 77 i 78 dotyczą oczyszczalni ścieków w m. Krosno.
48 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK049 | Łąka | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Trzebownisko | GW | Trzebownisko, Krasne | 22.0403 | 50.0791 | LVII/1087/14 | 8460 | 3 | 0 |  | 8627 | 8627 | 8582 | 45 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 127 | 101 | 0 | 0 | 127 | 101 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.46 | 251.36 | 0.1 | 0 | 0 | 8582 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 99.4784 | 0.52162 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0490 | Łąka | 1 | 22.1224 | 50.0901 | 22.1241 | 50.0927 | Wisła | San | Wisłok | Terliczka | 700 | 1200 | 1600 | 12000 | 99.48 | 0.52 | 251.36 | 251.36 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510 | 960 | 405 | 110 | 15 | 25 | 100 | 46 | 10 | 3 | 90.9091 | 80 | nie dotyczy | MO | 31-12-2020 | stabilizowanie, higienizacja, prasowanie | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Plan modernizacji i rozbudowy sieci wod-kan w Gminie Trzebownisko | nie dotyczy | nie uzupełnia się kol.22 gdyż aglomeracja w latach 2015-16 nie ulegała zmianie
49 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK050 | Majdan Królewski | Kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Majdan Królewski | GW | Majdan Królewski | 21.7463 | 50.3764 | XLV/942/14 | 5627 | 3 | 0 |  | 5627 | 5600 | 5572 | 15 | 0 | 0 | 13 | TAK - pełna ewidencja | 111.4 | 92.6 | 0 | 0 | 111.4 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.1 | 170.1 | 0 | 0 | 7 | 5572 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 99.5024 | 0.26657 | 0 | ok | PLPK0500 | Majdan Królewski | 1 | 21.7511 | 50.367 | 21.7552 | 50.3657 | Wisła | Łęg | Murynia | Murynia | 650 | 776 |  | 5260 | 99.5 | 0.27 | 170.1 | 170.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 93 | 268 | 140 |  |  | 5 | 62 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | przeróbka mechaniczna | 13.314 | 13.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany dotyczący przebudowy rurociągów tłocznych, przepompowni ścieków i studziek kanalizacyjnych | Projekt termomodernizacji oraz automatyki i sterowania pracą oczyszczalni ścieków | Kolumna 22 nie dotyczy -ponieważ aglomeracja w latach 2015-2016 nie była zmieniana. W kolumnie 44 wykazano 0,poznieważ ścieki nie dostarczono taborem do oczyszczalni ścieków w aglomeracji, lecz zostały wywiezione do innej aglomeracji - innej oczyszczalni ścieków.
50 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK051 | Krzątka | Kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Majdan Królewski | GW | Majdan Królewski | 21.7463 | 50.3764 | XLV/924/14 | 4378 | 3 | 0 |  | 4378 | 4378 | 4100 | 40 | 0 | 0 | 238 | TAK - pełna ewidencja | 106.9 | 80.5 | 0 | 0 | 106.9 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114 | 88.7 | 0 | 0 | 25.3 | 4100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 93.6501 | 0.91366 | 0 | ok | PLPK0510 | Rusinów | 1 | 21.857 | 50.3753 | 21.8572 | 50.3764 | Wisła | Łęg | Murynia | Murynia | 700 | 770 |  | 7350 | 93.65 | 0.91 | 88.7 | 88.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 170 | 429 | 126 |  |  | 4 | 62 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | przeróbka mechaniczna | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany modernizacji sieci | Koncepcja | Kolumna 22 nie dotyczy -ponieważ aglomeracja w latach 2015-2016 nie była zmieniana. W kolumnie 44 wykazano 0,poznieważ ścieki nie dostarczono taborem do oczyszczalni ścieków w aglomeracji, lecz zostały wywiezione do innej aglomeracji - innej oczyszczalni ścieków.. W kolumnie 129 jak termin wskazano działania przygotowawcze do montażu instalacji fotowoltaicznej na ocz. ścieków
51 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK052 | Święte | jarosławski | PK | GW | Wisła | Gmina Wiejska Radymno | GW | Gmina Wiejska Radymno | 22.8239 | 49.9454 | 55/06 | 9634 | 3 | 0 |  | 9634 | 9634 | 4166 | 68 | 248 | 56 | 5152 | TAK - pełna ewidencja | 63 | 49.2 | 0 | 0 | 63 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 200 | 94 | 4 | 0.5 | 101.5 | 4166 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 43.2427 | 0.70583 | 2.5742 | ok | PLPK0520 | Święte | 1 | 22.8623 | 49.9203 | 22.8649 | 49.9253 | Wisła | San | nie występuje | San | 317 | 450 | 1100 | 4800 | 43.24 | 0.71 | 98 | 98 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 429 | 1272 | 458 |  |  | 14 | 61 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | prasa do osadów | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | produkcja kompostu | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę | pozwolenie na budowę | nie dotyczy gdyż aglomeracja w latach 2015-16 nie ulegał zmianom
52 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK054 | Sieniawa | Przeworsk | PK | GW | Wisła | Sieniawa | GMW | Sieniawa | 22.6092 | 50.1683 | XLVIII/1008/14 | 5206 | 3 | 0 |  | 5206 | 5103 | 5052 | 25 | 20 | 5 | 6 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 82.63 | 68.3 | 0 | 0 | 82.63 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 174.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 5052 | 0 | 103 | 25 | 0 | 0 | 99.0204 | 0.48022 | 0.38417 | ok | PLPK0540 | Sieniawa | 1 | 22.5811 | 50.1857 | 22.5806 | 50.1667 | Wisła | nie dotyczy | nie dotyczy | San | 700 | 887 | 887 | 6138 | 98.86 | 0.2 | 176.8 | 176.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 395 | 964 | 396 | 103 | 8.78 | 4.9 | 38 | 3 | 8.39 | 0.24 | 92.2 | 97.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie euzupełniono kolumny 22 gdyż agl.w latach 2015-2016 nie ulegała zmianie Współrzędne oczyszczalni ścieków :22,58 i 50,18 : zrzutu ścieków 22,58 i 50,17
53 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK055 | Grębów | tarnobrzeski | PK | GW | Wisła | Grębów | GW | Gmina Grębów | 21.8753 | 50.5652 | Nr III/47/14 | 9860 | 3 | 0 |  | 9730 | 9730 | 7356 | 2354 | 20 | 4 | 0 | NIE | 135.3 | 95.6 | 0 | 0 | 135.3 | 95.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 206 | 221.5 | 204 | 2 | 0.5 | 15 | 7356 | 0 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 75.6012 | 24.1932 | 0.20555 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0550 | Grębów | 1 | 21.8602 | 50.5608 | 21.8588 | 50.5622 | Wisła | Łęg | Miętus | rów melioracyjny | 1100 | 1300 | 1100 | 10000 | 74.6 | 24.95 | 206 | 206 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 414.5 | 1057 | 346.5 | 112 | 11 | 10 | 43 | 7 | 2 | 0 | 98 | 99 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | owadnianie, wapnowanie, kompostowanie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
54 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK057 | Hyżne | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Hyżne | GW | 1 | 22.1631 | 49.9246 | XXIX/516/16 | 3298 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3340 | 3330 | 2712 | 618 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.1 | 49.2 | 0 | 0 | 51.1 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 78.5 | 0.3 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 10 | 618 | 0 | 0 | 81.497 | 18.503 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0570 | Hyżne | 1 | 22.1411 | 49.9217 | 22.1412 | 49.9229 | Wisła | San | Wisła | rów "T-1" | 480 | 600 | 700 | 4000 | 81.497 | 18.503 | 78.5 | 78.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 365 | 965 | 381 |  |  | 10.55 | 73.75 | 10.66 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na prasie taśmowej i higienizacja wapnem | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.14 | 0 | 0 | nie dotyczy | 153 | 153 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 5.6 | 11 | 54.6 | 224.2 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w miejscowości Brzezówka oraz nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z RPO - terminy wskazane programie | zawarta umowa z wykonawcą na opracownie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z RPO - terminy wskazane programie
55 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK058 | Rudnik nad Sanem | Niżański | PK | GW | Wisła | Rudnik nad Sanem | GMW | Rudnik nad Sanem | 22.2479 | 50.4433 | XLI/822/13 | 7324 | 3 | 0 |  | 7324 | 7274 | 6924 | 350 | 0 | 0 | 0 | NIE | 52.8 | 40.1 | 0 | 0 | 52.8 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 240 | 4 | 0 | 0 | 6924 | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 95.2212 | 4.7788 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0580 | Rudnik nsd Sanem | 1 | 22.2569 | 50.4444 | 22.2559 | 50.4452 | Wisła | San | nie dotyczy | Rudnia | 1000 | 1200 | 2000 | 10000 | 94.07 | 4.78 | 241 | 241 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273 | 443 | 164 | 71 | 7.11 | 7.8 | 56.62 | 18.4 | 0.31 | 4.45 | 99.56 | 42.86 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa i idwodnienie | 79 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Pobrano dokumenty (mapy i wypisy z ewidencji ) ze skladnicy geodezyjnej w celu złożenia wniosku o decyzję celu publicznego | Umowa na opracowanie proektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków | kol. 22 nie dotyczy gdyż aglomeracja w latach 2015-16 nie podlegała zmianom
56 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK059 | Zarszyn | sanocki | PK | GW | Wisła | Zarszyn | GW | Zarszyn | 22.0154 | 49.5827 | LVIII/1094/14 | 10116 | 2 | 0 |  | 9600 | 9340 | 8966 | 11 | 0 | 0 | 363 | NIE | 165.74 | 122.71 | 0 | 0 | 165.74 | 122.71 | 0 | 0.91 | 0.9 | 0 | 110 | 422.13 | 413 | 0.16 | 0 | 8.97 | 8966 | 110 | 150 | 11 | 0 | 0 | 96.1042 | 0.11458 | 0 | ok | PLPK0590 | Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie | 1 | 22.0081 | 49.5874 | 22.0103 | 49.5883 | Wisła | San | Wisłok | Pielnica | 820 | 2200 |  | 9230 | 96.1 | 0.11 | 413 | 413 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 381.7 | 894.6 | 451 | 97.1 | 11.4 | 5 | 35.9 | 7.8 | 13.3 | 1.7 | 86.59 | 82 | nie dotyczy | MO | 2017 | osad zostaje sprasowany na prasie | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 60.3 | 5 | 55.3 | 0 | 197.6 | 98.4 | 0 | 35.4 | 63.8 | 257.9 | 257.9 | 257.9 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | 01.05.207 r. opracowanie projektu budowlanego | projekt rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Zarszynie
57 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK060 | Raniżów | kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Raniżów | GW | Raniżów | 21.9731 | 50.2588 | XX/357/16 | 5519 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5199 | 5166 | 5080 | 86 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 74.3 | 74.3 | 0 | 0 | 74.3 | 74.3 | 0 | 0.765 | 0.8 | 0 | 64 | 115.5 | 113 | 0 | 0 | 2.5 | 5080 | 33 | 0 | 86 | 0 | 0 | 98.3458 | 1.6542 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0600 | Raniżów-Borki | 1 | 21.5921 | 50.1674 | 21.5922 | 50.1647 | Wisła | Łęg | Zyzoga | Zyzoga | 310 | 720 |  | 5000 | 98.35 | 1.6 | 113 | 113 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 90 | 15 |  |  | 384 | 868 | 367 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | kompostowane przez MZK Leżajsk | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137.016 | 27.5 | 0 | 109.516 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  |  | pozycja 30 - ewidencja jest w trakcie realizacji,poz.50 - RLM dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (pozycja wyliczona automatycznie) - oczyszczalnie ścieków w raniżowie nie przyjmuje ścieków dostarczanych daborem asenizacyjnym, poz. 111 - koszty dokumentacji projektowej wyniosły 0 zł ze względu na to, że została ona wykonana wcześniej niż rok sprawozdawczy, poz. 123 - podana kwota to pożyczka z WFOŚiGW,kolumna 128 - nie dotyczy, ze względu na to, że nie jest planowana rozbudowa sieci, rozbudowy dokonano w 2016 r. Pozycja tabeli nr 44 - według wyjaśnień złożonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie, który zarządza oczyszczalnią ścieków, żaden podmiot nie dostarczał ścieków taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków Raniżów - Borki w roku 2016
58 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK061 | Narol | lubaczowski | PK | GW | Wisła | Narol | MGMW | Narol | 23.3277 | 50.3488 | 23/06 | 7422 | 3 | 0 |  | 7105 | 5905 | 4207 | 1698 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 53.2 | 48.2 | 0 | 0 | 53.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 137.6 | 1 | 0 | 0 | 4207 | 0 | 700 | 1698 | 0 | 500 | 69.064 | 30.936 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0610 | Narol | 1 | 23.3306 | 50.3469 | 23.3153 | 50.3478 | Wisła | San | Tanew | Tanew | 600 | 600 |  |  | 69.05 | 30.94 | 138.6 | 138.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 458 | 941 | 400 |  |  | 14 | 85.5 | 14.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osuszanie | 36.936 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotycz | 0 | nie dotyczy | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wola Wielka, Chlewiska, Łukawica Dębiny, Huta Złomy | brak | kiol. 22 -nie wprowadzona zmian w latach 2015-2016, kol. 72 nie planuje się w nalbliższym czasie rozbudowy oczyszczalni ścieków
59 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK062 | LASZKI | JAROSŁAWSKI | PK | GW | Wisła | LASZKI | GW | LASZKI | 22.8896 | 50.0195 | XLVIII/1011/14 | 4680 | 3 | 0 |  | 4650 | 4650 | 3377 | 1238 | 35 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 68 | 54 | 0 | 0 | 68 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 110 | 20 | 10 | 20 | 3377 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 72.6237 | 26.6237 | 0.75269 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0620 | LASZKI | 1 | 22.9145 | 50.0142 | 22.9145 | 50.0142 | WISŁA | SAN | SZKŁO | POTOK LASZKOWSKI | 250 | 350 | 350 | 5835 | 72.62 | 26.62 | 140 | 140 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 350 | 900 | 400 |  |  | 20 | 30 | 45 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019 | brak | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  |  | Kolumna 22 została pusta a gdyż aglomeracja w latach 2015,16 nie ulegała zmianom
60 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK063 | Dukla | krośnieński | PK | GW | Wisła | Dukla | GMW | Dukla | 21.6877 | 49.5569 | Uchwała Nr XLV/941/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietania 2014 r. | 5445 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5307 | 5193 | 5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 59.3 | 59 | 0 | 0 | 59.3 | 59 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 42 | 120.77 | 120.77 | 0 | 0 | 0 | 5193 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0630 | Dukla | 1 | 21.6877 | 49.5569 | 21.6877 | 49.5569 | Wisła | Wisłoka | Jasiołka | Jasiołka | 500 | 700 |  | 7400 | 100 | 0 | 120.77 | 120.77 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 180 | 330 | 169 |  |  | 8.1 | 42 | 7.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie, prasowanie | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 278 | 28 | 235 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Program Funkcjonalno - Użytkowy | nie dotyczy | W latach 2015 -16 aglomeracja Dukla nie podlegała żadnym zmianom
61 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK064 | Lubenia | rzeszowski | PK | GW | Wisła | lubenia | GW | 1 | 21.9381 | 49.9257 | III/36/2014 | 5248 | 3 | 0 |  | 5130 | 4950 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 100 | 99 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4948 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 99.961 | 0 | 0 | ok | PLPK0640 | gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Siedliska | 1 | 21.9491 | 49.9605 | 21.9461 | 49.9622 | wisła | san | wisłok | wisłok | 479 | 700 |  | 7440 | 99.96 | 0 | 175 | 175 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | 572 | 145 | 71 | 11 | 14 | 50 | 16 | 9 | 2 | 87 | 82 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowany odwodniony | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | nd
62 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK065 | Wielopole Skrzyńskie | Ropczycko-sędziszowski | PK | GW | Wisła | Wielopole Skrzyńskie | GW | Wielopole Skrzyńskie | 21.614 | 49.9451 | XLVIII/1014/14 | 2010 | 3 | 0 |  | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 180 | 45 | 1830 | TAK - pełna ewidencja | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9552 | ok | PLPK0650 | Wielopole Skrzyńskie | 0 | 21.5967 | 49.9538 | 21.4958 | 49.9517 | Wisła | Wisłoka | Wielopolka | Wielopolka | 180 |  | 360 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | nie dotyczy | BN | 2018 | [11 empty] | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją . | Koncepcja budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją . | W latach 2015 i 2016 nie dokonywano zmiany aglomeracji, dlatego też nie wypełniono kol. 22; W kol. 58 i dalszych podano informacje dotyczące zaprojektowanej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją. W chwili obecnej gmina posiada projekt budowlany oraz pozwolenie wodno-prawne na podstawie których dokonano wpisu w tabeli sprawozdawczej. W sierpniu 2016r, Gmina złożyła wniosek do RPOWP o dofinansowanie w/w inwestycji. 24.07.2017r – kol. 77 i 78 nie wypełniono, gdyż na trenie gminy brak oczyszczalni ścieków.
63 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK066 | Cieszanów | luibaczowski | PK | GW | Wisła | Cieszanów | GMW | Cieszanów | 23.1316 | 50.2456 | LVII/1083/14 | 7965 | 3 | 0 |  | 8104 | 7777 | 7448 | 329 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 100 | 72.1 | 2.2 | 2.2 | 102.2 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 209 | 1 | 0 | 0 | 7448 | 0 | 327 | 329 | 0 | 0 | 95.9403 | 4.0597 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0660 | Cieszanów | 1 | 23.0681 | 50.1515 | 23.0681 | 50.1515 | Wisła | San | Tanew | Brusienka | 800 | 900 | 900 | 8028 | 96 | 4 | 209 | 209 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 392 | 898 | 390 |  |  | 19 | 117 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2017/2018 | odwodnienie | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany | Program wymiany urządzeń | kol. 82 i 83 - nie dotyczy
64 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK067 | Jasienica Rosielna | brzozowski | PK | GW | Wisła | Jasienica Rosielna | GW | Gmina Jasienica Rosielna i częściowo Gmina Brzozów | 21.9395 | 49.7504 | Uchwała NR LVII/1086/14 z dnia 29 września 2014 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego | 11973 | 2 | 0 |  | 11570 | 11570 | 7606 | 3964 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 99 | 96.2 | 0 | 0 | 99 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 205 | 165 | 2 | 0 | 38 | 7606 | 0 | 0 | 3964 | 0 | 0 | 65.739 | 34.261 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0670 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bliznem | 1 | 21.9501 | 49.7672 | 21.9486 | 49.7667 | Wisła | Wisłok |  | rzeka Stobnica | 769 | 1000 | 1200 | 7600 | 65.739 | 34.261 | 165 | 165 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 462 | 1021 | 399 | 97 | 9.5 | 16 | 80 | 18 | 48 | 1.8 | 50.5 | 80 | nie dotyczy | RM | 2020 | Higienizacja wapnem | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 157.44 | 157.44 | 0 | 0 | 195.14 | 195.14 | 0 | 0 | 0 | 352.58 | 352.6 | 352.6 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla Projektu: "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna"; Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-śckiekowa w aglomeracjach"; Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Bliznem dla Projektu: "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna"; Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-śckiekowa w aglomeracjach"; Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | Wartość w kol. 46 - ilość ścieków nieoczyszczanych w aglomeracji = 38,0 tyś. m3/r pochodzi z nieskanalizowanego terenu miejscowości Stara Wieś która jest w aglomeracji Jasienica Rosielna natomiast jest miejscowością Gminy Brzozów. Ścieki z tej miejscowości nie są dowożone na oczyszczalnie ścieków w Bliznem tylko trafiają na oczyszczalnie w Gminie Brzozów.
65 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK068 | Cmolas | kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Cmolas | GW | Cmolas | 21.7447 | 50.2939 | III/35/14 | 5382 | 3 | 0 |  | 5417 | 5417 | 5339 | 37 | 25 | 4 | 16 | TAK - pełna ewidencja | 119.2 | 94.4 | 0 | 0 | 119.2 | 94.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 193 | 183 | 0.3 | 8.5 | 1.2 | 5339 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 98.5601 | 0.68303 | 0.46151 | ok | PLPK0670 | Oczyszczalnia Ścieków w Cmolasie | 1 | 21.7836 | 50.2892 | 21.7892 | 50.2875 | Wisła | Łęg | nie dotyczy | Przyrwa | 680 | 896 |  | 4278 | 98.56 | 0.68 | 183 | 183 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 260.2 | 635.7 | 266.5 |  |  | 12.15 | 69.75 | 14.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | nie dotyczy | kolumna 22 nie dotyczy gdyż aglomeracja nie podlegała zmianom w latach 2015-2016. dot.kol.128 w obecnej chwili inwestycja znajduje się we wstępnej fazie uzgodnień, brak możliwości ustalenia terminu rozpoczęcia prac.
66 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK069 | Trzcinica | Jasło | PK | GW | Wisła | Jasło | GW | Jasło | 21.4701 | 49.7448 | 67/06 | 6217 | 3 | 0 |  | 5721 | 5721 | 5080 | 99 | 9 | 2 | 533 | TAK - pełna ewidencja | 101.5 | 91.3 | 0 | 0 | 101.5 | 91.3 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 10 | 178.11 | 161.2 | 0.05 | 0.26 | 16.6 | 5080 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 88.7957 | 1.7305 | 0.15732 | ok | PLPK0690 | Trzcinica | 1 | 21.4092 | 49.7231 | 21.4092 | 49.7222 | Wisła | Wisłoka | Ropa | Ropa | 442 | 900 |  | 5800 | 88.7957 | 1.7305 | 161.2 | 146.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363 | 804 | 324 | 108 | 9.36 | 4.3 | 54.5 | 5.8 | 5.13 | 4.25 | 95 | 55 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd
67 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK070 | Przedmieście Czudeckie | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Czudec | GW | Czudec | 21.836 | 49.9448 | XLV/940/14 | 5705 | 3 | 0 |  | 5813 | 5705 | 5664 | 41 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223.351 | 221.888 | 1.463 | 0 | 0 | 5664 | 0 | 108 | 41 | 0 | 0 | 99.2947 | 0.70532 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0700 | Przedmieście Czudeckie | 1 | 21.8474 | 49.9366 | 21.8463 | 49.9361 | Wisła | San | Wisłok | Wislok | 720 | 860 | 0 | 5760 | 99.21 | 0.79 | 223.351 | 223.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.25 | 490 | 187.25 | 53.75 | 7.875 | 11.325 | 49.75 | 15.5 | 13.25 | 1.1575 | 75.35 | 85.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | kompostowanie | 57.57 | 0 | 57.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | nd | kol. 22 jest pusta gdyż aglomeracja w latach 2015-2016 nie dokonywano zmian w uchwale określajacej wielkośc i granice aglomeracji
68 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK072 | CZARNA | łańcucki | PK | GW | Wisła | Czarna | GW | Czarna | 22.1846 | 50.094 | 88/05 ze zmianami | 10568 | 2 | 0 |  | 10922 | 10447 | 9459 | 955 | 33 | 14 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 167.44 | 166.85 | 0 | 0 | 167.44 | 166.85 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 33 | 369.891 | 315.82 | 0.31 | 1.322 | 52.439 | 9459 | 390 | 35 | 955 | 0 | 50 | 90.4962 | 9.2016 | 0.30214 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0720 | Czarna | 1 | 22.1872 | 50.1011 | 22.1882 | 50.1005 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 1602 |  | 1602 | 11254 | 90.5 | 9.2 | 316.12 | 316.12 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 426.42 | 1162.33 | 434.75 | 133.17 | 11.38 | 7.92 | 37.17 | 8.35 | 10.43 | 0.35 | 92.17 | 96.92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja przy uzyciu wapna | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | R-3 | 133.065 | 0 | 133.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.065 | 133.065 | 58.065 | 0 | 75 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
69 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK073 | Kołaczyce | Jasielski | PK | GW | Wisła | Kołaczyce | GMW | Kołaczyce | 21.433 | 49.8068 | XLV935/14 | 4508 | 3 | 0 |  | 6352 | 6352 | 4498 | 14 | 0 | 0 | 1840 | NIE | 87.91 | 71.5 | 0 | 0 | 87.91 | 71.5 | 0 | 0.91 | 0.9 | 0 | 76 | 143.3 | 143 | 0.3 | 0 | 0 | 4498 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70.8123 | 0.2204 | 0 | ok | PLPK0730 | Kołaczyce | 1 | 21.4251 | 49.8067 | 21.4241 | 49.8068 | Wisła | Wisłoka | 0 | Wisłoka | 493 | 600 | 600 | 6352 | 71.03 | 0.22 | 143 | 143 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 367.2 | 788.2 | 588.8 |  |  | 17.8 | 80 | 21.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | prasowanie | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 195 | Proces kompostowania recykling organiczny R3 | 78.6 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Plany inwestycyjne podane w ankiecie V AKAPOŚK nie będą realizowane w związku z czym kolumny 128 i 129 nie zostały wypełnione.
70 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK074 | Radymno | Jarosław | PK | GW | Wisła | Radymno | GM | Radymno | 22.8202 | 49.9483 | 51/06 | 5938 | 3 | 0 |  | 5593 | 5493 | 3200 | 2273 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.1 | 22.5 | 1.1 | 1.1 | 25.2 | 23.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4 | 128 | 1 | 0.4 | 0 | 3200 | 0 | 100 | 2273 | 0 | 0 | 59.0023 | 40.6401 | 0.35759 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0740 | Radymno Pomiltek | 1 | 22.8109 | 49.8109 | 22.8202 | 49.9616 | Wisła | San | Rada | Rada | 500 | 1000 | 1000 | 9624 | 59 | 40.64 | 129 | 129 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 403 | 887 | 475 |  |  | 6.5 | 57 | 6.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie, dezynfekcja | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwoleniena |  | dot. kol. 22: aglomeracja nie ulegała zmianom w latach 2015-2016; dot. kol. 133: współrzędne sa prawidłowe
71 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK075 | Tuczempy | jarosławski | PK | GW | Wisła | Jarosław | GW | Jarosław, m. Jarosław | 22.6792 | 50.0147 | XLVIII/1015/14 | 8916 | 3 | 0 |  | 8622 | 8492 | 7980 | 0 | 10 | 3 | 502 | TAK - pełna ewidencja | 142.9 | 125 | 0 | 0 | 142.9 | 125 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 30 | 243 | 231 | 0 | 0.2 | 11.8 | 7980 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.0617 | 0 | 0.11598 | ok | PLPK0750 | Tuczempy | 1 | 22.7494 | 49.9902 | 22.7339 | 50.0128 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 726 | 1200 |  | 8265 | 94.06 | 0 | 265 | 265 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 396 | 962 | 385 |  |  | 13.5 | 93.2 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na prasie taśmowej | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | przekazane do kompostowania | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | PT rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, pozwolenie na budowę | nd
72 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK077 | Niwiska | Kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Niwiska | GW | Niwiska | 21.6389 | 50.2257 | XLVI/961/14 | 5050 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5050 | 5030 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 130 | 112 | 0 | 0 | 130 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 127 | 1 | 0 | 0 | 5030 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0770 | Trześń | 1 | 21.6648 | 50.2311 | 21.6684 | 50.233 | Wisła | Łęg | Świerczówka | Trześniówka | 550 | 700 |  | 6400 | 100 | 0 | 126 | 126 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 292 | 680 | 198 |  |  | 7.3 | 68.25 | 5.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie przetwarzamy | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | kompost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Nie wskazano | Nie wskazano | w kol. 22 wybrano odpow. inne gdyż nie było zmiany granic aglomeracji po 2015 r.
73 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK079 | Nowy Żmigród | Jasło | PK | GW | Wisła | Nowy Żmigród | GW | Nowy Żmigród | 21.5236 | 49.6029 | 163/06, 29/07, Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 4341) | 2418 | 3 | 0 |  | 2714 | 2302 | 1737 | 18 | 0 | 0 | 547 | NIE | 36.55 | 33.836 | 0 | 0 | 36.55 | 33.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145.1 | 124.8 | 0.6 | 0 | 19.7 | 1737 | 274 | 128 | 18 | 10 | 0 | 78.8136 | 1.0317 | 0 | ok | PLPK0790 | Oczyszczalnia ścieków w Nowym Żmigrodzie | 1 | 21.5338 | 49.6199 | 21.5329 | 49.6199 | Wisła | Wisłoka | Nie dotyczy | Rzeka Wisłoka | 341 | 1000 | 1200 | 8400 | 78.81 | 1.03 | 125.4 | 125.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 320 | 630 | 444 |  |  | 7 | 61 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2020 | Prasowanie | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 100.9 | 64.2 | 0 | 26 | 10.7 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | Umowa o dzieło NR IOŚ.271.1.9.G.2015 z dnia 26.08.2015 r. na "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projketowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowości Grabanina oraz odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Topkach i Sadkach". | Umowa Nr IOŚ.271.9.45.2015 z dnia 02.09.2015 r. na "Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej na modernizację oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w gminie Nowy Żmigród w związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacyjnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozowlenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót". | Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projetowej na zbiorcze systemy kanalizacyjne (kol. 111) zostały okreslone szacunkowo.
74 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK080 | Grodzisko Dolne | leżajski | PK | GW | Wisła | Grodzisko Dolne | GW | gm. Grodzisko Dolne, gm.Leżajsk | 22.4653 | 50.1606 | III/40/14 | 6756 | 3 | 0 |  | 6678 | 6659 | 6152 | 100 | 32 | 8 | 375 | TAK - pełna ewidencja | 90.96 | 82.56 | 0 | 0 | 90.96 | 82.56 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 84 | 145.9 | 129.6 | 1.1 | 0.8 | 14.4 | 6152 | 0 | 19 | 100 | 0 | 0 | 92.4079 | 1.4975 | 0.47919 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 91.6 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 91.6 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | środki prywatne | 29-01-2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni w Grodzisku Dolnym i w Chodaczowie | 29-01-2016 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym 07-12-2015 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie | kol. 22 nie uzupełniono z uwagi na to, że aglomeracja w latach 2015-16 nie ulegała zmianom
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK080 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0801 | Grodzisko Dolne | 1 | 22.4639 | 50.16 | 22.4633 | 50.1597 | Wisła | San | Wisłok | Leszczynka | 400 | 512 |  | 5792 | 74 | 0.9 | 104.3 | 104.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 305 | 840 | 400 |  |  | 9.3 | 61.2 | 14.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie, prasowanie, wapnowanie | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK080 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0802 | Chodaczów | 1 | 22.5011 | 50.1336 | 22.5061 | 50.1281 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 340 | 434 | 940 | 4261 | 18 | 0.6 | 25.2 | 25.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 363 | 831 | 306 |  |  | 6.3 | 65.2 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie, prasowanie, wapnowanie | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK081 | Haczów | brzozowski | PK | GW | Wisła | Haczów | GW | Haczów, Korczyna | 21.89 | 49.6676 | 129/06 | 5970 | 3 | 0 |  | 6018 | 5768 | 4674 | 1094 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 77.22 | 51.7 | 0 | 0 | 77.22 | 51.7 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 8 | 220 | 219 | 1 | 0 | 0 | 4674 | 0 | 250 | 1094 | 0 | 0 | 81.8212 | 18.1788 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0810 | Haczów | 1 | 21.88 | 49.6639 | 21.8799 | 49.6637 | Wisła | San | Wisłok | Morwawa | 570 | 930 | 930 | 4500 | 81.82 | 18.18 | 220 | 220 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 512 | 1200 | 500 |  |  | 61 | 47 | 6.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odcedzenie i dezynfekcja tlenkiem wapnia | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | RPO WP na lata 2014-2020 | nie dotyczy
76 | TAK | nd | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK082 | Czermin | mielecki | PK | GW | Wisła | Czermin | GW | Czermin, Borowa | 21.19 | 50.2 | XLVIII/1016/14 | 4463 | 3 | 0 |  | 4463 | 4463 | 4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 79 | 19.3 | 0 | 0 | 79 | 19.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | nd
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK082 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0821 | Czermin | 1 | 21.3268 | 50.3396 | 21.3268 | 50.3396 | wisła | Wisłoka | Stary Breń | Stary Breń | 300 | 390 | 390 | 2000 | 73.27 | 0 | 85 | 85 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 336 | 705 | 270 |  |  | 8.9 | 83 | 15.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2018 | osuszanie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | opracowywany jest projekt budowlany budowy oczyszczalni
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK082 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0822 | Sadkowa Góra | 1 | 21.3301 | 50.3973 | 21.3301 | 50.3973 | Wisła | Wisłoka | Stary Breń | Stary Breń | 250 | 250 | 250 | 2500 | 26.73 | 0 | 31 | 31 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 499 | 1062 | 492 |  |  | 10.6 | 56 | 12.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | osuszanie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nd | opracowywany jest projekt modernizacji oczyszczalni
77 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK083 | Domaradz | Brzozów | PK | GW | Wisła | Domaradz | GW | Domaradz | 21.9455 | 49.79 | XLII/864/14 | 2460 | 3 | 0 |  | 2470 | 2460 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 113 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 55 | 53 | 0 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 44 | 91.4 | 87.4 | 0 | 0 | 4 | 2347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.4251 | 0 | 0 | ok | PLPK0830 | Domaradz | 1 | 21.5632 | 49.4731 | 21.5634 | 49.4733 | Wisła | San | Wisłok | Stobnica | 300 | 380 | 600 | 2477 | 95.41 | 0 | 87.4 | 87.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 299.5 | 572.25 | 206.5 |  |  | 3.75 | 33 | 8.525 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie, prasowanie | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 21.8 | 0 | nie dotyczy | 42.7 | 0 | 21.4 | 21.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Brak dokumentu | nie dotyczy | kol. 22 Aglomeracja w latach 2015-2016 nie uległa zmianom.
78 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK086 | Pułanki | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Frysztak | GW | Frysztak | 21.363 | 49.5016 | III/43/14 | 3996 | 3 | 0 |  | 3996 | 3826 | 2867 | 959 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 57 | 47.1 | 0 | 0 | 57 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 93.9 | 0.4 | 0 | 30.8 | 2867 | 0 | 170 | 959 | 0 | 0 | 76.001 | 23.999 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0860 | Pułanki | 1 | 21.3658 | 49.5038 | 21.3758 | 49.5035 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 1500 | 1950 |  | 12000 | 76 | 24 | 94.3 | 94.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 616.42 | 1659.5 | 792.58 | 108.92 | 12.13 | 4 | 21.58 | 4.53 | 11.04 | 1.12 | 89.86 | 90.77 | nie dotyczy | MO | 31.07.2020 | Odwodnienie, składowanie stabilizacja , wapnowanie | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekty budowlane dotyczące zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków" w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej (kol.37) oraz projekt budowlany (kol.39) | koncepcja planu gospodarki osadowej lub program funkcjonalno-użytkowy | kol.22 nie uzupełnia się ,gdyż aglomeracja nie ulegała zmianom w latach 2015-2016
79 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK087 | Oleszyce | lubaczów | PK | GW | Wisła | Oleszyce | GMW | Oleszyce , Lubaczów | 23.0312 | 50.1685 | XLVI/964/14 | 5641 | 3 | 0 |  | 5555 | 5555 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 67 | 62 | 0 | 0 | 67 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 203.321 | 203.321 | 0 | 0 | 0 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0870 | Oleszyce , ul. ,Zamkowa | 1 | 23.0453 | 50.1603 | 23.0399 | 50.1598 | Wisła | San | Lubaczówka | Przerwa | 469 | 712 | 900 | 6695 | 100 | 0 | 203.3 | 203.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 13 | 62 | 21.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2018 | pix, draimad | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | Przekazanie firmie zewnętrznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Dokumenty projektowe | Dokumenty projektowe | KOL. 97, 98 DOTYCZY PLANÓW BIEŻĄCYCH
80 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK088 | PRUCHNIK | JAROSŁAWSKI | PK | GW | Wisła | PRUCHNIK | GMW | PRUCHNIK | 22.5161 | 49.9061 | 91/06 | 9964 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 10050 | 9950 | 4498 | 26 | 17 | 3 | 5409 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 280.6 | 218 | 0.1 | 0.1 | 62.4 | 4498 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 45.7512 | 0.25871 | 0.16915 | ok | PLPK0880 | Pruchnik | 1 | 22.5305 | 49.9045 | 22.531 | 49.9044 | Wisła | San | Wisłok | Mleczka | 630 | 795 | 1400 | 5222 | 46.21 | 0.26 | 218.1 | 218.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 287.78 | 653 | 278 |  |  | 3.74 | 41 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2017 | Odwadniany osad podawany jest do kontenera i wywożony | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Przekazane do kompostowania – Budinstel Przeworsk | 200.7 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | NIE DOTYCZY | 0 | NIE DOTYCZY | Opracowanie projektów bud. i wyk. budowy systemu gospod. Ściekowej w Gminie Pruchnik – Etap III - uzusk. pozw .na bud. | Wyk .dokumentacji projektow. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pruchniku – uzyskanie pozwolenia na budowę | W kolumie 22 wpisano nie dotyczy gdyż w 2016 r w aglomeracji Pruchnik nie było zmian.
81 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK089 | Żołynia | Łańcucki | PK | GW | Wisła | Żołynia | GW | Żołynia | 22.3066 | 50.1598 | III/37/14 | 6316 | 3 | 0 |  | 6406 | 6366 | 6100 | 200 | 0 | 0 | 66 | TAK - pełna ewidencja | 122 | 107 | 0 | 0 | 122 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 188.4 | 184 | 2.5 | 0 | 1.9 | 6100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 40 | 95.2232 | 3.7465 | 0 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | nd
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK089 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0891 | Żołynia | 1 | 22.3268 | 50.124 | 22.3268 | 50.124 | Wisła | San | Wisłok | Żołynianka | 400 | 560 | 560 | 3047 | 75.22 | 3 | 145.7 | 145.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 361 | 869 | 314 |  |  | 13 | 82 | 25 | 35 | 4 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie prasa taśmowa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Przekazywane do MZK Leżajsk | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK089 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK0890 | Brzóza Stadnicka | 1 | 22.2927 | 50.2049 | 22.2927 | 50.2049 | Wisła | San | Trzebośnica | Tarlaka | 129 | 160 | 160 | 1691 | 20 | 0.75 | 29 | 29 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 570 | 1382 | 579.5 |  |  | 5.4 | 65.5 | 6.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Draimad – odwadniane workowane | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK090 | Przysietnica | brzozowski | PK | GW | Wisła | Brzozów | GMW | Brzozów | 22.019 | 49.694 | 91/2005 | 4405 | 3 | 0 |  | 4010 | 4010 | 0 | 656 | 0 | 0 | 3354 | TAK - pełna ewidencja | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5475 | 0 | 28.7328 | 0 | 190.8147 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 16.3591 | 0 | ok | PLPK0900 | Przysietnica | 0 |  |  |  |  | Wisła | San | Wisłok | Sietnica | 0 | 0 | 615 | 5286 | 0 | 16.3591 | 35.9 | 35.9 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | nie dotyczy | BN | 2017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przysietnica, istniejacy projekt, aktualizacja dokumentacji | Budowa oczyszczalni ścieków dla agloomeracji Brzozów. Opracowanie koncepcji i PFU. Planowane połączenie z aglomeracją Brzozów | Aglomeracja zlikwidowana i połączona w jedną z aglomeracją Brzozów: Uchwała nr XXXII/563/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2017r.
83 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK091 | Zaklików | Stalowa Wola | PK | GW | Wisła | Zaklików | GMW | Zaklików | 22.1009 | 50.7557 | 46/06 | 4791 | 3 | 0 |  | 4674 | 4575 | 4041 | 148 | 0 | 0 | 386 | NIE | 62.9 | 44.5 | 0 | 0 | 62.9 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 91.56 | 81.74 | 0.02 | 0 | 9.8 | 4041 | 0 | 99 | 148 | 0 | 0 | 88.5751 | 3.1665 | 0 | ok | PLPK0910 | Zaklików | 1 | 22.0938 | 50.7617 | 22.0932 | 50.761 | Wisła |  |  | Sanna | 313 |  |  | 3946 | 91.75 | 3.17 | 81.7 | 81.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 405.75 | 943.66 | 510.5 |  |  | 20.22 | 98.83 | 25.17 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | odwadnianie osadu | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0.9 | przekazane do Budinstel ul. Głęboka 11, Przeworsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | przygotowywana dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach Drugich i Pierwszych -uzupełnienie. |  | poprawiono nr Id aglomeracji w kol nr 7- czeski bląd
84 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK091A | Lipa | Stalowa Wola | PK | GW | Wisła | Zaklików | GMW | Zaklików | 22.1009 | 50.7557 | 47/06 | 2584 | 3 | 0 |  | 2435 | 2409 | 2399 | 0 | 8 | 2 | 2 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 32 | 19.5 | 0 | 0 | 32 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.5893 | 0 | 0.32854 | ok | PLPK0910A | Lipa | 1 | 22.0418 | 50.6714 | 22.0413 | 50.6705 | Wisła | San | Złodziejka | rów melioracyjny | 154 |  |  | 1875 | 100 | 0 | 64.3 | 64.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 345.5 | 667.5 | 200 |  |  | 18.87 | 84.25 | 11.63 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | odwadnianie osadu | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | przekazane do Budinstel ul. Głęboka 11, Przeworsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipa na ul. Lipowej cz II wraz z uzbrojeniem przygotowywanie dokumentacji projektowej | Studium Wykonalnosci dla rozbudowy oczyszczalini w Lipie | w kolumnie nr 43 róznica podana w ilosci cieków komunalnych doprowadzonych do oczyszczalni w Lipie za rok 2015 i rok 2016 wynika z awarii przepływomierza elektromagnetycznego ścieków w roku 2015. Na okres awarii był zamontowany wodomierz wirnikowy , który nie wskazywał poprawnych przepływów,. w kolumnie 45 wartość szacunkowa roczna niemożliwa do oszacowania w jednosce tyś/m3/rok, poprawiono nr Id aglomeracji w kol nr 7- czeski bląd
85 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK092 | Załuże | Lubaczowski | PK | GW | Wisła | Lubaczów | GW | Lubaczów | 23.1214 | 50.1582 | LVII/1085/14 | 2509 | 3 | 0 |  | 2537 | 2475 | 2327 | 145 | 3 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 65.05 | 50.85 | 0 | 0 | 65.05 | 50.85 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0 | 12 | 73.1 | 68 | 0 | 0.1 | 5 | 2327 | 0 | 62 | 145 | 0 | 0 | 94.1663 | 5.7154 | 0.11825 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0920 | Załuże | 1 | 23.1023 | 50.1134 | 23.1023 | 50.1122 | Wisła | San | Lubaczówka | Sołotwa | 180 | 250 |  | 2065 | 94.16 | 5.72 | 68 | 68 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 497.5 | 1082.75 | 482.5 |  |  | 10.75 | 76 | 9.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 31.12.2017 | DRAIMAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | nd | 45 | 11 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z rozbudową wiaty na osad | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wrazz rozbudową wiaty na osad | kol 22 zostaje pusta ponieważ aglomeracja w latach 2015-2016 nie ulegała zmianom Uwagi W kolumnie 44 ilość ścieków dowozonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym podano 0,0 m3, bo oczyszczalnia w Załużu nie przyjmuje ścieków dowożonych. Scieki z terenu aglomeracji Załuże dowożone są do oczyszczalni ścieków w Lubaczowie.
86 | TAK | n/d | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK093 | Kańczuga | przeworski | PK | GW | Wisła | Kańczuga | GMW | Kańczuga | 22.2459 | 49.5855 | XXXIX/777/13 | 7320 | 3 | 0 |  | 7350 | 7320 | 6500 | 820 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 90.6 | 85.6 | 0 | 0 | 90.6 | 85.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 180.7 | 1 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 30 | 820 | 0 | 0 | 88.8435 | 11.1565 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK0930 | Kańczuga"AXTONE" | 1 | 22.2567 | 49.5916 | 22.2512 | 49.5915 | Wisła | San | Wisłok | rzeka Mleczka | 500 | 600 |  | 7320 | 88.84 | 11.16 | 180.7 | 180.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 256 | 649 | 192 |  |  | 40 | 150 | 50 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | n/d | odwadnianie i higienizacja | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | n/d | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.36 | 42.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | n/d | 3 | AXTONE S.A., 37-220 Kańczuga, ul. Zielona 2 | Decyzja Starosty Przeworskiego z dnia 3.03.2016r. Nr 65/16 udzielajaca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedleczka. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łopuszka Wielka - aktualizacja projektu budowlanego | n/d | Kolumna 22 nie dotyczy, gdyż aglomeracja w latach 2016-2016 nie ulegała zmianom
87 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK097 | Zarzecze | Przeworski | PK | GW | Wisła | GW | GW | Zarzecze | 22.5361 | 49.9866 | 110/06 | 3172 | 3 | 0 |  | 4908 | 4753 | 4263 | 60 | 10 | 2 | 420 | TAK - pełna ewidencja | 50.8 | 40.6 | 0 | 0 | 50.8 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 162.9 | 0.08 | 0.12 | 5.1 | 4263 | 0 | 155 | 60 | 0 | 0 | 90.0163 | 1.2225 | 0.20375 | ok | PLPK0970 | Zarzecze | 1 | 22.545 | 49.9847 | 22.5455 | 49.9841 | Wisła | San | Wisłok | Mleczka | 450 | 500 | 500 | 1655 | 90.2 | 1.22 | 162.9 | 162.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 497 | 913 | 417 |  |  | 11 | 64 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:Łapajówka 1,0 km, Siennów 0,8 k m w latach 2018 - 2020 |  | Planujemy wystąpić z wnioskiem o zmianę aglomeracji tylko w zakresie RLM
88 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK098 | Rokietnica | jarosławski | PK | GW | Wisła | Rokietnica | GW | Rokietnica, Żurawica | 22.6425 | 49.9016 | XLVI/962/14 | 4531 | 3 | 0 |  | 4514 | 4484 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 181 | NIE | 76.2 | 73.6 | 0 | 0 | 76.2 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4303 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.9903 | 0 | 0 | ok | PLPK0980 | Rokietnica "HYDROVIT SI 750" | 1 | 22.6383 | 49.9189 | 22.6397 | 49.9196 | Wisła | San | Łęg Rokietnicki | Łęg Rokietnicki | 669 | 669 |  | 5575 | 95.99 | 0 | 169 | 169 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 260 | 586 | 225 |  |  | 10.68 | 65.5 | 5.8 |  |  |  |  | M | nie dotyczy | nd | odwadnianie wraz z higienizacją | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | kompostowanie (recykling organiczny R3 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd |  |  | Gmina Rokietnica w całości zrealizowała planowane wcześniej zadania inwestycyjne ujęte w KPOŚK
89 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK099 | PILZNO | dębicki | PK | GW | Wisła | Pilzno | GMW | Pilzno | 21.291 | 49.9789 | XLVIII/1010/14 | 2700 | 3 | 0 |  | 3985 | 3985 | 3200 | 725 | 5 | 1 | 55 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 30.8 | 28.9 | 1.5 | 1.5 | 32.3 | 30.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 167 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | 3200 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 80.3011 | 18.1932 | 0.12547 | ok | PLPK0990 | PILZNO | 1 | 21.2969 | 49.9853 | 21.2969 | 49.9853 | Wisła | Wisłoka | Dulcza | R-1 | 778 | 984 | 984 | 5888 | 80.3 | 19.57 | 174 | 174 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1091 | 2969 | 2696 |  |  | 7.9 | 53.4 | 7.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | przekazane na kompostownię | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -przygotowanie działań przygotowawczych , modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - przygotowanie działań przygotowawczych. | koncepcja - program funkcjonalno-użytkowy. | Gmina Pilzno przygotowywuje się do zmiany uchwały dotyczącej RLM. Kolumna 22 nie dotyczy, ponieważ aglomeracja nie ulegała zmianie w 2015 r,
90 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK101 | Besko | Sanok | PK | GW | Wisła | Besko | GW | 1 | 21.9503 | 49.5871 | 92/05, 3/06 | 4400 | 3 | 0 |  | 5545 | 5500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | NIE | 67.3 | 58.2 | 0 | 0 | 67.34 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.9315 | 0 | 0 | ok | PLPK1010 | BESKO | 1 | 21.9686 | 49.6003 | 21.9683 | 49.6011 | Wisła | San | Wisłok | Wisłok | 430 | 603 | 603 | 4584 | 100 | 0 | 139 | 139 | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284.2 | 617.4 | 219.6 | 89.1 | 8.94 | 4.24 | 56 | 5.76 | 32.36 | 5.77 | 64 | 33 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ODWADNIANIE OSADU NA PRASIE | 19.35 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 101 | 27 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Besko (KONCEPCJA) | Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Besko (KONCEPCJA) | wartości fosforu i azotu nie obejmują zapisów pozwolenia wodnoprawnego. Oczyszczalnia wykazuje procent redukcji BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej. Rożnica w ilości osób korzystajacych z kanalizacji a rzeczywistej ilosci osób w aglomeracji wynika z emigracji mieszkańców. oczyszczalnia nie spełnia wymagań rozporzadzenia ponieważ są przekroczone wartości fosforu i azotu
91 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK102 | Baligród | leski | PK | GW | Wisła | Baligród | GW | Baligród | 22.2857 | 49.3362 | XLV/944/14 | 2010 | 3 | 0 |  | 2033 | 1413 | 1386 | 23 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.2 | 14.6 | 0 | 0 | 17.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.6 | 79.6 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1386 | 0 | 597 | 23 | 0 | 23 | 97.5406 | 2.2627 | 0.19675 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1020 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Baligrodzie, | 1 | 22.2896 | 49.3514 | 22.2898 | 49.3513 | Wisła | San | Hoczewka | Hoczewka | 300 | 390 |  | 2000 | 97.54 | 2.26 | 79.9 | 79.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 23.45 | 88 | 52.95 |  |  | 12 | 63 | 26 | 4 | 2 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Workowanie, odwadnianie, higienizacja | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baligród, Błękitny San, RPO WP | nie dotyczy | kol 22 nie dotyczy. Aglomeracja nie była zmieniana
92 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK103 | Jeżowe | niżański | PK | GW | Wisła | Jeżowe | GW | Jeżowe | 22.1453 | 50.3759 | III/46/14 | 8655 | 3 | 0 |  | 8699 | 8676 | 8421 | 255 | 0 | 0 | 0 | NIE | 157.4 | 124 | 0 | 0 | 157.4 | 124 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 186.3 | 180 | 6.3 | 0 | 0 | 8421 | 0 | 23 | 255 | 0 | 0 | 97.0686 | 2.9314 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1030 | Gminna Oczyszczalnia Scieków | 1 | 22.1626 | 50.3604 | 22.1649 | 50.3603 | Wisła | San | Głęboka | rów melioracyjny J9 | 660 | 800 | 1500 | 11000 | 97.07 | 2.93 | 186.3 | 186.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237.7 | 649.3 | 219.3 | 92.7 | 9.05 | 6.1 | 34.75 | 10.5 | 2.82 | 0.27 | 97 | 99 | nie dotyczy | RM | 2018 | urządzenie DRAIMAD | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 30 | 0 | 30 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | pozwolenie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków nr 65/2013 z dn. 18.11.2013 oraz projekt techniczny | istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją i rozbudową części obiektów; poprawa kolumny nr 77 : omyłkowo wpisano non B, winno być: B
93 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK104 | Markowa | Łańcucki | PK | GW | Wisła | Markowa | GW | Markowa, Łańcut | 22.3113 | 50.0223 | 170/2006 | 5016 | 3 | 0 |  | 4781 | 4251 | 4111 | 22 | 0 | 0 | 118 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 44 | 43.5 | 0 | 0 | 44 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 129.7 | 129 | 0.1 | 0 | 0.6 | 4111 | 530 | 0 | 22 | 0 | 0 | 97.0717 | 0.46015 | 0 | ok | PLPK1040 | Markowa | 1 | 22.3407 | 50.0255 | 22.3414 | 50.0244 | Wisła | San | Wisłok | Mleczka/ Markówka | 700 | 841 | 841 | 5016 | 97.07 | 0.46 | 129.1 | 127.1 | non B | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 334 | 911 | 194 |  |  | 29 | 100 | 39 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja osadu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | składowanie na poletkach "R-3" - umowa na odbiór osadu ustabilizowanego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Markowa | Opracowanie PFU na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej. Opracowanie pozwolenia na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej. | w chwili obecnej opracowywany jest PFU na rozbudowę i modernizację oczyszczalni.
94 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK106 | Przecław | mielecki | PK | GW | Wisła | Przecław | GMW | Przecław | 21.4795 | 50.1949 | 29/06 | 6213 | 3 | 0 |  | 6496 | 5946 | 2731 | 3117 | 98 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.4 | 38.9 | 0 | 0 | 43.4 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7455 | 89.4455 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2731 | 550 | 0 | 3117 | 0 | 0 | 50.508 | 47.9834 | 1.5086 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1060 | Błonie | 1 | 21.4894 | 50.2094 | 21.494 | 50.2113 | Wisła | Wisłoka | - | Wisłoka | 253 | 334 | 1010 | 2800 | 50.51 | 47.98 | 89.9 | 89.9 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 360 | 96 | 25 | 10 | 6 | 46 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | nie dotyczy | BN | 2017 | zagęszczanie w workownicy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540 | 0 | 4540 | 0 | 0 | 4540 | 4540 | 902.68 | 0 | 3637.32 | 0 | nd | 0 | nd | Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla części gminy Przecław ( Łączki Brzeskie, Wylów, Zaborcze, Wólka Błońska, Wólka Podolska) oraz wskazanie głównych kierunków rozwoju w zakresie gospodarki ściekowej. Pozwolenie na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole z dnia 22.10.2009r nr AB.7351/739/2009 | Pozwolenie na budowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie nr AB.6740.622.2014 z dnia 06.1.02014r
95 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK107 | Jarocin | niżański | PK | GW | Wisła | Jarocin | GW | Jarocin | 22.3083 | 50.569 | XLI/825/13 | 4785 | 3 | 0 |  | 4785 | 4770 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 89.2 | 70.9 | 0 | 0 | 89.2 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.442 | 96.442 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1070 | Jarocin | 1 | 22.3049 | 50.5745 | 22.3043 | 50.574 | Wisła | San | Bukowa | Gilówka | 400 | 450 |  | 2925 | 100 | 0 | 96.442 | 96.442 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 369 | 809 | 296 |  |  | 12.325 | 93 | 18.725 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2017 | odwadnianie w prasie komorowej | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP | Kol. 22 nie uzupełniono, gdyż w latach 2015-2016 aglomeracja nie ulegała zmianie.
96 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK108 | Błażowa | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Błażowa | MGMW | gm. Błażowa | 22.0997 | 49.4014 | 94/06 | 2977 | 3 | 0 |  | 2957 | 2957 | 1573 | 1384 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 20.8 | 19.4 | 0 | 0 | 20.8 | 19.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60 | 50 | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 53.1958 | 46.8042 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1080 | Błażowa | 1 | 22.0971 | 49.8958 | 22.0963 | 49.8956 | Wisła | San | Wisłok | STRUG | 300 | 350 | 300 | 3000 | 53.2 | 46.8 | 60 | 60 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 800 | 420 | 86 | 16 | 24 | 71 | 32 | 23 | 4 | 25 | 25 | nie dotyczy | MO | 2019 | mechaniczne odwadnianie, workowanie | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  |  | 1. W kolumnie 22 wpisano "nie dotyczy", gdyż aglomeracja nie podlegała zmianom w latach 2015-2016, 2. Do kolumny 128 i 129 nie odniesiono się, gdyż na chwilę obecną zmieniły się zamierzenia co do terminu realizacji.
97 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK109 | Głowaczowa | dębicki | PK | GW | Wisła | Czarna | GW | Czarna | 21.249 | 50.0614 | 169/06 | 4911 | 3 | 0 |  | 4710 | 4460 | 3230 | 50 | 0 | 0 | 1180 | NIE | 52 | 49.7 | 0 | 0 | 52 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 120 | 115 | 1 | 0 | 4 | 3230 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 73.8854 | 1.0616 | 0 | ok | PLPK1090 | Głowaczowa | 1 | 21.308 | 50.0505 | 21.3075 | 50.05 | Wisła | Wisłoka |  | Grabinka | 450 | 1080 | 500 | 500 | 73.89 | 1.06 | 115 | 115 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 459 | 1015 | 439 |  |  | 12 | 64 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 31-12-2017 | prasowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | umowa na wykonanie prac projektowych | umowa na wykonanie prac projektowych
98 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK112 | KRZESZÓW | niżański | PK | GW | Wisła | Krzeszów | GW | Krzeszów | 22.3402 | 50.4024 | 50/06 | 3779 | 3 | 0 |  | 3804 | 3779 | 1800 | 255 | 20 | 5 | 1704 | NIE | 24.8 | 20.5 | 0 | 0 | 24.8 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105 | 53.5 | 3.5 | 1 | 47 | 1800 | 0 | 25 | 255 | 0 | 0 | 47.9758 | 6.7035 | 0.52576 | ok | PLPK1120 | Krzeszów | 1 | 22.3437 | 50.4006 | 22.3438 | 50.407 | Wisła | San | brak | ciek bez nazwy | 180 | 220 | 360 | 1625 | 44.8 | 6.71 | 57 | 57 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 315 | 853 | 330 |  |  | 3 | 42 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31.12.2019 | nd | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 220 | 220 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Opracowana jest dokumentaja na sieć kanalizacyjną dla całej aglomeracji | Dokumentacja na rozbudowę istniejącej oczyszczalniścieków jest w opracowaniu | kol. 22 nie dotyczy gdyż aglomeracja nie ulegała zmianom w latach 2015-16
99 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK114 | Młyny | jarosławski | PK | GW | Wisła | Radymno | GW | gmina wiejska Radymno | 22.8239 | 49.9454 | ;54/06 | 2723 | 3 | 0 |  | 1923 | 1923 | 660 | 24 | 32 | 8 | 1207 | TAK - pełna ewidencja | 10.5 | 0.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0.1 | 0.1 | 55.8 | 660 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34.3214 | 1.248 | 1.6641 | ok | PLPK1140 | Młyny | 1 | 23.0413 | 49.9616 | 23.0407 | 49.9616 | Wisła | San | Szkło | rów melioracyjny | 281 | 350 | 350 | 2723 | 34.32 | 1.25 | 4.2 | 4.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 429 | 1272 | 458 |  |  | 14 | 61 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa do osadów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | produkcja kompostu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę | nie dotyczy | nie dotyczy gdyż aglomeracja w latach 2015-16 nie ulegał zmianom
100 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK115 | Ostrów | ropczycko-sędziszowski | PK | GW | Wisła | Ostrów | GW | Ostrów | 21.5924 | 50.0984 | XLVIII/1006/14 | 8935 | 3 | 0 |  | 8933 | 6278 | 6100 | 170 | 0 | 0 | 8 | TAK - pełna ewidencja | 145 | 39.6 | 0 | 0 | 145 | 39.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5775 | 172.36 | 172 | 0.36 | 0 | 0 | 6100 | 2365 | 290 | 170 | 0 | 0 | 98.0074 | 1.9031 | 0 | ok | PLPK1150 | Skrzyszów | 1 | 21.5727 | 50.0996 | 21.5723 | 50.1001 | Wisla | Wisloka | Wielopolka | potok Kozi | 517 | 710 | 710 | 6114 | 98.1 | 1.9 | 172.4 | 172.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 369 | 1063 | 424 | 178 | 12 | 21 | 85 | 15.4 | 44 | 0.31 | 24.7 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | aglomeracja 2015-2016 nie ulegała zmianie
101 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK116 | Krasne | Rzeszowski | PK | GW | Wisła | Krasne | GW | Krasne | 22.0925 | 50.0428 | LVII/1084/14 | 4249 | 3 | 0 |  | 4249 | 4232 | 3833 | 399 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.3 | 37.5 | 0 | 0 | 38.3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3833 | 0 | 17 | 399 | 0 | 0 | 90.6096 | 9.3904 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1160 | Krasne | 1 | 22.0983 | 50.0637 | 22.1017 | 50.0685 | Wisła | San | Wisłok | Stary Wisłok | 501 | 650 |  | 6000 | 90.61 | 0 | 183 | 183 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 334 | 701 | 285 |  |  | 6.42 | 38.2 | 7.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na prasie taśmowej | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | produkcja kompostu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krasne | nie dotyczy | oczyszczalnia w Krasnem nie przyjmuje ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
102 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK117 | IWIERZYCE | ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI | PK | GW | Wisła | IWIERZYCE | GW | IWIERZYCE | 21.7567 | 50.028 | 105/06 | 7234 | 3 | 0 |  | 7698 | 7698 | 2578 | 5110 | 10 | 3 | 0 | NIE | 48.7 | 43.6 | 0 | 0 | 48.7 | 43.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139.64 | 138.7 | 0.7 | 0.24 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 5110 | 0 | 0 | 33.4892 | 66.3809 | 0.1299 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1170 | IWIERZYCE | 1 | 21.7444 | 50.0408 | 21.7475 | 50.0411 | Wisła | Wisłoka | Wielopolka | Bystrzyca | 1000 | 1200 | 1000 |  | 33.49 | 66.38 | 138.7 | 138.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 137.75 | 330 | 153.75 |  |  | 5.22 | 32.75 | 9.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja i aglomeracja osadu | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 20 | środki prywatne | Uchwala Nr21/96/2016 | nie dotyczy | kolumna 22 nie dotyczy gdyż aglomeracja w latach 2015 - 16 nie ulegała zmianom
103 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK119 | Krzemienna | Brzozowski | PK | GW | Wisła | Dydnia | GW | Dydnia | 22.1697 | 49.6872 | 90/2005 | 3477 | 3 | 0 |  | 3610 | 3560 | 2064 | 1496 | 0 | 0 | 0 | NIE | 38.6 | 37.6 | 0 | 0 | 38.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.36 | 81.08 | 0.18 | 0 | 20.1 | 2064 | 0 | 50 | 1496 | 0 | 0 | 58.5596 | 41.4404 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1190 | Obarzym | 1 | 22.2031 | 49.7114 | 22.2033 | 49.711 | Wisła | San |  | Obarzymka | 250 | 300 | 600 | 4400 | 58.56 | 41.44 | 81.3 | 81.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 25 | 3 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | odwadnianie na prasie taśmowej | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | przekazywane innemu podmiotowi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekty budowlane zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę. | Projekty budowlane zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę. | Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym trafiają również na inne oczyszczalnie jakie Gmina Dydnia posiada. Na terenie Gminy Dydnia jest cztery oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Gmina Dydnia nie ma obowiązku oznaczania w ściekach odprowadzanych do odbiornika ani azotu ani fosroru. Gmina ubiega się - złożyła wniosek w 2016 roku o dofinansowanie budowy kanalizacji w następnych miejscowościach oraz na wyposażenie drugiego wybudowanego już reaktora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Podanio zaktualizowane plany.
104 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK120 | Czarna | dębicki | PK | GW | Wisła | Czarna | GW | Czarna | 21.249 | 50.0614 | 150/06 | 3450 | 3 | 0 |  | 3240 | 3240 | 2966 | 0 | 0 | 2 | 274 | NIE | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99.4 | 96 | 0 | 0.4 | 3 | 2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5432 | 0 | 0 | ok | PLPK1200 | Czarna | 1 | 21.2539 | 50.0613 | 21.2586 | 50.0607 | Wisła | Wisłoka |  | Grabinka | 270 | 612 | 470 | 470 | 91.5 | 0 | 98 | 98 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 328 | 701 | 219 |  |  | 7.6 | 58 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 31-12-2018 | prasowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | umowa na wykonanie prac projektowych | umowa na wykonanie prac projektowych
105 | TAK | Nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK121 | Solina | leski | PK | GW | Wisła | Solina | GW | Solina | 22.2512 | 49.2211 | XIX/347/16 | 5519 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 5515 | 1405 | 1080 | 315 | 10 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 36.5 | 32.2 | 0 | 0 | 36.5 | 32.2 | 0 | 18.3 | 14.43 | 0 | 380 | 66.96 | 65.76 | 0.85 | 0.35 | 0 | 1080 | 0 | 2760 | 315 | 0 | 1350 | 69.6283 | 30.1904 | 0.18132 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 1478 | 3 | 1475 | 0 | 409.1 | 0 | 378.7 | 15 | 15.4 | 1887.1 | 1887.1 | 162.9 | 0 | 100 | 0 | ND | 1624.2 | ND | 2017-05-01 - rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej | 2014-09-01 - przystąpienie do przygotowywania koncepcji rozwiązania gospodarki wodni-ściekowej na terenie gminy Solina, która obejmuje rozwiązania dla sieci i oczyszczalni dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Myczków, Terka, Zawóz, Werlas, Polańczyk, Solina, Bukowiec - dokument oddany w 04.2015 r. | Ścieki wozem asenizacyjnym wywożone są do oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Długości sieci podane w kol. 38 i 39 zostały wybudowane w 2015 r. i odebrane w 2016 r.
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK121 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1211 | Oczyszczalnia ścieków w Solinie | 1 | 22.2784 | 49.2411 | 22.2715 | 49.2416 | Wisła | San |  | Zbiornik Myczkowiecki | 370 | 420 | 1196 | 2667 | 59.88 | 25.96 | 65.76 | 65.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 245.5 | 705.5 | 261.9 | 84.4 | 7.41 | 3.16 | 16.91 | 4.3 | 3.53 | 1.44 | 95.82 | 80.57 | nie dotyczy | RM | 2018 | Odwadnianie na prasie taśmowej | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK121 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1212 | Oczyszczalnia ścieków Solina Osiedle | 1 | 22.274 | 49.2457 | 22.2734 | 49.2433 | Wisła | San |  | Zbiornik Soliński |  | 23 | 23 | 150 | 3.48 | 1.51 | 5.512 | 5.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.5 | 164.25 | 92.75 | 23.25 | 2.9 | 2.97 | 20.5 | 4.95 | 5.22 | 0.75 | 77.55 | 74.14 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przewożony oczyszczalnie ścieków w Solinie i tam odwadniany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK121 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1213 | Oczyszczalnia ścieków Solina Jawor | 1 | 22.2729 | 49.2343 | 22.2736 | 49.2351 | Wisła | San |  | Potok Bez Nazwy | 40 | 50 | 50 | 300 | 6.27 | 2.72 | 6.67 | 6.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 300.67 | 805.33 | 353.67 |  |  | 3.6 | 22.3 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przewożony oczyszczalnie ścieków w Solinie i tam odwadniany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK125 | Padew Narodowa | Mielecki | PK | DW | Wisła | Padew Narodowa | GW | Padew Narodowa | 21.4946 | 50.4349 | 27/08 | 5513 | 3 | 0 |  | 5560 | 5454 | 5435 | 0 | 19 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 88.8 | 46.5 | 0 | 0 | 88.8 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 36 | 135.5 | 135.4 | 0 | 0.1 | 0 | 5435 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 99.6583 | 0 | 0.34173 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1250 | Padew Narodowa | 1 | 21.5244 | 50.4543 | 21.5251 | 50.4548 | Wisła | Babulówka |  | Babulówka | 300 | 300 | 600 | 3750 | 99.64 | 0 | 135.4 | 135.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 432 | 1038 | 380 |  |  | 2 | 39 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | prasowanie i wapnowanie | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | nie dotyczy | 80.28 | 79.05 | 1.23 | 0 | 87.08 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 167.36 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa
107 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK126 | Szebnie | Jasło | PK | GW | Wisła | Jasło | GW | Jasło | 21.4701 | 49.7448 | 76/06 | 3150 | 3 | 0 |  | 2837 | 2837 | 2720 | 84 | 4 | 1 | 29 | TAK - pełna ewidencja | 65.1 | 52.5 | 0 | 0 | 65.1 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.54 | 88.5 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 2720 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 95.8759 | 2.9609 | 0.14099 | ok | PLPK1260 | Szebnie | 1 | 21.5839 | 49.7475 | 21.5828 | 49.7464 | Wisła | Wisłoka | Jasiołka | Jasiołka | 242 | 450 |  | 2900 | 95.8759 | 2.9609 | 88.5 | 85.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 433 | 999 | 557 | 75 | 30 | 9.9 | 87 | 18.7 | 29.2 | 3.61 | 61 | 88 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd
108 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK128 | Brzostek | dębicki | PK | GW | Wisła | Brzostek | MGMW | Brzostek | 21.2435 | 49.5249 | 95/2005 | 4160 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4510 | 4510 | 3226 | 208 | 0 | 0 | 1076 | TAK - pełna ewidencja | 55.1 | 32.8 | 0 | 0 | 55.1 | 32.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 275 | 97.37 | 71.14 | 3 | 0 | 23.23 | 3226 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 71.5299 | 4.612 | 0 | ok | PLPK1280 | Oczyszczalnia Klecie | 1 | 21.2427 | 49.5137 | 21.241 | 49.5155 | Wisła | Wisłoka |  | Wisłoka | 500 | 600 |  | 2583 | 71.53 | 4.61 | 74.14 | 74.14 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 220 | 505 | 164 |  |  | 4.33 | 41 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | osad stabilizowany tlenowo, odwadniany,gromadzony czasowo na oczyszczalni(na przyczepie ciągnikowej)przekazywany podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania osadów | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | przekazywane uprawnionym podmiotom | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | projekt budowlany | nd | Informacja na temat zakresu zmiany aglomeracji: 1. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie granic aglomeracji oraz zmian w zakresie RLM. 2. Wstępnie uaktualniono liczbę rzeczywistych mieszkańców aglomeracji biorąc pod uwagę przyszłe zmniejszenie granic aglomeracji.
109 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK129 | Grabownica Starzeńska | brzozowski | PK | GW | Wisła | Brzozów | GMW | Brzozów, Dydnia | 22.019 | 49.694 | 38/06;7/07 | 7103 | 3 | 0 |  | 6911 | 6911 | 5212 | 720 | 8 | 2 | 971 | TAK - pełna ewidencja | 99.6 | 94.4 | 0 | 0 | 99.6 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3773 | 228.2856 | 31.536 | 0.3504 | 118.2053 | 5212 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 75.416 | 10.4182 | 0.11576 | ok | PLPK1290 | Grabownica | 1 | 22.0626 | 49.6659 | 22.0626 | 49.6659 | Wisła | San | Wisłok | Stobnica | 800 | 984 |  | 8523 | 75.416 | 10.4182 | 324.8 | 324.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 280 | 666 | 326 | 88 | 21 | 3.7 | 34 | 4.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | odwodnienie | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.264 | 0 | 0 | 789.76 | 84.504 | 874.264 | 874.264 | 874.264 | 0 | 0 |  | nd | 0 | nd | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka, istniejacy projekt, aktualizacja dokumentacji | nd
110 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK131 | Bojanów | stalowowolski | PK | GW | Wisła | Bojanów | GW | Bojanów | 21.9503 | 50.4226 | XLVIII/1013/14 | 2593 | 3 | 0 |  | 2620 | 2620 | 2291 | 189 | 0 | 0 | 140 | TAK - pełna ewidencja | 51.8 | 39.4 | 0 | 0 | 51.8 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.387 | 53.908 | 5.479 | 0 | 1 | 2291 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 87.4427 | 7.2137 | 0 | ok | PLPK1310 | Bojanów | 1 | 21.9908 | 50.4419 | 21.9922 | 50.4419 | Wisła | Łęg | - | Łęg | 566 | 849 |  | 8000 | 87.44 | 7.21 | 60.4 | 60.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 205 | 691 | 316 |  |  | 4.68 | 60.5 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | 1. komora stabilizacji tlenowej, 2. instalacja odwadniania, 3. instalacja wapnowania osadu | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8.5 | 7.5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nie dotyczy | nie dotyczy
111 | TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK132 | Wilcza Wola | kolbuszowski | PK | GW | Wisła | Dzikowiec | GW | Dzikowiec | 21.8608 | 50.2666 | XLV/943/14 | 6117 | 3 | 0 |  | 6117 | 6002 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 337 | NIE | 108.2 | 82.9 | 0 | 0 | 108.2 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 167 | 162 | 0 | 0 | 5 | 5665 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 94.4908 | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 101.3 | 27 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 101.3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ND | 14.3 | ND | projekt rozbudowy sieci | - | Bez zmian
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK132 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1321 | Wilcza Wola | 1 | 21.9066 | 50.3894 | 21.9055 | 50.3897 | Wisła | Łęg | - | Łęg | 250 | 300 | 250 | 250 | 40 | 0 | 43 | 43 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 463 | 964 | 364 | 62 | 6.8 | 3.5 | 7 | 9 | 27 | 2.9 | 56 | 57 | nie dotyczy | nie dotyczy | ND | prasa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ND | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK132 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1322 | Nowy Dzikowiec | 1 | 21.8623 | 50.2752 | 21.8619 | 50.2753 | Wisła | Łęg | Przyrwa | Olszynka | 430 | 559 | 430 | 430 | 56.3 | 0 | 119 | 119 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 588 | 206 | 55 | 4.9 | 11.1 | 61 | 12.7 | 28 | 2.9 | 49 | 41 | nie dotyczy | nie dotyczy | ND | prasa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ND | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | w kolumnie 69 i 72 przedsiawiono wartości, które są zgodne z rzeczywistością
112 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK133 | Horyniec-Zdrój | Lubaczów | PK | GW | Wisła | Horyniec-Zdrój | GW | Horyniec-Zdrój | 23.3626 | 50.1914 | XLVIII/1004/14 | 5178 | 3 | 0 |  | 5162 | 4312 | 4102 | 200 | 0 | 0 | 10 | TAK - pełna ewidencja | 45.4 | 41.9 | 45.4 | 41.9 | 90.8 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 140 | 0.1 | 0 | 0 | 4102 | 0 | 850 | 200 | 0 | 0 | 95.9318 | 3.8745 | 0 | ok | PLPK1330 | Horyniec-Zdrój | 1 | 23.3384 | 50.1845 | 23.3377 | 50.1864 | San | Lubaczówka | Sołotwa | Papiernia | 350 | 1600 | 1600 | 5333 | 95.93 | 4.07 | 140 | 140 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 | 408 | 233 |  |  | 5 | 25 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2018 | odwodnienie na poletkach osadowych | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Pozwolenie na budowę
113 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK139 | Ustrobna | krośnieński | PK | GW | Wisła | Wojaszówka | GW | Wojaszówka | 21.4007 | 49.4644 | 154/06 | 2744 | 3 | 0 |  | 3081 | 3070 | 2180 | 890 | 0 | 0 | 0 | NIE | 35.8 | 33.5 | 0 | 0 | 35.8 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 94.5 | 94.05 | 0.45 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 890 | 0 | 11 | 70.7562 | 29.2438 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1390 | Ustrobna | 1 | 21.4148 | 49.4525 | 21.4172 | 49.4528 | rzeka Wisła | rzeka San | nie dotyczy | rzeka Wisłok | 320 | 420 |  | 2744 | 70.76 | 29.24 | 94.512 | 94.512 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 658 | 904 | 567 |  |  | 7.9 | 55.6 | 9.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie osadu na prasie i dosuszanie na poletku osadowym | 6.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5965 | 0 | 0 | 0 | 4.5965 | 4.5965 | 4.5965 | 4.5965 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  |  | kol. 22 jest nie uzupełniona z uwagi na to że aglomeracja nie ulegała zmianie w latach 2015 2016
114 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK144 | Krzywcza | przemyski | PK | GW | Wisła | Krzywcza | GW | Krzywcza | 22.5459 | 49.7981 | XLV/945/14 | 2856 | 3 | 0 |  | 2838 | 2513 | 1760 | 748 | 5 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34 | 26.7 | 0 | 0 | 34 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 39 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1760 | 0 | 325 | 748 | 0 | 0 | 73.4672 | 26.3566 | 0.17618 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1440 | Krzywcza | 1 | 22.5412 | 49.7947 | 22.5353 | 49.7904 | Wisła | San |  | San | 300 | 390 |  | 3000 | 73.47 | 26.36 | 40 | 39.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383 | 841 | 393 | 96.5 | 10.2 | 21 | 101 | 31 | 41 | 2 | 58 | 80 | nie dotyczy | RM | 2020 | Prasa Monobelt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | nie dotyczy | 28 | 21.3 | 0 | 6.7 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa kanalizacji sanitarnej Babice etap II i III. Term. rozp. 1.06.2017r | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Krzywczy. Term. rozp. 1.02.2020r | Nie uzup. się kol. 22 gdyż aglomeracja w latach 2015-2016 nie uległa zmianie
115 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK147 | Bircza | przemyski | PK | GW | Wisła | Bircza | GW | Bircza | 22.2851 | 49.4127 | 96/2006 | 3760 | 3 | 0 |  | 3657 | 3547 | 1799 | 1630 | 54 | 11 | 64 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 95.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1799 | 0 | 100 | 1630 | 0 | 10 | 51.9278 | 44.8455 | 1.4766 | ok | PLPK1470 | Bircza | 0 | 22.4776 | 49.6994 | 22.4769 | 49.6997 | Wisła | San |  | Potok Stupnica | 250 | 275 | 250 | 2283 | 62.05 | 35.96 | 96.4 | 95.9 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7900 | 16236 | 7386 |  |  | 84.5 | 218.5 | 75.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Projekt budowlany | W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie RPO WP. W lutym 2017 Gmina Bircza w zakresie realizacji ww. projektu znajduje się na liście do uzyskania dofinansowanie, ale jeszcze nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.
116 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK148 | Lutcza | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Niebylec | GW | Niebylec | 21.9016 | 49.8554 | 111/06 | 2218 | 3 | 0 |  | 2114 | 2114 | 315 | 1000 | 0 | 0 | 799 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 20 | 0.2 | 0 | 28 | 315 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 14.9007 | 47.3037 | 0 | ok | PLPK1480 | Lutcza | 1 | 21.8882 | 49.8049 | 21.8882 | 49.8049 | Wisła | San | Wisłok | Stobnica | 180 | 234 |  | 1500 | 14.9 | 47.3 | 20 | 20 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 378.5 | 866.5 | 393.5 |  |  | 5.3 | 46 | 91.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | kompostowanie | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt sieci kanalizacyjnej Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nr MŚ.6220.6.2014 z dnia 3.06.2015 r. | nie dotyczy
117 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK149 | Tarnowiec | Jasło | PK | GW | Wisła | Tarnowiec | GW | Tarnowiec | 21.5812 | 49.728 | 69/2006 | 2500 | 3 | 0 |  | 2156 | 2156 | 1981 | 89 | 0 | 0 | 86 | NIE | 41.3 | 36.3 | 0 | 0 | 41.3 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43.9712 | 41.1888 | 0.899 | 0 | 1.8834 | 1981 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 91.8831 | 4.128 | 0 | ok | PLPK1490 | Tarnowiec | 1 | 21.566 | 49.7378 | 21.5227 | 49.7365 | Wisła | Wisłoka | Jasiołka | Potok Czarny | 259 | 324 | 858 | 2800 | 91.88 | 4.13 | 65.177 | 43.1888 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 326.5 | 751.5 | 349 |  |  | 9.27 | 60.75 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2016 | stabilizacja tlenowa w wyniku napowietrzania | 11.24 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Tarnowiec RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działania 4.3Gospodarka Wodno-Ściekowa 4.3.1. Gospodarka Ściekowa | kol.22 -nie dotyczy gyż aglomeracja w latach 2015-2016 nie ulegała zmianom
118 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK150 | Godowa | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Strzyżów | GMW | Strzyżów | 21.7882 | 49.8695 | VI/110/15 | 2362 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2348 | 2218 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1500 | Godowa | 0 | 21.8029 | 49.8511 | 21.8029 | 49.8511 | Wisła | San | Wisłok | Stobnica |  |  | 300 | 3000 | 0 | 100 | [22 empty] | BN | 2018 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Pozwolenie na budowę nr 464/2012 z dnia 14.11.2012r. oraz pozwolenie na budowę nr 2/2013 z dnia 14.01.2013r. Dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia ścieków w miejscowości Godowa" | 31.10.2018r. - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie | Aglomeracja nie posiada funkcjonujacej oczyszczalni ścieków dlatego nie uzupełniono kolumn 77 i 78.
119 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK151 | Myczkowce | leski | PK | GW | Wisła | Solina | GW | Solina, Olszanica | 22.2512 | 49.2211 | 73./06 | 2055 | 3 | 0 |  | 2055 | 769 | 484 | 135 | 150 | 1 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.225 | 13.725 | 0.5 | 10 | 0 | 484 | 0 | 1182 | 135 | 0 | 104 | 81.0706 | 11.6302 | 7.2993 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1510 | Oczyszczalnia ścieków w Myczkowcach | 1 | 22.2419 | 49.2621 | 22.2419 | 49.2626 | Wisła | San |  | San | 160 | 170 |  | 1333 | 81.07 | 18.93 | 13.725 | 13.725 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 65.67 | 178.67 | 95.8 |  |  | 4.45 | 30.5 | 6.58 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie dotyczy | Przewożony na oczyszczalnie ścieków w Polańczyku i tam odwadniany | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Ścieki wozem asenizacyjnym wywożone są do oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Koszty obróbki i zagospodarowania osadu doliczone do oczyszczalni ścieków w Polańczyku.
120 | TAK | ND | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPK152 | Daliowa | krośnieński | PK | GW | Wisła | Jaśliska | GW | 1 | 21.7948 | 49.4436 | 156/06 | 2290 | 3 | 0 |  | 2054 | 2041 | 196 | 675 | 2 | 1 | 1168 | TAK - pełna ewidencja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.899 |  | 5.308 | 0.012 | 25.579 | 196 | 0 | 9 | 675 | 0 | 4 | 9.9805 | 33.0574 | 0.097371 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd |  |  | W kol. 43 wykazano wartość 0,00 ponieważ oczyszczalnia Szklary do której dopływały ścieki zbiorczym systemem kanalizacji została unieruchomiona, a dopływające ścieki tym systemem dowożone są na oczyszczalnię Daliowa taborem asenizacyjnym. W kol. 49 ujęto mieszkańców czasowo zamieszkujących = 25 oraz osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji obliczonej na podstawie miejsc noclegowych = 93. W kol. nr 39 przyjęto ilość ścieków nieoczyszcznych na podstawie ilości szacunkowej obliczonej na podstwie iloczynu mieszkańcow nie obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i ilości średniej ścieków wyprodukowanej przez jednego mieszkańca gminy (0,06 m3) tj. ilośc mieszkańców nie obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej = 11686 x 365 dni x 0,06 m3/os/d
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK152 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1521 | Daliowa | 1 | 21.7692 | 49.4552 | 21.77 | 49.4548 | Wisła | Wisłoka | Jasiołka | Jasiołka | 315 | 410 | 410 | 2400 | 9.98 | 33.06 | 5.3 | 5.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 358 | 765 | 335 |  |  | 2.8 | 27.4 | 4.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | ND | Prasowanie na oczyszczalni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 26.5 | poddane procesowi kompostowania (recykling organiczny R3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Wniosek o dofinansowanie | nie dotyczy
- |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPK152 |  |  | PK | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPK1522 | Szklary | 0 | 21.8067 | 49.4697 | 21.807 | 49.4687 | Wisła | Wisłoka | Jasiołka | Hyżne | 30 | 33 | 33 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | ND | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | W dniu 17.08.2015 r. zlikwidowano oczyszczalnię. Ścieki dowoożone są do oczyszczallni ścieków Daliowa. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska oraz Wola Niżna oczyszczalnia Szklary zostanie ponownie uruchomiona.
121 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK153 | Wołkowyja | leski | PK | GW | Wisła | Solina | GW | Solina | 22.2512 | 49.2211 | XIX/345/16 | 4406 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4397 | 1496 | 844 | 642 | 10 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 18.7 | 16 | 0 | 0 | 18.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.1 | 49.05 | 0.7 | 0.35 | 0 | 844 | 0 | 1607 | 642 | 0 | 1294 | 55.7426 | 44.03 | 0.22743 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1530 | Oczyszczalnia ścieków w Wołkowyi | 1 | 22.2456 | 49.1917 | 22.2456 | 49.1917 | Wisła | San |  | Zbiornik Soliński | 220 | 300 | 1196 | 2023 | 55.74 | 44.03 | 49.05 | 49.05 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.53 | 688 | 279.88 | 72.71 | 5.08 | 3.75 | 20.87 | 6.77 | 4.52 | 0.59 | 93.78 | 88.39 | nie dotyczy | BN | 2020 | Przewożony na oczyszczalnie ścieków w Polańczyku i tam odwadniany | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | kompostowanie | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | ND | 2012-09-01 - rozpoczęcie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec, obejmującej część miejscowości Zawóz i Wołkowyja” - decyzja znak GKOSRH-6220.I.4.2012 wydana 03.01.2013 r. | 2016-04 - zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja | Ścieki wozem asenizacyjnym wywożone są do oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Koszty obróbki i zagospodarowania osadu doliczone do oczyszczalni ścieków w Polańczyku.
122 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK154 | Zawada | Dębicki | PK | GW | Wisła | Dębica | GW | 1 | 21.4113 | 50.0488 | 96/2005 | 4567 | 3 | 0 |  | 4067 | 3867 | 2032 | 1815 | 6 | 1 | 14 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 66.5 | 55.5 | 0 | 0 | 66.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 104.962 | 81.7 | 4 | 0.262 | 19 | 2032 | 150 | 50 | 1815 | 0 | 0 | 54.8807 | 44.6275 | 0.14753 | ok | PLPK1540 | Zawada | 1 | 21.4889 | 50.1062 | 21.4955 | 50.0621 | Wisła | Wisłoka | Wielopolka | Zawadka | 199 | 325 | 325 | 3000 | 54.69 | 44.47 | 85.7 | 85.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 230 | 560 | 136 |  |  | 7 | 53 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | Draimad workowanie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | dodatek do kompostu | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | dokumentacja projektowa | dokumentacja projektowa
123 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK155N | Turze Pole | brzozowski | PK | GW | Wisła | Brzozów | GMW | Brzozów | 22.019 | 49.694 | 89/2005 | 4574 | 3 | 0 |  | 3897 | 3897 | 2300 | 555 | 4 | 1 | 1038 | TAK - pełna ewidencja | 43.3 | 38.5 | 0 | 0 | 43.3 | 38.5 | 0 | 14.3 | 13.8 | 0 | 832 | 213.3607 | 100.74 | 24.309 | 0.1752 | 88.1365 | 2300 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 59.0198 | 14.2417 | 0.10264 | ok | PLPK1550 | Turze Pole | 1 | 22.0014 | 49.6557 | 22.0014 | 49.6557 | Wisła | San | Wisłok | Zmienniczka | 500 | 615 |  | 5488 | 59.0198 | 14.2417 | 233.8373 | 233.8373 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | 1103 | 479 | 80 | 14 | 3.2 | 35 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | odwodnienie | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 2576.3 | 0 | 2576.3 | 0 | 693.883 | 0 | 0 | 679.4 | 14.483 | 3270.183 | 3270.183 | 1369.983 | 0 | 0 | 0 | nd | 1900.2 | Pożyczka WFOŚiGW | nd | nd
124 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK156N | Ruda Różaniecka | lubaczowski | PK | GW | Wisła | Narol | MGMW | Narol | 23.3277 | 50.3488 | 24/06 | 3540 | 3 | 0 |  | 3380 | 2980 | 1785 | 1195 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 27.5 | 19.8 | 0 | 0 | 27.5 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 71.5 | 70.5 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 400 | 1195 | 0 | 0 | 64.645 | 35.355 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1560N | Ruda Różaniecka | 1 | 23.1617 | 50.3186 | 23.1602 | 50.3179 | San | Tanew | Wirowa | Różaniec | 450 | 450 | 500 | 4600 | 64.64 | 35.36 | 71.5 | 71.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 447.5 | 901 | 325 |  |  | 10.5 | 56 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | brak | osuszanie | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | mie dotyczy | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Płazów, Łówcza | Modernizacja oczyszczalni ścieków Ruda Różaniecka | kiol. 22 -nie wprowadzona zmian w latach 2015-2016
125 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK157N | Chłopice | Jarosławski | PK | GW | Wisła | Chłopice | GW | Chłopice | 22.6749 | 49.9479 | 57/06 | 2661 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2708 | 2708 | 2520 | 0 | 188 | 0 | 0 | NIE | 38.7 | 34.4 | 0 | 0 | 38.7 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 69 | 0 | 5 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0576 | 0 | 6.9424 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1570N | Chłopice | 1 | 22.6719 | 49.943 | 22.6719 | 49.9422 | Wisła | San | Potok Łęg Rokietnicki | Potok Łęg Rokietnicki | 200 | 212 |  | 3300 | 94 | 0 | 69 | 69 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 461.5 | 969 | 404 |  |  | 5.3 | 47.5 | 10.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie osadu na lini Draimad, dosuszanie na poletku osadowym | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Decyzja na budowę znak AB.6740.726.2013 nr 698/2013 | do pkt 22 - nie dokonywanio żadnych zmian w aglomeracji Zamiechów do pkt 129 - inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu środków zewnętrznych
126 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK158N | Zamiechów | Jarosławski | PK | GW | Wisła | Chłopice | GW | Chłopice | 22.6749 | 49.9479 | 56/06 | 3107 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2997 | 2997 | 2937 | 0 | 60 | 0 | 0 | NIE | 41.4 | 33.1 | 0 | 0 | 41.4 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 77 | 0 | 2 | 0 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.998 | 0 | 2.002 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1580N | Zamiechów | 1 | 22.7466 | 49.928 | 22.7438 | 49.9286 | Wisła | San | Potok Łęg Rokietnicki | Potok Młynka | 350 | 816 | 438 | 3752 | 97 | 0 | 77 | 77 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 379 | 577 | 251 |  |  | 5.9 | 47.25 | 8.26 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dokonywanio żadnych zmian w aglomeracji Zamiechów
127 | TAK | nie dotyczy | L | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK159N | Mrzygłód | sanocki | PK | GW | Wisła | Sanok | GW | Gmina Sanok | 22.2007 | 49.5599 | 177/2006 | 2560 | 3 | 1 | 5. likwidacja | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja została zlikwidowana zgodnie z uchwałą nr XXXII/562/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2017r.
128 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK160N | Stubno | przemyski | PK | GW | Wisła | Stubno | GW | Stubno | 22.9541 | 49.9005 | 62/2006 | 4650 | 3 | 0 |  | 4418 | 3930 | 3131 | 700 | 0 | 0 | 99 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 55.72 | 31 | 0 | 0 | 55.72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 87 | 3 | 0 | 23 | 3131 | 138 | 350 | 700 | 0 | 0 | 81.9149 | 15.8443 | 0 | ok | PLPK1590N | Stubno | 1 | 22.9541 | 49.9005 | 22.9541 | 49.9005 | Wisła | San | Wisznia | kanał | 436 | 480 |  | 2638 | 81.91 | 15,84 | 87 | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 467.5 | 944.5 | 415 |  |  | 8.25 | 66 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Pozwolenie na budowę Starosty Przemyskiego-decyzja Nr 112/2014 z dnia 21 marca 2014 r. | nie dotyczy | kolumna 22 nie została uzupełniona z uwagi na to, że aglomeracja w latach 2015-2016 nie uległa zmianie
129 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK161N | Nowy Kamień | Rzeszów | PK | GW | Wisła | Kamień | GW | Kamień | 22.1333 | 50.3333 | 65/06 | 7067 | 3 | 0 |  | 7053 | 7053 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 249 | NIE | 128.1 | 109 | 0 | 0 | 128.1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4696 | 0 | 0 | ok | PLPK1610N | Nowy Kamień | 1 | 22.1142 | 50.202 | 22.1142 | 50.2014 | Wisła | San | Jeżówka | Rudna | 563 | 730 | 0 | 7067 | 96.47 | 0 | 168 | 168 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 49.816 | 130.002 | 53.723 |  |  | 1.004 | 8.653 | 1.235 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2017 | brak | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | brak | 30.4425 | 30.4425 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 60.8425 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień | Modernizacja oczyszczalni scieków w miejscowości Nowy Kamień
130 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK162N | Stary Dzików | lubaczowski | PK | GW | Wisła | Stary Dzików | GW | Stary Dzików | 22.9325 | 50.2447 | 74/06 | 4905 | 3 | 0 |  | 4522 | 4512 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 59.5 | 47.9 | 0 | 0 | 59.5 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1620N | Stary Dzików | 1 | 22.5511 | 50.1515 | 22.5509 | 50.1523 | Wisła | San | Tanew | potok Dzikowski | 400 | 400 |  | 4905 | 100 | 0 | 98.8 | 98.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 154 | 333.75 | 493 |  |  | 11 | 68 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | w latach 2015-2016 nie nastapiła zmiana aglomeracji
131 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK163N | JAWORZE-BIELOWY | dębicki | PK | GW | Wisła | Pilzno | GMW | Pilzno | 21.291 | 49.9789 | XLVIII/1010/14 | 2140 | 3 | 0 |  | 2455 | 2455 | 1900 | 545 | 10 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 35.2 | 30.3 | 0 | 0 | 35.2 | 30.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 49 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 77.3931 | 22.1996 | 0.40733 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1630N | JAWORZE-BIELOWY | 1 | 21.2969 | 49.94 | 21.3381 | 49.94 | Wisła | Wisłoka | - | Słotowski | 435 | 580 |  | 3533 | 77 | 22 | 51 | 51 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 391 | 826 | 383 |  |  | 6.8 | 52.6 | 7.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | przekazane na kompostownię | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- przygotowanie działań przygotowawczych. | nie dotyczy | Gmina przygotowywuje się do zmiany uchwały dotyczącej RLM. Kol. 22 nie dotyczy ponieważ aglomeracja nie ulegala zmianom w 2015.
132 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK164N | Wola Żyrakowska | dębicki | PK | GW | Wisła | Żyraków | GW | Żyraków | 21.3927 | 50.0839 | XXXVII/705/13 | 9900 | 3 | 0 |  | 9926 | 9926 | 9384 | 542 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 151.8 | 125.3 | 0 | 0 | 151.8 | 125.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 312 | 257.9 | 244 | 13.9 | 0 | 0 | 9384 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 94.5396 | 5.4604 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1640N | Wola Żyrakowska | 1 | 21.4337 | 50.0983 | 21.439 | 50.096 | Wisła | Wisłoka | - | Wisłoka | 1000 | 1300 | 1690 | 9950 | 94.54 | 5.46 | 244 | 244 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 262 | 656 | 472 |  |  | 6.5 | 49 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2017 | odwadnianie na prasie | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 43.3 | 29.3 | 14 | 0 | 20.49 | 11.99 | 0 | 2.5 | 6 | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Podany termin rozpoczęcia działań przygotowawczych dotyczy wykonania koncepcji i projektów budowlanych budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Wola Żyrakowska | Podany termin rozpoczęcia działań przygotowawczych dotyczy wykonania koncepcji i projektów budowlanych rozbudowy oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej
133 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK165N | Krempna | jasielski | PK | GW | Wisła | Krempna | GW | Krempna | 21.5007 | 49.5111 | 101/06 | 2066 | 3 | 0 |  | 2012 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.8 | 10.3 | 0 | 0 | 10.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.01 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1650N | Krempna | 1 | 21.5197 | 49.5063 | 21.5192 | 49.5054 | Wisła | Wisłoka | 0 | Wisłoka | 109 | 187 |  | 1467 | 100 | 0 | 40 | 40.018 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 32 | 8.6 | 5.03 | 1.7 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wstępne ustabilizowanie osadu i wywóz na oczyszczlnię ścieków w Jaśle | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kol 22 nie dotyczy gdyz aglomeracja w latach 2015-2016 nie ulegała zmianom
134 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK167N | Adamówka | Przeworsk | PK | GW | Wisła | Adamówka | GW | Adamówka | 22.694 | 50.2586 | Uchwała NrIII/41/14 | 3601 | 3 | 0 |  | 3541 | 3541 | 3456 | 80 | 5 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 75.56 | 34.2 | 0 | 0 | 75.56 | 34.2 | 2 | 0.27 | 0.3 | 0 | 5 | 100.1 | 93 | 7 | 0.1 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 97.5995 | 2.2592 | 0.1412 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1670N | gminna | 1 | 22.6924 | 50.2477 | 22.6945 | 50.2445 | Wisła | San | Przyłubień | Zagorelnia | 530 | 742 |  | 4192 | 97.6 | 2.26 | 100.1 | 100.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 316 | 763 | 304 |  |  | 7.03 | 61.25 | 10.55 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.38 | przekazane | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nie dotyczy | nie dotyczy
135 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK169N | Kostków | jarosławski | PK | GW | Wisła | Jarosław | GW | Jarosław m. Jarosław | 22.6792 | 50.0147 | XLVIII/1015/14 | 4742 | 3 | 0 |  | 4715 | 4705 | 3650 | 20 | 15 | 5 | 1020 | TAK - pełna ewidencja | 99.6 | 85.9 | 0 | 0 | 99.6 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 124.97 | 95.5 | 0.07 | 0.4 | 29 | 3650 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 77.6246 | 0.42418 | 0.31813 | ok | PLPK1690N | Kostków | 1 | 22.6408 | 50.1178 | 22.6422 | 50.1178 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 353 | 450 | 600 | 3000 | 77.62 | 0.42 | 128.7 | 128.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 433 | 1020 | 408 |  |  | 15.7 | 99 | 25 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na prasie taśmowej | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | przekazane do kompostowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd |  | PT rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, pozwolenie na budowę
136 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK172N | Straszęcin | dębicki | PK | GW | Wisła | Żyraków | GW | Żyraków | 21.3927 | 50.0839 | 130/06 | 2859 | 3 | 0 |  | 2774 | 2774 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.5 | 18.3 | 0 | 0 | 19.5 | 18.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1720N | Straszęcin | 1 | 21.3762 | 50.0606 | 21.3765 | 50.0602 | Wisła | Wisłoka | - | Grabinka | 450 | 450 | 720 | 3500 | 100 | 0 | 99 | 99 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 249.5 | 595 | 153.5 |  |  | 7.9 | 50 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | osady wywyożone na oczyszcalnię w w Woli Żyrakowskiej i tam odwadniane na prasie | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nie dotyczy | Podany termin rozpoczęcia działań przygotowawczych dotyczy wykonania koncepcji i projektów budowlanych rozbudowy oczyszczalni ścieków w Straszęcinie
137 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK173N | Sierakośce | przemyski | PK | GW | Wisła | Fredropol | GW | Fredropol | 22.7452 | 49.6958 | 135/06 | 2096 | 3 | 0 |  | 2122 | 2122 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 67 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 49.3 | 43.8 | 0 | 0 | 49.3 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8426 | 0 | 0 | ok | PLPK1730N | Sierakośce | 1 | 22.7762 | 49.6581 | 22.7762 | 49.656 | Wisła | San | Wiar | rzeka | 231 | 278 |  | 2096 | 96.84 | 0 | 63 | 63 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 415 | 890 | 355 |  |  | 26 | 136 | 32 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | fermentacja | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | nd
138 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK174N | Jawornik Polski | Przeworsk | PK | GW | Wisła | Jawornik Polski | GW | Jawornik Polski | 22.2851 | 49.8892 | 139/06 | 2022 | 3 | 0 |  | 2235 | 1868 | 492 | 975 | 0 | 0 | 401 | NIE | 4.7 | 4 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 17.5 | 33.4 | 0 | 14.2 | 492 | 0 | 47 | 975 | 0 | 320 | 24.1163 | 57.9418 | 0 | ok | PLPK1740N | Oczyszczalnia scieków w Jaworniku Polskim | 1 | 22.2887 | 49.8908 | 22.2887 | 49.8908 | Wisła | san | Wisłok | Łęg | 55 | 70 | 265 | 2000 | 28.85 | 69.33 | 23 | 23 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 207 | 75 |  |  | 33 | 207 | 75 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | Wapnowanie | 51.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | nd | Gmina Jawornik Polski planuje w przyszłości rozbudowę i modernizację obecnej sieci kanalizacyjnej. Posiadamy dokumentację na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście. | Gmina Jawornik Polski przygotowuje koncepcję dotyczącą modernizacji i rozbudowy obecnej Oczyszczalni Ścieków w Jaworniku Polskim. | Planowane inwestycje w Aglomeracji Jawornik Polski: 1. Modernizacja oraz budowa sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni w miejscowości Jawornik Polski i Jawornik-Przedmiescie. 2. Modernizacja oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście.
139 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK176N | Wielkie Oczy | Lubaczów | PK | GW | Wisła | Wielkie Oczy | GW | Wielkie Oczy | 23.95 | 50.13 | 148/06 | 5105 | 3 | 0 |  | 5105 | 4000 | 0 | 3918 | 82 | 25 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 182 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918 | 0 | 1105 | 0 | 98.3937 | 1.6063 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1760N | Łukawiec | 0 | [11 empty] | 480 | [24 empty] | BN | 2020 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Strategia Rozwoju Gminy Wielkie Oczy | Strategia Rozwoju Gminy Wielkie Oczy | Kolumny nr 61, 62, 63, 64, oraz 77 i 78 nie zostały wypełnione ze względu na brak oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy.
140 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK177N | Wierzbna | jarosławski | PK | GW | Wisła | Pawłosiów | GW | Pawłosiów | 22.6473 | 49.9961 | 172/06 | 3892 | 3 | 0 |  | 4015 | 4001 | 3840 | 0 | 8 | 2 | 153 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 99.5 | 87.5 | 0 | 0 | 99.5 | 87.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 40 | 131.4 | 127.6 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3840 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.99 | 0 | 0.19925 | ok | PLPK1770N | Wierzbna | 1 | 22.6006 | 50.0414 | 22.6008 | 50.0412 | Wisła | San | nie dot. | Potok Przykopa | 600 | 840 |  | 4000 | 95.99 | 0 | 127.8 | 127.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 110 | 216 | 120 |  |  | 7.5 | 36.55 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie(prasa) | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | przekazane do odzysku przez kompostowanie | 124.7 | 7.7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłosiów na lata 2016- 2024 ( WFP) |  | kol. 22 nie dotyczy ,gdyż aglomeracja w latach 2015-2016 nie uległa zmianom
141 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK178N | Nowa Wieś | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Trzebownisko | GW | Trzebownisko | 22.0403 | 50.0791 | XXIV/447/12 | 19123 | 1 | 0 |  | 16412 | 15262 | 14923 | 300 | 39 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 235 | 190 | 0 | 0 | 235 | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 605.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 14923 | 850 | 300 | 300 | 0 | 0 | 97.9344 | 1.8279 | 0.23763 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1780N | Nowa Wieś | 1 | 22.0302 | 50.0945 | 22.032 | 50.0917 | Wisła | San | Wisłok | Czarna | 1620 | 2000 | 2800 | 21000 | 97.93 | 1.83 | 605.2 | 605.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 375.8 | 910.15 | 386.5 | 91.9 | 15.8 | 3.8 | 43 | 8.25 | 20.9 | 3.2 | 77.2579 | 79.7468 | nie dotyczy | MO | 31-12-2020 | stabilizowanie, higienizacja, prasowanie | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Plan modernizacji i rozbudowy sieci wod-kan w Gminie Trzebownisko | nie dotyczy | nie uzupełnia się kol.22 gdyż aglomeracja w latach 2015-16 nie ulegała zmianie
142 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK179N | Trójczyce | przemyśl | PK | GW | Wisła | Orły | GW | Orły | 22.8122 | 49.8733 | 166/06 | 5726 | 3 | 0 |  | 5583 | 5583 | 5133 | 405 | 44 | 13 | 1 | NIE | 100.82 | 95.46 | 0 | 0 | 100.82 | 95.46 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 17 | 146 | 145 | 0 | 1 | 0 | 5133 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 91.9398 | 7.2542 | 0.78811 | ok | PLPK1790N | Trójczyce | 1 | 22.7735 | 49.8858 | 22.7761 | 49.8858 | Wisła | San | Wisłok | Potok Rada | 491 | 598 |  | 4755 | 91.9398 | 7.2542 | 146 | 145 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1813 | 4127 | 1940 |  |  | 18.25 | 93.75 | 16.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2021 | Wapnowanie | 44.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 38.12 | Kompostownia | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Faza planów oraz tworzenie koncepcji modernizacji gospodarki osadowej | Faza planów oraz tworzenie koncepcji modernizacji gospodarki osadowej | kolumna 44 - ilość ścieków wykazwana jest "0" ponieważ ścieki trafiają do innej oczyszczalni ścieków, kolumna 97, 98 - wykazane zostały aktualne plany, które nie były wykazane w IV AKPOŚK
143 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK180N | Manasterz | Przeworsk | PK | GW | Wisła | Jawornik Polski | GW | Jawornik Polski, Markowa | 22.2851 | 49.8892 | 178/06 | 6291 | 3 | 0 |  | 5982 | 5241 | 48 | 5073 | 21 | 6 | 99 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4778 | 2.628 | 41.7 | 1.1498 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5073 | 0 | 741 | 0.80241 | 97.1916 | 0.35105 | ok |  |  | 0 | 22.2775 | 49.9503 | 22.2775 | 49.9503 | [7 empty] | 67 | [23 empty] | nie dotyczy | BN | 2020 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | W 2016 roku Gmina Jawornik Polski przygotowała dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jawornik Polski i Markowa - Etap I. Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz". | W 2016 roku Gmina Jawornik Polski przygotowała dokumentację projektową na budowę Oczyszczalni Scieków w Manasterzuj. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jawornik Polski i Markowa - Etap I. Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz". | Planowane inwestycje w Aglomeracji Manasterz: 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jawornik Polski-Etap I Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. 2.Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Husów i Tarnawka. 3.budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Widaczów i hadle Szklarskie.4. Budowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Jawornik Polski. Kolumny od 57 do 95 nie uzupełnia się gdyż w Aglomeracji nie funkcjonuje Oczyszczalnia Ścieków. Ścieki od mieszkańców z pkt 25 są przekazywane do Aglomeracji Markowa, mieszkańcy z pkt 25 należa do aglomeracji Manasterz, ale zamieszkują na terenie Gminy Markowa .
144 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK182N | Radomyśl nad Sanem | stalowowolski | PK | GW | Wisła | Radomyśl nad Sanem | OW | Radomyśl nad Sanem | 21.9453 | 50.6803 | 66/06 | 2144 | 3 | 0 |  | 2211 | 2183 | 852 | 1311 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.196 | 8.9 | 0 | 0 | 12.196 | 8.9 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 4 | 45.3 | 17.7 | 1.4 | 0.4 | 25.8 | 852 | 0 | 19 | 1311 | 0 | 9 | 39.3939 | 59.7015 | 0.90457 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1820N | Radomyśl nad Sanem | 1 | 21.9647 | 50.6944 | 21.9944 | 50.6708 | Wisła | San |  | Jodłówka | 50 | 500 |  | 4182 | 39.64 | 59.46 | 19.5 | 19.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1.5 | 44 | 5.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | magazynowanie | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 91.735 | 27.937 | 63.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.735 | 91.74 | 91.74 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | decyzja pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno | nie dotyczy | W kolumnie 31 (długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji) podano długość sieci kanalizacji sanitarnej bez długości przyłączy,która wynosi 12,2 km, w kolumnie 46 podano szacunkową ilość ścieków nieoczyszczonych w aglomeracji. Część ścieków wywożonych taborem asenizacyjnym trafia do oczyszczalni w aglomeracji, pozostała ilość jest wywożona do oczyszczalni poza terenem aglomeracji. Gmina nie posiada informacji o ilości i kierunku wywozu ścieków,w kolumnie 22 wpisano "nie dotyczy" gdyż aglomeracja w latach 2015 i 2016 nie ulegała zmianom. Dla kolumn 84, 85 i 86 brak danych , ponieważ nie przeprowadzano badań ścieków dopływających do oczyszczalni.
145 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK185N | Wola Roźwienicka | Jarosław | PK | GW | Wisła | Roźwienica | GW | Roźwienica | 22.5945 | 49.9508 | Uchwała Nr XLVIII/1009/14 | 6430 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 6262 | 6242 | 6222 | 0 | 20 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 133.2 | 121.5 | 0 | 0 | 133.2 | 121.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 195.6 | 195 | 0 | 0.6 | 0 | 6222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.6806 | 0 | 0.31939 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1850N | Wola Roźwienicka | 1 | 22.5672 | 49.9468 | 22.5655 | 49.9476 | Wisła | San | Mleczka | Mleczka Wschodnia | 549 | 1200 | 724 | 6430 | 99.68 | 0 | 195.6 | 195.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | 876.8 | 447.6 |  |  | 19.37 | 86 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | prasa, wapniowanie, czasowe składowanie | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROW, RPO | PROW,RPO | w kolumnie nr 22 wybrano odpowiedź inny ponieważ w kolumnie nr 21 zaznaczono wartość 0
146 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK188N | Orzechowce | przemyski | PK | GW | Wisła | Żurawica | GW | Żurawica | 22.7793 | 49.8541 | 68/06 | 3741 | 3 | 0 |  | 3318 | 3318 | 1151 | 2151 | 14 | 1 | 2 | TAK - pełna ewidencja | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 54.921 | 53.421 | 0 | 0 | 1.5 | 1151 | 0 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 34.6896 | 64.8282 | 0.42194 | ok | PLPK1880N | Orzechowce | 1 | 22.4646 | 49.5413 | 22.4646 | 49.5413 | Wisła | San | Rada | Rada | 196 | 243 |  | 3400 | 34.69 | 64.83 | 53.421 | 53.421 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 194.7 | 456.5 | 195 |  |  | 10.25 | 50.5 | 14.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | komora frenentacyjna, poletko osadów | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | Kompostownia Odpadów Biodegradowalnych | 74.4 | 70.5 | 3.9 | 0 | 117.48 | 116.1 | 0 | 0 | 1.38 | 191.88 | 191.9 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | pozwolnie na budowe | pozwolnie na budowe | rozpoczęcie inwestycji w 2017 przebudowy, rozbudowy Oczyszczalni Ścieków, i przystpienie do budowy części kanalizacji z zakończeniem w 2018r planowany koszt ok 20 mln PLN , wartości w kolumnie 38 tj. wkonanie 0,26km
147 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK190N | Wyszatyce | przemyski | PK | GW | Wisła | Żurawica | GW | Żurawica | 22.8919 | 49.8369 | 165/06 | 4730 | 3 | 0 |  | 5171 | 5171 | 4710 | 459 | 0 | 0 | 2 | TAK - pełna ewidencja | 51.6 | 4.9 | 0 | 0 | 51.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163.567 | 163.565 | 0 | 0 | 0.002 | 4710 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 91.0849 | 8.8764 | 0 | ok | PLPK1890N | Wyszatyce | 1 | 22.8919 | 49.8369 | 22.8919 | 49.8369 | Wisła | San | nie dotyczy | San | 800 | 800 |  | 3440 | 91 | 9 | 163.565 | 163.565 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 502 | 1162 | 520 |  |  | 7.025 | 56.25 | 9.625 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2021 | odwodnienie osadu na urządzeniach zwanych Draimad | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | Kompostownia Odpadów Biodegradowalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 2.53 | 1.74 | 4.27 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | nd | planowana modernizacja w zakresie gospodarki osadowej
148 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK191N | Wojaszówka | krośnieński | PK | GW | Wisła | Wojaszówka | GW | Wojaszówka | 21.4007 | 49.4644 | 88/06 | 2574 | 3 | 0 |  | 3407 | 3383 | 728 | 2655 | 0 | 0 | 0 | NIE | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32.4 | 32 | 0.4 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 24 | 21.3678 | 78.6322 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK1910N | Wojaszówka | 1 | 21.4019 | 49.4704 | 21.4019 | 49.4719 | rzeka Wisła | rzeka San | nie dotyczy | rzeka Wisłok | 200 | 252 | 605 | 2574 | 18 | 82 | 32.4 | 32.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 390 | 855 | 842 |  |  | 3 | 33 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | do rozbudowy 2020 r. | odwadnianie osadu na prasie i dosuszanie na poletku osadowym | 2.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 74.9 | 74.9 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0 | 0 | 2102.5 | 2177.4 | 74.9 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wojaszówka - Etap I ; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wojaszówka - Etap II | 01.01.2017 - termin rozpoczęcia działań przygotowawczych | kol. 22 jest nie uzupełniona z uwagi na to że aglomeracja nie ulegała zmianie w latach 2015, 2016; współrzędne geograficzne są poprawne.
149 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK194N | Brzyska | Jasło | PK | GW | Wisła | Brzyska | GW | 1 | 21.2321 | 49.4913 | XLIV/848/10 | 2420 | 3 | 0 |  | 2460 | 2450 | 0 | 120 | 180 | 45 | 2150 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.19 | 0 | 0.3 | 0.09 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10 | 0 | 5.2846 | 7.3171 | ok | PLPK1940N | Brzyska | 0 | 21.243 | 49.4924 | 21.245 | 49.4928 | Wisła | Wisłoka |  | PotokBN | 300 | 600 | 600 | 2420 | [24 empty] | BN | 31.12.2020 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,konepcja budowy kanalizacji | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcja budowy oczyszczalni ścieków | 76-95 nie uzupełnia się brak oczyszczalni i kanalizacji kolumny 99-109 nie uzupełnia się brak danych
150 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK046a | Żurawica | przemyski | PK | GW | Wisła | Żurawica | GW | Żurawica | 22.8074 | 49.8236 | 162/06 | 4874 | 3 | 0 |  | 4934 | 4934 | 4864 | 4 | 66 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.5 | 34 | 0 | 0 | 38.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.535 | 213.141 | 2.394 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98.5813 | 0.08107 | 1.3377 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK460a | Żurawica | 1 | 22.8206 | 49.819 | 22.8207 | 49.819 | Wisła | San | Żurawianka | Żurawianka | 800 | 981 |  | 5000 | 99 | 0 | 215.535 | 215.535 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 802 | 2328 | 986 |  |  | 3.35 | 40.25 | 4.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2021 | Mechaniczne odwadnianie osadu na prasie taśmowej typu ANDRITZ PPG 1000. Higienizacja osadu wapnem palonym | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | Kompostownia Odpadów Biodegradowalnych | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 5.23 | 7.03 | 14.76 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | pozwplenie na budowe | nd | koszty obejmują aktualizacji kosztorysu
151 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK501 | Polańczyk | leski | PK | GW | Wisła | Solina | GW | Solina | 22.2512 | 49.2211 | XIX/346/16 | 9565 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9460 | 1717 | 853 | 864 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 14.5 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 189.1 | 186 | 3.1 | 0 | 0 | 853 | 387 | 5934 | 864 | 0 | 1422 | 75.8351 | 24.1649 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK5010 | Oczyszczalnia ścieków w Polańczyku | 1 | 22.2614 | 49.2235 | 22.2614 | 49.2238 | Wisła | San |  | Zbiornik Soliński | 900 | 1000 | 2210 | 2650 | 75.84 | 24.16 | 189.1 | 189.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302.08 | 829.58 | 315.58 | 83 | 8.56 | 3.58 | 19.86 | 6.55 | 5.28 | 0.74 | 93.64 | 91.36 | nie dotyczy | BN | 2020 | Odwadnianie na prasie taśmowej | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | kompostowanie | 125 | 11.2 | 113.8 | 0 | 280.1 | 69.5 | 156.6 | 27 | 27 | 405.1 | 405.08 | 308.9 | 0 | 45 | 0 | ND | 51.18 | ND | 09.2012 r. - podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych na wykonanie kanalizacji ścieków Polańczyk - Zacisze | 08.2016 r. - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Berezce o przepustowości 1800 m3/d" | Koszty obróbki i zagospodarowania osadu z aglomeracji Polańczyk, Wołkowyja, Myczkowce. Wartość podana w kol. 71 dotyczy planowanej budowy oczyszczalni ścieków w m-ci Berezka. W kol. 38 i 39 podano wartość 0 ponieważ w roku sprawozdawczym rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej, ale nie oddano jeszcze do użytu jednakże w kol. 112 podano nakłady poniesione na ten cel.
152 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK502 | Niebylec | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Niebylec | GW | Niebylec | 21.9016 | 49.8554 | 132/06 | 6017 | 3 | 0 |  | 5879 | 5830 | 1050 | 3000 | 0 | 0 | 1780 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 78 | 0.8 | 0 | 55 | 1050 | 49 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 18.6937 | 51.0291 | 0 | ok | PLPK5020 | Niebylec | 1 | 21.9061 | 49.8598 | 21.9061 | 49.8598 | Wisła | San | Wisłok | Gwoźnica | 300 | 390 |  | 2500 | 18.89 | 51.03 | 78.8 | 78.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 439.8 | 1194 | 477 |  |  | 6 | 26.8 | 8.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | przekazane do kompostowania firmie zewnętrznej | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt sieci kanalizacyjnej - decyzja środowiskowa MŚ.6220.3.2016 z dnia 26.07.2016 r. | nie dotyczy
153 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK503 | Połomia | strzyżowski | PK | GW | Wisła | Niebylec | GW | Niebylec | 21.9016 | 49.8554 | 90/06 | 2652 | 3 | 0 |  | 2517 | 2517 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1417 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 43.7028 | 0 | ok | PLPK5030 | Połomia | 0 | 21.9061 | 49.8598 | 21.9061 | 49.8598 | Wisła | San | Wisłok | Gwoźnica |  |  | 800 | [25 empty] | BN | 2020 | odwadnianie | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | kompostowanie | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt sieci kanalizacyjnej Decyzja środowiskowa MŚ.6220.4.2016 z dnia 26.07.2016 r. | decyzja środowiskowa GN.6220.3.2011 z dnia 19.09.2013 r. | koluimny 72, 77, 78 nie uzupełniano gdyz w aglomeracji Połomia nie istnieje jeszcze oczyszczalnia jest planowana do realizacji
154 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK504 | Chmielnik | Rzeszowski | PK | GW | Wisła | Chmielnik | GW | Chmielnik | 22.1262 | 49.9804 | III/34/14 | 4816 | 3 | 0 |  | 5034 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 89.5 | 82.2 | 0 | 0 | 89.5 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK5040 | Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Lemna | 1 | 22.1153 | 49.98 | 22.1161 | 49.9786 | Wisła | San | Wisłok | Chmielnik | 850 | 850 | 1000 | 7350 | 98.93 | 0 | 245 | 245 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 285 | 706 | 365 |  |  | 9 | 78 | 24 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31.12.2016 | Składowane czasowo na dnie stawu - okresowo usuwane i zagospodarowywane. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd | Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków
155 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK505 | Przewrotne | rzeszowski | PK | GW | Wisła | Głogów Małopolski | GMW | Głogów Małopolski | 21.9626 | 50.1513 | XXXIX/779/13 | 2800 | 3 | 0 |  | 2665 | 2615 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 45 | 5 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK5050 | Przewrotne | 0 | 21.5916 | 50.1402 | 21.5904 | 50.1239 | Wisła | San | Wisłok | Młynówka |  |  | 420 | 4100 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | [17 empty] | nie dotyczy | BN | 2018 | brak | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Decyzja o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środiwsko nr GK-7627/18/09/10 z 2010.09.02 | Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę oczyszczlani ścieków w Przewrotnem
156 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK506 | Uherce Mineralne | Leski | PK | GW | Wisła | Olszanica | OW | Olszanica | 22.4042 | 49.4585 | X/182/15 | 2127 | 3 | 0 |  | 2127 | 2127 | 0 | 2119 | 8 | 4 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 99.6239 | 0.37612 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK5060 | Uherce Mineralne | 0 | 22.24 | 49.27 | 22.2358 | 49.2712 |  |  |  | potok Kiniański (planowany) | 637 | 956 | 956 | 2127 | 0 | 99.6 |  |  |  | 0 | [17 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Program funkcjonalno - uzytkowy - 20.01.2011 roku , pozwolenie na budowę z dnia 3-10-2014 rok | Program funkcjonlano uzytkowy z dnia 20.01.20111 rok, pozwolenie na budowę 23-10-2014 | kolumna 22 pozostaje nie wypełniona gdyż nowa aglomeracja Uherce Mineralne została utworzona 29.06.2015 roku kol. . Kol. 77 i 78 nie wypełniono gdyż obecnie nie ma na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków
157 | tak | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPK507 | Jodłowa | dębicki | PK | GW | Wisła | Jodłowa | GW | Jodłowa | 21.1838 | 49.5242 | XVII/298/15 | 3996 | 3 |  |  | 2586 | 2512 | 168 | 2344 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.179 | 11.469 | 0.71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 74 | 6.4965 | 93.5035 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPK5070 | Jodłowa | 1 | 21.1928 | 49.5247 | 21.1953 | 49.5245 | Wisła | Wisłoka | Jodłówka | Jodłówka | 91 | 150 |  | 4785 | 6.5 | 93.5 | 12.2 | 12.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 53 | 402 | 262 |  |  | 7 | 21 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | R12 | 7.765 | 7.765 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.065 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część)” | umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część)” | Kol. 21, 22 nie uzupełniono gdyż aglomeracja została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego dn. 28.12.2015 r.
158 | TAK | n/d | A | Końcowy Punkt | PLPK508 | Gnojnica | Ropczycko-Sędziszowski | PK | GW | Wisła | Ropczyce | GMW | Ropczyce | 21.6129 | 50.0538 | XIX/344/16 | 3900 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | [52 empty] | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | n/d | 0 | n/d | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej |  | W kolumnie 29 podana jest liczba 3900 osób, które nie są podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i nie posiadają przydomowych oczyszczalni ścieków. W kolumnie 46 omyłkowow wpisano 0 - winno być 170, w związku z czym w kolumnie 46 winno być 0.
159 | TAK | nie dotyczy | A | Końcowy Punkt | PLPK509 | Brzóza Królewska | Leżajsk | PK | GW | Wisła | Leżajsk | GW | Leżajsk | 22.1921 | 50.144 | uchwała XXIX/518/16 z dnia 28.11.2016 r. | 4105 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4105 | 4105 | 0 | 4035 | 48 | 12 | 22 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 98.2948 | 1.1693 | ok | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę sieci w części aglomeracji | nie dotyczy | aglomeracja wyznaczona w 2016r.,nie wypełniono ankietę w pkt.od 59 -98 aglomeracja nie funkcjonuje
160 | TAK | nd | A | Końcowy Punkt | PLPK510 | Wola Zarczycka | leżajski | PK | GW | Wisła | Nowa Sarzyna | MGMW | Nowa Sarzyna | 22.3439 | 50.3205 | uchwała Nr XXIX/517/16 z dnia 28.11.2016 r. | 18264 | 1 |  | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 18264 | 9681 | 5820 | 3861 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 160.6 | 7 | 0 | 0 | 5820 | 8488 | 0 | 3861 | 0 | 95 | 78.3399 | 21.6601 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Zarczyckiej
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL001 | Aglomeracja Białystok | białostocki | PL | SW | Wisła | Białystok | GM | Białystok, Wasilków, Supraśl, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże | 23.1727 | 53.1342 | Uchwała Nr XII/86/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. | 401334 | BC | 1 | 2. zmniejszenie granic | 394504 | 329304 | 322390 | 6484 | 430 | 114 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 684.7 | 587.2 | 7 | 7 | 691.7 | 594.2 | 490.4 | 10.2 | 9.3 | 2.1 | 1512 | 23702.5 | 23632.4 | 63.7 | 6.4 | 0 | 322390 | 51604 | 13174 | 6484 | 198 | 224 | 98.1404 | 1.7506 | 0.109 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0010 | Białostocka Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 23.0885 | 53.1697 | 23.0959 | 53.1712 | Wisła | Narew | Supraśl | Biała | 100000 |  | 100000 | 450000 | 98.06 | 1.74 | 24313.4 | 24313.4 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 423 | 1186 | 607 | 88 | 11.9 | 3.6 | 31.6 | 4.3 | 9.81 | 0.317 | 88.9 | 97.3 | nie dotyczy | RM | 2020 | zagęszczanie osadów, mezofilna stabilizacja w WKF, odwadnianie mechaniczne, suszenie termiczne | 6809 |  |  |  |  | 3668 |  |  | 3141 | nawóz Granbial na podstawie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr HORnn-8110-28/12(8) z dn. 10.09.2012 r., do produkcji kompostu | 7553.7 | 633.4 | 5222.6 | 1697.7 | 6172.9 | 537.5 | 5635.4 |  |  | 13726.6 | 13726.6 | 13660.8 |  |  |  |  | 65.8 | środki prywatne | kol. 37 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Porosły Etap 3 - dokumentacja projektowa - dotyczy kol. 36 poz. 8 | kol. 65 - Koncepcja rozbudowy i modernizacji części biologicznej oczyszczalni ścieków - data opracowania koncepcji - dotyczy I etapu Projektu wskazanego w kol. 83 ankiety V AKPOŚK.
2 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL002 | Suwałki | suwalski | PL | Niemna | Niemno | Miasto Suwałki | GM | Gmina Miasto Suwałki oraz część Gminy Suwałki | 22.928 | 54.0988 | Uchwała nr XI/69/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.05.2015 r. | 149000 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 148628 | 70748 | 68602 | 2071 | 75 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 153.3 | 129.3 | 0 | 0 | 153.3 | 129.3 | 149.2 | 4.4 | 3.9 | 1.4 | 400 | 3975.9 | 3956.6 | 16.6 | 2.7 | 0 | 68602 | 76800 | 1080 | 2071 |  |  | 98.5561 | 1.3934 | 0.050462 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0020 | Suwałkki | 1 | 22.9759 | 54.0909 | 22.9758 | 54.0896 | Niemen | Czarna Hańcza |  | Czarna Hańcza | 22000 | 25600 |  | 179200 | 98.56 | 1.39 | 3973.2 | 3973.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 734 | 1386.7 | 515.8 | 119.9 | 17.45 | 5.6 | 51.5 | 11.5 | 7.7 | 0.5 | 93.57 | 97.5 | MO | MO | 2018 | fermentacja metanowa, odwadnianie, higienizacja, suszenie | 1433 | 970 |  |  |  | 463 |  |  |  |  | 1713.8 | 9.5 | 1332.3 | 372 | 1375.1 |  | 0 | 1375.1 | 0 | 3088.9 | 3088.9 | 3088.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |  | kol.22 -zmiana granic aglomeracji oraz zmiana RLM;
3 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL003 | Łomża | Łomżyński | PL | SW | Wisła | Miasto Łomża | GM | M. Łomża Gmina Łomża Gmina Piątnica | 22.0817 | 54.0988 | XIX/136/15 | 119362 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 119362 | 69593 | 67968 | 1060 | 560 | 150 | 5 | NIE | 159 | 128.9 | 6.8 | 6.8 | 165.8 | 135.7 | 88.1 | 6 | 4.8 | 0.1 | 375 | 3647.8 | 3581.6 | 27.2 | 39 | 0 | 67968 | 48300 | 1469 | 1060 | 0 | 0 | 98.6386 | 0.88805 | 0.46916 | ok | PLPL0030 | Łomża | 1 | 22.0847 | 53.1882 | 22.0894 | 53.1942 | Wisła | Narew |  | Narew | 20000 | 25000 | 30000 | 191200 | 98.64 | 0.89 | 3608.8 | 3608.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 749.7 | 1355.9 | 604.4 | 95.9 | 14.7 | 3.7 | 39.4 | 6.7 | 8.2 | 0.26 | 91.7 | 98.2 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja WKF, mechaniczne odwodnienie | 1606 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027.94 | 67.85 | 1934.1 | 25.99 | 43.2 | 37.4 | 5.8 | 0 | 0 | 2071.14 | 2071.1 | 1893.1 | 0 | 178 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany | Projekt budowlany | kol. 93 powinna być wartoś 0,26 z uwagi na formatowanie komórki brak możliwości wprowadzenia poprawnej wartości
4 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL004 | Miasto Siemiatycze | siemiatycki | PL | SW | Wisła | Miasto Siemiatycze | GM | Miasto Siemiatycze | 22.8626 | 52.427 | II/10/14 | 58905 | 1 | 0 |  | 59610 | 14093 | 12675 | 1381 | 37 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 55.8 | 52 | 0 | 0 | 55.8 | 52 | 28.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 122 | 1226.3 | 1214.3 | 12 | 0.4 | 0 | 12675 | 44985 | 504 | 1381 | 28 | 0 | 97.5742 | 2.3637 | 0.06207 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0040 | Oczyszczalnia Miejska | 1 | 22.8816 | 52.4057 | 22.8778 | 52.4061 | Wisła | Bug | Kamionka | Rzeka Kamionka | 4730 | 6595 | 6595 | 60000 | 97.57 | 2.36 | 1226.3 | 1226.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1416 | 1934 | 656 | 93 | 28 | 7.1 | 44.8 | 14.4 | 6.8 | 1.6 | 92 | 93 | nie dotyczy | MO | 2018 | fermentacja beztlenowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych | 838 | 758 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 154.9 | 0 | 154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 154.9 | 62.4 | 0 | 92.5 | 0 | - | 0 | - | mapa do celów projektowych | nie doytyczy
5 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL005 | Dąbrowa Białostocka | Sokólski | PL | SW | Wisła | Dąbrowa Białostocka | MGMW | Dąbrowa Białostocka | 23.3458 | 53.6548 | XLV/535/14 | 10502 | 2 | 0 |  | 10211 | 5678 | 5639 | 32 | 7 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.9 | 20.4 | 0 | 0 | 23.9 | 20.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 392.4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 5639 | 4533 | 0 | 32 | 0 | 0 | 99.6181 | 0.31339 | 0.068554 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0050 | Oczyszczalnia biologiczno mechaniczna Dąbrowa Białostocka | 1 | 23.3552 | 53.6621 | 23.3546 | 53.662 | Wisła | Narew | Biebrza | Rów meliracyjny odprowadzający ścieki bezpośrednio do rzeki Kropiwna | 1500 | 1600 |  | 15000 | 99.62 | 0.31 | 394.5 | 394.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398 | 725 | 215 | 73 | 12 | 4 | 56 | 7 | 8 | 1 | 89 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja ATSO, zagęszczanie i odwadnianie mechaniczne, higienizacja w reaktorach ATSO | 88.1 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | Plan Rozwoju Lokalnego | nie dotyczy
6 | TAK | _ | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL006 | Augustów | Augustów | PL | SW | Wisła | Augustów | GM | Augustów | 22.9896 | 53.8401 | 30/05 | 42137 | 1 | 0 |  | 42456 | 29521 | 27738 | 1775 | 8 | 2 | 0 | NIE | 122.2 | 112.6 | 0 | 0 | 122.2 | 112.6 |  | 0.2 | 0.2 | 0.033 | 40 | 2382.54 | 2368.4 | 13.94 | 0.2 | 0 | 27738 | 6500 | 5685 | 1775 | 400 | 350 | 94.0338 | 5.9473 | 0.018843 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0060 | Augustów | 1 | 22.9668 | 53.8272 | 22.9644 | 53.8029 | Wisła | Narew | Biebrza | rzeka Netta | 7500 | 10000 | 0 | 51130 | 94.03 | 5.95 | 2382.3 | 2382.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.2 | 592 | 318.3 | 66.8 | 6.9 | 5.4 | 37.3 | 10.2 | 10.8 | 1.1 | 84 | 86 | nie dotyczy | MO | 2015 | 1. Zagęszczenie 2. Tlenowa komora stabilizacji 3. Prasa taśmowa | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 185.3 | 4.3 | 157 | 24 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 867.3 | 867.3 | 867.3 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | 2017-02-28 | _ | _
7 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL007 | Hajnówka | Hajnówka | PL | SW | Wisła | Hajnówka | GMW | Hajnówka | 23.5897 | 52.7377 | Nr XLV/536/14 | 40000 | 1 | 0 |  | 40655 | 23163 | 22892 | 216 | 27 | 9 | 28 | TAK - pełna ewidencja | 149.2 | 129.2 | 4.4 | 4.4 | 153.6 | 133.6 | 36.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 25 | 1479 | 1476 | 3 | 0 | 0 | 22892 | 17351 | 141 | 216 | 0 | 0 | 99.3334 | 0.5313 | 0.066412 | ok | PLPL0070 | Hajnówka | 1 | 23.5871 | 52.7225 | 23.584 | 52.7214 | wisła | narew | bug | leśna prawa | 3855 | 8000 | 0 | 75500 | 99.33 | 0.5 | 1479 | 1479 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555.8 | 1012 | 348.6 | 94.8 | 41.8 | 3 | 47.5 | 7.4 | 5.1 | 0.6 | 95 | 99 | nie dotyczy | MO | 2020 | Autotermiczna Tlenowa Stabilizacja Osadu, mechaniczne odwadnianie | 146.5 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 19.1 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - projekt budowlany budowy KS, - plan renowacji istniejącej KS, | - plan zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni
8 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL008 | Łapy | białostocki | PL | SW | Wisła | Łapy | GMW | Łapy, Poświętne, Suraż, Wyszki | 22.89 | 52.98 | Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XI/68/15 z dn. 25.05.2015 r. | 31893 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 31707 | 27253 | 26101 | 1076 | 76 | 20 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 197.66 | 109.76 | 0 | 0 | 197.66 | 109.76 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1733.745 | 1678 | 0.645 | 2.1 | 53 | 26101 | 4236 | 218 | 1076 | 0 | 0 | 96.3667 | 3.3936 | 0.23969 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0080 | oczyszczalnia miejska w Łapach | 1 | 22.8607 | 52.9875 | 22.8617 | 52.9885 | rzeka Wisła | rzeka Narew | rzeka Awissa | kanał odpływowy | 5354 | 10000 | 5550 | 54000 | 96.3667 | 3.3936 | 1678.6 | 1678.6 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 354.1 | 733 | 144.7 | 49.7 | 5.85 | 7 | 39.9 | 4.66 | 15.6 | 0.66 | 68.6 | 88.7 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja w KTS, odwadnianie w prasie mechanicznej lub wirówce, suszenie w suszarni taśmowej | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 35 | 227 | 52 | 314 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupianka Stara i Płonka-Kozły | Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Łapach | kol. 22 - zmniejszenie granic + zmiana w zakresie RLM kol. 37 - w poprzednich latach błędnie wykazywano mniejszą długość
9 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL009 | Zambrów | zambrowski | PL | SW | Wisła | Zambrów | GMW | gmina miasto Zambrów, gmina Zambrów | 22.2253 | 52.9943 | XII/85/2015 | 24446 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 24173 | 23777 | 23110 | 591 | 76 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 76.3 | 58.4 |  |  | 76.3 | 58.4 | 36 | 0.9 | 0.4 | 0 | 33 | 904.2 | 832.1 | 71.9 | 0.2 | 0 | 23110 | 178 | 218 | 591 | 0 | 0 | 97.2407 | 2.4449 | 0.3144 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0090 | Zambrów | 1 | 22.1409 | 53.0002 | 22.3018 | 52.5939 | Wisła | Narew | Gać | rzeka Jabłonka | 4600 | 6000 | 6000 | 53667 | 97.24 | 2.44 | 904 | 904 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1264 | 2598 | 635 | 228 | 23 | 3 | 43 | 9 | 16 | 0.5 | 93 | 98 | nie dotyczy | M | 2020 | uprawa roslin (Trzcina) kompostowanie | 198 |  | 83 |  |  |  | 115 |  |  | wermikompost | 446.7 | 13.6 | 433.1 |  | 262.9 | 8 | 254.9 |  |  | 709.6 | 709.6 | 709.6 | [6 empty] | studium wykonalności: Renowacja i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zambrów | projekt budowlany: Przebudowa mechanicznego stopnia oczszczania miejskiej oczyszczalni ścieków w Zambrowie
10 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL010 | Bielsk Podlaski | bielski | PL | SW | Wisła | Bielsk Podlaski | GM | Gmina Miejska Bielsk Podlaski | 23.1923 | 52.7687 | XXX/273/2016 | 37250 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 37238 | 26358 | 24570 | 1619 | 169 | 53 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 86.98 | 81.78 | 0.49 | 0.49 | 87.47 | 82.27 | 45.49 |  |  |  | 67 | 2052.6 | 2032.8 | 13.9 | 5.9 | 0 | 24570 | 10686 | 179 | 1619 | 15 |  | 95.1582 | 4.388 | 0.45384 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0100 | Bielsk Podlaski | 1 | 23.2154 | 52.7798 | 23.2146 | 52.7788 | Wisła | Narew | Orlanka | Biała | 6000 | 7000 |  | 60000 | 95.16 | 4.39 | 2046.7 | 2046.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517 | 1034 | 387 | 74 | 12 | 4.6 | 39.9 | 5.9 | 10.6 | 0.45 | 85.7 | 96.3 | nie dotyczy | MO | 31.12.2018 | zagęszczanie grawitacyjne, tlenowa stabilizacja w KTSO, odwadnianie na prasie filtracyjnej, higienizacja wapnem | 739.8 | 328.3 |  |  |  | 411.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 369.2 | 369.2 |  |  |  | 369.2 | 369.2 | 369.2 | [6 empty] | kol.37 VAKPOŚK - przygotowanie rozpoznania cenowego na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu obejmujacego budowę kanalizacji sanitarnej; kol. 39 VAKPOŚK - wykonanie dokumentacji projektowej | kol. 63 VAKPOŚK - opracowanie dokumentacji projektowej; kol. 65 VAKPOŚK - opracowanie dokumentacji projektowej | kol. 72 - Wielkość RLM oczyszczalni wynika z nowej dokumentacji projektowej. Wielkość RLM oczyszczalni zależy od przepustowości oczyszczalni i maksymalnego wskaźnika BZT5. W przypadku oczyszczalni Bielsk Podlaski przepustowość się nie zmieniła. Przepływ był i jest równy 6000 m3/d. Zmienił się tylko maksymalny wskaźnik BZT5. Był 450 mgO2/dm3 i wtedy RLM wynosił 45000, teraz BZT5 jest 600 mgO2/dm3 i dla tej wartości RLM wynosi 60000 kol. 115 - Wykazane koszty związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej.
11 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL011 | Grajewo | grajewski | PL | SW | Wisła | Grajewo | GM | miasto Grajewo Gmina Grajewo | 22.4508 | 53.6507 | XXVII/242/2016 | 21625 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 21674 | 21674 | 20624 | 989 | 61 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.5 | 43.8 | 0 | 0 | 46.5 | 43.8 | 30.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 256 | 1080 | 1062 | 9 | 9 | 0 | 20624 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 95.1555 | 4.5631 | 0.28144 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0110 | Oczyszczalnia Miejska Grajewo | 1 | 22.2833 | 53.3844 | 22.284 | 53.3842 | rz. Wisła | rz. Narew | rz. Biebrza | rów odprowadzający do rzeki Ełk | 4000 | 6000 |  | 30000 | 95.16 | 4.56 | 1071 | 1071 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 567 | 1295 | 490 | 97 | 17 | 4 | 37 | 5 | 10 | 1 | 90 | 94 | nie dotyczy | RM | 2018 | -tlenowa stabilizacja osadu -higenizacja -suszenie na paletkach -odwodnienie osadu na prasie | 355 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 245 | 0 |  | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 89.2 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | [6 empty] | PFU „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Grajewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”, Studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnościekowym „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Grajewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”, | PFU „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Grajewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”, Studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnościekowym „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Grajewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”,
12 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL012 | Sokółka | Sokólski | PL | SW | Wisła | Sokółka | GMW | Miasto i gmina Sokółka | 23.4974 | 53.4052 | XIV/118/15 | 30404 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 30237 | 18513 | 17753 | 760 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 55.83 | 54.23 | 0 | 0 | 55.83 | 54.23 | 15.839 | 2.1 | 2.1 | 0 | 99 | 976.5 | 975.6 | 0.9 | 0 | 0 | 17753 | 11510 | 214 | 760 |  |  | 97.4865 | 2.5135 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0120 | Sokółka | 1 | 23.4785 | 53.4052 | 23.4536 | 53.4022 | Wisła | Narew | Supraśl | rz. Sokołda | 5160 | 6708 |  | 40000 | 97.5 | 2.5 | 976.5 | 976.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 448.5 | 994.83 | 345 | 78.36 | 8.18 | 4.55 | 29.42 | 9.83 | 4.97 | 0.57 | 94 | 93 | nie dotyczy |  |  | kompostowanie | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.71 | 27.86 | 417.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.71 | 445.71 | 445.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | PFU | PFU
13 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL013 | Mońki | moniecki | PL | SW | Wisła | Mońki | GMW | Mońki | 22.7984 | 53.4053 | 40/2005 | 12100 | 2 | 0 |  | 12414 | 9914 | 9725 | 184 | 5 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.4 | 36.9 | 1.3 | 1.3 | 43.7 | 38.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 525 | 518.5 | 6 | 0.5 |  | 9725 | 2500 |  | 184 |  |  | 98.4775 | 1.4822 | 0.040277 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0130 | Mońki | 1 | 22.8254 | 53.4045 | 22.8213 | 53.3976 | Wisla | Narew | Nereśl | Targonka | 1750 | 2600 |  | 12100 | 98.48 | 1.48 | 524.5 | 524.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 832 | 1655 | 430 | 139 | 25 | 7 | 52 | 10 | 30 | 1.9 | 79 | 92 | nie dotyczy | MO | 2018 | Higienizacja wapnem | 256.4 | 256.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | * - termin po 1 czerwca | * - termin po 1 czerwca | UWAGI:Kolumna 26:liczba osób obsługiwanych przez tabor asenizacyjny w aglomeracji (w poprzednich latach ujmowana liczba mieszkańców z poza obszaru aglomeracji których scieki były dowożone do oczyszczalni)
14 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL014 | Czarna Białostocka | białostocki | PL | SW | Wisła | Czarna Białostocka | GMW | Czarna Białostocka | 23.028 | 53.3047 | Nr XIX/137/15 Sejmiku Wójewództwa Podlaskiego | 10338 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 10309 | 10172 | 9855 | 260 | 57 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 53.5 | 41 | 0 | 0 | 53.5 | 41 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 256 | 259 | 255.7 | 2.8 | 0.5 | 0 | 9855 | 28 | 109 | 260 | 0 | 0 | 96.925 | 2.5221 | 0.55291 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0140 | Czarna Białostocka | 1 | 23.1634 | 53.1754 | 23.152 | 53.1888 | Wisła | Narew | Supraśl | Czarna | 615 | 900 | 1820 | 7500 | 96.93 | 2.52 | 258.5 | 258.5 | non PUB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1381 | 500 | 154 | 16 | 35.83 | 169 | 55 | 29 | 3.4 | 81 | 81 | nie dotyczy | BN | 2017 | odwadnianie osadu | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej | Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej | Ad. Kol. 22 - dokonano zwiększenia granic aglomeracji i zmniejszenia jej RLM
15 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPL015 | KOLNO | kolneński | PL | SW | Wisła | Kolno | GM | Kolno | 21.9318 | 53.4091 | Nr II/11/14 | 31771 | 1 | 0 |  | 32297 | 10131 | 10081 | 28 | 22 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 37.7 | 34 | 0 | 0 | 37.7 | 34 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300.51 | 292.39 | 3.36 | 4.76 | 0 | 10081 | 22111 | 55 | 28 | 0 | 0 | 99.8452 | 0.086695 | 0.068118 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPL015 |  |  | PL | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPL0151 | KOLNO | 1 | 21.9173 | 53.3983 | 21.9253 | 53.3971 | Wisła | Narew | Pisa | Łabna | 1650 | 1654 |  | 13175 | 99.75 | 0.09 | 289.248 | 289.248 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 722.77 | 1470.95 | 518.75 | 136.88 | 20.78 | 3.44 | 29.62 | 9.04 | 12.57 | 2.76 | 90.81 | 86.71 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja, odwadnianie mechaniczne | 121.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.18 | kompostowanie | 0 |  | 0 | 0 | 98.4 | 45 | 36.1 | 17.3 | 0 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | [6 empty] | nie dotyczy | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Rozbudowy oczyszczalni
15 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPL015 |  |  | PL | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPL0152 | ZPM ZAKŁADOWA | 1 | 21.9257 | 53.4017 | 21.9283 | 53.3998 | Wisła | Narew | Pisa | Łabna | 1031 | 1200 | 1200 | 32000 | 0.1 | 0 | 6.5 | 377.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1288 | 2193 | 436 | 100 | 41 | 6 | 49 | 14 | 5 | 2 | 95 | 95 | nie dotyczy |  |  | stabilizacja, odwadnianie mechaniczne | 215 | 215 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL016 | Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | PL | SW | Wisła | Wysokie Mazowieckie | GM | Wysokie Mazowieckie | 22.5135 | 52.9153 | XXXIX/470/14 | 11200 | 2 | 0 |  | 10616 | 9529 | 9488 | 41 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 16.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19 | 429.9 | 429.5 | 0.4 | 0 | 0 | 9488 | 932 | 155 | 41 | 0 | 0 | 99.6138 | 0.38621 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0160 | Miejska OczyszcZalnia Ścieków Komunalnych | 1 | 22.4867 | 52.9111 | 22.4853 | 52.9119 | Wisła | Narew | Bug | Brok | 1344 | 1882 |  | 11200 | 99.57 | 0.43 | 429.9 | 429.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 417.5 | 946.08 | 410.8 | 135.93 | 17.38 | 3.33 | 47.25 | 12.89 | 7.87 | 0.37 | 94 | 98 | nie dotyczy | MO | 12.2021 | Technologia ATSO | 86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.5 | 0 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.5 | 424.5 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sporządzona dokumentacja projektowa na wykoanie sieci sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej na nowo powstającym osiedlu przy ulicy Warszawskiej | Sporządzona jest dokumentacja projektowa na wykonanie fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków | Nie dotyczy
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL018 | Suchowola | sokólski | PL | SW | Wisła | Suchowola | GMW | Miasto Suchowola | 23.1065 | 53.5791 | XXVII/243/16 | 2115 | 3 | 0 |  | 2115 | 2057 | 1960 | 97 | 0 | 0 | 0 | NIE | 18 | 15.3 | 0 | 0 | 18 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 59 | 4.72 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 95.4137 | 4.5863 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0180 | Suchowola | 1 | 23.0849 | 53.579 | 23.0834 | 53.5792 | rz. Biebrza | rz. Brzozówka | rz. Olszanka | rów melioracyjny RA1 | 360 | 530 | 530 | 2650 | 95.41 | 4.59 | 63.72 | 63.72 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 33 | 3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa | 7.2 | [7 empty] | 7.2 | odwodnienie i zagęszczanie metodą workowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 67.7 |  |  |  | 67.7 | 67.7 | 67.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | Projekt budowlany: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli" | kol. 84-88: brak jest badań ścieku surowego
18 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL020 | miasto Sejny | sejnenski | PL | Niemna | Niemno | miasto Sejny | GM | miasto Sejny | 23.3496 | 54.1065 | Uchwała Nr XIII/104/15 Sejmiku Województwa Podlskiego z dnia 31.08.2015r. | 5551 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6092 | 5551 | 4934 | 541 | 76 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.6 | 11.6 | 0 | 0 | 14.6 | 11.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9 | 207.1 | 24.9 | 2.9 | 0 | 4934 | 260 | 281 | 541 | 0 | 0 | 89.872 | 8.8805 | 1.2475 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0200 | miasto Sejny | 1 | 23.85 | 54.09 | 23.21 | 54.52 | Niemen |  | Cz. Hańcza | rzeka Marycha | 1950 | 2650 |  | 14000 | 89.87 | 8.88 | 232 | 232 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 501 | 987 | 386 | 108 | 18 | 3 | 49 | 3 | 9 | 1 | 92 | 94.4 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie osadu | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6 | 8.6 |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Program funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana części wodociagu w mieście Sejny w ulicach: Marii Konopnickiej, Juliana Marchlewskiego, Młynarskiej, Nowej, 11 Listopada, Juliusza Słowackiego, Głowackiego, Stażackiej, Ogrodowej, Leśnej, Projektowanej, cz. Mickiewicza i ęlektrycznej" | Modernizacja na oczyszczalni ścieków: remont pomp i mieszadeł , zakup i instalacja napędu z układem sterowania wraz z wizualizacją.
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL021 | Białowieża | hajnowski | PL | SW | Wisła | Białowieza | GW | Białowieża | 23.5108 | 52.4209 | XX/148/2015 | 4091 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4067 | 2277 | 2175 | 100 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.4 | 29.5 | 0 | 0 | 39.4 | 29.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 149 | 147 | 2 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 1720 | 100 | 0 | 70 | 95.7708 | 4.18 | 0.049176 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0210 | Białowieża | 1 | 23.8369 | 52.7066 | 23.8378 | 52.7071 | Wisła | Narew | Narewka | kanał | 1080 | 1200 |  | 4500 | 95.77 | 4.18 | 149 | 149 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 51 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | tlenowa stabilizacja, poletka osodowe | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt budowlany "Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowPni ścieków w Białowiezy ul. Mostowa, Ogrodowa, Podolany Drugie, Wojciechówka, Browska" |  | dokumentacja 6,9 tys zł dot. kol. 128 kol 84-88 nie były pobierane
20 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL022 | Ciechanowiec | Wysokie Mazowieckie | PL | SW | Wisła | Ciechanowiec | GMW | Ciechanowiec | 22.4983 | 52.6782 | XX/149/15 | 5520 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5633 | 4788 | 4562 | 152 | 51 | 12 | 23 | TAK - pełna ewidencja | 24.5 | 23.8 | 0 | 0 | 24.5 | 23.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 144 | 199.9 | 184.9 | 13.6 | 1.4 | 0 | 4562 | 502 | 343 | 152 | 0 | 0 | 95.9879 | 2.6984 | 0.90538 | ok | PLPL0220 | Ciechanowiec | 1 | 22.4866 | 52.6704 | 22.4868 | 52.6698 | rz. Wisła | rz. Narew | rz. Bug | rz. Nurzec | 915 | 920 |  | 8000 | 95.99 | 2.7 | 198.5 | 198.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 840 | 2045 | 727.5 |  |  | 1.93 | 34.43 | 5.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie taśmowej i higienizacja osadu | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | kol. 22 zmniejszenie granic aglomeracji i zmiana RLM
21 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPL023 | Krypno Kościelne | moniecki | PL | SW | Wisła | Krypno | GW | Krypno | 22.8757 | 53.2785 | VIII/48/2015 | 2414 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2411 | 2411 | 2329 | 56 | 26 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 44.8 | 23.5 | 0 | 0 | 44.8 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60.122 | 59.437 | 0.685 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 96.5989 | 2.3227 | 1.0784 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 09.11.2016 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, (koszt poniesiono w 2017 r.) | Ad. Kol.22 - zmiana dotyczyła zmniejszenia liczby RLM, zmniejszenia granic i liczby miejscowości oraz uwzględnienia nowowybudowanej oczyszczalni ścieków w Kruszynie
21 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPL023 |  |  | PL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPL0231 | Krypno Kościelne | 1 | 22.8743 | 53.2758 | 22.8748 | 53.276 | Wisła | Narew | Jaskranka | rów melioracyjny |  | 550 |  | 3400 | 90.6 | 2.32 | 54.439 | 54.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 430.25 | 1155 | 515.5 |  |  | 8 | 41.75 | 8.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwodnienie na prasie i higienizacja wapnem | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPL023 |  |  | PL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPL0232 | Kruszyn | 1 | 22.7588 | 53.2559 | 22.7588 | 53.2559 | Wisła | Narew | Nereśl | rów melioracyjny | 23 | 25 |  | 166 | 6 | 0 | 5.683 | 5.683 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 531.5 | 1000.25 | 549.5 |  |  | 6.5 | 41.25 | 11.35 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie na prasie i higienizacja wapnem | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL026 | BRAŃSK | BIELSKI | PL | SW | Wisła | BRAŃSK | GM | BRAŃSK | 22.5028 | 52.4436 | XX/152/15 | 4595 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4566 | 4000 | 3850 | 140 | 10 | 2 | 0 | NIE | 20.1 | 19.1 | 0 | 0 | 20.1 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 106.3 | 1 | 0.2 | 0 | 3850 | 485 | 80 | 140 | 1 | 0 | 96.6929 | 3.088 | 0.21901 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0260 | HYDROCENTRUM | 1 | 22.4937 | 52.4437 | 22.4935 | 52.4426 | WISŁA | NAREW | BUG | NURZEC | 300 | 383 | 383 | 4000 | 96.69 | 3.09 | 107.3 | 107.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1023 | 1932 | 867 |  |  | 11 | 124 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | nie dotyczy | M | 2016 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 TONY SKRATKI WYWIEZIONO DO MPO W BIAŁYMSTOKU 46 TON OSADU WYWIEZIONO DO OSTROŁĘKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 1.08.2017.Brak dokumentów. | kol. 22 zmniejszenie i zmiana RLM
23 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL027 | Szczuczyn | grajewski | PL | SW | Wisła | Szczuczyn | GMW | Szczuczyn | 22.2855 | 53.563 | XXVI/234/2016 | 3674 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3550 | 3426 | 2895 | 528 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 7.2 | 6.3 |  |  | 7.2 | 6.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.316 | 50.816 | 82.4 | 0.1 | 0 | 2895 | 0 | 124 | 528 | 0 |  | 85.0423 | 14.8732 | 0.084507 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0270 | Szczuczyn | 1 | 22.2867 | 53.5676 | 22.2867 | 53.5676 | Wisła | Narew | Biebrza | Wissa | 500 | 630 | 500 | 4227 | 85.04 | 14.87 | 133.2 | 133.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 560 | 998.5 | 250 |  |  | 5.385 | 49.675 | 9.265 | [5 empty] | nie dotyczy |  | prasownia Prasa Monobeelt | 22.26 |  |  |  |  | 1 |  | 21.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Funkcjonalno Użytkowy | Program Funkcjonalno Użytkowy
24 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL029 | Stawiski | kolneński | PL | SW | Wisła | Stawiski | GMW | Stawiski | 22.1538 | 53.3808 | Uchwała Nr XL/537/14 Sejmiku Wojewodztwa Podklaskiego | 2408 | 3 | 0 |  | 2300 | 2275 | 2213 | 62 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 9.3 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3 | 7.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | 3 | 0 | 0 | 2213 | 0 | 25 | 62 | 0 | 0 | 97.3043 | 2.6957 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0290 | Stawiski | 1 | 22.1549 | 53.3829 | 22.1553 | 53.3828 | Wisła | Narew | Skroda | Dzierzbia | 370 | 554 | 554 | 2451 | 97.3 | 2.7 | 73 | 73 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665 | 1025 | 300 | 0 | 0 | 5.9 | 61.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | R | 2017 | wermikompost | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Funkcjonalno -Użytkowy dla inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Łomzyńskiej i Kossaka w Stawiskach'' | Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji ,,Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacj a oczyszczalni ścieków w Stawiskach''
25 | TAK | nie dotyczty | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL031 | Knyszyn | Moniecki | PL | SW | Wisła | Knyszyn | GMW | Knyszyn | 22.9191 | 53.3128 | VIII/47/2015 | 3181 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3124 | 3124 | 3088 | 34 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21 | 20.9 | 0 | 0 | 21 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75.1 | 72 | 3 | 0.1 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98.8476 | 1.0883 | 0.06402 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0310 | Knyszyn | 1 | 22.9117 | 53.3031 | 22.9117 | 53.3031 | Wisła | Narew | Jaskranka | Rów | 250 | 450 |  | 6000 | 98.8476 | 1.0883 | 75 | 75 | B | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 395 | 815.5 | 340 |  |  | 19.95 | 73.75 | 72.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFU | nie dotyczy | dot. kol. 22 zmniejszenia aglomeracji Knyszyn (w tym zmniejsznia RLM)
26 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPL032 | Czeremcha | hajnowski | PL | SW | Wisła | Czeremcha | GW | Czeremcha | 23.3501 | 52.5172 | VIII/46/15 | 3036 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2995 | 2806 | 2711 | 95 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.8 | 29.5 | 0 | 0 | 31.8 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42.2 | 1.8 | 0 | 0 | 2711 | 89 | 100 | 95 | 0 | 0 | 96.828 | 3.172 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [36 empty] | nie dotyczy | RM | 2019 | odwodnienie | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | podpisano umowę na wykonanię dokumentacji na budowę kanalicacji | wykonano specyfikację tchniczną stacji granulacji i higienizacji osadów | ad. Kolumna 22. W aglomeracji zaszły zmiany: wykreślenia z aglomeracji jednego sołectwa i dodano drugie sołectwo i mienił się RLM.
26 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPL032 |  |  | PL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPL0321 | Hydrocentrum | 1 | 23.3488 | 52.5295 | 23.3484 | 52.5291 | wisła | narew | bug | nurzec | 80 | 140 | 0 | 1100 | 41.7 | 0 | 21 | 21 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 40 | 165 | 93 |  |  | 3.8 | 39.4 | 7.2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPL032 |  |  | PL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPL0322 | Wiejska | 1 | 23.3504 | 52.5043 | 23.3524 | 52.5021 | wisła | narew | bug | nurzec | 300 | 376 | 0 | 3150 | 55.13 | 3.17 | 23 | 23 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 760 | 2240 | 850 |  |  | 2.3 | 27.5 | 5.8 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL037 | Rajgród | grajewski | PL | SW | Wisła | Rajród | GMW | Rajgród | 22.6904 | 53.7294 | XX/153/15 | 2515 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2439 | 1311 | 1288 | 23 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.5 | 9.6 |  |  | 13.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.367 | 84.7 | 5.671 | 0 | 0 | 1288 | 107 | 1021 | 23 | 0 | 0 | 99.057 | 0.94301 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0370 | Rajgród | 1 | 22.6846 | 53.7258 | 22.6861 | 53.7247 | Wisła | Narew | Biebrza | rzeka Jegrznia | 160 | 400 |  | 4000 | 99.06 | 0.94 | 90.367 | 90.367 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 300 | 70 |  |  | 15.35 | 67 | 17.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2017 | osuszanie na poletach | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 22.03.2016 koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej | dokumentacja projektowa pn. Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Rajgród
28 | TAK | W skład aglomeracji wchodzi tylko Gmina Szepietowo | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL039 | Szepietowo | Wysokomazowiecki | PL | SW | Wisła | Szepietowo | GMW | Szepietowo | 22.3238 | 52.521 | XXVIII/252/16 | 2643 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 2643 | 2520 | 2394 | 126 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.6 | 10.8 | 0 | 0 | 13.6 | 10.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 123 | 126 | 0 | 0 | 95.2327 | 4.7673 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0390 | Szepietowo | 1 | 22.5329 | 52.8651 | 22.5327 | 52.8651 | Wisła | Narew | Bug | Brok | 350 | 400 | 0 | 2660 | 95.23 | 4.77 | 67 | 67 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 319 | 902 | 250 |  |  | 9.9 | 79.2 | 11.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwodnienie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | przetwarzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dokumetacja techniczna | 0
29 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL041 | Tykocin | białostocki | PL | SW | Wisła | Tykocin | MGMW | m.Tykocin | 22.756032 | 53.122955 | 50/2005 | 2715 | 3 | 0 |  | 2731 | 1828 | 1763 | 65 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 126.3 | 6.5 | 0 | 0 | 1763 | 857 | 46 | 65 | 0 | 0 | 97.6199 | 2.3801 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0410 | Tykocin | 1 | 22.756032 | 53.205608 | 22.759498 | 53.209489 | Wisła | Narew | 0 | Narew | 300 | 500 |  | 5000 | 97.62 | 2.38 | 132.8 | 132.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 500 | 1170 | 420 |  |  | 18 | 116 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | odwodnienie | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | unieszkodliwienie w instalacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uzyskano pozwolenie na budowę | Uzyskano pozwolenie na budowę
30 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL042 | Drohiczyn | siemiatycki | PL | SW | Wisła | Drohiczyn | GMW | Drohiczyn | 22.393 | 52.2351 | uchwała nr II/12/14 sejmiku województwa podlaskiego | 2241 | 3 | 0 |  | 2267 | 2251 | 2142 | 109 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.9 | 15.1 | 0 | 0 | 16.9 | 15.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 | 69.3 | 0.95 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 16 | 109 | 0 | 0 | 95.1919 | 4.8081 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0420 | Drohiczyn | 1 | 22.3845 | 52.234 | 22.3846 | 52.2339 | Wisła | Narew | Bug | Bug | 330 | 450 | 450 | 3000 | 95.19 | 4.8 | 70.3 | 70.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 400 | 182 |  |  | 2 | 28 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 12.1 | 10.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
31 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL044N | Mielnik | siemiatycki | PL | SW | Wisła | Mielnik | GW | Mielnik | 23.0491 | 52.3262 | 6/2006 | 2503 | 3 | 0 |  | 2391 | 2005 | 1282 | 625 | 98 | 26 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.877 | 13.274 | 0 | 0 | 17.877 | 13.274 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9 | 20.2441 | 18.286 | 1.9516 | 0.0065 | 0 | 1282 | 0 | 386 | 625 | 0 | 0 | 69.7616 | 26.1397 | 4.0987 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0440N | Mielnik | 1 | 23.011 | 52.3383 | 23.0092 | 52.3366 | Wisła | Narew | Bug | Bug | 230 | 295 |  | 2003 | 69.76 | 26.14 | 20.2376 | 20.2376 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 708 | 3253 | 15 |  |  | 11 | 89 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwodnienie i oczyszczenie | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 7 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody "Grabowiec" w Mielniku
32 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL045N | Choroszcz | białostocki | PL | SW | Wisła | Choroszcz | GMW | Choroszcz | 22.98780516 | 53.1416008 | Uchwała nr XX/150/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku | 7126 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8661 | 7343 | 5521 | 1726 | 96 | 24 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.6 | 24.1 |  |  | 28.6 | 24.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 377.15 | 327 | 47 | 3.15 |  | 5521 |  | 1318 | 1726 |  |  | 78.9632 | 19.9284 | 1.1084 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0450N | Choroszcz | 1 | 22.9725 | 53.1476 | 22.9773 | 53.1497 | Wisła | Narew |  | Horodnianka | 1500 | 1732 | 1680 | 8566 | 78.9632 | 19.9284 | 374 | 374 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 603.81 | 1187.41 | 463.22 |  |  | 4.18 | 68.22 | 9.02 |  |  |  |  | MO | MO | 31.12.2015 | Stabilizacja tlenowa, zagęszczenie wstępne w zbiorniku osadu nadmiernego, odwodnienie mechaniczne na prasie filtracyjnej, wapnowanie osadu odwodnionego (stabilizacja alkaliczna) | 53 |  |  |  |  | 18 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Przebudowa kanalizacji w ul. Branickiego , przebudowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza , rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości i ul. Sarosieka, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza i ul. Karpińskiego, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie II i Zaczerlańskiej, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ul. Piaskowej w Choroszczy. | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z rozbudową i modernizacją przepompowni ścieków ( w tym głównej przy ul. Branickiego), ciągiem technologicznym obróbki osadów i budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Choroszcz. | kolumna 31 - po wykonaniu inwentaryzacji sieci podano wartość rzeczywistą
33 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLPL501 | Turośń Kościelna | białostocki | PL | SW | Wisła | Turośń Kościelna | GW | Turośń Kościelna, Choroszcz | 23.0556 | 53.013 | IX/60/2015 | 2090 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2186 | 2186 | 304 | 1812 | 70 | 19 | 0 | NIE | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.05 | 17.75 | 101.38 | 2.92 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 13.9067 | 82.8911 | 3.2022 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowanie PFU
34 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPL502 | Szumowo | zambrowski | PL | SW | Wisła | Szumowo | GW | Szumowo | 22.0841 | 52.919 | Uchwała nr XXIX/263/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 X 2016 r. (Dz. U. Woj. Podl. Z 28X2016 poz. 4001) | 2527 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2001 | 1840 | 0 | 1580 | 260 | 51 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.99 | 0 | 48.5 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 161 | 0 | 87.0065 | 12.9935 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL520 | nowa |  | 22.0906 | 52.9235 | 22.1044 | 52.541 | [8 empty] | 0 | 87.0065 | 0 | 0 | [33 empty] | 43050 | 43050 |  |  | 0 |  |  |  |  | 43050 | 43050 | 43050 | [6 empty] | Koncepcja techniczno-ekonomiczna „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo” opracowana dla UG Szumowo przez PPHU JUWA w 2016 r. | Koncepcja techniczno-ekonomiczna „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo” opracowana dla UG Szumowo przez PPHU JUWA w 2016 r. | Nie wypełniono kolumn 72, 77 oraz 78 gdyż Gmina Szuumowo nie posiada pełnej dokumentacji oczyszczalni ścieków.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM001 | Gdańsk | Gdańsk | PM | DW | Wisła | Gdańsk | MGMW | miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Pruszcz Gdański, gmina Pruszcz Gdański, gmina Żukowo, gmina Kolbudy, część terenu m. Gdynia gm. Szemud | 18.6415 | 54.3516 | 293/XXVII/16 | 714990 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 728247 | 566494 | 551996 | 14498 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 1840.2 | 1494.4 | 0 | 0 | 1840.2 | 1494.4 | 982.9 | 42.7 | 36.9 | 14.5 | 6374 | 35948.9 | 35225 | 723.9 | 0 | 0 | 551996 | 133605 | 28048 | 14498 | 0 | 100 | 97.9955 | 2.0045 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0010 | Oczyszczalnia ścieków "Gdańsk-Wschód" | 1 | 18.7581 | 54.3415 | 18.867 | 54.3718 | x | x | x | Zatoka Gdańska | 120000 | 300000 | 120000 | 860000 | 98 | 2 | 35225 | 35225 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 477 | 1036 | 525 | 95.1 | 11.8 | 2.9 | 35.7 | 6 | 8.1 | 0.4 | 91.5 | 96.5 | MO | nie dotyczy | 2023 | dezintegracja i fermentacja metanowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych, odwodnienie mechaniczne w wirówkach sedymentacyjnych | 9788 | 0 | 0 | 9515 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 47525.28 | 723.4 | 18809.38 | 27992.5 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 48625.28 | 48625.28 | 39529.8 | 0 | 1080 | 7239.7 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 775.78 |  | 1. "Karta zadania projektowego: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej", m. Gdańsk; 2. Koncepcja dla zadania: Przebudowa kanalizacji w ul. Doki wraz z likwidacją istniejącej tymczasowej przepompowni", m. Gdańsk 3. Koncepcja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kasztelańskiej, Szlacheckiej, Staropolskiej i Pałacowej, gm. Kolbudy. 4. Dokumentacja budowlana "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej regulacja spadków kwartał ulic "Parkowa", m. Sopot 5. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański - etap III, m. Pruszcz Gdański 6.Koncepcja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kielno, Warzno, Rebiska ,Kowalewo, Kamień , Jeleńska Huta , Dobrzewino , Karczemki ( wraz z budową towarzyszących tranzytowych sieci wodociagowych ) na terenie Gminy Szemud 7. Projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radunica i Rokitnica Etap II”, gm. Pruszcz Gdański. 8. Gdański prokjekt wodno - ściekowy - poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Gdańsk (zakres Gminy Żukowo). Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działania 2.3 | Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod.-Kan. 2016 - 2020 | Uwaga do całej aglomeracji: - kol. nr 22 - zmiana aglomeracji na podstawie Uchwały Nr 293/XXVII/16 z dnia 24.10.2016 - dotyczyła rozszerzenia granic aglomeracji [głównie włączenie miejscowości gm. Szemud (nie wchodzącej w skład dotychczasowej aglomeracji) + obszarów na terenie m. Gdańska i gm. Żukowo] oraz zmiany jej wielkości wyrażonej w RLM. - kol. 42 - podana wielkość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem wynika (zgodnie z instrukcją) z sumy wielkości podanych w kolumnach 43 -46. Natomiast rzeczywista wielkość ścieków powstających w aglomeracji wynosi 35 225 tys. m3/r (zgodnie z wielkością podaną w kol. 75 i 76). - kol. 63 i 64 - podane współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków dotyczą współrzędnych tylko jednego dyfuzora odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Gdańskiej, współrzędne drugiego dyfuzora wynoszą: długość: 18,8669711 i szerokość: 54,3718382 - kol. 97 i 98 - z rozwijanej listy wybrano skrót "nie dotyczy", jednak powinna być dodatkowo wpisana kategoria "I" - istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania i nie wymaga inwestycji. Planowane do roku 2023 inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków uwzględnione w IV AKPOŚK dotyczą głównie prac remontowych / modernizacyjnych obiektów. - Wyjaśnienie do kol. 134 - współrzędna jest prawidłowa (kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych wgłąb Zatoki Gdańskiej wynosi 2,4 km. - kol. 56 - pomimo komunikatu "sprawdź dane wartość błędna o 0" - wartość jest właściwa, wynik błędnej formuły sprawdzającej. Uwaga do m. Gdyni: - kol. 31, 32, 35, 36 - podana długość sieci kanalizacji sanitarnej nie uwzględnia dł. w ul. Bernadowskiej, obejmującej obszar fragmentu m. Gdyni (brak danych). Uwaga do Gminy Gdańsk: - kol. 41 - podana wartość określa liczbę osób którym umożliwiono podłączenie się do wybudowanej sieci kan. sanit. w ramach GPWŚ II oraz na podstawie umów przejęcia sieci realizowanych przez Miasto oraz prywatnych inwestorów (np. developerów, Spółdzielnie Mieszkaniowe). - kol. 43 - ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym w ilości 48,1 tys. m3/rok podana w kol. 44 zawarta jest w ilości ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni (kol. 43), tzn całość ścieków, w tym z punktów zlewnych odprowadzana jest rurociągami. Uwaga do gm. Szemud: Istniejąca OŚ w Kielnie o przepustowości 220m3/db przewidziana jest do likwidacji ok. 2020 r. w momencie możliwości przerzutu ścieków do Gdańsk-Wschód. Ścieki z ww. oczyszczalni oczyszczane są do wartości normatywnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM002 | Gdynia | Gdynia | PM | DW | Wisła | Gdynia | GM | m. Gdynia, m. Rumia, m.Reda, m.Wejherowo, gm. Wejherowo (Bolszewo, Gościcino, Łężyce), gm.Kosakowo, gm. Szemud (Bojano,Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki), gm.Puck (Połchowo, Rekowo Górne, Widlino, Sławutówko) | 18.5389 | 54.5096 | 124/X/15 | 426160 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 435254 | 388421 | 376345 | 11353 | 723 | 189 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 1049.6 | 947.68 | 0.4 | 0.4 | 1050 | 948.08 | 381.1 | 13.6 | 12.5 | 0 | 10855 | 20835 | 20721.8 | 89.7 | 23.5 | 0 | 376345 | 39240 | 6756 | 11353 | 787 | 50 | 97.0332 | 2.8007 | 0.16611 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0020 | GOŚ Dębogórze | 1 | 18.4314 | 54.5789 | 18.55 | 54.6167 | n.d. | n.d. | n.d. | Zatoka Pucka Morza Bałtyckiego | 56926 | 135000 | 73000 | 550000 | 97.04 | 2.79 | 20721.8 | 20721.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 | 1067 | 442 | 96 | 12 | 1 | 31 | 5 | 8 | 1 | 92 | 94 | MO | MO | 2023-12-31 | suszenie, spalanie | 6824 | 0 | 0 | 7695 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 28 | warstwa okrywająca składowisko popiołu ze spalenia osadów | 14862.9 | 739.1 | 14082.8 | 41 | 2134.3 | 38.1 | 2096.2 | 0 | 0 | 16997.2 | 16997.2 | 15082.1 | 0 | 0 | 1915.1 | POIiŚ FS | 0 | n.d. | UM GDYNIA 1. Uchwała Rady Miasta Gdyni nr NR XXVI/601/08 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej RAAII.6740.306.2013.HNB-11-3-45/skrzyżowanie z dn.24.10.2013r.(Rozbudowa skrzyżowania 10 Lutego...), 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdynia na lata 2013-2024 (URM Nr XXVI/545/12 z 19.12.12. (budowa ulicy Nowej Węlowej), 3. Budowa kanalziacji w ul. Gierdziejewskiego i Chwarznieńskiej (bocznej)-inwestycja zgłozona przez UM GDYNIA (V AKPOSK _IX.2016r.- została zrealziowana przez PEWIk w 2016r.) UG KOSAKOWO Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - WPF termin rozpoczęcia działań przygotowawczych 22.08.2016, termin rozpoczęcia prac 31.10.2016, termin zakończenia 31.12.2018 UG SZEMUD PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016 – 2018 PEWIK GDYNIA sp. z o.o. 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018: 2. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszraze działania PEWIK GDYNIA 3. Opis zamówienia dla modernizacji rurociągu kanalizacji sanitarnej 4. Dokumentacja projektowa przepompowni ścieków " Sródmieście" 5. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowychna lata 2019-2021: 6. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszraze działania PEWIK GDYNIA, 7. Opis zamówienia dla modernizacji rurociągu kanalizacji sanitarnej, 8. Dokumentacja projektowa przepompowni ścieków " Sródmieście". 9.Optymalizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Projekty unijne ZMPG Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych 2015-2017 | Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy w ciągu gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków DĘBOGÓRZE | kol. 22 - zmiana dot. załącznika graficznego Kol. 24 - podano liczbę mieszkańców zameldowanych na stałe i czasowo; Kol. 24-28 - dane uzyskane z urzędów gmin oraz urzędów miast; kol. 28 - zweryfikowano (względem sprawozdania za 2015r.) liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków i faktycznie jest ich 190; kol. 41 - brak danych spółki PEWIK dot. liczby osób podłączonych do sieci wybudowanej w 2016r.; wyliczenie na podstawie liczby umów (dane spółki PEWIK) i przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym na terenie poszczególnych gmin w obszarze aglomeracji, wg danych (średnia liczba osób w gosp. domowym) z urzędów miast i gmin, kol.45 - wyliczenie ilości ścieków według średniego zużycia wody/ 1 MK i przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym na terenie poszczególnych gmin w obszarze aglomeracji, wg. danych (średnia liczba osób w gosp. domowym) z urzędów miast i gmin, kol. 48 - dane od Spółki PEWiK w Gdyni; kol. 49 - Na podstawie danych uzyskanych z urzędów gmin/miast, informacji turystycznej w Gdyni oszacowano liczbę miejsc noclegowych w aglomeracji (wynosi ona 6 756 miejsc noclegowych); kol. 56 - pomimo komunikatu "sprawdź dane wartość błędna o 0"- wartość jest właściwa gdyz zgodnie z wyjasnieniami uzyskanymi z KZGW Warszawa - nie jest on błędny, jest wynikiem błędnej formuły sprawdzającej, kol. 100 - dane podane w kol. 101-108 nie bilansują się z ilością w kol. 100 gdyż -wynika to z faktu spalenia osadu zalegającego na oczyszczalni na koniec roku 2015. W roku 2016 spalono 7695 Mg sm osadów, w tym z produkcji 2015 roku - 1965 Mg sm i 5730 Mg sm z produkcji 2016 roku; kol. 111 koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej nie obejmują wszystkich kosztów z tym związanych gdyż np. UM Gdynia nie mozliwości wyodrębnienia kosztów na poszczególne branże; kol. 133 pomimo komunikatu"sprawdź dane" podane wartosci dot. szerokości są właściwe - odległość oczyszczalni od punktu zrzutu wyni ponad 8km
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM003 | Słupsk | Słupsk | PM | DW | Wisła | Gmina Miasta Słupsk | GM | Miasto Słupsk, Słupsk, Kobylnica | 17.0267 | 54.4647 | 560/XXVII/13 | 200000 | BC | 0 |  | 199376 | 113907 | 113239 | 566 | 102 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 545.7 | 285 | 22 | 22 | 567.7 | 307 | 162.5 | 19.1 | 5.9 | 0.8 | 986 | 6706.3 | 6683 | 22.7 | 0.6 | 0 | 113239 | 83345 | 1936 | 566 | 188 | 0 | 99.5707 | 0.37818 | 0.05116 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0030 | Słupsk | 1 | 17.0298 | 54.4891 | 17.0245 | 54.4904 | Słupia | x | x | Słupia | 40000 | 60000 | 40000 | 230000 | 99.57 | 0.38 | 6683.76 | 6683.76 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 653 | 1138 | 423 | 79 | 12 | 3 | 33.4 | 5.7 | 8.3 | 0.3 | 89 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja osadu poprzez fermentację mezofilową w czterech zamkniętych komorach fermentacyjnych, następnie odwodnienie osadów na wirówkach dekantacyjnych | 2174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.5 | kompostowanie | 5599.4 | 66.9 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599.4 | 5599.4 | 5475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | prywatne | Uchwała nr XXV/208/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi Słupsk" Spółki z o.o. dla Gminy Kobylnica, Uchwała nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica, UCHWAŁA NR XIV/166/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030 | uchwała Nr XXIII/268/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk" Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku na okresod 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM004 | Tczew | tczewski | PM | DW | Wisła | M. Tczew | GM | Miasto Tczew (gmina miejska), Gmina Tczew (gmina wiejska) | 18.7933 | 54.087 | 59/V/15 | 76065 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 78815 | 66656 | 64782 | 1734 | 140 | 35 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 290.6 | 241.4 | 0 | 0 | 290.6 | 241.4 | 52.8 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 228 | 2733 | 2688 | 39.9 | 5.1 | 0 | 64782 | 12016 | 0 | 1734 | 143 | 0 | 97.4408 | 2.3815 | 0.17763 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0040 | Tczew | 1 | 18.8133 | 54.1153 | 18.8181 | 54.1153 | Wisła | x | x | Wisła | 22318 | 27800 | 22318 | 109730 | 97.44 | 2.38 | 2733 | 2733 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555 | 1219 | 538 | 108 | 14.6 | 4.2 | 44.8 | 5.4 | 6.9 | 0.516 | 93.6 | 96.5 | nie dotyczy | MO | 30.06.2019 r. | Stabilizacja tlenowa, grawitacyjne zagęszczanie i odwadnianie osadu w wirówkach. | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | Kompostowane | 1712.8 | 66.3 | 1565 | 81.5 | 209.6 | 154.1 | 55.5 | 0 | 0 | 1922.4 | 1922.4 | 1298.4 | 0 | 624 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM005 | Puck | pucki | PM | DW | Wisła | Puck | GW | M. Władysławowo, M. Puck, Puck | 18.4033 | 54.7194 | 384/XIX/12 | 130000 | 0 | 0 |  | 137664 | 41626 | 35084 | 6503 | 39 | 11 | 0 | NIE | 213 | 161.6 | 15.6 | 15.6 | 228.6 | 177.2 | 11.2 | 2.2 | 2 | 0 | 461 | 2540.6 | 2441.3 | 97.9 | 1.4 | 0 | 35084 | 7943 | 88095 | 6503 | 0 | 0 | 95.2478 | 4.7238 | 0.02833 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0050 | Swarzewo | 1 | 18.4103 | 54.7675 | 18.4297 | 54.7933 | x | x | x | Morze Bałtyckie | 18100 | 25200 | 18100 | 149900 | 95.25 | 4.72 | 2539.2 | 2539.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 417 | 1169 | 396 | 113 | 17 | 6 | 28 | 10 | 10 | 0.5 | 91 | 97 | RM | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa, kompostowanie | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | produkcja i sprzedaż nawozu | 540.6 | 0 | 540.6 | 0 | 1206.9 | 0 | 1105.7 | 101.2 | 0 | 1747.5 | 1747.5 | 1747.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1.Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w tym Rozdział kanaliazacji ogólnosplawnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni ABCiD w Pucku oraz dla obszaru Błądzikowo 2.Budowa kanalizcji w Połczynie Bis; 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzewie, Sławutowie, Darzlubiu, Mrzezinie, Mechowie, Leśniewie, Domatowie i Domatówku; 4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. we Władysławowie - Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 14/2015 z dnia 15 pazdziernka 2015 roku. | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM006 | Malbork | malborski | PM | DW | Wisła | M. Malbork | GM | M. Malbork, Lichnowy, Malbork i Nowy Staw | 19.024 | 54.0349 | 291/XXVII/16 | 91230 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 91114 | 49241 | 45179 | 3720 | 342 | 93 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 226.6 | 148 | 0 | 0 | 226.6 | 148 | 97.4 | 1.16 | 1.16 | 0 | 116 | 1887.964 | 1788.264 | 14.8 | 84.9 | 0 | 45179 | 39099 | 2774 | 3720 | 0 | 0 | 95.5418 | 4.0828 | 0.37535 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0060 | Oczyszczalnia ścieków w Kałdowie Wsi | 1 | 19.0326 | 54.0497 | 19.0351 | 54.0482 | Nogat | x | x | Nogat | 7400 | 14000 | 9620 | 96545 | 95.54 | 4.08 | 2439.94 | 2439.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 598.4 | 1283 | 470 | 93.8 | 10.9 | 7.7 | 55.03 | 16.3 | 11.5 | 1 | 87.74 | 90.83 | nie dotyczy | RM | 2015 | x | 1100.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.27 | kompostowanie | 355.9 | 0 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9 | 355.9 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: Pola, Broniewskiego, Polnej, Dygata, Tuwima, Gałczyńskiego w Malborku”. 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. na lata 2016-2018. 2. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę nr AB.6743.312.2016.ASJ z dnia 09.06.2016. | 1. P.B. 336/2015 z 27.08.2015r. 2. P.B. 336/2015 z 27.08.2015r. 3. Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków etap III – 08.2011r. 4. P.B. 138/2016 z 09.05.2016r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM007 | Chojnice | chojnicki | PM | DW | Wisła | Chojnice | GM | Gmina Miejska i Wiejska Chojnice | 17.5619 | 53.6957 | 841/XXXVIII/14 | 81580 | 1 | 0 |  | 81094 | 53613 | 51753 | 1636 | 224 | 56 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 265.2 | 181.2 | 0 | 0 | 265.2 | 181.2 | 26.27 | 2 | 1.7 | 0 | 48 | 2356.5 | 2317.8 | 27.2 | 8.2 | 3.3 | 51753 | 19951 | 7530 | 1636 | 0 | 0 | 97.7064 | 2.0174 | 0.27622 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0070 | Chojnice IGŁY | 1 | 17.5735 | 53.3703 | 17.5605 | 53.7014 | Wisła | Brda | Struga Jarcewska | Struga Jarcewska | 14000 | 17062 | 22750 | 81800 | 97.71 | 2.02 | 2345 | 2345 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 756 | 1461 | 513 | 123 | 16 | 10 | 61 | 9 | 11 | 1 | 91 | 94 | RM | RM | 30.06.2016 | Kompostowanie w celu wytworzenia nawozu organicznego | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 1007.4 | 4.6 | 1002.8 | 0 | 22717.8 | 10.1 | 22707.7 | 0 | 0 | 23725.2 | 23725.2 | 516.4 | 0 | 1390 | 9058.3 | FS | 12760.5 | środki prywatne, PKO BP SA | brak | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM008 | Lębork | leborski | PM | DW | Wisła | Lębork | GM | Lębork, Cewice, Nowa Wieś Lęborska | 17.7478 | 54.543 | 188/XVII/16 | 52445 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 49903 | 46114 | 42288 | 3587 | 239 | 65 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 145.2 | 117.5 | 20.3 | 20.3 | 165.5 | 137.8 | 31.1 | 8.3 | 7.5 | 0 | 224 | 2957.5 | 2915.5 | 33.5 | 8.5 | 0 | 42288 | 3520 | 208 | 3587 | 0 | 61 | 92.2109 | 7.3102 | 0.47893 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0080 | Lębork | 1 | 17.7155 | 54.5448 | 17.7138 | 54.5456 | Łeba | x | x | Łeba | 8650 | 15000 | 8650 | 10167 | 92.21 | 7.31 | 2949 | 2949 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 366.7 | 1040.1 | 642.5 | 72.5 | 15.8 | 4.4 | 60.8 | 11.5 | 8.3 | 1 | 88.7 | 94.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirówka, higienizacja wapnem | 952.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 2063.3 | 93.2 | 1908.4 | 61.7 | 609.4 | 0 | 454 | 14.3 | 141.1 | 2672.7 | 2672.7 | 2648.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 24.4 | środki prywatne | 1) Projekt budowlany pn. Budowa sieci kan. sanit. grawitac. i tłocznej , sieci wodoc., odcinki sieci do granicy działek oraz przepompownie ścieków (2 szt.) w m. Siemirowice - Decyzja Starosty Lęborskiego - 23/15 z 14.01.2015 r. 2) Projekt budowlany pn. Budowa sieci wodoc. i sieci kan. sanit. grawitacyjnej oraz tłoczni z odcinkami do granicy działek oraz 2 przepomp. ścieków - Decyzja Starosty Lęborskiego- 47/16 z 8.02.2016 r. 3. Projekt budowlany pn. Budowa sieci wodoc. i sieci kan. sanit. na dz. 260 obr. Cewice(w pasie drogi woj. nr 212) - Decyzja Wojewody Pom. Nr 33/2015 z 21.05.2015 r. | nie dotyczy | dotyczy kol. Nr 22- zmiana w zakresie RLM i zmiejszenie granic; kol. 105 dotyczy gromadzenia partii osadów celem zastosowania jak w kol.107. wartość oszacowana odejmując kol.100-107
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM009 | Starogard Gd. | starogardzki | PM | DW | Wisła | M. Starogard Gdański | GM | M. Starogard Gdański i Starogard Gdański | 18.5318 | 53.9727 | 296/XXVII/16 | 53165 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 51431 | 48031 | 45409 | 2532 | 90 | 28 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 121.8 | 99.4 | 16.2 | 16.2 | 138 | 115.6 | 36.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 266 | 3131 | 3076 | 50 | 5 | 0 | 45409 | 3200 | 200 | 2532 | 0 | 0 | 94.9019 | 4.9231 | 0.17499 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0090 | Oczyszczalnia ścieków PWIK STAR-WIK Starogard Gd. | 1 | 18.5501 | 53.9673 | 18.3301 | 53.5814 | Wisła | Wierzyca | x | Wierzyca | 16000 | 19200 | 16000 | 70000 | 94.9 | 4.84 | 3126 | 3126 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427 | 784 | 377 | 81 | 8 | 5.8 | 62 | 13 | 14.4 | 0.784 | 82.1 | 89.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja, odwadnianie higienizacja | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Od 1.01.2015 dokumentacje projektowe i PFU | w trakcie opracowania dokumentacji technicznej | Do kolumny 30 Gmina Miejska posiada ewidencję a Gmina Starogard Gd. nie posiada ewidencji
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM010 | Pelplin | tczewski | PM | DW | Wisła | Pelplin | GMW | Pelplin | 18.6973 | 53.9286 | 716/XXXIII/13 | 13515 | 2 | 0 |  | 13184 | 13174 | 12634 | 500 | 40 | 10 | 0 | NIE | 74.5 | 54.2 | 0 | 0 | 74.5 | 54.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 310 | 30 | 0 | 0 | 12634 | 0 | 0 | 500 | 0 | 10 | 95.8283 | 3.8683 | 0.3034 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0100 | Pelplin | 1 | 18.4148 | 53.5459 | 18.4148 | 53.5456 | Wisła | Wierzyca | x | Wierzyca | 1400 | 2200 | 2287 | 12577 | 95.83 | 3.87 | 579.5 | 579 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 728.6 | 2596 | 1937 | 194 | 37.7 | 4.3 | 68.4 | 13 | 13 | 1 | 93.3 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osad po stabilizacji odwadniany jest na prasie tasmowej do odwadniania osadów | 233 | 123 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji sieci wod.-kan. w Gminie Pelplin
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM011 | Kwidzyn | kwidzyński | PM | DW | Wisła | M. Kwidzyn | GM | M. Kwidzyn i Kwidzyn | 18.9348 | 53.7375 | 140/XI/15 | 63830 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 58591 | 43779 | 43430 | 235 | 114 | 29 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 183.4 | 120.2 | 25.8 | 22.9 | 209.2 | 143.1 | 87.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 84 | 1601 | 1578.1 | 19 | 3.9 | 0 | 43430 | 14512 | 300 | 235 | 0 | 0 | 99.4043 | 0.40109 | 0.19457 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0110 | IP-Kwidzyn Sp.z o.o. | 1 | 18.9183 | 53.7024 | 18.861 | 53.7459 | Wisła | x | x | Wisła | 19200 | 163200 | 163200 |  | 99.4 | 0.4 | 2745 | 39307.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 525 | 1307 | 575 | 66 | 9 | 6.9 | 143.3 | 6.3 | 2.5 | 0.32 | 96.2 | 96.4 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie w prasach filtracyjnych | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 748.5 | 22 | 600.2 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.5 | 748.5 | 748.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM012 | Ustka | słupski | PM | DW | Wisła | M. Ustka | GM | M. Ustka i Ustka | 16.5139 | 54.346 | 221/XIX/16 | 52010 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 53545 | 20015 | 19782 | 158 | 75 | 19 | 0 | NIE | 140.7 | 105.1 | 0 | 0 | 140.7 | 105.1 | 29.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 72 | 2831.14 | 2824.8 | 3.6 | 2.74 | 0 | 19782 | 19300 | 14200 | 158 | 30 | 0 | 99.5088 | 0.35111 | 0.14007 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0120 | USTKA | 1 | 16.8656 | 54.5685 | 16.8617 | 54.5689 | Słupia | x | x | Słupia | 10136 | 24000 | 11633 | 57944 | 99.51 | 0.35 | 2652.283 | 2652.283 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231.71 | 626.83 | 291.74 | 61.67 | 7.25 | 3.31 | 32.73 | 4.38 | 6.42 | 0.13 | 88.7 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Ustabilizowany komunalny osad ściekowy - stabilizacja tlenowa w komorach osadu czynnego, następnie fermentacja beztlenowa w zamkniętej komorze fermentacyjnej, następnie odwadnianie na wirówkach | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | Poddane procesom odzysku R3 i R12 | 165.5 | 8.3 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 165.5 | środki prywatne | Projekt przebudowy przepompowni głównej ścieków w Ustce | Program Funkcjonalno Użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ustce | Zwiekszenie RLM oraz granic
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM013 | Czersk | chojnicki | PM | DW | Wisła | Czersk | GMW | Czersk, Czarna Woda, Śliwice | 53.7956 | 17.9739 | 611/XXX/13 | 18000 | 1 | 0 |  | 18347 | 17991 | 17250 | 741 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 183.6 | 99.3 | 16.1 | 16.1 | 199.7 | 115.4 | 10.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 20 | 762 | 748.1 | 13.9 | 0 | 0 | 17250 | 0 | 332 | 741 | 0 | 24 | 95.8304 | 4.1696 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0130 | Czersk | 1 | 17.98305561 | 53.78548889 | 17.9821973 | 53.78537479 | Wisła | Brda | - | Czerska Struga | 2750 | 3438 | 2750 | 29667 | 95.83 | 4.17 | 762 | 762 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558 | 1373 | 1285 | 150 | 26 | 3 | 48 | 6 | 8 | 1 | 94.6 | 96 | nie dotyczy | MO | 2020 | x | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 105.5 | 11.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy PFU, planowane zakończenie prac 30.09.2017 r. | Gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy PFU, planowane zakończenie prac 30.09.2017 r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM013N | Rytel | chojnicki | PM | DW | Wisła | Czersk | GMW | Czersk | 53.7956 | 17.9739 | 613/XXX/13 | 2735 | 3 | 0 |  | 2793 | 2765 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.7 | 23.3 | 0 | 0 | 35.7 | 23.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8 | 103.3 | 102.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2765 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0130N | Rytel | 1 | 17.78493692 | 53.74912701 | 17.78446486 | 53.74908895 | Wisła | Brda | - | Wielki Kanał Brdy | 325 | 575 | 325 | 5750 | 100 | 0 | 103.3 | 103.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 378 | 2547 | 1905 |  |  | 4 | 60 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | x | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy PFU, planowane zakończenie prac 30.09.2017 r. | Gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy PFU, planowane zakończenie prac 30.09.2017 r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM014 | Człuchów | człuchowski | PM | WT | Odra | Człuchów | GM | Człuchów (M), Człuchów (W) | 17.3597 | 53.6682 | 925/XLIII/14 | 25210 | 1 | 0 |  | 24545 | 22183 | 21663 | 392 | 128 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 190.8 | 80.3 | 5.7 | 5.7 | 196.5 | 86 | 0 | 3.8 | 1.7 | 1.1 | 34 | 860.42 | 851.2 | 6.42 | 2.8 | 0 | 21663 | 2277 | 85 | 392 | 0 | 0 | 97.8814 | 1.5971 | 0.52149 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0140 | Człuchów | 1 | 17.3333 | 53.6464 | 17.3337 | 53.6455 | Odra | Warta | Noteć | Chrząstawa | 2343 | 5400 | 2343 | 35000 | 97.88 | 1.6 | 857.6 | 847.6 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 537.58 | 1305.67 | 548.5 | 107.44 | 17.57 | 2.78 | 43.42 | 2.68 | 5.84 | 0.35 | 94.56 | 98.01 | nie dotyczy | RM | 2021 | odwodnienie mechaniczne i higenizacja wapnem | 375.06 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 114.3 | kompostowanie | 538.4 | 3.4 | 433.9 | 101.1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 583.4 | 583.4 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Koncepcja, projekt budowlany | Dokumentacja projektowa
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM015 | Kościerzyna | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | GM | Kościerzyna | 17.9821 | 54.1241 | 802/XXXVII/14 | 31029 | 1 | 0 |  | 30945 | 22480 | 22256 | 220 | 4 | 2 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 82 | 74 | 0 | 0 | 82 | 74 | 41 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 201 | 1135 | 1123 | 12 | 0 | 0 | 22256 | 8000 | 165 | 220 | 300 | 0 | 98.3067 | 1.6804 | 0.012926 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0150 | Kościerzyna | 1 | 17.9826 | 54.1125 | 17.9838 | 54.1114 | Wisła | Wierzyca | x | dopływ z Kościerzyny (kanał Bibrowa) | 3600 | 12000 | 3600 | 41717 | 98.31 | 1.68 | 1135 | 1135 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 454 | 1101 | 649 | 72.5 | 18.4 | 6.9 | 46 | 16.9 | 8.6 | 0.69 | 88 | 96 | nie dotyczy | MO | 2018 | higienizacja wapnem lub kompostowanie | 613 | 300 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 521.8 | 38.5 | 405.7 | 77.6 | 33.15 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 554.95 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | brak | "Koncepcja budowy biogazowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie" | w IV AKPOŚK błędnie wpisano % RLM korzystających z ks stan koniec 2014r., jest 52,4%, powinno być 98,48% - zgodnie z kolumną 47 w ankiecie sprowozdawczej z realizacji KPOŚk w 2014r. Oraz nastąpiła zmiana planowanego terminu zakończenia inwestycji z roku 2018 na 2020r.-kolumna 98
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM016 | Kartuzy | kartuski | PM | DW | Wisła | Kartuzy | GMW | Kartuzy | 18.1995 | 54.3343 | 52/V/15 | 28625 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 28625 | 19515 | 18025 | 1400 | 90 | 35 | 0 | NIE | 131.9 | 112.6 | 17 | 17 | 148.9 | 129.6 | 36.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 188 | 955.2 | 905.4 | 49.7 | 0.1 | 0 | 18025 | 7010 | 1550 | 1400 | 250 | 300 | 92.8734 | 6.8122 | 0.31441 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0160 | Oczyszczalnia ścieków w Kartuzach | 1 | 18.2107 | 54.3484 | 18.2131 | 54.3492 | Martwa Wisła | Motława | Radunia | Klasztorna Struga | 2474 | 24000 | 10000 | 46650 | 92.87 | 6.81 | 905.4 | 905.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 658.96 | 1061.8 | 446.9 | 161 | 13.3 | 37.72 | 9.1 | 8.3 | 12.9 | 0.3 | 91.8 | 97.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja tlenkiem wapnia | 1235.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 0 | nie dotyczy | 36.96 | 0 | 36.96 | 0 | 164.28 | 0 | 0 | 0 | 164.28 | 201.24 | 201.2 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | projekt budowlany pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich." | projekty pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kartuzach w zakresie zmniejszenia energochłonności i poprawy efektywności pracy" i "Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych."
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM017 | Bytów | bytowski | PM | DW | Wisła | Bytów | GMW | Bytów | 17.49651328 | 54.16776784 | 51/V/15 | 25635 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 25013 | 24369 | 24310 | 44 | 15 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 159 | 92.8 | 0 | 0 | 159 | 92.8 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1005.9 | 966.8 | 38.5 | 0.6 | 0 | 24310 | 0 | 322 | 44 | 0 | 322 | 98.4768 | 1.4632 | 0.059969 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0170 | PRZYBORZYCE | 1 | 17.4743 | 54.1859 | 17.4731 | 54.1864 | Słupia | Bytowa | x | działka nr 33 obręb Dąbie (poprzez rów melioracyjnyo dł. 200m do rzeki Bytowa w km 12 + 686) | 3400 | 3400 | 3400 | 26520 | 98.48 | 1.46 | 1005.3 | 1005.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 439 | 1127 | 485 | 128 | 19.1 | 3.33 | 34.8 | 2.6 | 4 | 0.27 | 96.6 | 98.6 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie, higienizacja | 555.8 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM018 | Krynica Morska | nowodworski | PM | DW | Wisła | Krynica Morska | GM | Krynica Morska | 19.4458 | 54.3829 | 845/XXXVIII/14 | 20475 | 1 | 0 |  | 20418 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 43.41 | 20.86 | 0 | 0 | 43.41 | 20.86 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 19160 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0180 | Krynica Morska | 1 | 19.4054 | 54.3688 | 19.4098 | 54.3653 | x | x | x | Zalew Wiślany | 1096 | 2780 | 1096 | 26500 | 100 | 0 | 351 | 315.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 355 | 653 | 319 | 93 | 12.75 | 3.53 | 43.08 | 4.38 | 12.68 | 0.72 | 86.4 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Program Funkcjonalno – Użytkowy, pn. Modernizacja systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska | Program Funkcjonalno – Użytkowy, pn. Modernizacja systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM019 | Sztum | sztumski | PM | DW | Wisła | Sztum | GMW | Sztum | 19.03041184 | 53.91995195 | 58/V/15 | 20835 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 21268 | 14218 | 13884 | 186 | 148 | 30 | 0 | NIE | 65.7 | 22.5 | 0 | 0 | 65.7 | 22.5 | 14.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 40 | 809.3 | 790 | 16.8 | 2.5 | 0 | 13884 | 6830 | 220 | 186 | 0 | 0 | 98.4296 | 0.87455 | 0.69588 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0190 | Sztumskie Pole | 1 | 19.0411 | 53.3921 | 19.0262 | 53.5533 | Nogat | x | x | Kanał Kaniewski | 2209 | 2400 | 2400 | 25600 | 98.43 | 0.87 | 809.3 | 809.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 352.17 | 1002.92 | 357.92 | 81.7 | 8.92 | 12.2 | 64.2 | 16.4 | 21.25 | 1.23 | 73.99 | 86.21 | nie dotyczy | M | 2019-12-31 | odwadnianie i składowanie | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | odwadnianie, składowanie i przekazane do dalszego odzysku | 532 | 0 | 532 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 611 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | brak | PFU "Budowa, przebudowa, remont i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu" | Zmiana obejmowała nowe RLM i zmniejszono obszar aglomeracji
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM020 | Skórcz | starogardzki | PM | DW | Wisła | Miejska Skórcz | GM | Wiejska Skórcz | 18.5247 | 53.7931 | 56/V/15 | 8095 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7530 | 6900 | 5826 | 862 | 212 | 53 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 67.1 | 47.8 | 0 | 0 | 67.1 | 47.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9 | 243.6 | 237 | 3 | 3.6 | 0 | 5826 | 630 | 0 | 862 | 0 | 0 | 85.7371 | 11.4475 | 2.8154 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0200 | Skórcz | 1 | 18.5324 | 53.8036 | 18.5319 | 53.8041 | Wisła | Wierzyca | Węgiermuca | Szoryca | 725 | 884 | 1500 | 884 | 85.74 | 11.45 | 240 | 240 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 722 | 1488 | 566 |  |  | 5.45 | 57.88 | 10.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31-12-2019 | prasa odwadniajaca | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 179 | 0 | 47 | 132 | 47 | 7 | 40 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej | Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skórczu
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM021 | Somonino | kartuski | PM | DW | Wisła | Somonino | GW | Somonino | 18.195 | 54.2772 | 292/XXVII/16 | 13075 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 13782 | 12587 | 10837 | 1750 | 0 | 0 | 0 | NIE | 107.3 | 91.1 | 0 | 0 | 107.3 | 91.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 286 | 419.8 | 408.8 | 11 | 0 | 0 | 10837 | 0 | 1155 | 1750 | 0 | 40 | 87.012 | 12.988 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0210 | Sławki | 1 | 18.1837 | 54.2629 | 18.1844 | 54.262 | Wisła | Radunia | x | rów melioracyjny | 1500 | 1950 | 1500 | 21000 | 87.01 | 12.99 | 419.8 | 419.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 649.91 | 1747.66 | 417 | 79 | 11 | 8.11 | 38 | 10.63 | 14 | 0.53 | 82.44 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja | 83.7 | 71.23 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 61 | 12.3 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 5.2 | środki prywatne (mieszkańców) | PFU 2017 | brak | Zmiana obejmowała granicę i RLM
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM022 | Prabuty | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Prabuty | GMW | Prabuty | 19.1981 | 53.7574 | 54/V/15 | 9765 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9764 | 9150 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.47 | 36.7 | 5 | 5 | 51.47 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 9150 | 116 | 498 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0220 | Prabuty | 1 | 19.1947 | 53.7654 | 19.1907 | 53.7648 | x | x | x | stawy ściekowe | 1500 | 2000 | 2000 | 15000 | 100 | 0 | 234 | 234 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1670 | 708 | 1541 | 110.68 | 12.47 | 54.92 | 5.75 | 6.63 | 12.54 | 1.43 | 89.5 | 91 | nie dotyczy | M | 2018-12-31 | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie mechaniczne, higienizowanie wapnem | 345 | 30 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 24 | 0 | 87.5 | 98 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy, przebudowy i remontu Oczyszczalni Ścieków w Prabutach | Kol 22. Zakres zmiany aglomeracji obejmował: zmniejszenie jej granic oraz zmianę w zakresie wielkości RLM
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM023 | Miastko | bytowski | PM | DW | Wisła | Miastko | GMW | Gmina Miastko | 16.9745 | 53.9992 | 807/XXXVII/14 | 15220 | 1 | 0 |  | 15832 | 14697 | 14129 | 448 | 120 | 25 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 121.2 | 59.1 | 0 | 0 | 121.2 | 59.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.55 | 681.1 | 16.85 | 3.6 | 0 | 14129 | 512 | 438 | 448 | 125 | 60 | 95.2438 | 3.9982 | 0.75796 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0230 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Miastku | 1 | 16.9638 | 54.0149 | 16.9643 | 54.0153 | Wieprza | Studnica | x | Studnica | 2542 | 3250 | 2542 | 24573 | 95.24 | 4 | 642.4 | 642.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303.75 | 716.17 | 298.42 | 64.47 | 10.81 | 5.03 | 37.17 | 6.08 | 8 | 0.23 | 87.59 | 97.87 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja wapnem palonym,mielonym, odwodnienie na prasie taśmowej | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM024 | Sierakowice | kartuski | PM | DW | Wisła | Sierakowice | GW | Sierakowice, Sulęczyno | 17.8911 | 54.3496 | 55/V/15 | 31055 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 33056 | 21115 | 19647 | 500 | 968 | 242 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 258.9179 | 190.4167 | 0 | 0 | 258.9179 | 190.4167 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.68 | 931.011 | 28.669 | 8 | 0 | 19647 | 7977 | 3614 | 500 | 0 | 350 | 94.5002 | 2.5714 | 2.9284 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę | pozwolenie na budowę
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM024 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0241 | Sierakowice | 1 | 17.8809 | 54.3502 | 17.8748 | 54.3533 | Łupawa | Bukowina | Czarna Woda | Czarna Woda | 4032 | 9672 | 4032 | 32698 | 81.2 | 1.38 | 823.964 | 823.964 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 673 | 1418 | 948 | 161 | 17 | 15 | 60 | 13 | 1 | 1 | 91 | 96 | nie dotyczy | MO | 2019 | osad stabilizowany jest tlenowo a następnie poddawany procesowi mechanicznego odwodnienia; osad poddawany jest higienizacji tlenkiem wapnia | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM024 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0242 | Sulęczyno | 1 | 17.7578 | 54.2315 | 17.7559 | 54.2321 | Słupia |  |  | Słupia | 770 | 822 | 770 | 4962 | 13.3 | 1.19 | 135.716 | 135.716 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367 | 920 | 322 | 105 | 16 | 5 | 51 | 16 | 14 | 2 | 87 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osad stabilizowany jest tlenowo a następnie poddawany procesowi mechanicznego odwodnienia; osad poddawany jest higienizacji tlenkiem wapnia | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM025 | Dębnica Kaszubska | słupski | PM | DW | Wisła | Dębnica Kaszubska | GW | Dębnica Kaszubska | 17.161 | 54.3764 | 796/XXXVII/14 | 12840 | 2 | 0 |  | 10418 | 7935 | 7768 | 136 | 31 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 100.5 | 46.2 | 0 | 0 | 100.5 | 46.2 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60 | 315.4 | 311.2 | 2.7 | 1 | 0.5 | 7768 | 1779 | 698 | 136 | 2 | 4 | 98.3394 | 1.363 | 0.29756 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0250 | Dębnica Kaszubska | 1 | 17.1583 | 54.3703 | 17.1581 | 54.3694 | Słupia | Skotawa | x | Skotawa | 1250 | 1550 | 1250 | 14880 | 98.34 | 1.36 | 318.8 | 316.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 1545 | 589 | 123 | 10 | 3 | 70 | 4 | 12 | 1 | 90 | 90 | nie dotyczy | MO | 2018 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie | 256.7 | 0 | 0 | 0 | 256.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Północ II obszar A zabudowa mieszkaniowa- uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy z dnia 13.11.2013 r. | Opinia dot. zakresu Modernizacji i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 15.07.2016 r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM026 | Kępice | słupski | PM | DO | Odra | Kępice | GMW | Kępice | 16.889 | 54.243 | 258/XXIV/16 | 10285 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10472 | 7141 | 7121 | 20 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 90.1 | 50.7 | 0 | 0 | 90.1 | 50.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 245 | 0.6 | 0 | 0 | 7121 | 3015 | 302 | 20 | 0 | 14 | 99.6753 | 0.32468 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0260 | Kępice | 1 | 16.8928 | 50.2517 | 16.8928 | 50.2517 | Wieprza | x | x | Wieprza | 824 | 3463 | 824 | 35600 | 99.68 | 0.32 | 245 | 245 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 905 | 1063 | 297 | 172 | 11 | 10 | 72 | 11 | 11 | 0 | 96 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa mechaniczna | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM027 | Stegna | nowodworski | PM | DW | Wisła | Stegna | GW | Stegna, Sztutowo | 19.1199 | 54.3265 | 31/06 | 32500 | 2 | 0 |  | 32472 | 10751 | 8500 | 2117 | 134 | 29 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 202.4 | 124.1 | 0 | 0 | 202.4 | 124.1 | 1.4 | 0.22 | 0.15 | 0 | 190 | 680 | 672 | 3 | 5 | 0 | 8500 | 6500 | 15221 | 2117 | 0 | 0 | 93.0679 | 6.5195 | 0.41266 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0270 | Stegna | 1 | 19.084 | 54.1946 | 19.0833 | 54.1928 | Wisła Królewiecka | x | x | kanał melioracyjny "C" | 4500 | 5625 | 5625 | 51000 | 93.07 | 6.52 | 675 | 675 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517 | 1030 | 483.2 | 121.8 | 15.8 | 8 | 61.7 | 13.4 | 12 | 1.2 | 90 | 92 | nie dotyczy | RM | 2015 | stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego, odwadnianie na prasie taśmowej i higienizacja wapnem | 293.1 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2 | Kompostowanie | 280 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych. Środki własne Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" i samorządów gminnych. | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM028 | Nowy Dwór Gdański | nowodworski | PM | MW | Wisła | Nowy Dwór Gdański | GMW | Nowy Dwór Gdański | 19.1097 | 54.2072 | 809/XXXVII/14, zm 926/XLIII/14 | 20135 | 1 | 0 |  | 27604 | 12454 | 12259 | 189 | 6 | 2 | 0 | NIE | 80.3 | 41.8 | 0 | 0 | 80.3 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 382.6 | 375 | 7.6 | 0 | 0 | 12259 | 7683 | 0 | 189 | 7467 | 0 | 72.2432 | 27.7351 | 0.021736 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0280 | Nowy Dwór Gdański | 1 | 19.1407 | 54.2065 | 19.1408 | 54.2058 | Szkarpawa | kanał Panieński | kanał Różewo | rów melioracyjny | 2027 | 3983 | 2027 | 23000 | 72.24 | 27.74 | 569.56 | 744.596 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 545 | 1583 | 733.5 | 102.13 | 22.5 | 5.82 | 45.39 | 9.25 | 5.23 | 0.5 | 94.88 | 98.18 | nie dotyczy | MO | 2019 | odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem oraz skłądowanie na poletkach osadowych | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM029 | Debrzno | człuchowski | PM | WT | Odra | Debrzno | GMW | Debrzno, Lipka | 17.2352 | 53.5384 | 187/XVII/16 | 8115 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 8115 | 8115 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 114.4 | 30.74 | 0 | 0 | 114.4 | 30.74 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0290 | Oczyszczalnia ścieków Debrzno Wieś | 1 | 17.2303 | 53.5327 | 17.2288 | 53.533 | Odra | Warta | Noteć | Debrzynka | 1370 | 1644 | 1370 | 8745 | 100 | 0 | 327 | 327 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 492.5 | 1086.25 | 386.5 | 104.95 | 12 | 3.88 | 42 | 7 | 5 | 1.34 | 99 | 96 | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie na prasie zaprawianie polimerem i higienizacja wapnem | 239.52 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Gmina Debrzno - Uchwała XLVII/300/2006 z 24 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno ze zm. | Gmina Debrzno - Uchwała LVI/270/2009 z dnia 22.12.2009r. W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno, Gmina Lipka - Uchwała nr IV/34/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 20015r. W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka | kol. Nr 22- zmiana w zakresie RLM i granic
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM030 | Przechlewo | człuchowski | PM | DW | Wisła | Przechlewo | GW | Przechlewo | 17.2509 | 53.798 | 161/XIII/15 | 24930 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 12633 | 5750 | 5501 | 168 | 81 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.2 | 40 | 0 | 0 | 72.2 | 40 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 485 | 483 | 2 | 0 | 0 | 5501 | 6483 | 200 | 168 | 0 | 200 | 96.4458 | 2.913 | 0.64118 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0300 | Oczyszczalnia Przechlewo | 1 | 17.2484 | 53.8082 | 17.2563 | 53.8318 | Wisła | Brda | Lipczynka | Rów R-F1 | 2072 | 2500 | 2650 | 26500 | 96.45 | 2.91 | 485 | 485 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 541.5 | 1077.917 | 328.6 | 94.12 | 14.46 | 3.9571 | 28.14 | 5.17 | 8.495 | 0.8816 | 91.5 | 92.8 | nie dotyczy | RM | 2020 | Stabilizacja, odwadnianie, higienizacja | 139.407 | 139.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 266 | 16 |  | 250 | 657 | 138 | 269 | 150 | 100 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Wieloletnia Prognoza Finansowa
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM031 | Rowy | słupski | PM | DW | Wisła | Ustka | GW | Ustka | 16.8687 | 54.5757 | 816/XXXIV/09 | 15600 | 2 | 0 |  | 15460 | 2770 | 2694 | 28 | 48 | 6 | 0 | NIE | 96.1 | 67.5 | 0 | 0 | 96.1 | 67.5 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0 | 54 | 253.6 | 250.9 | 1 | 1.7 | 0 | 2694 | 0 | 12690 | 28 | 0 | 0 | 99.5084 | 0.18111 | 0.31048 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0310 | Rowy | 1 | 17.064 | 54.6582 | 17.061 | 54.6658 | Łupawa | x | x | Łupawa | 4835 | 6369 | 4835 | 45000 | 99.51 | 0.18 | 404 | 404 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354 | 744 | 398 | 79 | 8 | 4 | 40 | 2 | 6 | 1 | 94 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | przeznaczone do kompostowania | 313.7 | 15.7 | 298 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 328.5 | 328.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 313.7 | środki prywatne | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (uchwała nr XVI/177/2008, uchwała nr XXXIX/460/2010, uchwała nr XXXVI.437.2014, uchwała nr V.26.2015) | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (uchwała nr XXXVI.437.2014)
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM032 | Jastarnia | pucki | PM | DW | Wisła | Jastarnia | GMW | Jastarnia, Hel | 18.6741 | 54.6979 | 800/XXXVII/14 | 37930 | 1 | 0 |  | 37767 | 3762 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 52.4 | 32 | 0 | 0 | 52.4 | 32 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.4 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 5 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0320 | Jastarnia | 1 | 18.6975 | 54.6906 | 18.6828 | 54.6764 | x | x | x | Zatoka Pucka | 4000 | 4500 | 5200 | 38000 | 100 | 0 | 530.4 | 530.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | 972 | 327 | 96 | 11 | 7 | 33 | 10 | 10 | 0 | 89 | 97 | nie dotyczy | RM | 2019 | fermentacja metanowa z kongregacja, kompostowanie | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | produkcja i sprzedaż nawozu organicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji uradzen wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla MPWIK „EKOWIK” Sp z o.o. We Władysławowie – Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 13/2014 z dnia 21.10.2014 r. | Uporzadkowanie gospodarki wodno – sciekowej w Aglomeracji Jastarnia
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM033 | Łeba | lęborski | PM | DW | Wisła | Łeba | GM | Łeba, Wicko | 17.558 | 54.7555 | 53/V/15 | 74100 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 73992 | 4577 | 4497 | 80 | 0 | 0 | 0 | NIE | 36.1 | 26.2 | 0 | 0 | 36.1 | 26.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1188 | 4 | 0 | 0 | 4497 | 3256 | 66159 | 80 | 0 | 0 | 99.8919 | 0.10812 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0330 | Łeba | 1 | 17.5429 | 54.7526 | 17.5429 | 54.7526 | Łeba | x | x | Łeba | 7500 | 8963 | 8963 | 95000 | 99.89 | 0.11 | 1192 | 1192 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 | 644.3 | 309 | 51 | 13.95 | 3.57 | 41 | 4 | 3 | 0.7 | 97 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie gotowy produkt | 249 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w sąsiedztwie kanału Chełst „Łeba – strefa terenów otwartych” uchwalony przez Radę Miejską w Łebie w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XLI/373/2010, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 133 poz. 2569 z dnia 02 listopada 2010r., • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby na obszarze ograniczonym kanałem portowym i ulicą Turystyczną pod nazwą „Łeba – Port – Strona Zachodnia III” uchwalona przez Radę Miejską w Łebie w dniu 30.04.2010r. uchwałą nr XXXVII/342/2010, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 82 poz. 1468 z dnia 9 czerwca 2010r | nie dotyczy | Dnia 26 stycznia 2015 r. uchwałą sejmiku województwa pomorskiego nr 53/V/15 zlikwidowano dotychczasową aglomerację Łeba i wyznaczoną aglomerację Łeba, kolumna nr 40 – podana wartość nie uwzględnia sieci deszczowej, sieć zmodernizowanej kanalizacji deszczowej wynosi 344 m (0,344 km).
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM034 | Hel | pucki | PM | DW | Wisła | Hel | GM | Hel | 18.8026 | 54.605 | 843/XXXVIII/14 | 16733 | 1 | 0 |  | 14171 | 3480 | 3475 | 5 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.3 | 13.8 | 0 | 0 | 17.3 | 13.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 296.7 | 0.3 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 10691 | 5 | 0 | 0 | 99.9647 | 0.035283 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0340 | Hel | 1 | 18.7807 | 54.6174 | 18.7783 | 54.6177 | x | x | x | Zatoka Gdańska | 1800 | 2600 | 2600 | 16733 | 99.96 | 0.04 | 297 | 297 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 386.1 | 859.9 | 270.1 | 137.2 | 18.5 | 1.6 | 30.6 | 5.48 | 4.78 | 0.4 | 96.516 | 97.8378 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na wirówce | 21.75 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM036 | Brusy | chojnicki | PM | DW | Wisła | Brusy | GMW | Brusy | 17.7259 | 53.884 | 795/XXXVII/14 | 14965 | 2 | 0 |  | 15317 | 11681 | 11090 | 514 | 77 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 119.1 | 67 | 0.7 | 0.7 | 119.8 | 67.7 | 16.4 | 2.67 | 0.62 | 0 | 64 | 412.44 | 408.4 | 1.84 | 2.2 | 0 | 11090 | 3086 | 550 | 514 | 0 | 0 | 96.1415 | 3.3557 | 0.50271 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0360 | Brusy | 1 | 17.7084 | 53.879 | 17.7014 | 53.8796 | Wisła | Wda | Niechwaszcz | Niechwaszcz | 1400 | 1900 | 1400 | 18200 | 96.14 | 3.36 | 410.339 | 410.339 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 824.7 | 1633.3 | 511.8 | 131.3 | 17.7 | 6.3 | 57.8 | 10.3 | 14.4 | 1.15 | 90 | 94 | nie dotyczy | MO | 2020 | STABILIZACJA TLENOWA ODWODNIENIE MECHANICZNE | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 341.6 | 22.1 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekty budowlane, pozwolenia na budowę | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM037 | Gniew | tczewski | PM | DW | Odra | Gniew | GMW | Gniew | 18.8247 | 53.8344 | 294/XXVII/16 | 11706 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 11706 | 10591 | 9306 | 1250 | 35 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 37.2 | 26.4 | 14.6 | 0 | 51.8 | 26.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6055 | 0 | 259.91 | 248.1 | 11.81 | 0 | 0 | 9306 | 665 | 450 | 1250 | 0 | 0 | 89.0227 | 10.6783 | 0.29899 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0370 | GNIEW | 1 | 18.5029 | 53.5027 | 18.8449 | 53.8362 | Wisła | x | x | Wisła | 2000 | 3000 | 2000 | 13333 | 89.01 | 10.68 | 359 | 359 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 355 | 1060 | 319 | 95 | 11 | 10 | 51 | 13 | 11 | 1 | 88 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na prasie,higienizacja | 310 | 301 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 1781 | 0 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 1781 | 311 | 0 | 1470 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Program Funkcjonalno użytkowy dla gminy Gniew | brak
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM038 | Dzierzgoń | sztumski | PM | DW | Wisła | Dzierzgoń | GMW | Dzierzgoń, Stary Targ | 19.346 | 53.9227 | 798/XXXVII/14 | 9745 | 3 | 0 |  | 9553 | 9373 | 9188 | 100 | 85 | 18 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 72.2 | 47.3 | 0 | 0 | 72.2 | 47.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672 | 4660 | 8 | 4 | 0 | 9188 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 98.0634 | 1.0468 | 0.88977 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0380 | Dzierzgoń | 1 | 19.3519 | 53.9237 | 19.3519 | 53.9237 | Dzierzgoń | x | x | Dzierzgoń | 1350 | 2000 | 2000 | 8917 | 98.06 | 1.05 | 404 | 404 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 | 834 | 268 | 117 | 52 | 4 | 45 | 7 | 8 | 1 | 84 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ODWODNIENIE PRASĄ TYPU NOBILET | 103.6 | 96.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM039 | Skarszewy | starogardzki | PM | DW | Wisła | Skarszewy | GMW | Skarszewy | 18.44553478 | 54.07166358 | 813/XXXVII/14 | 10210 | 2 | 0 |  | 10210 | 9088 | 8498 | 554 | 36 | 10 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 35.1 | 31.6 | 4.6 | 4.6 | 39.7 | 36.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 289.5 | 7.4 | 0.1 | 0 | 8498 | 0 | 1122 | 554 | 0 | 0 | 94.2214 | 5.4261 | 0.3526 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0390 | Skarszewy | 1 | 18.4396 | 54.0613 | 18.4351 | 54.0623 | Wisła | Wierzyca | Wietcisa | Wietcisa | 770 | 1050 | 770 | 6400 | 94.22 | 5.43 | 297 | 297 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 528 | 1059 | 675 | 133 | 15 | 6 | 69 | 9 | 17 | 1 | 87 | 99 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja, odwadnianie | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę nr Pozwolenie na budowę AB.6770.14.37.2014 z 31.07.2014 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - AB.6740.9.123.2015 z Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - AB.6740.9.123.2015 z 08.12.2015
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM040 | Władysławowo | pucki | PM | DW | Wisła | Władysławowo | GMW | Puck, Władysławowo | 18.4099 | 54.794 | 320/XXX/16 | 65390 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 65758 | 4463 | 3955 | 508 | 0 | 0 | 0 | NIE | 78.2 | 54 | 0 | 0 | 78.2 | 54 | 12.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29 | 700.18 | 697.85 | 2.33 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 59969 | 508 | 0 | 1326 | 97.211 | 2.789 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0400 | Jastrzębia Góra | 1 | 18.2952 | 54.8248 | 18.2934 | 54.8248 | Czarna Wda | x | x | Czarna Wda | 5172 | 7305 | 5172 | 62000 | 97.21 | 2.79 | 700.18 | 700.18 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.12 | 1071.71 | 403.41 | 109.81 | 11.88 | 1.94 | 32.56 | 3.85 | 6.01 | 0.164 | 94.5 | 98.6 | nie dotyczy | RM | 31.12.2021 | stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie | 317.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.964 | 237.769 | RIPOK - odzysk metodą R3 | 39.9 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 - zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr XVI/175/2015 z dnia 25.11.2015 r. | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 - zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr XVI/175/2015 z dnia 25.11.2015 r.
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM041 | Krokowa | pucki | PM | DW | Wisła | Krokowa | GW | Krokowa, Puck | 18.15777977 | 54.77897058 | 888/XLI/14 | 10220 | 2 | 0 |  | 10599 | 7661 | 7450 | 204 | 7 | 2 | 0 | NIE | 104.1 | 48 | 0 | 0 | 104.1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 241.6 | 3 | 0.4 | 0 | 7450 | 0 | 2938 | 204 | 0 | 0 | 98.0092 | 1.9247 | 0.066044 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | MPZP dla miejscowości Sławoszynko oraz Program Funkcjonalno Użytkowym budowy kanalizacji dla miejscowości Sławoszynko | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM041 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0411 | Kłanino | 1 | 18.169 | 54.7849 | 18.168 | 54.7846 | Czarna Wda | x | x | rów melioracyjny | 409 | 1030 | 1030 | 10300 | 78.4 | 1.92 | 158 | 158 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 520 | 959 | 289 | 141 | 14 | 3 | 47 | 4 | 7 | 0.6 | 95.03 | 92.85 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirowanie | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | RIPOK Swarzewo | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM041 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0412 | Krokowa | 1 | 18.2363 | 54.7679 | 18.2358 | 54.768 | Karwianka | x | x | rów melioracyjny | 655 | 850 | 655 | 7100 | 19.61 | 0 | 87 | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 582.5 | 1045.75 | 505 |  |  | 3 | 53.5 | 4.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirowanie | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | RIPOK Swarzewo | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM042 | Pszczółki | gdański | PM | DW | Wisła | Pszczółki | GW | Pszczółki | 18.6998 | 54.1725 | 810/XXXVII/14 | 8345 | 3 | 0 |  | 9937 | 9019 | 8467 | 534 | 18 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 96.8 | 81.6 | 0 | 0 | 96.8 | 81.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 215 | 420 | 414.7 | 4.8 | 0.5 | 0 | 8467 | 767 | 151 | 534 | 0 | 0 | 94.445 | 5.3739 | 0.18114 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 13.8 | 3 | 10.8 | 0 | 57.9 | 19.6 | 0 | 2.7 | 35.6 | 71.7 | 71.7 | 57.9 | 0 | 0 | 13.8 | RPO | 0 | nie dotyczy | Plan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gmnie Pszczółki na lata 2016-2020 | Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM042 |  |  | PM | DW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0421 | Pszczółki | 1 | 18.72 | 54.17 | 18.4383 | 54.1053 | Martwa Wisła | Motława | x | rzeka Bielawa | 1450 | 3600 | 1450 | 9425 | 93.5 | 5.37 | 417.47 | 417.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 374 | 881 | 244 |  |  | 9 | 58 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2018 | odwodnienie | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM042 |  |  | PM | DW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0422 | Różyny | 1 | 18.69 | 54.21 | 18.69 | 54.21 | Martwa Wisła | Motława | x | rzeka Bielawa | 15 | 38 | 15 | 52 | 0.95 | 0 | 2.5 | 2.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 410 | 686 | 160 |  |  | 7 | 54 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM043 | Gniewino | wejherowski | PM | DW | Wisła | GNIEWINO | GW | GNIEWINO | 18.0129 | 54.7167 | 325/XVI/12 | 15594 | 2 | 0 |  | 14850 | 4898 | 3951 | 947 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 67.4 | 36 | 0 | 0 | 67.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263.4 | 248.4 | 15 | 0 | 0 | 3951 | 8290 | 1190 | 947 | 100 | 372 | 90.4444 | 9.5556 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0430 | Gniewino | 1 | 17.9918 | 54.7199 | 17.9919 | 54.7202 | Bychowska Struga | x | x | rów R-15, do Bychowskiej Strugi | 1200 | 1500 | 1500 | 16000 | 90.44 | 9.56 | 323 | 323 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 817 | 1510 | 376 | 147 | 18 | 3 | 36 | 6 | 8 | 0.3 | 95 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ODWADNIANIE I STABILIZACJA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | OSADY SĄ ODWADNIANE I STABILIZOWANE W TRYBIE WIELOLETNIM NA POLETKACH HYDROBOTANICZNYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Uchwała nr XXXIII/24/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22.02.2017 roku w sprawie uchwalenia WPI na lata 2017-2019 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM044 | Luzino | wejherowski | PM | DW | Wisła | Luzino | GW | Luzino | 18.1037 | 54.566 | 805/XXXVII/14 | 11515 | 2 | 0 |  | 11103 | 11046 | 4896 | 5987 | 163 | 50 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 28.78 | 28.8 | 0 | 0 | 28.78 | 28.8 | 4.2 | 0.18 | 0.2 | 0 | 20 | 331.1 | 251 | 76 | 4.1 | 0 | 4896 | 0 | 32 | 5987 | 0 | 25 | 44.3844 | 54.1475 | 1.4681 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0440 | Luzino | 1 | 18.1164 | 54.5728 | 18.1167 | 54.5722 | Reda | Bolszewka | x | rów melioracji szczegółowych "D" wypadający do rz. Bolszewki | 1500 | 1850 | 1850 | 13000 | 44.48 | 54.04 | 321.1 | 321.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1338.23 | 3128 | 1346 | 199 | 45 | 6 | 53 | 7 | 10 | 0.75 | 94 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 84.4 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanlaizacji sanitarnej wraz z tłoczniami scieków | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM045 | Zblewo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Zblewo | GW | Zblewo | 18.3262 | 53.9337 | 739/XXXIV/13 | 14775 | 2 | 0 |  | 10817 | 9890 | 6434 | 3436 | 20 | 5 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 90.16 | 70.5 | 0 | 0 | 90.16 | 70.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 481 | 200.9 | 183.4 | 16.8 | 0.7 | 0 | 6434 | 479 | 95 | 3436 | 161 | 192 | 64.7869 | 35.0282 | 0.18489 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0450 | Zblewo | 1 | 18.334 | 53.9427 | 18.3361 | 53.9431 | Wisła | Wierzyca | Piesienica | Piesienica | 990 | 1443 | 990 | 12930 | 64.79 | 35.03 | 226.9 | 226.9 | non PUB1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 468 | 1176 | 592 | 117 | 13 | 9 | 88 | 11 | 63 | 1 | 26 | 99 | nie dotyczy | RM | 2020 | Odwodnienie | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | Przekazano do ZUOK Stary Las | 33.261 | 13.53 | 19.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.261 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XXVIII/342/2014 z dnia 16 maja 2014 r. | Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XXVIII/342/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM046 | Czarne | człuchowski | PM | WT | Odra | Czarne | GMW | Czarne | 16.9384 | 53.6811 | 886/XLI/14 | 10999 | 2 | 0 |  | 10999 | 6122 | 6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 31.3 | 30.5 | 78.4 | 47.1 | 109.7 | 77.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 6122 | 4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0460 | Czarne | 1 | 16.9221 | 53.6709 | 16.9242 | 53.6708 | Odra | Warta | Noteć | Czarnica | 1600 | 2200 | 1600 | 12000 | 100 | 0 | 537 | 537 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437.9 | 721.9 | 604 | 57.5 | 10.6 | 5 | 34 | 7 | 7 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie, higienizacja | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
|  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM047 | Nowa Karczma | kościerski | PM | DW | Wisła | Nowa Karczma | GW | Nowa Karczma | 18.2002 | 54.1325 | 808/XXXVIII/14 | 4500 | 3 | 0 |  | 4440 | 4030 | 3930 | 80 | 20 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 44 | 30.7 | 0 | 0 | 44 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 119.1 | 114 | 3.1 | 1 | 1 | 3930 | 100 | 250 | 80 | 10 | 50 | 96.3964 | 3.1532 | 0.45045 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 16 | 16 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM047 |  |  | PM | DW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0471 | Rekownica | 1 | 18.1295 | 54.1394 | 18.1206 | 54.14 | Wisła | Wierzyca | x | Wierzyca | 352 | 384 | 352 | 2611 | 33.63 | 3.15 | 40 | 40 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558 | 1287 | 718 | 158 | 19 | 2.3 | 31 | 5 | 7 | 0.4 | 96 | 99 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja wapnem | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM047 |  |  | PM | DW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLMP0472 | Lubań | 1 | 18.1333 | 54.1 | 18.1547 | 54.1192 | Wisła | Wierzyca | Leniwka | Leniwka | 250 | 400 | 305 | 2450 | 62.55 | 0 | 74 | 74 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 400 | 788 | 307 |  |  | 5 | 53 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja wapnem | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM048 | Karsin | kościerski | PM | DW | Wisła | Karsin | GW | Karsin | 17.9363 | 53.8955 | 160/XIII/15 | 8025 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 8223 | 5023 | 4180 | 813 | 30 | 11 | 0 | NIE | 88.2 | 53.5 | 0 | 0 | 88.2 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 151 | 10 | 0 | 0 | 4180 | 0 | 3200 | 813 | 0 | 0 | 89.7483 | 9.8869 | 0.36483 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0480 | Oczyszczalnia Ścieków Cisewie | 1 | 17.9418 | 53.9071 | 17.9404 | 53.907 | Wisła | Wda | x | Wda | 350 | 600 | 1200 | 4950 | 89.75 | 9.89 | 161 | 161 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 312 | 806 | 389 |  |  | 7 | 57 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 09.2018 | X | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM049 | Swornegacie | chojnicki | PM | DW | Wisła | Chojnice | GW | Chojnice | 17.5532 | 53.6956 | 141/XI/15 | 2370 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2657 | 1157 | 888 | 113 | 156 | 39 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.6 | 28.2 | 0 | 0 | 38.6 | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.754 | 67.8 | 0.26 | 5.694 | 0 | 888 | 0 | 1500 | 113 | 0 | 0 | 89.8758 | 4.2529 | 5.8713 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0490 | Swornegacie | 1 | 17.5001 | 53.8674 | 17.4998 | 53.8633 | Wisła | Brda | x | Brda | 560 | 685 | 560 | 4000 | 89.88 | 4.25 | 73.8 | 73.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 712 | 1398 | 161 | 74 | 27 | 10 | 63 | 5.5 | 12.8 | 0.91 | 82 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie mechaniczne | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM050 | Bożepole Wielkie | wejherowski | PM | DW | Wisła | Łęczyce | GW | Łęczyce | 17.861 | 54.591 | 772/XXXVI/13 | 4855 | 3 | 0 |  | 5585 | 5585 | 4794 | 788 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.6 | 34.6 | 0 | 0 | 46.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1 | 190 | 7 | 0.1 | 0 | 4794 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 85.8371 | 14.1092 | 0.053715 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0500 | Bożepole Wielkie | 1 | 17.5941 | 54.3432 | 17.5934 | 54.3432 | Łeba | x | x | rów melioracji szczegółowych ŁA-2 i ŁA-1 | 650 | 850 | 650 | 6500 | 85.84 | 14.11 | 197 | 197 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 539 | 1555 | 599 |  |  | 6 | 32.5 | 8.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM051 | Lubichowo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Lubichowo | GW | Lubichowo | 18.39749102 | 53.85204219 | 804/XXXVII/14 | 2700 | 3 | 0 |  | 2935 | 2915 | 2680 | 199 | 36 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.8 | 32 | 0 | 0 | 43.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 89 | 28 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 20 | 199 | 0 | 0 | 91.9932 | 6.7802 | 1.2266 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0510 | Lubichowo | 1 | 18.40031043 | 53.84716451 | 18.40693548 | 53.84502137 | Wisła | Wda | Zelgoszczówka | Rów melioracyjny szczegółowy ujście rzeki Zelgoszczówki | 627 | 815 | 627 | 6270 | 91.99 | 6.78 | 117 | 117 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357 | 866 | 431 | 94.27 | 18.32 | 4.15 | 49.7 | 11.2 | 19.3 | 0.8 | 80 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | x | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 172.6 | 0 | 0 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6 | 172.6 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji osiedle przy ul. Slonecznej w Lubichowie 2017-04-01 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM052 | Chmielno | kartuski | PM | DW | Wisła | Chmielno | GW | Chmielno | 18.1011 | 54.3263 | 295/XXVII/16 | 5510 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5487 | 4196 | 3890 | 306 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 56.6 | 37.4 | 0 | 0 | 56.6 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 245 | 232 | 13 | 0 | 0 | 3890 | 0 | 1291 | 306 | 0 | 0 | 94.4232 | 5.5768 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0520 | Chmielno | 1 | 18.094 | 54.3442 | 18.0941 | 54.3447 | Łeba | Struga Kożyczkowska | x | rów melioracyjny | 1200 | 2100 | 2100 | 10000 | 94.42 | 5.58 | 245 | 245 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 | 865 | 409 | 94 | 16 | 7 | 64 | 14 | 12 | 0.787 | 87 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwirowanie i higenizacja osadu przez wapnowanie | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | PFU rozbudowy sieci kanalizacyjnej - 3936,0 tys- 2020r. | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM053 | Wielki Klincz | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | GW | Kościerzyna | 17.9703 | 54.1259 | 189/XVII/16 | 7100 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 7100 | 6750 | 6550 | 180 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 84.2 | 43.6 | 0 | 0 | 84.2 | 43.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 50 | 156 | 155.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6550 | 0 | 30 | 180 | 0 | 320 | 92.6761 | 7.0423 | 0.28169 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0530 | Wielki Klincz | 1 | 18.061 | 54.1082 | 18.0595 | 54.1091 | Wisła | Wierzyca | x | Wierzyca | 660 | 660 | 660 | 7176 | 92.68 | 7.04 | 155.5 | 155.5 | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 368 | 892 | 387 | 165 | 15 | 6 | 72 | 17 | 28 | 0.6 | 83 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | mechaniczno- biologicznez osadem czynnym | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM054 | Cedry Wielkie | gdański | PM | DW | Wisła | Cedry Wielkie | GW | Cedry Wielkie | 18.8437 | 54.2442 | 921/XLIII/14 | 6005 | 3 | 0 |  | 6115 | 6043 | 4376 | 1622 | 45 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 69 | 49 | 0 | 0 | 69 | 49 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 30 | 154 | 129 | 13 | 12 | 0 | 4376 | 0 | 72 | 1622 | 0 | 0 | 72.7392 | 26.5249 | 0.7359 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 29 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 56 | RPO | Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie. | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM054 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0541 | Cedry Wielkie | 1 | 18.8614 | 54.2614 | 18.8614 | 54.2608 | Martwa Wisła | Kanał Śledziowy | x | rów melioracyjny | 1200 | 1341 | 1200 | 8917 | 66.19 | 26.52 | 129 | 129 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 57.095 | 125.921 | 59.46 |  |  | 1.7 | 12 | 1.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higienizacja | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM054 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0542 | Trutnowy | 1 | 18.7957 | 54.2349 | 18.8614 | 54.2614 | x | x | x | rów melioracyjny | 28 | 34 | 28 | 513 | 6.55 | 0 | 6 | 6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 5 | 2 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM055 | Ryjewo | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Ryjewo | GW | Ryjewo | 18.9586 | 53.842 | 811/XXXVII/14 | 2760 | 3 | 0 |  | 2745 | 2575 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 26 | 3.4 | 0 | 0 | 26 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.3 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0550 | Ryjewo | 1 | 18.9449 | 53.8569 | 18.9435 | 53.8569 | Nogat | Liwa | Struga Postolińska | Struga Postolińska | 239 | 380 | 360 | 3075 | 100 | 0 | 49.33 | 49.33 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 647.5 | 1611.25 | 458 |  |  | 16.27 | 85.12 | 21.72 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | suszenie na poletku | 42.68 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 01.12.2016 roku rozpoczęto przygotowania do opracowania SIWZ dla inwestycji planowanej do realizacji w roku 2017-tym pod nazwą: "Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm, Ryjewo oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo"
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM056 | Smętowo Graniczne | starogardzki | PM | DW | Wisła | Smętowo Graniczne | GW | Smętowo Graniczne | 18.6872 | 53.7468 | 814/XXXVII/14 | 3355 | 3 | 0 |  | 3355 | 3355 | 2520 | 770 | 65 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.2 | 14.7 | 0 | 0 | 21.2 | 14.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.378 | 49.898 | 4.18 | 0.3 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 75.1118 | 22.9508 | 1.9374 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0560 | Gminna Oczyszczalnia ścieków w Kopytkowie | 1 | 18.6506 | 53.7431 | 18.651 | 53.7438 | Wisła | Wierzyca | Janka | Rów melioracyjny RA | 552 |  | 670 | 4416 | 75.11 | 22.95 | 54.1 | 54.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 800 | 1570 | 700 |  |  | 11.67 | 81.11 | 12.04 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2015 | Wstępneoczyszczanie-sitopiaskownik. Ustabilizowany osad nadmierny poddawany jest odwodnieniu na prasie. | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smętowo, Smętowo Wybudowania, Smętówko wraz z przepompowniami. | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM057 | Studzienice | bytowski | PM | DW | Wisła | Studzienice | GW | Studzienice | 17.5737 | 54.0928 | 32/06 | 3660 | 3 | 0 |  | 4175 | 3580 | 3353 | 119 | 108 | 22 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 60 | 31.1 | 0 | 0 | 60 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 64.9 | 1 | 2.4 | 0 | 3353 | 0 | 560 | 119 | 0 | 35 | 93.7246 | 3.6886 | 2.5868 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0570 | Ugoszcz | 1 | 17.5439 | 54.1369 | 17.5415 | 54.1346 | Słupia | Bytowa | x | rów melioracyjny | 520 | 574 | 520 | 3660 | 93.72 | 3.69 | 65.9 | 65.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 271 | 540 | 179 | 89 | 6 | 3 | 48 | 11 | 6 | 1 | 95 | 94 | nie dotyczy | MO | 2021 | prasa + higienizacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany rozbudowy kanalizacji w Kłącznie , koncepcja rozbudowy kanalizacji w Ugoszczy i Półcznie. i | Modernizacja gospodarki osadowej na O.Ś.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM058 | Jabłowo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Starogard Gdański | GW | Starogard Gdański, Bobowo | 18.5288 | 53.5514 | 222/XIX/16 | 5195 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5195 | 5195 | 4088 | 976 | 131 | 30 | 0 | NIE | 42.68 | 29.13 | 0 | 0 | 42.68 | 29.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 4088 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 78.691 | 18.7873 | 2.5217 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0580 | Jabłowo | 1 | 18.5833 | 53.9207 | 18.5923 | 53.9209 | Wisła | Wierzyca | Węgiermuca | Pliszka | 96 | 192 | 96 | 1800 | 78.69 | 18.79 | 50.8 | 50.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 345 | 775 | 290 |  |  | 3.6 | 36.8 | 11.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2015 | drymat | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM059 | Konarzyny | chojnicki | PM | DW | Wisła | Konarzyny | GW | Konarzyny | 17.2249 | 53.4921 | 801/XXXVII/14 | 2285 | 3 | 0 |  | 2262 | 1912 | 1905 | 7 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 48.4 | 24.3 | 0 | 0 | 48.4 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 75.5 | 1 | 0 | 0 | 1905 | 260 | 90 | 7 | 0 | 0 | 99.6905 | 0.30946 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0590 | KONARZYNY | 1 | 17.4084 | 53.84 | 17.4303 | 53.8476 | Wisła | Brda | Chocina | rów melioracyjny | 360 | 500 | 360 | 2730 | 99.69 | 0.31 | 76.5 | 76.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 368 | 739 | 184 |  |  | 10.43 | 54 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodneinie osadu prasa miechowa | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | brak | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiebiorstwa w Konarzynach
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM060 | Kaliska | starogardzki | PM | DW | Wisła | Kaliska | GW | Kaliska | 21.5957 | 50.2277 | 769/XXXVI/13 | 4620 | 3 | 0 |  | 4828 | 4664 | 3448 | 1156 | 60 | 14 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.85 | 25.542 | 0 | 0 | 30.85 | 25.542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 112.5 | 105 | 5 | 2.5 | 0 | 3448 | 153 | 11 | 1156 | 0 | 0 | 74.8136 | 23.9437 | 1.2428 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0600 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 18.125 | 53.5357 | 18.8555 | 53.5215 | Wisła | Wda | x | Kanał rzeki Wdy | 500 | 600 | 875 | 4000 | 76.32 | 24.42 | 109.948 | 109.948 | non B | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 499.17 | 1412.67 | 707.75 |  |  | 5.67 | 74.33 | 15.66 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019 | Odwadnianie z wykorzystaniem prasy do odwadniania osadu | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Przekazanie osadu do Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Starym Lesie | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 146.1 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2016-2031 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2016-2031
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM062 | Dziemiany | kościerski | PM | DW | Wisła | Dziemiany | GW | Dziemiany | 17° 46' 08.30" | 54° 00' 29.70" | 797/XXXVII/14 | 3930 | 3 | 0 |  | 4040 | 3840 | 2875 | 845 | 120 | 32 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 46.8 | 32.4 | 0 | 0 | 46.8 | 32.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69.6 | 66.5 | 1.1 | 2 | 0 | 2875 | 0 | 50 | 845 | 0 | 150 | 72.401 | 24.6287 | 2.9703 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0620 | Parowa | 1 | 17.7834 | 54.022 | 17.7827 | 54.0219 | Wisła | Wda | Przerębel | Przerębel | 420 | 897 | 690 | 4601 | 72.4 | 24.63 | 67.6 | 67.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390 | 858 | 315 | 143 | 14.4 | 5.3 | 36.7 | 6.7 | 9.81 | 0.49 | 93.1 | 96 | nie dotyczy | MO | 2018 | higenizacja | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | składowanie | 237.2 | 85 | 152.2 | 0 | 49.5 | 10 | 39.5 | 0 | 0 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM063 | Wierszyno | bytowski | PM | DW | Wisła | Kołczygłowy | GW | Kołczygłowy | 17.2223 | 54.2419 | 818/XXXVII/14 | 2965 | 3 | 0 |  | 3072 | 3072 | 2965 | 107 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.1 | 25 | 0 | 0 | 43.1 | 25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.2 | 0.7 | 0 | 0 | 2965 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 96.5169 | 3.4831 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0630 | Wierszyno | 1 | 17.2125 | 54.2825 | 17.2106 | 54.2828 | Słupia | Brodek | x | rów odpływowy (rurociąg) | 300 | 400 | 350 | 2900 | 96.52 | 3.48 | 90.9 | 90.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 365 | 658 | 165 | 119 | 12 | 8 | 64 | 18 | 60 | 6 | 50.4202 | 50 | nie dotyczy | RM | 2018 | Odwadnianie osadu za pomocą prasy filtracyjnej | 16.34 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 54.7 | 0 | 8 | 28 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Roboty budowlane dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków Wierszyno wraz z procedurą przetargową wyłaniającą wykonawcę robót. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków Wierszyno | Zaktualizowano wartości w kol. 31 i 32 w kontekście długości przyłączy kanalizacyjnych w granicach aglomeracji. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji została określona długość przyłączy kanalizacyjnych. Wartość została odliczona od długości sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. We wcześniejszych sprawozdaniach na długość sieci kanalizacyjnejs składały się także przyłącza kanalizacyjnej ze względy na brak mozliwości określenia ich długości. Wskazane w niniejszym sprawozdaniu długości sieci kanalizacyjnych są poprawne.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM064 | Liniewo | kościerski | PM | DW | Wisła | Liniewo | GW | Liniewo | 18.2318 | 54.0795 | 740/XXXIV/13 | 2890 | 3 | 0 |  | 2951 | 2913 | 2866 | 19 | 28 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 48.2 | 22.3 | 0 | 0 | 48.2 | 22.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78.26 | 78.2 | 0.035 | 0.025 | 0 | 2866 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 98.4073 | 0.64385 | 0.94883 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLMP0640 | Orle | 1 | 18.2153 | 54.0486 | 18.2204 | 54.0364 | Wisła | Wierzyca | Mała Wierzyca | Struga Czerniki | 540 | 587 | 540 | 4990 | 98.41 | 0.64 | 78.3 | 78.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 645 | 5000 | 4960 |  |  | 3.75 | 62 | 8.55 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Osad nadmierny z komory osadu czynnego jest odwadniany na prfasie osadu typu Monolbelt NP.-08, nastepnie składowany w magazynie osadu. Po osuszeniu jest wywożony w celu zagopspodarowany rolniczego. | 37.4 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kol 85 ze wynosi 7405 w czasie badanie w jednym pomiarze wysło 24990 srednia wyliczona z tym wynikiem po pominiecuu tego wyniku średnia wynosiła by 1543
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM065 | Trąbki Wielkie | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wielkie | GW | Trąbki Wielkie | 18.538 | 54.1715 | 69/2006 | 3500 | 3 | 0 |  | 3226 | 3226 | 2796 | 366 | 64 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 59.3 | 45 | 0 | 0 | 59.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 130 | 88 | 21.3 | 2.6 | 18.1 | 2796 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 86.6708 | 11.3453 | 1.9839 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0650 | Trąbki Wielkie | 1 | 18.5489 | 54.1717 | 18.3258 | 54.1011 | Motława | Kłodawa | Styna | Rów R-A-1 | 500 | 553 | 553 | 3500 | 86.67 | 11.35 | 111.9 | 109.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 418 | 220 | 88.9 | 6.98 | 6 | 46 | 13 | 6.78 | 1.36 | 92 | 86 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie osadu | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | osady w całości przekazywane są do Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. Tczew w celu kompostowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM066 | Stare Pole | malborski | PM | DW | Wisła | Stare pole | GW | Stare pole | 19.1102 | 54.0346 | 69/2006 | 2300 | 3 | 0 |  | 4120 | 4072 | 3263 | 747 | 62 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.1533 | 17.4177 | 0 | 0 | 46.1533 | 17.4177 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 90 | 0 | 0.9 | 1 | 3263 | 0 | 48 | 747 | 0 | 0 | 80.3641 | 18.1311 | 1.5049 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0660 | Stare Pole | 1 | 19.1906 | 54.0568 | 19.1929 | 54.0584 | Elbląg | Fiszewka | Stary Nogat | rów melioracyjny | 237 | 500 | 300 | 3246 | 80.36 | 18.1 | 91.9 | 91.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 420 | 977 | 500 |  |  | 19.5 | 112.5 | 27.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie za pomocą prasy taśmowej z zagęszczeniem wstępnym | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2023 dla Gminy Stare Pole | Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2023 dla Gminy Stare Pole | Scieki z taboru asenizacyjnego wywozone są do oczyszczalni spoza aglomeracji.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM067 | Osiek | starogardzki | PM | DW | Wisła | Osiek | GW | Osiek | 18.4859 | 53.7244 | 559/XXVII/13 | 2006 | 3 | 0 |  | 2006 | 1011 | 815 | 160 | 36 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 11.5 | 7.7 | 0 | 0 | 11.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.6 | 35 | 2 | 0.6 | 0 | 815 | 45 | 760 | 160 | 0 | 190 | 80.7577 | 17.4477 | 1.7946 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPL0670 | Osiek | 1 | 18.4696 | 53.7297 | 18.46561149 | 53.7426 | x | x | x | rów melioracyjny - Struga Karszanek | 125 | 150 | 330 | 2167 | 80.76 | 17.46 | 35 | 35 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335 | 750 | 290 | 88.8 | 12.6 | 5.75 | 42.5 | 4.88 | 5.78 | 0.78 | 93.4 | 93.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja osadu poprzez odwadnianie na prasie, higienizacja | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2020 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM068 | Lipusz | kościerski | PM | DW | Wisła | Lipusz | GW | Lipusz | 17.7826 | 54.0999 | 803/XXXVII/14 | 2750 | 3 | 0 |  | 2782 | 2718 | 2554 | 150 | 14 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.9 | 20.6 | 0 | 0 | 27.9 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 80.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 2554 | 21 | 43 | 150 | 0 | 0 | 94.105 | 5.3918 | 0.50324 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0680 | Lipusz | 1 | 17.7817 | 54.0946 | 17.7817 | 54.0946 | Wisła | Wda | x | rów melioracyjny bedący dopływem rzeki Wdy | 210 | 263 | 210 | 3000 | 94.1 | 5.39 | 82.4 | 59 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 373.33 | 817.58 | 328.33 | 163.67 | 14.74 | 3.58 | 47.17 | 5.03 | 15.42 | 0.96 | 90.59 | 93.49 | nie dotyczy | M | 31.12.2019 | odwadnianie osadu poprzez prasowanie, higenizacja osadu wapnem | 49.57 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany: "Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami" (miejsce inwestycji: dz. nr 632, 1107/5, 1106, obręb Lipuska Huta). Projekt budowlany: "Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami" (miejsce inwestycji: dz. nr 603/8, 603/18, 603/27, 632, obręb Lipuska Huta). Projekt budowlany: "Budowa sieci wod.-kan.wraz z przyłączami" (miejsce inwestycji: dz. nr 135, 134/7, 134/13, 134/15, 134/12, 134/11, 134/6, 134/5, obręb Lipusz). Projekt budowlany: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ściekowej" (miejsce inwestycji: dz. nr 280/2, 315/2, 315/4, 1500/1, 1500/2 obręb Lipusz). | Program funkcjonalno-użytkowy "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego". Studium wykonalności projektu: "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego".
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM069 | Łubiana | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | GW | Kościerzyna | 17.9703 | 54.1259 | 806/XXXVII/14 | 5100 | 3 | 0 |  | 5100 | 3400 | 3340 | 60 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.7 | 24.4 | 0 | 0 | 27.7 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 100 | 100 | 60 | 0 | 1500 | 69.4118 | 30.5882 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0690 | Łubiana | 1 | 17.8663 | 54.1173 | 17.8582 | 54.1179 | Wisła | Wda | Pilica | Pilica | 360 | 360 | 360 | 3315 | 69.41 | 30.59 | 106.6 | 106.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 804 | 245 | 137 | 13 | 3 | 45 | 7.9 | 9.8 | 0.67 | 93 | 95 | nie dotyczy | R | 2018 | osad nadmierny zagęszczony higienizowany | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach chronionych gminy Kościerzyna | Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach chronionych gminy Kościerzyna
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM070 | Linia | wejherowski | PM | DW | Wisła | Linia | GW | Linia | 17.9348 | 54.4508 | 715/XXXIII/13 | 3000 | 3 | 0 |  | 3894 | 3794 | 2960 | 780 | 54 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 45.9 | 33.9 | 0 | 0 | 45.9 | 33.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 10 | 81.2 | 69.3 | 11.9 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 100 | 780 | 0 | 0 | 78.5824 | 20.0308 | 1.3867 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0700 | Tłuczewo | 1 | 17.9644 | 54.4622 | 17.9756 | 54.4639 | Łeba | x | x | Łeba | 400 | 450 | 450 | 4314 | 78.58 | 20.03 | 81.2 | 81.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1078 | 615 |  |  | 5 | 61 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wapnowanie i prasowanie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 103.2 | 13.2 | 4.2 | 85.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 108.7 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Uchwała Rady Gminy Linia Nr 208/XXII/VII/2016 z 28.12.2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2017 r.” | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM071 | Borzytuchom | bytowski | PM | DW | Wisła | Borzytuchom | GW | Borzytuchom | 17.3764 | 54.1978 | 50/V/15 | 2655 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2720 | 2704 | 2649 | 30 | 25 | 3 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 51.2 | 23.3 | 0 | 0 | 51.2 | 23.3 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 39 | 88 | 85 | 2 | 1 | 0 | 2649 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 97.6838 | 1.3971 | 0.91912 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0710 | Borzytuchom | 1 | 17.3764 | 54.1969 | 17.3772 | 54.1978 | Słupia | Kamienica | Jutrzenka | rów melioracyjny | 338 | 439 | 338 | 3010 | 97.68 | 1.4 | 87 | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 386 | 874 | 402 |  |  | 10 | 67 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przekazywanie i higienizacja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | przekazane innym podmiotom | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM075 | Żarnowiec | pucki | PM | DW | Wisła | Krokowa | GW | Krokowa | 18.15777977 | 54.77897058 | 889//XLI/14 | 14873 | 2 | 0 |  | 14467 | 5210 | 5157 | 25 | 28 | 10 | 0 | NIE | 113.9 | 58.2 | 0 | 0 | 113.9 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 607.6 | 12 | 1.4 | 0 | 5157 | 2300 | 6957 | 25 | 0 | 0 | 99.6336 | 0.17281 | 0.19354 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM075 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0751 | Żarnowiec | 1 | 18.0714 | 54.7924 | 18.0725 | 54.793 | Piaśnica | x | x | rów melioracyjny (Gorzelany) | 3180 | 3547 | 3180 | 14873 | 94.64 | 0.17 | 614 | 614 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660.8 | 1195.5 | 330.8 | 171.8 | 12.3 | 3.1 | 51.3 | 3.1 | 5 | 0.4 | 97.09 | 96.66 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirowanie | 121 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | RIPOK Swarzewo | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM075 |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0752 | Białogóra | 1 | 17.9646 | 54.8185 | 17.9679 | 54.8175 | Białogórska Struga | x | x | rów melioracyjny (rów bez nazwy) | 400 | 500 | 0 | 4583 | 4.99 | 0 | 7 | 7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 880 | 1260 | 300 |  |  | 3 | 30 | 2.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirowanie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RIPOK Swarzewo | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM077 | Główczyce | słupski | PM | DW | Wisła | Główczyce | GW | Główczyce | 17.372831 | 54.620062, | 799/XXXVII/14 | 4450 | 3 | 0 |  | 4054 | 3929 | 2740 | 1149 | 40 | 10 | 0 | NIE | 29.1 | 14.6 | 0 | 0 | 29.1 | 14.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 72.4 | 4.2 | 0 | 0 | 2740 | 55 | 70 | 1149 | 0 | 0 | 70.6709 | 28.3424 | 0.98668 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0770 | Główczyce | 1 | 17.3611 | 54.6258 | 17.3631 | 54.6278 | Łeba | Pustynka | Ciek Główczycki | Rów RG-1 | 703 | 1021 | 1021 | 5832 | 70.67 | 28.34 | 76.6 | 76.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16 | 62 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie z dodatkiem wapna | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | 1.9 | RPO | 0 | nie dotyczy |  | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM079N | Lipnica | bytowski | PM | DW | Wisła | Lipnica | GW | Lipnica | 17.407 | 53.9944 | 558/XXVII/13 | 4430 | 3 | 0 |  | 4212 | 4176 | 3498 | 528 | 150 | 25 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 92.9 | 34.7 | 0 | 0 | 92.9 | 34.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69.84 | 67.84 | 1 | 1 | 0 | 3498 | 0 | 34 | 528 | 0 | 2 | 83.8557 | 12.5831 | 3.5613 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0790N | Upiłka - ELA MAX 7 | 1 | 17.3322 | 53.9482 | 17.3978 | 53.9711 | Wisła | Brda | Chocina | Prądzona | 300 | 340 | 600 | 7800 | 83.86 | 12.58 | 69.8 | 69.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 620 | 1396 | 520 |  |  | 14 | 76 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higenizacja | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | koncepcja | RM - koncepcja
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM080N | Rzeczenica | człuchowski | PM | WT | Odra | Rzeczenica | GW | Rzeczenica | 17.1125 | 53.7564 | 812/XXXVII/14 | 4585 | 3 | 0 |  | 6013 | 2341 | 1888 | 358 | 95 | 26 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 40 | 13.8 | 0 | 0 | 40 | 13.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 122.3378 | 117.31 | 1.5578 | 3.47 | 0 | 1888 | 3553 | 82 | 358 | 37 | 0 | 91.851 | 6.5691 | 1.5799 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0800N | Rzeczenica | 1 | 17.0959 | 53.7602 | 17.0961 | 53.7598 | Odra | Warta | Noteć | Brzęczek | 650 | 815 | 650 | 6106 | 91.85 | 6.57 | 122.3378 | 118.8678 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1218 | 1328 | 444 |  |  | 12 | 69 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie + higienizacja | 154.1 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM081N | Przywidz | gdański | PM | DW | Wisła | Przywidz | GW | Przywidz | 18.3091 | 54.1935 | 10/07 | 3000 | 3 | 0 |  | 3315 | 3260 | 2790 | 330 | 140 | 34 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.9 | 21.3 | 0 | 0 | 34.9 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 505 | 147.7 | 130.6 | 16.8 | 0.3 | 0 | 2790 | 0 | 43 | 330 | 0 | 12 | 85.46 | 10.3167 | 4.2232 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0810N | Przywidz | 1 | 18.3091 | 54.1935 | 18.3091 | 54.1935 | Wisła | Wierzyca | Wietcisa | Wietcisa | 230 | 430 | 230 | 3867 | 85.46 | 10.32 | 147.7 | 147.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 525 | 929 | 245 |  |  | 9 | 80 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 31.12.2020 | odwadnianie | 60 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 125 | 62.5 | 0 | 62.5 | 164.2 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 289.2 | 289.2 | 289.2 | 0 | 0 |  | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Przywidz | Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Przywidz
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM082N | Przodkowo | kartuski | PM | DW | Wisła | Przodkowo | GW | Przodkowo | 18.2877 | 54.3768 | 122/X/15 | 8675 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8677 | 7592 | 5093 | 2246 | 253 | 51 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 88.37 | 57.1 | 0 | 0 | 88.37 | 57.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 122 | 166.6 | 111 | 25 | 6.4 | 24.2 | 5093 | 150 | 253 | 2246 | 135 | 547 | 63.3399 | 33.7444 | 2.9158 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0820N | Przodkowo | 1 | 18.2878 | 54.3703 | 18.2882 | 54.3701 | Martwa Wisła | Radunia | Mała Słupina | Klasztorna Struga | 840 | 1000 | 840 | 7567 | 63.34 | 33.74 | 136 | 136 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345.83 | 754.75 | 308.33 | 105.18 | 11.14 | 8.17 | 65.83 | 8.12 | 19.8 | 1.26 | 81 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie, higienizacja wapnem | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobysewo, Kosowo, Smołdzino (planowana realizacja w 2017 roku) | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM083N | Stężyca | kartuski | PM | DW | Wisła | Stężyca | GW | Stężyca | 17.95855708 | 54.20618245 | 847/XXXVIII/14 | 16190 | 1 | 0 |  | 9282 | 7338 | 5391 | 1808 | 79 | 12 | 60 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 77.81 | 53.6 | 0 | 0 | 77.81 | 53.6 | 0 | 0.62 | 0.6 | 0 | 27 | 168.096 | 153.458 | 12.838 | 1.8 | 0 | 5391 | 0 | 1944 | 1808 | 0 | 0 | 79.0239 | 19.4786 | 0.85111 | ok | PLPM0830N | Delowo | 1 | 17.9272 | 54.1844 | 17.9099 | 54.18 | Wisła | Wda | Pilica | Kania | 1480 | 1800 | 1800 | 16190 | 79.02 | 19.48 | 153.458 | 153.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 765 | 3162 | 2230 | 118 | 12 | 3.9 | 54.5 | 6.8 | 14.55 | 1.3245 | 93 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | produkcja i sprzedaż | 230.64 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca -umowa dofinansowania nr POIS.02.03.00-00-0036/16-00 z 22.09.2016 - 01.01.2017 | Wyposażenie 3 reaktora biologicznego oraz wyposażnie w farmęfotowoltaicznąna oczyszczalni ścieków w Delowie, Zagospodarowanie osadów rolniczo z oczyszczalni ścieków w Delowie - 01.01.2017
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM085N | Stara Kiszewa | kościerski | PM | DW | Wisła | Stara Kiszewa | GW | Stara Kiszewa | 18.1015 | 53.5925 | 884/XLI/14 | 9995 | 3 | 0 |  | 10845 | 4744 | 3281 | 1367 | 96 | 16 | 0 | NIE | 74.8 | 57.1 | 0 | 0 | 74.8 | 57.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 40 | 141.196 | 97.42 | 8.84 | 0.006 | 34.93 | 3281 | 0 | 850 | 1367 | 0 | 5251 | 38.0913 | 61.0235 | 0.8852 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0850N | Stara Kiszewa | 1 | 18.1795 | 53.9869 | 18.1801 | 53.9884 | Wisła | Wierzyca | x | Wierzyca | 300 | 345 | 700 | 3600 | 38.09 | 61.02 | 106.26 | 106.26 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 204.25 | 614.5 | 214.5 |  |  | 8.9 | 45.75 | 7.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2018 | wywóz na składowisko odpadów | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 184.9 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kiszewa na lata 2017 - 2024 | Wieloletna Prognoza Finansowa Gminy Stara Kiszewa na lata 2017 - 2024.
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM086N | Subkowy | tczewski | PM | DW | Wisła | Subkowy | GW | Subkowy | 18.7691 | 54.001 | 771/XXXVI/13 | 3180 | 3 | 0 |  | 3138 | 3138 | 2403 | 705 | 30 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.789 | 25.429 | 0 | 0 | 32.789 | 25.429 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 53.7 | 0 | 1.1 | 19 | 2403 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 76.5774 | 22.4665 | 0.95602 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 20.1 | 19.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletni Program Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych i Wieloletniej Prognozie Finansowej | nie dotyczy | Ścieki mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny wywozone są do oczyszczalni znajdujących się poza aglomeracja.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM086N |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0861N | Gorzędziej | 1 | 18.8169 | 54.0327 | 18.8219 | 54.0329 | Wisła | x | x | Wisła | 30 | 70 | 70 | 598 | 16.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 335 | 757 | 241.7 |  |  | 5 | 58.2 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | nie dotyczy | X | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM086N |  |  | PM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0862N | Subkowy II | 1 | 18.7782 | 54.0197 | 18.7783 | 54.0198 | Wisła | Struga Subkowska | x | rów melioracyjny R-89 | 180 | 225 | 225 | 1200 | 60.03 | 0 | 44.6 | 44.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 526 | 1151 | 560 |  |  | 7 | 55 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | zagęszczanie grawitacyjne | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM087N | Choczewo | wejherowski | PM | DW | Wisła | Choczewo | GW | Choczewo | 17.8911 | 54.7424 | 922/XLIII/14 | 2910 | 3 | 0 |  | 2793 | 2648 | 2620 | 25 | 3 | 1 | 0 | NIE | 34.16 | 18.16 | 0 | 0 | 34.16 | 18.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 4 | 113.493 | 100.893 | 0.89 | 0.11 | 11.6 | 2620 | 0 | 145 | 25 | 0 | 0 | 98.9975 | 0.89509 | 0.10741 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0870N | CHOCZEWO | 1 | 17.871 | 54.7351 | 17.8697 | 54.7354 | Łeba | Chełst | Struga Choczewska | Struga Choczewska | 460 | 912 | 460 | 5720 | 99 | 0.9 | 113.4 | 113.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 239.75 | 509 | 160.75 |  |  | 4.7 | 41.25 | 9.975 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie na prasie | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | rolnicze zagospodarowania (kompostowanie) | 103.8 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM088N | Sobowidz | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wielkie | GW | Trąbki Wielkie | 18.538 | 54.1715 | 815/XXXVII/14 | 2414 | 3 | 0 |  | 2373 | 2373 | 0 | 2358 | 15 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.62 | 0 | 0 | 0.6 | 95.02 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 99.3679 | 0.63211 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0880N | Sobowidz | 0 | 18.5951 | 54.1507 | 18.5951 | 54.1507 | x | x | x | x | 0 | 500 | 385 | 3150 | 0 | 99 | [21 empty] | nie dotyczy | BN | 2020 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Studium wykonalności dla projektu Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie | Studium wykonalności dla projektu Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie | Inwestycja przygotowywana do realizacji w 2017 i 2018 r.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM091N | Wyczechy | człuchowski | PM | WT | Odra | Czarne | GMW | Czarne | 17.2 | 53.41 | 887/XLI/14 | 2720 | 3 | 0 |  | 2698 | 2585 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 41.7 | 15 | 0 | 0 | 41.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0910N | Wyczechy | 1 | 17.0411 | 53.697 | 17.0424 | 53.697 | Odra | Warta | Noteć | rów melioracyjny | 200 | 400 | 200 | 4400 | 100 | 0 | 47 | 47 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 392 | 574 | 412 |  |  | 14.75 | 74.25 | 16.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie, higienizacja | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM092N | Suchy Dąb | gdański | PM | DW | Wisła | Suchy Dąb | GW | Suchy Dąb | 18.951 | 54.2623 | 257/XXIV/16 | 2640 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2640 | 2640 | 1410 | 1198 | 32 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.9 | 13.5 | 0 | 0 | 20.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44.5 | 32.5 | 11 | 1 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 53.4091 | 45.3788 | 1.2121 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0920N | Oczyszczalnia ścieków Suchy Dąb | 1 | 18.7549 | 54.2075 | 18.7549 | 54.2071 | Martwa Wisła | Motława | Bielawa | rów melioracyjny - Kozi Rów | 165 | 215 | 215 | 3037 | 53.41 | 45.38 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 392 | 897 | 410 |  |  | 11 | 71.5 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 30.09.2018 | składowanie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 55.1 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Dokumentacja projektowa dla projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb. | Dokumentacja projektowa - dla projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb. | Ad. Kol. 22 zmiana aglomeracji dotyczyła zmiany załącznika graficznego oraz liczby RLM.
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM093N | Łęczyce | wejherowski | PM | DW | Wisła | Łęczyce | GW | Łęczyce | 17.861 | 54.591 | 773/XXXVI/13 | 3265 | 3 | 0 |  | 4050 | 4050 | 3702 | 328 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 50.5 | 24.8 | 0 | 0 | 50.5 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 118 | 4 | 0.6 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 91.4074 | 8.0988 | 0.49383 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM0930N | Łęczyce | 1 | 17.5023 | 54.3515 | 17.5029 | 54.3512 | Łeba | x | x | rów melioracji szczegółowych | 650 | 850 | 650 | 5500 | 91.41 | 8.1 | 122.6 | 122 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.7 | 56.7 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLPM094N | Potęgowo | słupski | PM | DW | Wisła | Potęgowo | GW | Potęgowo | 17.4914 | 54.484 | 924/XLIII/14 | 3647 | 3 | 0 |  | 3471 | 3471 | 3397 | 56 | 18 | 6 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 34.25 | 16.306 | 0 | 0 | 34.25 | 16.306 | 0 | 0.74 | 0.596 | 0.12 | 3 | 126.931 | 124.423 | 1.85 | 0.658 | 0 | 3397 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 97.868 | 1.6134 | 0.51858 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 190.073 | 23.37 | 152.726 | 13.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.073 | 190.073 | 166.703 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 23.37 | kredyt | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - podpisanie umowy z wykonawcą | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - podpisanie umowy z wykonawcą
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM094N |  |  | PM | DW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0941 | Potęgowo | 1 | 17.4764 | 54.4743 | 17.4614 | 54.4706 | Łupawa | Darżynka | x | Darżynka | 640 | 896 | 896 | 7800 | 87.15 | 100 | 110.28 | 110.28 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.5 | 85.5 | 9.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, prasowanie | 40.5 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLPM094N |  |  | PM | DW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLPM0942 | Skórowo | 1 |  |  |  |  | Łeba | Stara Łeba- Górzno | Struga Czerwieniecka | Struga Czerwieniecka | 50 | 65 | 65 | 355 | 12.85 | 0 | 15.993 | 15.993 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.5 | 75.5 | 11.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2018 | stabilizacja tlenowa, prasowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLPM501 | Smołdzino | słupski | PM | DW | Wisła | Smołdzino | GW | Smołdzino | 17.1249 | 54.3948 | 890/XLI/14 | 3635 | 3 | 0 |  | 3833 | 3494 | 886 | 2608 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.5 | 16.1 | 0 | 0 | 17.5 | 16.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 886 | 0 | 220 | 2608 | 0 | 119 | 28.8547 | 71.1453 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLPM5010 | SMOŁDZINO | 1 | 17.2023 | 54.6669 | 17.2147 | 54.6606 | Łupawa | x | x | Łupawa | 280 | 336 | 280 | 2000 | 28.85 | 71.15 | 33 | 33 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265 | 716 | 465 | 55.2 | 6.96 | 3.5 | 40 | 3 | 14 | 0.2785 | 74.55 | 96 | nie dotyczy | RM | 31.12.2019 | odsączanie | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 147.6 | 0 | 0 | 5.7 | 153.3 | 153.3 | 5.7 | 0 | 147.6 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wieloletnia Prognoza Finansowaj Gminy Smołdzino na lata 2016 – 2021 oraz w Strategii Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 2016 – 2026 | Wieloletnia Prognoza Finansowaj Gminy Smołdzino na lata 2016 – 2021 oraz w Strategii Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 2016 – 2026
1 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL001 | Sosnowiec | Sosnowiec | SL | MW | Wisła | Sosnowiec | GM | Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Czeladź | 19.1336 | 50.2783 | Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/26/35/2016 z dnia 29.08.2016 r. | 304123 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 296540 | 280885 | 274247 | 813 | 8 | 4 | 5817 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 416.377 | 383.208 | 371.452 | 371.092 | 787.829 | 754.3 | 212.97 | 9.271 | 9.26 | 9.912 | 6279 | 17879.627 | 17850.296 | 29 | 0.331 |  | 274247 | 11737 | 3869 | 813 | 49 | 0 | 97.745 | 0.29069 | 0.0026978 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 17703.959 | 403.31 | 9382.259 | 7918.39 | 8987.3 | 85.3 | 8902 | 0 | 0 | 26691.259 | 26691.39 | 17106.068 | 0 | 4041.6 | 0 | nie dotyczy | 5543.722 | Bank Gospodarstwa Krajowego, EBI | Umowa w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania nr 2, dotyczącego Budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Bronowej i Węglowej w Sosnowcu, realizowanej w ramach projektu pn."Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" | nie wskazano terminów | kol. 22 Od 1 stycznia 2015 r. zmieniono uchwałę określającą granice i wielkość dwukrotnie; Zmiany dotyczyły zwiększenia granic aglomeracji, zmiany liczby RLM kol. 24 Liczba mieszkańców dot. mieszkańców zameldowanych na stałe ponieważ Gmina Sosnowiec nie jest w stanie wygenerować w systemie osób, które meldowały się na pobyt czasowy z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego. kol. 26 Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny w Gminie Sosnowiec została obliczona na podstawie ilości ścieków dostarczonych taborem asenizacyjnym i w założeniu, że 1 mieszkaniec odprowadzadza ilośc ścieków w wysokości 3m3/miesiąc. kol. 29 Liczba związana z brakiem liczby osób odprowadzających ścieki poprzez wykorzystanie taboru asenizacyjnego - Gmina Sosnowiec jest w trakcie weryfikacji ww. ewidencji. kol. 30 Gmina Katowice prowadzi ewidencję tylko w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków; Sosnowieckie Wodociągi S.A. prowadzą ewidencję w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, a ewidencja zbiorników bezodpływowych jest w trakcie weryfikacji. kol 31-34 Różnice w wartościach wynikają z budowy nowych sieci, trwającej inwentaryzacji sieci wybudowanych oraz zmodernizowanych i uwzględnienia likwidacji oraz przekwalifikowania sieci w ramach prowadzonych inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej. kol. 43 Poprzednia wartość została pomniejszona o 15,55 tys. m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym kol. 44 15,55 tys. m3 ścieków trafiło na oczyszczalnię Radocha II w Sosnowcu; Pozostała wartość dotyczy gmin współtworzących Aglomerację Sosnowiec - nie zidentyfikowano oczyszczalni ścieków odbierającej podane ilości. kol. 46. Brak danych
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL001 | Sosnowiec | Sosnowiec | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0011 | Radocha II | 1 | 19.1413 | 50.255 | 19.1388 | 50.2549 | Wisła | Przemsza |  | Przemsza | 65000 |  |  | 411500 | 95 | 0.29 | 17367.184 | 17162.296 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 449.6 | 919.5 | 480.1 | 91.2 | 20.6 | 5.5 | 40 | 16.3 | 9 | 0.65 | 90.2 | 96.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie grawitacyjne os. wstępnego i zagęszczanie mechaniczne os. nadmiernego + fermentacja metanowa + odwadnianie osadu na prasach filtracyjno taśmowych + poletka osadowe | 3281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281.4 | przekazane innym podmiotom do odzysku metodą R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol. 70 - 6229 m3/h - wartość zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym kol. 75, 76 Występująca różnica związana jest z poborem ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej do zasilania urządzeń pracujących na oczyszczalni.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL001 | Sosnowiec | Sosnowiec | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0012 | Zagórze | 1 | 19.2014 | 50.3015 | 19.2025 | 50.3016 | Wisła | Przemsza | Bobrek | Rów Mortimerowski | 2000 |  |  | 20400 | 2.74 | 0 | 498.662 | 498.662 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 439.17 | 892.3 | 464.3 | 90.6 | 17 | 4.58 | 26.6 | 10.08 | 6.9 | 0.498 | 92.4 | 97.1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa + odwadnianie osadu na prasach filtracyjno taśmowych + poletka osadowe | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | przekazane innym podmiotom do odzysku metodą R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol. 70 - 200 m3/h - wartość zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym
2 | TAK | ─ | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL002 | Tychy | Tychy, Bieruńsko-Lędziński | SL | MW | Wisła | Tychy | GM | Tychy, Bieruń | 18.9969 | 50.1147 | V/26/20/2016 | 171878 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 171878 | 124405 | 124117 | 140 | 148 | 37 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 387.5 | 370.4 | 9.4 | 9.4 | 396.9 | 379.8 | 436.4 | 0.968 | 0.548 | 0.6 | 372 | 6660.1 | 6648.2 | 6.5 | 5.4 | 0 | 124117 | 46641 | 832 | 140 | 0 | 0 | 99.8324 | 0.081453 | 0.086108 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0020 | Tychy-Urbanowice | 1 | 19.0513 | 50.0938 | 19.0504 | 50.0915 | Wisła | ─ | ─ | Gostynia | 32731 | 39198 |  | 251006 | 99.8324 | 0.081453 | 10072 | 10072 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 289 | 810 | 374 | 91.9 | 12.5 | 6.2 | 36.7 | 4.5 | 8.46 | 0.82 | 90.79 | 93.44 | MO | MO | 2015 | fermentacja metanowa, odwadnianie na wirówce i prasie | 4262.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 4116.7 | R3 (odzysk kompostowanie, produkcja nawozów) | 1370.1 | 14 | 632.1 | 724 | 7394.05 | 169.95 | 5096.96 | 2127.14 | 0 | 8764.15 | 8764.2 | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | ─ | 6703.6 | WFOŚiGW | Sporządzenie projektu dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną tłocznią na potrzeby osiedla Osad-Czułów w rejonie ulicy Katowickiej | Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Budowa Stacji Odwadniania Osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy - Urbanowice wraz z wykonaniem koncepcji suszarni osadów ściekowych | kolumna 21. 22 – aglomeracja wyznaczona po raz pierwszy w dniu 29.08.2016 r. kol. 42, 43, 75, 76 - różnica pomiędzy ilością ścieków doprowadzonych do oczyszczalni (zafakturowanych) a ilością ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika wynika z obecności wód infiltracyjnych kol. 126 - wykazano wartość pożyczki z WFOŚiGW
3 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL003 | Racibórz | raciborski | SL | GO | Odra | Racibórz | GM | Racibórz, Kornowac, Lubomia, Rudnik | 18.2235 | 50.0924 | V/21/11/2016 | 103099 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 102813 | 61058 | 52394 | 8377 | 287 | 77 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 173.73 | 158.2 | 25.3 | 25.3 | 199.03 | 183.5 | 74.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 247 | 4004.29 | 3763.5 | 231.4 | 9.4 | -0.01 | 52394 | 39690 | 2000 | 8377 | 0 | 65 | 91.5098 | 8.211 | 0.27915 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0030 | Racibórz | 1 | 18.2222 | 50.1056 | 18.2269 | 50.1056 | Odra |  |  | Odra | 15000 |  |  | 197368 | 91.51 | 8.21 | 3775.1 | 3775.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 386 | 825 | 361 | 63 | 8 | 3 | 23 | 8 | 7 | 1 | 89 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja mezofilowa | 974.6 | [6 empty] | 974.6 |  |  | 857.3 | 30.4 | 826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.3 | 857.3 | 603.1 | 0 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I, Studium wykonalności - wniosek POIiŚ - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia i Grabówka wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik. | nie dotyczy | Kolumna nr 25: Ze względu na malejącą liczbę rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji, wartość mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego określono na poodstawie procetowego udziału rzeczywistej ilości mieszkańców. Kolumna nr 35: W V aktualizacji KPOŚK została podana błędna długośc istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (200,1 km), obecnie na terenie aglomeracji istnieje 199,0 km tej sieci.Kolumna nr 44: podana ilość zawiera także ścieki wywożone do innych oczyszczalni ścieków znajdujących się poza aglomeracją Racibórz (np. Rydułtowy, Wodzisław Śl.). Kolumna nr 70: W pozwoleniu wodnoprawnym nie jest określona maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków.
4 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL004 | Częstochowa | Częstochowa | SL | Wt | Odra | Częstochowa | GM | Częstochowa, część gmin: Mykanów, Rędziny, Poczesna, Konopiska | 19.0651 | 50.4836 | V/27/11/2016 | 242081 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 282228 | 232689 | 230079 | 1964 | 646 | 163 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 689.4 | 642.22 | 0 | 0 | 689.4 | 642.22 | 461.67 | 2.75 | 2.75 | 1.59 | 1763 | 11936.46 | 11846.36 | 56.3 | 33.8 | 0 | 230079 | 45853 | 3358 | 1964 | 328 | 0 | 98.959 | 0.81211 | 0.22889 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 1293.31 | 54.89 | 454.69 | 783.73 | 5125.3 | 803.4 | 3885.9 | 436 |  | 6418.61 | 6418.6 | 6346.6 |  |  |  |  | 72 | środki ludności | Rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym gm. Mykanów. Przygotowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rędziny. Przygotowanie dokumentacji dla modernizacji sieci kanalizacyjnej. |  | dot. kol. 22-zmiana RLM aglomeracji oraz zmniejszenie granic. Zweryfikowano ilość osób korzystających z szamb w Częstochowie. Kol 48 nastąpił nieprzewidziany wzrost RLM przemysłu, nie uwzględniony w RLM w uchwale wyznaczającej Aglomerację Częstochowa. Aglomeracja wymaga zmiany .
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL004 | Częstochowa | Częstochowa | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0041 | Oczyszczalnia Ścieków Dźbów (OŚD) | 1 | 19.0552 | 50.7594 | 19.0538 | 50.76 | Odra | Warta | Stradomka | Potok od Konopisk | 2800 | 2800 |  | 14000 | 7.5 | 0 | 414.378 | 383.986 | non PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 930 | 2033 | 1612 | 147 | 16.3 | 7.5 | 46.8 | 9.8 | 28.7 | 0.57 | 81.9 | 96.8 | nie dotyczy | RM | 2020 | zagęszczanie osadów, tlenowa stabilizacja, osad po tlenowej stabilizacji jest przewożony do COŚ Częstochowa i poddawany dalszym procesom w instalacji | 392 |  |  | 392 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | przygotowanie placu budowy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL004 | Częstochowa | Częstochowa | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0042 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) | 1 | 19.1645 | 50.8197 | 19.1608 | 50.8269 | Odra | Warta |  | Rzeka Warta | 88000 | 88000 |  | 313385 | 91.44 | 0.81 | 15039.74 | 14242.649 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | 641 | 380 | 84.1 | 8.4 | 3.6 | 34.1 | 8.5 | 5.7 | 0.41 | 93.6 | 95.4 | M | RM | 2015 | zagęszczanie osadów, fermentacja metanowa, mechaniczne odwadnianie, granulowanie, suszenie termiczne | 3177 |  |  | 2961 |  | 216 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL005 | Katowice | Katowice | SL |  |  | Katowice | GM | Katowice Czeladź Siemianowice Śląskie Sosnowiec | 19.0201 | 50.2585 | Uchwała Nr V/16/20/2015 | 370647 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 370767 | 351000 | 347198 | 3777 | 25 | 4 | 0 | patrz: kol. UWAGI | 458.12 | 435.66 | 330.002 | 324.942 | 788.122 | 760.602 | 125.463 | 5.4 | 5.4 | 5.41 | 2401 | 22492.07 | 21588 | 179.17 | 0.9 | 724 | 347198 | 15202 | 4565 | 3777 | 0 | 0 | 98.9746 | 1.0187 | 0.0067428 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 5 | 5 | [50 empty] | 9814.2 | 93 | 6546.4 | 3174.8 | 722.95 | 298.1 | 424.85 | 0 | 0 | 10537.15 | 10537.16 | 5538.11 | 0 | 1398.6 | 815.1 | FS | 2785.35 | EBI | 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III 2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Niwa, Kilińskiego, Boguckiego i części ul.Bytomskiej w Czeladzi 3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z przyłączami w ul. Betonowej w Czeladzi 4. (Czeladź) Budowa kanalizacji sanitarnej - Piaski Zachodnie 5. (Czeladź) Dolna Węgroda- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej, Reymonta 6. (Czeladź) Górna Węgroda - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta, 7. (Czeladź) Nowe Miasto - kanalizacji w ul. Wojkowicka oraz części ul. Szpitalnej 8. (Czeladź) Józefów - kanalizacja sanitarna w ul. Katowickiej (równolegle do drogi powiatowej od granicy z miastem Sosnowiec) 9. (Czeladź) Przedmieście - ul. Przełajska 10. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich | kol. 22 zmiana aglomeracji nastąpiła w celu uporządkowania faktycznego stanu systemu kanalizacji zbiorczej, działającego na terenie poszczególnych gmin, aktualizację danych, m.in. uwzględnienie zmian demograficznych oraz (zmniejszenie) ładunku BZT5 dla sektora przemysłowego, co wpływa na zmianę RLM dla tego sektora oraz doprowadzenie granic i obszaru aglomeracji do zgodności z Rozp.MŚ z dn.22.07.2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 poz. 995). kol. 24 25 Dane z miasta Sosnowca dotyczą mieszkańców na stałe zameldowanych (zgodnie z informacją z WSO UM w Sosnowcu brak możliwości w systemie wygenerowania osób, które meldowały się na pobyt czasowy z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego) kol. 30 Katowice - tylko przydomowe oczyszczalnie, Czeladź - nie, Siemianowice Śl. - pełna ewidencja, Sosnowiec - tylko przydomowe oczyszczalnie (Sosnowieckie Wodociągi S.A. prowadzą ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków, a ewidencja zbiorników bezodpływowych jest w trakcie opracowywania) kol. 44 podana ilość ścieków została obliczona na podstawie wartości z kol. 26 (ilość Mk obsługiwanych przez tabor asenizacyjny) przy założeniu produkcji 3m3/Mk*m-c; nie zidentyfikowano oczyszczalni ścieków odbierającej podane ilości kol. 76 dla OŚ Dąbrówka Mała ilość ścieków oczyszczonych pomniejszona o sprzedaż jako woda technologiczna na potrzeby elektrociepłowni (Tauron Ciepło Sp.z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice)
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL005 | Katowice | Katowice | SL | MW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0051 | Gigablok | 1 | 19.0667 | 50.2633 | 19.0672 | 50.2622 | Wisła | Przemsza | Brynica | Rawa | 40000 | brak | 40000 | 200000 | 40.6 | 0 | 8758 | 8758 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337.54 | 746.72 | 358.4 | 74.46 | 7.9 | 2.94 | 36.25 | 5.97 | 7.15 | 0.59 | 90 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja | 2190.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.54 | produkcja kompostu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL005 | Katowice | Katowice | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0052 | Panewniki | 1 | 18.9278 | 50.2306 | 18.9297 | 50.2292 | Odra | Kłodnica | Kłodnica | Kłodnica | 18000 | brak | 18000 | 77000 | 15.6 | 0 | 4439 | 4439 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 216.63 | 548.89 | 284.35 | 54.76 | 7.46 | 2.04 | 26.72 | 3.73 | 5.3 | 0.57 | 90.32 | 92.38 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja | 1119.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.77 | produkcja kompostu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL005 | Katowice | Katowice | SL | MW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0053 | Podlesie | 1 | 18.9781 | 50.1686 | 18.9806 | 50.1711 | Wisła | Gostynka | Gostynka | Mleczna | 15500 | 30000 | 15500 | 65000 | 13.2 | 0 | 2675 | 2675 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 936 | 473 | 67 | 13 | 3 | 34 | 4.6 | 5.9 | 0.4 | 91 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | produkcja kompostu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL005 | Katowice | Katowice | SL | MW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0054 | Dąbrówka-Mała Centrum | 1 | 19.0664 | 50.2875 | 19.0719 | 50.2894 | Wisła | Przemsza | Przemsza | Brynica | 23000 | 80000 |  | 145000 | 29.5 | 0 | 5770 | 4856 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 438.68 | 978.12 | 416.24 | 93.6 | 12.56 | 8.03 | 51.86 | 9.39 | 8.16 | 0.77 | 91.2 | 93.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | produkcja nawozu | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL005 | Katowice | Katowice | SL | MW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0055 | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie | 0 | 19.0527 | 50.2954 | 19.0531 | 50.1738 | Wisła | Przemsza | Przemsza | Brynica | 10000 | 12000 | 12000 | 100000 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 465 | 930 | 550 | 86 | 15.8 | 15 | 125 | 35 | 10 | 1 | 80 | 80 | nie dotyczy | BN | 2020 | granulacja | 160.6 | 0 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL006 | Zabrze | Zabrze | SL | GO | Odra | Zabrze | GM | Zabrze | 18.8027 | 50.3084 | UchNrV/5/16/2015 | 175678 | BC | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 180135 | 175882 | 175706 | 105 | 30 | 10 | 41 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 338 | 309.9 | 20.1 | 20.1 | 358.1 | 330 |  | 16 | 15.3 | 0.2 | 336 | 8135.63 | 8129.9 | 3.84 | 0.8 | 1.09 | 175706 | 3343 | 582 | 105 | 328 | 0 | 99.7202 | 0.24038 | 0.016654 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 570.5 |  | 570.5 | 0 | 363.913 | 363.913 | 0 | 0 | 0 | 934.413 | 934.4 | 934.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | otrzymanie dokumentacji projektowej dla inwestycji- Budowa kanalizacji sanitarnej- Mikulczycka | Spotkanie z Firmą LEMTECH Konsulting sp. z o.o.ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków w sprawie wykonania analizy tech.-ekonom.możliwości i zasadności modernizacji Oczyszcz. Mikulczyce.Przedstawienie oferty na w/w analizę w dniu 07.11.2013 przez LEMTECH Konsulting sp. z o.o.Kraków. | dot. kol.110,112 podana wartość 570,5=196,5+374 Wartość196,5 to koszty poniesione na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rej.ul. Rogoźnickiej i Tyskiej, 374 to koszty poniesione na wykonanie przyłączy kanalizacji do nieruchomości położonych w Dzielnicy Pawłów w Zabrzu.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL006 | Zabrze | Zabrze | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0061 | OŚ Zabrze Śródmiescie | 1 | 18.7486 | 50.3099 | 18.7484 | 50.3087 | rz. Odra | rz. Kłodnica | rz. Bytomka | rz. Bytomka | 33400 | 33400 |  | 248000 | 90.4 | 0.13 | 7282.63 | 7282.63 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399.29 | 1059.5 | 393.38 | 90.42 | 10.54 | 3.24 | 32.25 | 3.85 | 8.03 | 0.31 | 91.12 | 97.06 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, odwadnianie, stabilizacja beztlenowa | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | kom. osady ściek.są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL006 | Zabrze | Zabrze | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0062 | OŚ Zabrze Mikulczyce | 1 | 18.7437 | 50.3413 | 18.7414 | 50.3434 | rz. Odra | rz. Kłodnica | rz. Bytomka | ciek Rokitnicki | 5000 | 6300 |  | 29170 | 9.32 | 0.11 | 851.02 | 851 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 253.58 | 650.96 | 200.89 | 120.5 | 12.56 | 21.83 | 2.58 | 3.53 | 6.94 | 0.42 | 94.24 | 96.66 | nie dotyczy | M | 2017/2018 | zagęszczanie, odwadnianie, stabilizacja tlenowa | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | kom. osady ściek.są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | dot. kol. 98- planowany termin zakonczenia inwestycji zgodnie z SIWZ rok 2019
7 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL007 | Żywiec | żywiecki | SL | GW | Wisła | Żywiec | GM | Żywiec, Radziechowy - Wieprz, Lipowa, Gliowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łodygowice, Świnna | 19.2036 | 49.6891 | V/26/37/2016 | 205996 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 203439 | 98899 | 83244 | 7460 | 230 | 115 | 7965 | TAK - pełna ewidencja | 1167.36 | 1107.06 | 0 | 0 | 1167.36 | 1107.06 | 92 | 3.76 | 3.46 | 1.3 | 400 | 7595.24 | 7296 | 4.2 | 8.3 | 286.74 | 83244 | 93794 | 10649 | 7460 | 97 |  | 92.2571 | 3.7146 | 0.11306 | ok | PLSL0070 | MOŚ w Żywcu | 1 | 19.1964 | 49.6958 | 19.1961 | 49.6969 | Wisła | Soła | Zbiornik Tresna | Zbiornik TRESNA | 32000 | 42000 |  | 209366 | 92.26 | 3.7146 | 7300 | 7300 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 790 | 401 | 70.8 | 9.6 | 5.1 | 39.3 | 6.1 | 9 | 0.5 | 87 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja mezofilowa, odwadnianie, suszenie | 1750.4 | 0 | 0 | 1508.9 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 |  | 15889.2 | 323.3 | 15190.1 | 375.8 | 85 |  |  | 85 |  | 15974.2 | 15974.2 | 15800.4 | 0 | 101.6 | 72.2 | POIiŚ | 0 | nie dotyczy | SIWZ | SIWZ, PFU | Róznica w ilości osób zawartych w kolumnie 24, a sumie ilości osob w kolumnach 24-27 wynika z charakteru rolniczego gmin tworzących aglomerację, co powoduje, że część ścieków zagospodarowywana jest na użytkach rolniczych; W kolumnach 45 i 46 dane wyliczone zostały na podstawie średniego zużycia wody przez 1 mieszkańca w ilości 3m3; Kolumna 52 - brak danych
8 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL008 | Chorzów-Świętochłowice | Chorzów | SL | MW | Wisła | Chorzów | GM | Chorzów, Świętochłowice, część Miasta Katowice | 18.9532 | 50.2975 | V/26/32/2016 | 162767 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 161721 | 152589 | 152104 | 475 | 10 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 50.2 | 44.6 | 205.4 | 199.9 | 255.6 | 244.5 | 40.8 | 3.7 | 3.7 | 0 | 379 | 10302.6709 | 10277 | 25.5709 | 0.1 | 0 | 152104 | 6820 | 1000 | 475 | 1312 | 0 | 98.8888 | 1.105 | 0.0061835 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL008 | Klimzowiec | 1 | 18.9638 | 50.2772 | 18.9636 | 50.2761 | Wisła | Przemsza | Brynica | Rawa | 45300 | 119500 | 0 | 282133 | 98.8888 | 1.105 | 10302.5709 | 10302.5709 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275.45 | 584.98 | 206.59 | 68 | 7.77 | 4.04 | 28.69 | 6.36 | 8.73 | 0.46 | 87.17 | 94.08 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, fermentacja metanowa, odwadnianie na prasach; | 2682.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.17 | odzysk | 3493.47 | 180.2 | 3313.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.47 | 3493.5 | 2040.6 | 0 | 0 | 1452.9 | Fundusz Spójności | 0 | nie dotyczy | Nazwa dokumentu: Projekt Budowlany dot. Budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowska-Siemiano-wicka do ul. P.Skargi-Kościuszki w Chorzowie | Nazwa dokumentu: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Budowy niskotemperaturowej suszarni osadów na oczyszczalni ścieków „Klimzowiec” | kol. 71 - wpisano "0" gdyż nie planuje się rozbudowy istnie-jącej oczyszczalni; kol. 124 - wykazano wielkość refundacji z FS poniesionych w 2016 nakładów na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0095/16 pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji "Chorzów-Świętochłowice"
9 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL009 | Gliwice | gliwicki | SL | GO | Odra | Gliwice | GM | miasto Gliwice (z wyłączeniem osiedla Wilcze gardło), miasto Pyskowice | 18.409 | 50.1746 | V/15/10/2015 | 229013 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 225121 | 187832 | 184765 | 2523 | 544 | 136 | 0 | NIE | 488.8 | 455.9 | 29.1 | 29.1 | 517.9 | 485 | 269.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 12013.4 | 11927.2 | 46.9 | 19.8 | 19.5 | 184765 | 33475 | 3814 | 2523 | 0 | 0 | 98.6376 | 1.1207 | 0.24165 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL009 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 18.6453 | 50.3119 | 18.6453 | 50.3119 | Odra | Kłodnica | nd | Kłodnica | 32716 | 70987 |  | 310750 | 98.64 | 1.12 | 11974.1 | 11974.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275.88 | 758.75 | 349.67 | 92.17 | 7.42 | 9.01 | 31.55 | 4.38 | 8.5 | 0.65 | 90.77 | 91.24 | nie dotyczy | MO | 2015 | fermentacja metanowa, odwadnianie na prasach filtracyjnych i wirówce, higienizacja | 2760.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.7 | metody R3 i R12 (wg zał. Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | kol.22-zmniejszenie granic i dostosowanie RLM do aktualnej liczby mieszkańców kol.25 - ogólna liczba mieszkańców zmalała, tym samym zmalała też liczba mieszkańców podłączonych kol.31-39 - cały zakres kanalizacji planowany w ramach KPOŚK został zakończony w 2015 roku, różnice w długościach w stosunku do sprawozdaia za 2016 wynikają z inwestycji własnych i przejęć sieci kol.45 - ilość ścieków obliczona przy założeniu 100 litrów na mieszkańca na dobę kol.71 - nie dotyczy kol.110-127 - inwestycje dotyczące KPOŚK zakończono w 2015 roku
10 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL010 | Bielsko-Biała Komorowice | powiat grodzki Bielsko-Biała, powiat bielski | SL | MW | Wisła | Bielsko-Biała | MGMW | Bielsko-Biała, Wilkowice, Buczkowice, Szczyrk | 19.0512 | 49.8216 | Uchwała nr V/25/29/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 | 233193 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 231812 | 200157 | 190588 | 7421 | 2148 | 533 | 0 |  | 878.6 | 841.2 | 134.3 | 134.3 | 1012.9 | 975.5 | 104.4 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 1986 | 20368.0398 | 20003 | 40 | 325.0398 | 0 | 190588 | 24095 | 6834 | 7421 | 421 | 305 | 95.5589 | 3.5145 | 0.92661 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0100 | Komorowice | 1 | 19.0448 | 49.8646 | 19.0452 | 49.8642 | rzeka Wisła | rzeka Biała | - | rzeka Biała | 90000 | 124000 |  | 220000 | 95.5589 | 3.5145 | 20043 | 20043 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 487 | 240 | 39 | 5 | 5.52 | 39 | 11 | 8.79 | 0.6 | 77.5 | 88 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | fermentacja metanowa, odwadnianie mechaniczne | 3060 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1085 | 1751 | 0 | 158 | produkcja kompostu | 3277.2 | 365.8 | 1468.4 | 1443 | 93.7 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 3370.9 | 3370.9 | 3297.2 | 0 | 73.7 | 0 |  | 0 |  | Bielsko-Biała: (1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Orlej, Szpaków i Modrej w Bielsku-Białej,(2) Koncepcja szczegółowa budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pod Kasztanem, 13 Zakrętów i Janowickiej oraz Deszczowej w Bielsku-Białej (3)Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gładkiej, Architektów, Braterskiej w Bielsku-Białej; Wilkowice: Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.; Buczkowice - Wstępna koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Buczkowice; Szczyrk - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej, Świerkowej oraz Szczytowej | (1)Program funkcjonalon-użytkowy budowy zbiornika biogazu na terenie o.s. Komorowice; (2) Program funkcjonalon-użytkowy modernizacja systemu oczyszczania ścieków o.s. Komorowice - instalacja podczyszczania odcieków z odwirowania osadów | kol.22 - Do obszaru aglomeracji z jednej strony włączono tereny do tej pory słabo zurbanizowane, na których powstały nowe budynki, a z drugiej strony wyłączono z niej obszary, które po wykonaniu projektu technicznego nie spełniły wymaganych wskaźników. Do aglomeracji włączono także obszar, który znajdował sie w obszarze aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica, ale w zwiazku z wyłączeniem przepompowni ścieków, ścieki z tego terenu grawitacyjne odpływają do OS Komorowice. W związku z powyższą sytuacją, zmanie uległa też ilość mieszkańców aglomeracji i podłączonych do kanalizacji (kol. 24 i 25) oraz długość kanalizacji w aglomeracji (kol. 31 i 32) kol.30 - Na terenie aglomeracji niektóre gminy prowadzą ewidencje zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni, inne prowadzą, ale tylko dla oczyszczalni przydomowych, a niektóre nie prowadzą takiej ewidencji; kol. 44 - Oczyszczalnia w Wapienicy nie posiada punktu zlewnego, więc wszystkie ścieki dowożone z aglomeracji BB Wapienica kierowane są na OS w Komorowicach, w związku z powyższym wartość w tej kolumnie jest sumą ilości ścieków dowożonych taborem aseniz. z terenu obu aglomeracji; kol. 128 - W ankiecie V AKPOŚK kol. 37 jako termin rozpoczęcia podano najwcześniejszy termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji ze wszystkich terminów podanych przez gminy tworzące aglomearcję; kol. 128- informacja z Gminy Wilkowice: W ramach projektu wybudowane zostanie 56,2 km kanalizacji sanitarnej. Dotacja UE 58,2 mln zł, Pożyczka NFOŚiGW 28,2 mln zł, Środki Gminy 27,2 mln zł. W wyniku realizacji Projektu wzrośnie liczba RLM podłączonych do kanalizacji o 5293.
11 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL011 | Bytom | Bytom | SL |  |  | Bytom | GM | Bytom, Radzionków | 18.9119 | 50.3504 | V/30/7/2016 | 191749 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 187425 | 167990 | 165938 | 2052 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 357.76 | 304.33 | 116.8 | 116.8 | 474.56 | 421.13 | 202.2 | 0.746 | 0.746 | 0.868 | 249 | 8861.058 | 8847.067 | 13.991 | 0 | 0 | 165938 | 18614 | 821 | 2052 | 0 | 0 | 98.9052 | 1.0948 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 1066.889 | 67 | 340.572 | 659.317 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1176.889 | 1176.889 | 584.087 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 592.802 | szkody górnicze - odszkodowanie; gmina Radzionków | uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę |  | kol. 22 - zmiana w zakresie RLM oraz wyodrębnienia z aglomeracji przydomowych oczyszczalni ścieków; kol.25 i kol. 26 - zmniejszona liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, a zwiększona liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny w stosunku do roku ubiegłego wiąże się z omyłką pisarską
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL011 | Bytom | Bytom | SL | MW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0111 | OŚ Centralna | 1 | 18.8949 | 50.3827 | 18.8956 | 50.3794 | Wisła | Brynica | Szarlejka | Szarlejka |  | 30000 |  | 173530 | 82.94 | 1.09 | 7052.775 | 7052.775 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415.63 | 1126.46 | 485.29 | 92.95 | 12.97 | 6.52 | 41.76 | 11.56 | 10.67 | 0.64 | 88.52 | 95.06 | nie dotyczy | MO | 2018 | fermentacja metanowa i odwadnianie na prasach taśmowych | 2434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.6 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę | kol. 69 b.d.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL011 | Bytom | Bytom | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0112 | OŚ Bobrek | 1 | 18.8618 | 50.3354 | 18.861 | 50.3353 | Odra | Kłodnica | Bytomka | Rów Miechowicki | 800 | 1200 | 0 | 2700 | 1.29 | 0 | 243.701 | 243.701 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.75 | 932.08 | 355.17 | 103.51 | 11.84 | 2.59 | 26.98 | 4.07 | 18.9 | 1.81 | 81.74 | 84.71 | nie dotyczy | L | 2018 | stabilizacja tlenowa i odwadnianie na prasie taśmowej | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | opracowanie koncepcji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL011 | Bytom | Bytom | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0113 | OŚ Miechowice | 1 | 18.8563 | 50.3529 | 18.8573 | 50.3519 | Odra | Kłodnica | Bytomka | Rów Miechowicki | 12000 |  |  | 30710 | 14.68 | 0 | 1564.582 | 1564.582 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 382.08 | 1296 | 943.83 | 66.65 | 11.29 | 5.02 | 30.88 | 12.68 | 6.32 | 0.56 | 90.52 | 95.04 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa i odwadnianie w wirówce | 589.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.23 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy | kol. 70 b.d.
12 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL012 | Jaworzno | Jaworzno | SL | MW | Wisła | Jaworzno | GM | Jaworzno, Chełmek. Mysłowice | 19.2752 | 50.1994 | V/26/27/2016 | 100945 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 98327 | 92094 | 79518 | 11983 | 188 | 71 | 405 | TAK - pełna ewidencja | 221.7 | 211.89 | 137.9 | 116.9 | 359.6 | 328.79 | 61.7 | 3.8 | 3.8 | 3.61 | 808 | 2901.83 | 2836.96 | 53.22 | 6.55 | 5.1 | 79518 | 5688 | 425 | 11983 | 0 | 120 | 87.088 | 12.3089 | 0.1912 | ok | PLSL0120 | Jaworzno Dąb | 1 | 19.2577 | 50.1355 | 19.252 | 50.1326 | Wisła | Przemsza | - | Przemsza | 25000 | 90000 | 0 | 125000 | 87 | 12 | 5740.91 | 5740.91 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248 | 681 | 263 | 79 | 11 | 10 | 46 | 14 | 7 | 0 | 90 | 97 | nie dotyczy | RM | 31.07.2015 | zagęszczanie mechaniczne, odwadnianie za pomocą wirówek, higienizacja | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | kompostowanie | 5728.63 | 290.9 | 2394.08 | 3043.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728.63 | 5728.63 | 5728.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2014 - zlecenie opracowania projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 01.04.2016 - opracowanie PFU | 01.01.2018 - rozpoczęcie prac przygotowawczych - podział dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków na dwa etapy, zmiana Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 01.01 2019 - rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków | kol. 22 - pierwsza zmiana dotyczyła zmniejszenia granic aglomeracji i zmniejszenia RLM, druga zmiana dotyczyła rozszerzenia aglomeracji i zwiększenia RLM, kol. 25 - zmniejszenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji wynika z przeliczenia liczby osób korzystających z kanalizacji według aktualnej na 31.12.2016r. bazy meldunkowej i aktualnej bazy adresów korzystających z sieci kanalizacyjnej (usunięto osoby posiadające techniczną możliwość podłączenia do kanalizacji, ale nie korzystające z kanalizacji), powstały błąd w sprawozdaniu za rok 2015 to „podwójne” zaliczenie do kategorii osób korzystających z kanalizacji osób, które przyłączone były do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a które zostały przepięte na sieć kanalizacji sanitarnej. Dane zostały zweryfikowane i ujednolicone na etapie przygotowywania wniosku o wyznaczenie Aglomeracji Jaworzno w kwietniu 2016r., kol. 31 - różnica 0,2 km to zlikwidowana sieć kanalizacyjna w 2016r., kol. 32 – wykazano większą długość sieci o 1,7 km - rozbieżność wynika z faktu, że Gmina Chełmek w sprawozdaniu za 2015 wskazała sieci, które posiadały pozwolenie na użytkowanie, a w kolumnie nr 31 uwzględniła całkowitą długość sieci kanalizacyjnej. W roku 2016 skorygowano te dane stad różnica w długości sieci grawitacyjnej, kol. 34 – długość sieci została skorygowana, kol. 71 – nie dotyczy.
13 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL013 | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | SL | MW | Wisła | Dąbrowa Górnicza | GM | Dąbrowa Górnicza, Będzin | 19.2062 | 50.331 | V/10/17/2015 z 22.06.2015 r. | 124246 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 125416 | 114249 | 106998 | 4689 | 423 | 141 | 2139 | TAK - pełna ewidencja | 268.78 | 233.54 | 52.9 | 52.9 | 321.68 | 286.44 | 189.88 | 8.79 | 7.99 | 0.2 | 3616 | 6582.77 | 6532.5 | 37.6 | 12.67 |  | 106998 | 10428 | 635 | 4689 | 0 | 104 | 94.1355 | 3.8217 | 0.33728 | ok | PLSL0130 | OŚ Centrum | 1 | 19.1717 | 50.3343 | 19.1733 | 50.3335 | Wisła | Przemsza | Czarna Przemsza | Pogoria | 25000 | 61000 |  | 200000 | 94.14 | 3.82 | 6570.1 | 6570.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 277 | 687.1 | 338.9 | 70.2 | 10.4 | 5.3 | 29.9 | 3.1 | 6.6 | 0.6 | 91 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja, odwodnienie | 1721.6 | [7 empty] | 1721.6 | odzysk R3 przez firmy zewnętrzne | 5643.2 | 129.7 | 5233.3 | 280.2 | 0 |  |  |  |  | 5643.2 | 5643.2 | 5545.9 | 97.3 | [5 empty] | zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy dla pozwolenia na budowę nr 642/2013 z dnia 08.11.2013 r. | nie dotyczy | kol. 24 - na podstawie danych meldunkowych; kol. 45 - ilość ścieków oczyszczana systemami indywidualnymi została wyliczona z uwzględnieniem średniego zużycia wody w aglomeracji DG oraz ilości mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie przydomowe kol. 46 - brak danych; kol. 63, 64 - istnieje jeszcze drugi wylot: szerokość 50,3327, długość 19,1693;
14 | TAK | Nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL014 | Ruda Śląska | Ruda Śląska | SL | GO | Odra | Ruda Śląska | GM | Ruda Śląska | 18.875 | 50.286 | V/26/34/2016 | 143168 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 142022 | 134365 | 130373 | 3556 | 436 | 109 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 135.7 | 123 | 118.8 | 118.8 | 254.5 | 241.8 | 85.11 | 4.8 | 4.8 |  | 900 | 8589.9 | 8557.4 | 12.6 | 19.9 | 0 | 130373 | 6373 | 954 | 3556 | 330 | 0 | 96.9568 | 2.7362 | 0.30699 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 3612 | 416 | 3196 |  | 29 |  | 29 |  |  | 3641 | 3641 | 3132 |  | 509 |  |  |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej, Pawłowskiej, Kingi w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach 2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie 3. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatowej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach 4. Budowa kanalizacji w ul. OMP i Drobnej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Krańcowej, Reja, Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 6. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Kaczmarka w Rudzie Śląskiej - Halembie 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poświatowskiej, Radziewiczówny, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej w Rudzie Śląskiej - Halembie 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczudlaka (od budynku nr 47 do ul. Mikołowskiej) w Rudzie Śląskiej - Halembie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Rudzie Śląskiej - Halembie 10. Brak projektu - planowana budowa kanalizacji w ul. Zapolskiej 11. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Wyspiańskiego oraz przebudowa sieci wodociagowej w ul. Śląskiej w R.Śl. 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studziennej w Rudzie Śląskiej - Halembie 14. Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Pawła, Starej w Rudzie Śląskiej - Chebziu 15. Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej |  | 1) kol. 3 i kol. 4 - nie dotyczy - w skład Aglomeracji Ruda Śląska wchodzi 1 gmina. 2) kol. 22 - zmiana aglomeracji związana była ze zwiększeniem granic i wartością RLM 3) kol. 71 - nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL014 | Ruda Śląska | Ruda Śląska | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0141 | Orzegów | 1 | 18.8799 | 50.3262 | 18.8808 | 50.3276 | Rzeka Odra | Rzeka Kłodnica | Rzeka Bytomka | Rzeka Bytomka | 10000 | 20016 | 0 | 58333 | 25.55 | 0.55 | 2256.9 | 2256.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390.08 | 863 | 271 | 75 | 13 | 3 | 33 | 4 | 5 | 0.19 | 93 | 98.5 | nie dotyczy | MO | 2018 | prasa filtracyjna + suszenie | 958 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | rekultywacja składowiska pyłu z elektrowni | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol. 95 - redukcja fosforu dla oczyszczalni Orzegów nie wynosi 100%, ponieważ średnia roczna wartość Pog w ściekach odpływających wyniosła 0,19 mg/l (kol. 93) dlatego wielkość redukcji wykazała 99% kol. 100 nie jest sumą kolumny 103 i 108. Wyjaśnienie: ze względu na utrzymanie sprawności instalacji do suszenia ilość z kol. 103 została poddana procesowi suszenia a następnie przekazana do rekultywacji wraz z pozostałą ilością osadów (kol. 108 zawiera ilości osadów z kol. 103)
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL014 | Ruda Śląska | Ruda Śląska | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0142 | Barbara | 1 | 18.8935 | 50.2613 | 18.8919 | 50.2603 | Rzeka Odra | Rzeka Kłodnica | Potok Bielszowicki | Potok Bielszowicki | 10414 | 13000 | 0 | 57857 | 33.11 | 0.48 | 2925.2 | 2925.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 430 | 1016 | 463 | 73 | 9 | 7 | 49.46 | 18 | 9 | 0.63 | 88 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa filtracyjna | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | rekultywacja składowiska pyłu z elektrowni | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Budowa przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym przetłaczającym ścieki z ciągu technologicznego Phoredox na Biolak na terenie oczyszczalni ścieków "Barbara" w Rudzie Ślaskiej - Kochłowicach
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL014 | Ruda Śląska | Ruda Śląska | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0143 | Halemba - Centrum | 1 | 18.8209 | 50.247 | 18.82 | 50.2446 | Rzeka Odra | Rzeka Kłodnica |  | Rzeka Kłodnica | 12550 | 13805 | 0 | 73300 | 38.3 | 1.7 | 3387.8 | 3387.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257 | 670 | 407 | 55 | 12 | 2 | 32 | 3.57 | 2 | 0.28 | 96 | 97.6 | nie dotyczy | MO | 2017 | prasa filtracyjna | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | rekultywacja składowiska pyłu z elektrowni | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | kol. 95 - redukcja fosforu dla oczyszczalni Halemba Centrum nie wynosi 100%, ponieważ średnia roczna wartość Pog w ściekach odpływających wyniosła 0,28 mg/l (kol. 93) dlatego wielkość redukcji wykazała 98%
15 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL015 | Jastrzębie-Zdrój | jastrzębski,wodzisławski | SL | GO | Odra | Jastrzębie-Zdrój | MGMW | Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów | 18.6118 | 49.9528 | Uchwała IV/55/10/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego | 113398 | 0 | 0 |  | 108967 | 93752 | 92228 | 1290 | 120 | 32 | 114 | TAK - pełna ewidencja | 487.2 | 427.4 | 0 | 0 | 487.2 | 427.4 | 96.4036 | 0 | 0 | 0 | 472 | 4035.519 | 3980.624 | 47.618 | 3.737 | 3.54 | 92228 | 14484 | 564 | 1290 | 167 | 0 | 98.4482 | 1.3371 | 0.11013 | ok | 2 | 2 | [37 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3093.255 | 178.35 | 992.779 | 1151.192 | 770.934 | 3093.255 | 3093.3 | 3093.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL015 | Jastrzębie-Zdrój | jastrzębski,wodzisławski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0151 | RUPTAWA | 1 | 18.5924 | 49.9375 | 18.5882 | 49.937 | Odra | Olza | Szotkówka | Ruptawka | 14000 |  |  | 148915 | 88.605 | 1.34 | 4465.212 | 4257.57 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489 | 1187.83 | 617.5 | 77.9 | 13.34 | 6.62 | 40.75 | 7.64 | 8.69 | 0.41 | 89 | 97 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie; produkcja kompozytu mineralno-organicznego | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | rekultywacja terenów zdegradowanych, rekultywacja ciągów komunikacyjnych | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | nie dotyczy | Koncepcja wdrożenia technologii przekształania osadów ściekowych z ukierunkowaniem na produkcję granulatów nawozowych; Analiza przedinwestycyjna dla technologii przekształcania osadów ściekowych w JZWiK S.A. z ukierunkowaniem na produkcję granulatów nawozowych | kol.76 wszystkie ścieki są oczyszczane ale cz.ścieków oczyszczonych wykorzystanych jako woda przemysłowa kol. 100 Na o. Ruptawa znajduje się współny węzeł osadowy, gdzie realizowana jest przeróbka osadów z obu oczyszczalni
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL015 | Jastrzębie-Zdrój | jastrzębski,wodzisławski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0152 | DOLNA | 1 | 18.5628 | 49.5626 | 18.563 | 49.9535 | Odra | Olza | Szotkówka | Jastrzębianka | 5500 | 9000 |  | 26700 | 9.845 | 0 | 482.451 | 128.087 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291.25 | 674.25 | 293.17 | 53.22 | 6.51 | 3.89 | 25.42 | 6.57 | 7.98 | 0.46 | 85 | 93 | nie dotyczy |  |  | jw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jw. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | kol.76 wszystkie ścieki są oczyszczane ale cz.ścieków oczyszczonych wykorzystanych jako woda przemysłowa
16 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL017 | Rybnik | rybnicki | SL | GO | Odra | Rybnik | GMW | Rybnik, Jejkowice, Gaszowice, Żory | 18.5422 | 50.0934 | V/25/28/2016 | 154268 | BC | 1 | 2. zmniejszenie granic | 156419 | 140212 | 135604 | 3072 | 1536 | 384 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 675.4 | 636 | 31.1 | 31.1 | 706.5 | 667.1 | 43.2 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1227 | 7788.1 | 7665.5 | 81.5 | 41.1 | 0 | 135604 | 15000 | 1207 | 3072 | 0 | 0 | 97.0541 | 1.964 | 0.98198 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 379.5 | 68 | 116.5 | 195 | 2423.2 | 53.3 | 2369.9 | 0 | 0 | 2802.7 | 2802.7 | 2722.7 | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  | Wieloletni plan budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej |  | kol. 31-37 dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL017 | Rybnik | rybnicki | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0171 | Oczyszczalnia Ścieków Rybnik-Orzepowice | 1 | 18.5337 | 50.1163 | 18.5306 | 50.1156 | Odra | Nacyna | Nacyna | Nacyna | 27500 | 46800 |  | 152000 | 77 | 0.2 | 6400 | 6400 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 332 | 939 | 312 | 84 | 14 | 9 | 50 | 17 | 9 | 1 | 89 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Fermentacja mezofilowa, odwadnianie na prasie taśmowej | 1629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.7 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL017 | Rybnik | rybnicki | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0172 | Oczyszczalnia Ścieków Rybnik-Boguszowice | 1 | 18.6217 | 50.0478 | 18.6227 | 50.0467 | Odra | Ruda | Kłokocinka | Kłokocinka | 3600 | 12000 |  | 32000 | 20 | 1.8 | 1347 | 1347 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 438 | 1372 | 800 | 123 | 28 | 10 | 56 | 13 | 13 | 1 | 89 | 96 | nie dotyczy | MO | 31.12.2020 | Fermentacja, kompostowanie | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Plan modernizacji oczyszczalni Boguszowice
17 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL018 | Wodzisław Śląski | wodzisławski | SL | GO | Odra | Wodzisław Śląski | GM | Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice, Rydułtowy | 18.4592 | 50.0001 | V/25/34/2016 | 94334 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 94320 | 87792 | 79501 | 8291 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 483.5 | 427.8 | 7.7 | 7.7 | 491.2 | 435.5 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634.625 | 4560.744 | 73.881 | 0 | 0 | 79501 | 5905 | 583 | 8291 | 0 | 40 | 91.1673 | 8.8327 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 1323 | 887 | 436 |  | 494.6 | 55 |  |  | 439.6 | 1817.6 | 1817.6 | 1417.6 |  | 400 |  |  |  |  | studia projektowe, rozpoczęcie projektowania | zlecenie wykonania PFU | 1. Zmiana aglomeracji Wodzisław Śląski przyjęta Uchwałą nr V/4/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19.01.2015r. polegała na zaktualizowaniu obszaru aglomeracji oraz wielkości RLM aglomeracji w oparciu o aktualne analizy projektowo- studialne (wskaźniki koncentracji). - zmniejszenie granic. 2. Zmiana aglomeracji Wodzisław Śląski Uchwałą nr V/25/34/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27.06.2016r. polegała m.in. na włączeniu aglomeracji Bełsznica oraz aglomeracji Rydułtowy do aglomeracji Wodzisław Śląski oraz aktualizacji obszaru i RLM aglomeracji na podstawie dalszych prac koncepcyjnych projektowo-demograficznych dla ww. aglomeracji - zwiększenie granic
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL018 | Wodzisław Śląski | wodzisławski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0181 | Karkoszka II | 1 | 18.4293 | 49.9853 | 18.4337 | 49.9817 | Odra | Olza | Szotkówka | Leśnica | 15000 |  |  | 93649 | 81.14 | 5.39 | 3755.54 | 3755.54 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295.6 | 605.5 | 470 | 77.7 | 9 | 7 | 42.5 | 15.2 | 13.3 | 0.8 | 97.6 | 90.8 | nie dotyczy | MO | 31.12.2015 | tlenowo-beztlenowa | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL018 | Wodzisław Śląski | wodzisławski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0182 | Rydułtowy | 1 | 18.4401 | 50.0701 | 18.4407 | 50.0699 | Odra | Ruda | Nacyna | Nacyna | 3995 | 5065 |  | 29733 | 10.03 | 3.44 | 879.085 | 879.085 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321.4 | 645.6 | 527.1 | 76.9 | 10.6 | 5.14 | 35.3 | 12.4 | 9.9 | 0.9 | 98.4 | 91.8 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL019 | Tarnowskie Góry | tarnogórski | SL | SO | Odra | Tarnowskie Góry | GM | Tarnowskie Góry | 18.8557 | 50.4415 | V/26/14/2016 | 61896 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 61639 | 58394 | 57074 | 1320 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 173.7 | 167 | 78.9 | 75.2 | 252.6 | 242.2 | 64.8 | 1.6 | 1 | 0.04 | 4377 | 2900.322 | 2888.522 | 11.8 | 0 | 0 | 57074 | 1721 | 1514 | 1320 | 0 | 10 | 97.8423 | 2.1577 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 1458.2 | 26.5 | 1431.7 | 0 | 7199.031 | 0 | 6384.9 | 503.631 | 310.5 | 8657.231 | 8657.3 | 3294.9 | 0 | 5362.4 | 0 | 0 |  |  | 27.06.2013 r. - pozwolenie na budowę kanalziacji w Pniowcu 01.01.2017 r. - Plan Inwestycji i Modernizacji na rok 2017 PWiK | nie dotyczy | kol. 22 - aglomeracja została zmieniona dwa razy: W 2015 zmniejszono granice, a w 2016 r. zwiększono granice
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL019 | Tarnowskie Góry | tarnogórski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0191 | Repty Śląskie | 1 | 18.804 | 50.4362 | 18.8029 | 50.4352 | Odra | Kłodnica | Drama | Potok Starotarnowicki | 2375 | 2700 |  | 11301 | 11.4 | 0 | 637.73 | 637.73 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 389.58 | 845.58 | 360 | 91.11 | 16.68 | 6.38 | 35.85 | 9.54 | 12.92 | 1.23 | 85.8193 | 92.6259 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie w stacji odwadniania osadu | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL019 | Tarnowskie Góry | tarnogórski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0192 | Lesna | 1 | 18.7884 | 50.4933 | 18.7895 | 50.4931 | Odra | Mała Panew | Stoła | Stoła | 1147 | 1794 |  | 9645 | 21.5 | 0 | 336.93 | 336.93 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390 | 776.29 | 410.38 | 91.04 | 10.02 | 9.67 | 60.74 | 8.71 | 14.9 | 1.9 | 83.6336 | 81.0379 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie w stacji odwadniania osadu | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL019 | Tarnowskie Góry | tarnogórski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0193 | Centralna | 1 | 18.8276 | 50.4663 | 18.8294 | 50.4675 | Odra | Mala Panew | Stoła | Stoła | 4512 | 6858 |  | 42500 | 64.8 | 1.54 | 1927.4 | 1927.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396.96 | 818.92 | 367.5 | 82.21 | 8.66 | 7.25 | 39.91 | 7.17 | 12 | 1.42 | 85.4032 | 83.6028 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie w stacji odwadniania osadu | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL020 | Czechowice-Dziedzice | bielski, pszczyński | SL | MW | Wisła | Czechowice-Dziedzice | GMW | Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój | 19.0071 | 49.9114 | V/25/36/2016 | 53938 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 53938 | 43435 | 40100 | 1375 | 152 | 38 | 1808 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 272.9 | 233.8 | 22.3 | 22.3 | 295.2 | 256.1 | 28.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1177 | 2276 | 2196 | 33 | 3.6 | 43.4 | 40100 | 9407 | 1096 | 1375 | 0 | 0 | 93.817 | 2.5492 | 0.28181 | ok | PLSL0200 | Czechowice-Dziedzice | 1 | 18.9835 | 49.9234 | 18.9817 | 49.9247 | Wisła | Iłownica |  | Iłownica | 10252 | 20500 |  | 53952 | 93.82 | 2.55 | 2229 | 2229 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1431 | 740 | 102 | 17 | 7 | 40 | 11 | 9 | 1 | 91 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie, fermentacja metanowa, odwadnianie mechaniczne | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Złożono wniosek o środki na realizację projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” | Złożono wniosek o środki na realizację projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” | Przeprowadzono 2 zmiany aglomeracji 1. w 2015 roku, 2. w 2016 roku - obie dotyczyły poszerzenia granic aglomeracji, Ilość RLM aglomeracji została zweryfikowana na etapie zmiany granic aglomeracji w 2016 roku
20 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL022 | Żory | Żory | SL | GO | Odra | Żory | GM | Pawłowice Żory | 16.6845 | 50.0456 | V/26/17/2016 | 64483 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 62473 | 56582 | 54945 | 1007 | 630 | 175 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 251.8 | 221.6 | 0 | 0 | 251.8 | 221.6 | 140 | 13.9 | 9.3 | 0 | 563 | 2167 | 2025 | 9.2 | 2.3 | 130.5 | 54945 | 5070 | 571 | 1007 | 250 | 0 | 96.9795 | 2.0121 | 1.0084 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0220 | OŚ ŻORY | 1 | 18.6933 | 50.0306 | 18.6958 | 50.0544 | ODRA | RUDA | nie dotyczy | RUDA | 11622 | 26092 |  | 64702 | 95.46 | 1.51 | 2034 | 2999 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.2 | 687.7 | 456.1 | 104.1 | 12.4 | 4.9 | 44.6 | 13.1 | 14.4 | 0.3 | 86.2 | 97.6 | nie dotyczy | RM | 31.12.2014. | fermentacja mezofilowa | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1045 | odzysk metodą R3 | 3750.3208 | 271.8472 | 2765.3667 | 713.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.3208 | 3750.3208 | 3230.9608 | 0 | 0 | 0 | brak | 519.36 | Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach | 7 projektów posiada pozwolenie na budowę, pozostałe w projektowaniu | Zlecenie opracowania projektów budowlanych | kol. 74 część ścieków jest wyworzona na oczyszczalnię położoną poza Aglomeracją Żory kol. 75 ilość sprzedanej wody wg faktur kol. 76 wskazanie przepływomierza (ścieki i wody przypadkowe)
21 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL023 | Zawiercie | zawierciański | SL | WT | Odra | Zawiercie | GM | Zawiercie | 19.4318 | 50.4838 | uchwała nr V/10/22/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. | 51460 | 1 | 0 |  | 52681 | 48627 | 47741 | 515 | 63 | 27 | 308 | TAK - pełna ewidencja | 207.4 | 195.9 | 11 | 11 | 218.4 | 206.9 | 52 | 0.9 | 0.9 | 0 | 188 | 4740.585 | 4732 | 4.085 | 2.1 | 2.4 | 47741 | 3330 | 724 | 515 | 0 | 0 | 98.3182 | 0.97758 | 0.11959 | ok | PLSL023 | Zawiercie | 1 | 19.4096 | 50.5005 | 19.405 | 50.503 | Odra | Warta | nie dotyczy | Warta | 15935 | 32000 |  | 99999 | 98.32 | 0.98 | 4762 | 4762 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 386 | 644 | 203 | 50 | 6 | 5 | 26 | 7 | 7 | 0 | 87 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, stabilizacja, odwadnianie | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | odzysk w instalacji | 1524 | 157 | 1367 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1910 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | kol. 37 - Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni przy ul. Wojska Polskiego w ramach zadania pn. "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie", kol. 39 - protokół z dnia 17.11.2016 r. ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego i RPWiK Sp. z o.o.na temat planowanych inwestycji dot. budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej | nie dotyczy | kol. 118 - kwota nie dotyczy prowadzonych inwestycji, jednak są to poniesione wydatki na zagospodarowanie osadu w roku 2016
22 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL024 | Pszczyna | pszczyński | SL | MW | Wisła | Pszczyna | GMW | Pszczyna | 18.9421 | 49.9781 | V/26/31/2016 | 30129 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 29869 | 28641 | 25137 | 3499 | 5 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 145.8 | 138.8 | 1.7 | 1.7 | 147.5 | 140.5 | 48.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 129 | 1362.15 | 1358 | 4.1 | 0.05 | 0 | 25137 | 615 | 613 | 3499 | 0 | 0 | 88.2688 | 11.7145 | 0.01674 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0241 | "Pszczyna" | 1 | 18.9708 | 49.9838 | 18.9707 | 49.9829 | rzeka Wisła | rzeka Pszczynka | nie dotyczy | rzeka Pszczynka | 5200 | 7280 | 0 | 37400 | 88.3 | 11.7 | 1376.1 | 1376.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 392.8 | 981.7 | 541.9 | 85.3 | 12.1 | 7.12 | 44.3 | 11.08 | 7.91 | 0.51 | 91 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie prasą taśmowo-sitową | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | R3 | 23.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Umowa nr 3/13 z dnia 26.04.2013 na wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Piasek | nie dotyczy | kol.22-uchw.V/10/16/2015: wyzn.nowej aglom.; uchw. V/26/31/2016: zmiana granic i RLM; kol.44-dot.mieszkańców aglom.; kol.71-nie dotyczy; kol.75=kol.43+18,1 tys.m3 (całk.ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni)
23 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL025 | SKOCZÓW | cieszyński | SL | MW | Wisła | Skoczów | GMW | Skoczów Brenna Ustroń | 18.7878 | 49.8003 | V/11/17/2015 | 48532 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 48191 | 31797 | 29281 | 2302 | 214 | 24 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 286.7 | 279 | 0 | 0 | 286.7 | 279 | 24.1 | 16.9 | 16.5 | 1.7 | 628 | 6467 | 6404.7 | 17.7 | 8.9 | 35.7 | 29281 | 14098 | 2101 | 2302 | 0 | 195 | 94.3745 | 5.1815 | 0.44407 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0250 | Miejska oczyszczalnia ścieków Skoczów | 1 | 18.7944 | 49.8132 | 18.7933 | 49.8153 | Wisła | - | - | Wisła | 19000 | 27480 |  | 67300 | 94.37 | 5.18 | 6487.8 | 6487.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | 556 | 269 | 29 | 4 | 0 | 16 | 4 | 6 | 1 | 79 | 75 | nie dotyczy | MO | 30.11.2018 | fermentacja w otwartych komorach fermentacyjnych | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | poddany procesowi odzysku R3,stanowi komponent materiału rekultywacyjnego | 4663 | 13.5 | 4168.6 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663 | 4663 | 1434.6 | 2254.3 | 0 | 0 | ─ | 974.1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 17.09.2012r. - pozwolenie na budowę Decyzja nr 1508 Starosty Cieszyńskiego znak WB.6740.486.2012.MB dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich i Górkach Małych Etap II. | 24.02.2015r. Pozwolenie na budowę Decyzja nr 182 Starosty Cieszyńskiego znak WB.6740.1734.2014.MB dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu". | Kolumny od 24 do 27: pierwszy raz do wykazania na potrzeby ankiety sprawozdawczej KPOŚK liczby mieszkańców pozyskano dane meldunkowe. Kolumna 44: wykazano ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji. Z podanej wartości 2 tys. m3/rok jest dostarczana taborem asenizacyjnym do innej oczyszczalni (poza aglomeracją Skoczów). Kolumna 71: Wartość docelowa- nie dotyczy- planowana inwestycja tylko w zakresie części osadowej, bez wpływu na przepustowość oczyszczalni. Kolumny 75 i 76: Ilość ścieków podana wg. wskazań przepływomierza na wypływie oczyszczalni. Zawiera ścieki również spoza aglomeracji. Kolumna 128: A - w ankiecie V AKPOŚK podano termin ropoczęcia działań przygotowawczych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych 01.08.2011r. - ma być 17.09.2012r. - data 01.08.2011r. jest datą uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Górkach etap I (już zrealizowane). Do V AKPOŚK wykazano etap II i III. Data 17.09.2012r. to data uzyskania pozwolenia na budowę etapu II. B - w ankiecie V AKPOŚK podano termin ropoczęcia działań przygotowawczych w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnych 01.10.2016r. - to data rozpoczęcia inwentaryzacji (inspekcja CTV) przeznaczonej do modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie centrum miasta Skoczów na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej. Obecnie nie powstał jeszcze dokument w rozumieniu wymaganym w opisie kolumny 128. Kolumna 129: w ankiecie V AKPOŚK podano datę 24.02.2014r. - ma być 24.02.2015r. (pomyłka pisarska). Dla danych zawartych w kolumnach 128 i 129 na etapie konsultacji V AKPOŚK złożone zostanie sprostowanie.
24 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL026 | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | SL | MW | Wisła | Piekary Śląskie | GM | brak | 18.9443 | 50.375 | V/11/16/2015 z dn. 31.08.2015r. | 54926 | 1 | 0 |  | 53484 | 53058 | 51997 | 1061 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 148 | 131.75 | 3.5 | 3.5 | 151.5 | 135.25 | 125.4 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 87 | 2239 | 2228 | 11 | 0 | 0 | 51997 | 164 | 262 | 1061 | 0 | 0 | 98.0162 | 1.9838 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 351.75 |  | 105.55 | 246.2 | 0 |  |  |  |  | 351.75 | 351.8 | 351.8
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL026 | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0261 | OŚK PÓŁNOC | 1 | 18.9616 | 50.3843 | 18.9611 | 50.3833 | Wisła | Przemsza | Czarna Przemsza | Brynica | 8563 | 16680 |  | 53376 | 79.61 | 1.84 | 1820 | 1820 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | 752 | 330 | 83 | 13 | 3 | 30 | 4 | 9 | 1 | 89 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa i odwadnianie | 1125 | [7 empty] | 1125 | metoda odzysku | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL026 | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0262 | OŚK POŁUDNIE | 1 | 19.0284 | 50.3491 | 19.0296 | 50.3484 | Wisła | Przemsza | Czarna Przemsza | Rów z Dąbrówki | 1545 | 3720 |  | 9487 | 18.41 | 0.14 | 419 | 419 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | 690 | 230 | 123 | 12 | 3 | 41 | 6 | 6 | 0.8 | 95 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa i odwadnianie | 397 | [7 empty] | 397 | metoda odzysku | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL027 | Knurów-1 | Gliwicki | SL | GO | Odra | Knurów | GM | Knurów | 18.667 | 50.223 | Uchwała Nr V/6/22/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego | 30967 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 30729 | 30005 | 29773 | 187 | 45 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 78.1 | 74.3 | 0 | 0 | 78.1 | 74.3 | 39.77 | 0 | 0 | 0.28 | 287 | 1038 | 1015 | 0.8 | 1.4 | 20.8 | 29773 | 407 | 317 | 187 | 0 | 0 | 99.245 | 0.60855 | 0.14644 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0270 | OŚ Foch III | 1 | 18.6457 | 50.2249 | 18.6439 | 50.2247 | Odra | Bierawka | Potok Knurówka | ciek Foch | 4800 | 7200 | 4800 | 54400 | 99.25 | 0.61 | 1363 | 1363 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 373 | 1025 | 420 | 104 | 17 | 5 | 27 | 7 | 2 | 1 | 98 | 94 | nie dotyczy | MO | 2015 | Odwodnienie na prasie taśmowej | 832 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 696 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 622.2 | 622.2 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 3 – nie dotyczy- w skład aglomeracji wchodzi jedna gmina; kol. 22 – zmniejszenie granic aglomeracji i zmiana w zakresie RLM aglomeracji; kol. 30 – tak ale dla całej Gminy bez podziału na aglomeracje; kol. 37 – zmniejszenie długości kanalizacji deszczowej stanowiącej środki trwałe po skorygowaniu odcinków poddanych przebudowie w ramach inwestycji zakończonej w 2015 r.; kol. 43 - ilość ścieków określono na podstawie "zafakturowanych" ścieków w aglomeracji; kol 44 - tj. ścieki dostarczone do oczyszczalni taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji Knurów-1; kol. 46 - mieszkańcy obsługiwani taborem asenizacyjnym (kol. 26) dostarczają ścieki w ilości mniejszej niż ilość wynikająca ze zużycia wody, co wiąże się ze złym stanem technicznym szamb oraz możliwością wywozu ścieków do innych gmin; kol. 63 i 64 - dane z nowego obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak WOŚ.6341.00113.2016 z dnia 30.12.2016 r.; kol. 72 - średnia wydajność podana w oparciu o dokumentację projektową; kol. 75 i 76 - uwzględniono ścieki dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji Knurów-1 i Knurów-2 oraz ścieki dostarczone taborem asenizacyjnym z innych gmin, wody infiltracyjne, ścieki uwzględniające wody na potrzeby własne oczyszczalni; kol. 75 - przepływ podany w oparciu o odczyty z licznika pomiarowego; kol. 96, 97, 98 - nie dotyczy; kol. 107 - zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach; kol. 118 – wskazano nakłady stanowiące bieżące koszty eksploatacyjne – nie dotyczą kosztów inwestycyjnych w 2016 r.
26 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL028 | Będzin | Bedzin | SL | MW | Wisła | Będzin | GM | Będzin Sosnowiec | 19.1286 | 50.3233 | V/27/12/2016 | 43719 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 41763 | 40753 | 40371 | 382 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 55.4 | 51.4 | 79.3 | 72.8 | 134.7 | 124.2 | 42.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 2001.1 | 1942.2 | 58.9 | 0 | 0 | 40371 | 657 | 353 | 382 | 0 | 0 | 99.0853 | 0.91469 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | długość sieci kanalizacji sanitarnej została zweryfikowana zgodnie z danymi zawartymi przy sporządzaniu wniosku o wyznaczenie Aglomeracji Będzin wyznaczonej uchwałą nr V/27/2016 z dnia 19.09.2016r.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL028 | Będzin | Bedzin | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0281 | Oczyszczalnia ścieków w Będzinie | 1 | 19.1417 | 50.3022 | 19.1398 | 50.3007 | Wisła | Przemsza | Przemsza | Przemsza |  | 35000 |  | 105000 | 92.49 | 0.4 | 1846 | 1846 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 694 | 360 | 82 | 7 | 7 | 55 | 22 | 13 | 1 | 84 | 93 | M | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasach taśmowych | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych | 792 | 0 | 344.8 | 447.2 | 449 | 0 | 71 | 58 | 320 | 1241 | 1241 | 1241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | uzgodnienia branżowe – początek prac projektowych | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL028 | Będzin | Bedzin | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0282 | Oczyszczalnia ścieków bytowo - gospodarczych przy TAURON Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia "Łagisza" | 1 | 19.1408 | 50.3445 | 19.1411 | 50.3496 |  |  |  | układ przygotowania wody zdekarbonizowanej do uzupełniania obiegu chłodzącego Elektrowni Łagisza | 4000 | 7200 |  | 16000 | 6.6 | 0.51 | 155.1 | 0 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 282 | 280 |  |  | 4 | 29 | 4 | 12 | 1 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wirowanie osadu – wirówka dekantacyjna, higienizacja wapnem | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | poddawanie kompostowaniu – odbiór przez firmę zewnetrzną | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | nie dotyczy | Kol. 84. nie jest badany BZT5 na dopływie
27 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL029 | Cieszyn | cieszyński | SL | GO | Odra | Cieszyn | GM | Cieszyn | 18.6332 | 49.7482 | Uchwała Nr V/5/14/2015 Sejmiku Województwa Sląskiego | 51560 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 49948 | 33386 | 32177 | 1043 | 166 | 44 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 171.9 | 168.5 | 11 | 11 | 182.9 | 179.5 | 50.7 | 3 | 3 | 0 | 248 | 3575.4 | 3528.4 | 4.2 | 5.6 | 37.2 | 32177 | 13240 | 2686 | 1043 | 636 | 0 | 96.3062 | 3.3615 | 0.33235 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0290 | Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie | 1 | 18.6104 | 49.7732 | 18.6065 | 49.7738 | Odra | Olza |  | Olza | 15000 | 43200 |  | 100000 | 96.25 | 3.41 | 3580.1 | 3580.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | 705 | 456 | 53 | 13 | 3 | 24 | 4 | 3 | 1 | 94 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie na prasach taśmowych | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | odzysk R3 – rekultywacja składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej | 739.2 | 25.3 | 713.9 | 0 | 430.4 | 132.8 | 297.6 | 0 | 0 | 1169.6 | 1169.6 | 1169.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
28 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL030 | Węgierska Górka | żywiecki | SL | GW | Wisła | Węgierska Gorka | GW | Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Ujsoły | 19.1152 | 49.6052 | V/26/36/2016 | 43071 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 41049 | 38528 | 31162 | 2777 | 74 | 20 | 4515 | NIE | 404.6 | 392.3 | 1.5 | 1.5 | 406.1 | 393.8 | 1.5 | 54.1 | 54.1 | 0 | 1500 | 2529 | 2410 | 2 | 2 | 115 | 31162 | 1621 | 900 | 2777 | 0 | 0 | 82.0556 | 6.7651 | 0.18027 | ok | PLSL0300 | Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Cięcinie "Beskid-Ekosystem" Sp. z o.o. | 1 | 19.1286 | 49.6176 | 19.1278 | 49.618 | Wisła | Soła | 0 | Soła | 6000 | 14000 |  | 42000 | 82.06 | 6.77 | 2412 | 2412 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227.92 | 538 | 247.58 | 56.23 | 7.3 | 5.2 | 28.58 | 7.65 | 10.36 | 0.89 | 82 | 88 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie mechaniczną prasą taśmową | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | odzysk | 4193.4 | 289.7 | 3903.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.4 | 4193.4 | 4193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II A - termin rozpoczęcia dzialań przygotowawczych w zakresie budowy - 2014-01-01/ Nazwa dokumentu - PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy/ , termin rozpoczęcia dzialań przygotowawczych w zakresie modernizacji - 2013-01-02 /Nazwa dokumentu - PFU - Program Funkcjonalno- Użytkowy/ | A. REMONT I MODERNIZACJA UKŁADU SEPARACJI ZAWIESINY MINIERALNEJ NA OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW W CIĘCINIE - termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 2016-07-01 /Nazwa dokumentu - PFU2016-11-02 (Program Funkcjonalno - Użytkowy) / B. ZABUDOWA KRATY PRZED POMPOWNIĄ GŁÓWNĄ- termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 2016-07-01 / Nazwa dokumentu - zlecenie na wykonanie - 2016-08-22 / C. INNOWACYJNA MODUŁOWA INSTALACJA DO SEPARACJI I FRAKCJONOWANIA OSADU ŚCIEKOWEGO- termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 2016-07-01 / Nazwa dokumentu - Wniosek do NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)/ D. MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ REGULUJĄCA GOSPODAROWNIE WODAMI OPADOWYMI- termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 2016-07-01 /Nazwa dokumentu- Zlecenie wykonania projektu budowlanego / E. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘCINIE - ETAP II - BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO- termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 2009-07-01 / Nazwa dokumentu - Zlecenie na wykonanie projektu / F. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘCINIE - ETAP II - GOSPODARKA OSADOWA- termin rozpoczęcia działań przygotowawczych - 2009-01-02 / Nazwa dokumentu - projekt budowlany/
29 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL031 | Mikołów | mikołowski | SL | GO | Odra | Mikołów | GM | Mikołów | 18.904 | 50.1692 | 63/07 | 39450 | 1 | 0 |  | 47573 | 39045 | 37970 | 331 | 744 | 186 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 208 | 188.1 | 29 | 29 | 237 | 217.1 | 72.2 | 1 | 1 | 0.24 | 1606 | 1313.7 | 1274 | 13 | 26.7 | 0 | 37970 | 8339 | 189 | 331 | 0 | 0 | 97.7403 | 0.69577 | 1.5639 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0310 | CENTRUM | 1 | 18.9056 | 50.1894 | 18.9078 | 50.1892 | Odra | Kłodnica | Jamna | Jamna | 7586 | 9476 | 8024 | 46000 | 97.9 | 0.7 | 1287 | 2302 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | 1985.5 | 1702.7 | 111.7 | 29.2 | 4.1 | 16.4 | 5.1 | 8.2 | 0.2 | 92.7 | 99 | M | M | 2020 | odwodnienie na prasie filtracyjnej | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 1300.4 | 0 | 580.2 | 720.2 | 1508.9 | 0 | 1508.9 | 0 | 0 | 2809.3 | 2809.3 |  |  | 1051 |  |  | 1758.3 | banki środki prywatne | V AKPOŚK kol. 37 2018-09-01 - planowane wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenia kol.39 2018-01-15 - planowane wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenia | V AKPOŚK kol. 63 2016-05-30 - rozpoczęto przygotowanie koncepcji modernizacji/ przebudowy oczyszczalni ścieków kol.65 2016-05-30 - rozpoczęto przygotowanie koncepcji modernizacji/ przebudowy oczyszczalni ścieków | w kol. 21 Gmina Mikołów jest w trakcie aktualizacji mapy aglomeracji Mikołów, zgodnie z którą zmianie ulegnie wielkość RLM oraz wykluczone zostają przydomowe oczyszczalnie ścieków niespełniające dyrektywy. w kol. 31 i 32 długości sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji ogółem oraz sieci grawitacyjnej zmieniły się w stosunku do roku poprzednego ponieważ wliczono nowo wybudowaną sieć, wykupioną od inwestorwów prywatnych, a także zaktualizowano długości sieci na podstawie isniejącego systemu monitoringu. w kol. 51 Brak danych kol. od 69 - 72 Dane aktualne zgodne z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 10.11.2016r. w kol.76 Podano ilość ścieków odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni CENTRUM i wody opadowe i infiltracyjne (ze względu na istniejącą częściowo kanalizację ogólnospławną).
30 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL032 | Świerklany | rybnicki | SL | GO | Odra | Świerklany | GW | Świerklany | 18.5739 | 50.0428 | V/25/33/2016 | 9298 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9409 | 9404 | 9003 | 263 | 138 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 121.8 | 109.5 | 0 | 0 | 121.8 | 109.5 | 17.1 | 2.9 | 2.6 | 0 | 228 | 256.99 | 245 | 3.75 | 4.1 | 4.14 | 9003 | 5 | 0 | 263 | 0 | 0 | 95.7381 | 2.7952 | 1.4667 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0320 | Świerklany Górne | 1 | 18.5963 | 50.04 | 18.5963 | 50.0402 | Rzeka Odra | Rzeka Ruda | ciek Kłokocinka | ciek wodny "P" | 1632 | 1772 | 0 | 11827 | 95.74 | 0.76 | 431.71 | 431.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 548 | 1430 | 771 | 121 | 23 | 5 | 36 | 6 | 9 | 1 | 93 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 187.3 | 49.5 | [6 empty] | 137.8 | przekazane firmie Best Eko do unieszkodliwienia | 4875.8 | 8.6 | 4867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.8 | 4875.8 | 4118.2 | 0 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji" Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 w Jankowicach - rejon ulic Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej" | nie dotyczy | Kol. 22 - zmiany granic aglomeracji spowodowane wyłaczeniem terenów szkód górniczych oraz mniej zurbanizowanych oraz włączeniem terenów skanalizowanych ujetych wczesniej poza aglomeracją. Zmiany ilosci RLM wynikajace ze zmiany granic aglomeracji Kol. 31 - skorygowano długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do 2015 r. poprzez ujęcie w zestawieniu sieci obecnie użytkowanej oraz odebranej protokołami odbioru końcowego. W sprawozdaniu za 2015 r. ujęto błędnie długość sieci kanalizacyjnej, która odebrana była protokołami odbioru częściowego (protokół ten służy finansowym rozliczeniom częściowym z Wykonawcą robót). Kol. 38 - podano długość sieci odebranej protokołem odbioru końcowego. Kol. 44 - podano ilość ścieków wytworzonych w aglomeracji i wywożonych zarówno do oczyszczalni "Świerklany Górne", jak i do oczyszczalni zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach. Nie wszystkie firmy wywożące scieki z terenu gminy posiadają umowę z oczyszczalnią "Świerklany Górne" Kol. 74 - Nie wszystkie firmy wywożące ścieki z terenu gminy posiadają umowę z oczyszczalnią "Świerklany Górne" Kol. 75 i 76 - podano ilość ścieków komunalnych trafiających na oczyszczalnię ścieków "Świerklany Górne" zarówno taborem asenizacyjnym jak i z sieci kanalizacyjnej wraz z wodami infiltracyjnymi Kol. 76 - podano ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do zbiornika "P": komunalnych, przemysłowych wraz z wodami infiltracyjnymi
31 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL033 | Myszków | myszkowski | SL | WT | Odra | Myszków | GM | Myszków | 19.3303 | 50.5762 | V/4/7/2015 | 24597 | 1 | 0 |  | 32647 | 18616 | 17198 | 838 | 28 | 7 | 552 | NIE | 49.3 | 47.6 | 6.9 | 6.9 | 56.2 | 54.5 | 22.6 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 27 | 1414.79 | 1357 | 37.9 | 0.96 | 18.93 | 17198 | 13972 | 31 | 838 | 28 | 0 | 95.5708 | 2.6526 | 0.085766 | ok | PLSL0330 | MOŚ Myszków | 1 | 19.3003 | 50.582 | 19.3 | 50.5831 | Odra | Warta | 181131 | Warta | 9000 | 15000 | 0 | 41700 | 99.8 | 0.2 | 1357 | 1300 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 799 | 1410 | 439 | 57 | 8 | 5 | 23 | 7 | 6 | 0 | 89 | 96 | nie dotyczy | MO | 2020 | 1. Odwadnianie osadu po tlenowej stabilizacji symultanicznej w komorach nitryfikacji na zagęszczaczu mech. i prasie taśmowej. 2. część osadu po odwodnieniu poddana suszeniu w słonecznej suszarni osadów ściekowych | 899.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.7 | R3 | 272.43 | 19.61 | 113.32 | 139.5 | 167.4 | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 439.83 | 439.83 | 439.83 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1) kol. 37 V AKPOŚK - data 2016-02-01 - data zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr.1 (kol. 36 V AKPOŚK). Podana data dla najwcześniej rozpoczynanej inwestycji w zakresie budowy z wykazanych inwestycji w kol.37 V AKPOŚK. 2) kol. 39 V AKPOŚK - data 2017-07-01 - planowana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr.4 (kol. 36 V AKPOŚK). Podana data dla najwcześniej rozpoczynanej inwestycji w zakresie modernizacji z wykazanych inwestycji w kol.37 V AKPOŚK. | 1) kol. 63 V AKPOŚK - data 2017-09-30 - planowana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania nr.1 (kol. 83 V AKPOŚK. Podana data dla najwcześniej rozpoczynanej inwestycji z wykazanych inwestycji w kol.38 V AKPOŚK. 2) kol. 65 V AKPOŚK - data 2017-12-31 - planowana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania nr.2 (kol. 83 V AKPOŚK). | kol. 26. Gmina Myszków jest w trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych . Podana ilość jest ilość szacunkowa z terenu aglomeracji. kol. 27,28 Gmina Myszków jest w trakcie tworzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Podana ilość to liczba zewidencjonowanych przydomowych oczyszczalni z terenu aglomeracji. kol. 31;32;33;34 Podana liczba jest szacunkowa. ZWiK Sp z.o.o. jest w trakcie werfikacji długości kanalizacji sanitarnej. kol.37 Podana liczba jest szacunkowa. Gmina Myszków w 2017r. planuje rozpocząć prace związane z inwentaryzacją kanalizacji deszczowej. Kol. 43- 1357tys. m3. podana ilość to suma ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacji do oczyszczenia i poddana oczyszczeniu (1319,15tys. m3) i ścieków dowożonych na stację zlewną (37,85)tys.m3 zlokalizowaną poza terenem MOŚ, z której ścieki doprowadzane są do MOŚ również systemem kanalizacyjnym. Podana ilość dostarczana na oczyszczalnię ścieków z terenu miasta (w tym aglomeracji). Kol. 44 – 37,85tys. m3 podana ilość ścieków dostarczanych do oczyszczenia taborem asenizacyjnym ze Stacji Zlewnej, która zlokalizowana jest poza terenem MOŚ we wschodniej części miasta Myszkowa, z której ścieki doprowadzane są do MOŚ systemem kanalizacyjnym. Podana ilość dostarczana na oczyszczalnię ścieków przez tabor asenizacyjny (w tym aglomeracji). Kol. 67 – nazwa odbiornika wg. atlasu hydrologicznego – 181131 Warta od Czarnej Strugi do dopływu spod Huty Starej. kol. 75; 76. Kol.75 to ilość ścieków z przepływomierza na wlocie 1357 tys. m3/rok, kol.76 to ilość ścieków odprowadzana do odbiornika na wylocie 1300tys. M3/rok; Różnica wynika z przyjętej technologii w trakcie której powstają między innymi osady ściekowe zawierające w swojej strukturze wodę. Kol.75 – 1357tys. m3. to suma ilość oczyszczonych ścieków komunalnych dopływających systemem kanalizacyjnym i ścieków dostarczanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym oraz Stacji Zlewnej doprowadzanej do MOŚ systemem kanalizacyjnym. Kol. 132. Zmienne ilości i jakości ścieków przemysłowych w latach 2011-2016 pokazuje, że w 91,47% za zmienność RLM w poszczególnych latach odpowiadają dwa podmioty gospodarcze. Jeden z nich zwiększył ilość ścieków, przez co wraz ze wzrostem ilości zrzucanych ścieków wzrósł wskaźnik zanieczyszczenia wyrażony BZT5. Podana ilość ścieków przemysłowych nie była przewidziana w uchwale ustanawiającej Aglomerację Myszków.
32 | TAK | n.d. | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL034 | Lędziny | bieruńsko-lędziński | SL | MW | Wisła | Lędziny | GM | Lędziny | 19.712 | 50.8171 | V/7/14/2015 | 19361 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 19174 | 14624 | 14004 | 325 | 295 | 158 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 100.9 | 87.1 | 0.8 | 0.8 | 101.7 | 87.9 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1110.2 | 905 | 12 | 23.2 | 170 | 14004 | 4550 | 0 | 325 | 0 | 0 | 96.7665 | 1.695 | 1.5385 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej II etap - Założenia do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. |  | W poprzednim sprawozdaniu w kol. 24 błędnie wpisano wielkość 16175 czyli faktyczną ilość mieszkańców miasta a nie liczbę w aglomeracji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL034 |  |  | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0341 | Ziemowit | 1 | 19.1413 | 50.1227 | 19.1417 | 50.1222 | Wisła | Potok Goławiecki | Rów D | Rów D | 2800 | 5152 | 0 | 18700 | 69 | 1.7 | 713 | 713 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.53 | 1000 | 505.9 | 71.28 | 12.48 | 5.96 | 29.58 | 18.98 | 8.92 | 1.13 | 87 | 90.95 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | tlenowa stabilizacja osadu | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | odzysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL034 |  |  | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0342 | Hołdunów | 1 | 19.1333 | 50.1545 | 19.1339 | 50.1536 | Wisła | Potok Ławecki | Mleczna | Rów Hołdunowski | 1300 | 1647 | 0 | 8500 | 28 | 0 | 204 | 204 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487 | 1431 | 429.17 | 103 | 11.52 | 6 | 32.25 | 8 | 11 | 1 | 89 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | tlenowa stabilizacja osadu | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | odzysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy
33 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL035 | Pisarzowice | bielski | SL | GW | Wisła | Kozy | GW | Kozy Wilamowice | 19.144 | 49.8451 | Uchwała Nr V/27/16/2016 Sejmiku Woj.. Sląskiego z dnia 19 września 2016 r. | 14863 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14863 | 14665 | 11594 | 2773 | 298 | 85 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 122.87 | 118.037 |  |  | 122.87 | 118.037 |  | 2.136 | 2.027 | 0.39 | 511 | 465.135 | 445.4 | 6.865 | 12.87 | 0 | 11594 | 138 | 60 | 2773 | 0 | 0 | 79.338 | 18.6571 | 2.005 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0350 | Piszarzowice | 1 | 19.1469 | 49.8931 | 19.1486 | 49.8933 | Wisła | Soła | Pisarzówka | Pisarzówka | 2400 | 3400 |  | 19000 | 79.338 | 18.6571 | 452.265 | 452.265 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.83 | 822.25 | 379.17 | 138.25 | 13.56 | 4.28 | 40.68 | 7.57 | 8.57 | 0.41 | 93.8011 | 96.9764 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 379.33 | [7 empty] | 379.33 | R3 | 1621.4 | 0 | 1497.8 | 123.6 | 51.4 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 1672.8 | 1672.8 | 1672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej. | nie dotyczy | Dokonano ponownego przeliczenia wielkości aglomeracji z uwzględnieniem posiadanych projektów kanalizacyjnych. W dniu 19.09.2016 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/27/16/2016 wyznaczył aglomeracje Pisarzowice o wielkości 14 863 RLM. Aglomeracja została przesłana do V AKPOŚK. kol. 31, 32 - przy wyznaczaniu aglomeracji w 2016 r. zostały skorygowane długości kanalizacji w aglomeracji kol. 33, 34, 37 - brak danych kol. 71 - nie przewiduje się dalszej rozbudowy oczyszczalni ścieków
34 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL036 | Czerwionka-Leszczyny | rybnicki | SL | GO | Odra | Czerwionka-Leszczyny | GMW | Czerwionka-Leszczyny | 18.6787 | 50.1483 | IV/57/23/2014 | 20735 | 1 | 0 |  | 21494 | 17813 | 17525 | 284 | 4 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 35.6 | 34.1 | 2.3 | 2.3 | 37.9 | 36.4 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 558.898 | 551.198 | 7.6 | 0.1 | 0 | 17525 | 3561 | 120 | 284 | 0 | 0 | 98.6601 | 1.3213 | 0.01861 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0360 | PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. | 1 | 18.6607 | 50.1529 | 18.6619 | 50.1547 | Odra | Bierawka | nie dotyczy | Bierawka | 2132 | 6300 |  | 31500 | 98.66 | 1.32 | 825 | 825 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 624.5 | 1156.75 | 661.25 | 76.1 | 12.62 | 3.53 | 36.48 | 6.05 | 8.32 | 0.41 | 88.91 | 96.73 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | mechaniczne odwadnianie osadu | 477.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 477.5 | prace związane z zamknięciem składowiska odpadów paleniskowych PKE S.A. Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mikołowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 1.Kolumna 105 – dane dotyczą odpadów zgromadzonych na lagunach oczyszczalni
35 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL037 | Koniecpol | Częstochowski | SL | SW | Wisła | Koniecpol | MGMW | Koniecpol | 19.6823 | 50.7735 | V/26/16/2016 z dnia 29. 08. 2016r. | 6370 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6278 | 5979 | 4289 | 1646 | 44 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.2 | 18.2 | 0 | 0 | 23.2 | 18.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 134.4 | 112 | 21 | 1.4 | 0 | 4289 | 120 | 43 | 1646 | 118 | 18 | 70.9143 | 28.3848 | 0.70086 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0370 | Komunalna | 1 | 19.6709 | 50.7845 | 19.6775 | 50.7835 | Wisła | Pilica |  | Pilica | 500 | 500 | 800 | 4200 | 70.91 | 28.28 | 133 | 133 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 331 | 1958 | 414 |  |  | 9.9 | 77.6 | 14.64 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 333.8 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Umowa z wykonawcą | Planowane rozpoczęcie prac projektowych | W kol. 82,83,87,88,92,93,94,95 należy wpisac: " nie badano".
36 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL038 | Lubliniec | Lubliniecki | SL | SO | Odra | Lubliniec | GM | Lubliniec Kochanowice | 18.6889 | 50.6706 | V/4/52015 z dnia 19.01.2015 | 27153 | 1 | 1 | 2 | 27572 | 25210 | 24505 | 705 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 118.1 | 112.4 | 5.4 | 5.4 | 123.5 | 117.8 | 99.3 | 0.71 | 0.71 | 1.12 | 80 | 977 | 970.9 | 6.1 | 0 | 0 | 24505 | 156 | 2206 | 705 | 0 | 0 | 97.4431 | 2.5569 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0380 | OŚK ZGKLiC w Lublińcu | 1 | 18.6642 | 50.6627 | 18.6623 | 50.6642 | Odra | Mała Panew | Lublinica | Lublinica | 7500 | 8600 | 10000 | 32500 | 97% | 3% | 1510 | 1510 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314 | 645 | 266 | 109 | 8 | 7 | 42 | 13 | 14 | 1 | 87.5 | 88.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja w OBF oraz odwodnienie na wirówce i powierzchniowe wapnowanie | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | Metoda R3 odzysk | 2118.2 | 0 | 1702.1 | 416.1 | 687.3 | 0 | 80.9 | 439.2 | 167.2 | 2805.5 | 2805.5 | 2805.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | data 01-01-2018 to termin rozpoczęcia prac projektowych związanych z opracowaniem budowlanej dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) | data 01-01-2018 to termin przekazania opracowanego projektu budowlanego Wykonawcy robót budowlanych | kol. 33 i 34 – w poprzednim sprawozdaniu było 6,7 km, w 2016 r. zmodernizowano odcinek 1,1 sieci i pozostało 5,4 km sieci ogólnospławnej. kol. 75 i 76 – różnica pomiędzy kol. 75 i 76 w stosunku do wielkości podanych w kol. 43 i 44 to wody deszczowe, które na skutek infiltracji, nieszczelności sieci i dostawania się wód opadowych trafiają ostatecznie na oczyszczalnię.
37 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL039 | Bieruń I | bieruńsko - lędziński | SL | MW | Wisła | Bieruń | GM | Bieruń | 19.09117773 | 50.0933202 | V/26/23/2016 | 14310 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14310 | 6797 | 6769 | 0 | 28 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72 | 66.4 | 0 | 0 | 72 | 66.4 | 12.65 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 323.6 | 323.6 | 0 | 1.34 | 0 | 6769 | 7493 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.8043 | 0 | 0.19567 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0390 | OŚ CHEMIKÓW | 1 | 19.0796 | 50.0725 | 19.0445 | 50.0426 | rz. Wisła | rzeka Gostynia | n/d | rzeka Gostynia | 900 | 1500 |  | 14310 | 99.8 | 0 | 323.6 | 323.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1140 | 3320 | 2560 | 56 | 13 | 15 | 83 | 19 | 10 | 1 | 82 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa taśmowa | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | odzysk | 129.3 | 10 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Dotyczy: kolumny nr 22 - Zakres zmian w aglomeracji: 3. zwiększenie granic, 4. zmiana w zakresie RLM aglomeracji. Kolumna 24, 25 - w 2016 r. przeprowadzono analizę stanu istniejącego Aglomeracji Bieruń I, która wskazywała na konieczność wprowadzenia następujących zmian, tj.:1) Powiększenie o nowe budynki jednorodzinne zlokalizowane przy ul. Borowinowej, Leśnej, Bratków i Słonecznej. Na dzień aktualizacji obszar dot. ul. Borowinowej, Leśnej i Bratków został skanalizowany natomiast obszar przy ul. Słonecznej miał zostać skanalizowany do końca II kwartału 2016 r. Zadania, o których mowa powyżej były finansowane ze środków własnych. Całkowita długość nowo wybudowanej sieci sanitarnej grawitacyjnej wyniosła L = 1,43 km, a sanitarnej tłocznej L = 0,11 km. 2) Zwiększenie ilości ścieków i liczby RLM w aglomeracji pochodzącej od przemysłu (głównie z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu, ul. Macieja 19 oraz Erg Bieruń - Folie Sp. z o.o., ul. Chemików 163). Różnice w liczbie rzeczywistych mieszkańców aglomeracji oraz w liczbie mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego wynikają z ponownych przeliczeń wykonanych na potrzeby aktualizacji Aglomeracji Bieruń I.
38 |  |  | W |  | PLSL040 | Rydułtowy |  | SL | [7 empty] | V/25/34/2016 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja Rydułtowy weszła w skład Aglomeracji Wodzisław Śląski wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/34/2016.
39 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL041 | Wisła | Cieszyn | SL | MW | Wisła | wisła | GM | Wisła | 18.8599 | 49.6554 | IV/57/17/2014 | 35745 | 1 | 0 |  | 35213 | 11023 | 10272 | 691 | 60 | 14 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 85 | 83.5 | 0 | 0 | 85 | 83.5 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 51 | 2623.8 | 2605 | 17 | 1.8 | 0 | 10272 | 7594 | 16596 | 691 | 0 | 0 | 97.8673 | 1.9623 | 0.17039 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0410 | Wisła | 1 | 18.8452 | 49.6695 | 18.8455 | 49.6734 | rzeka Wisła | nie dotyczy | nie dotyczy | rzeka Wisła | 9400 | 12000 | 12000 | 28220 | 97.87 | 1.96 | 2622 | 2622 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | 469.3 | 383.7 | 41 | 4.1 | 4.2 | 25.5 | 8 | 8 | 0.47 | 81.3 | 89 | nie dotyczy | MO | 31.12.2020 | odwadnianie na prasie filtracyjnej | 193 | [6 empty] | 193 |  |  | 86 | 26 | 60 | 0 | 370 | 30 | 340 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV” koncepcja oraz PFU | Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Wiśle | kolumna 97 - modernizacja oczyszczalni wraz zwraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, obecnie dokumantacja na etapie koncepcji, po wykonaniu dokumentacji projektowej możliwe będzie określenie czy i w jakim zakresie zmienią się parametry oczyszczalni
40 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL042 | Łaziska Górne | mikołowski | SL | MW | Wisła | Łaziska Górne | GM | Łaziska Górne | 18.8399 | 50.1495 | 40/08 | 21988 | 1 | 0 |  | 20903 | 20903 | 19241 | 1500 | 162 | 54 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 105 | 100 | 5.4 | 5.4 | 110.4 | 105.4 | 61.9 | 4 | 4 | 0 | 21 | 890.2 | 882.8 | 1.5 | 0.7 | 5.2 | 19241 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 92.049 | 7.176 | 0.77501 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0421 | Wschód | 1 | 18.8656 | 50.1222 | 18.8691 | 50.1223 | Wisła | Gostynka | Rów S2 | Rów S2 | 3040 | 4240 |  | 26500 | 92.05 | 7.18 | 885 | 885 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296.7 | 802.8 | 349.7 | 91.4 | 12.16 | 8.54 | 43.33 | 7.77 | 12.46 | 0.99 | 86.8 | 91.6 | nie dotyczy | MO | 2020 | tlenowa stabilizacja, odwadnianie | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | firma zewnętrzna, proces R3 | 574 | 0 | 574 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 734 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | PFU, Koncepcja projektowa dla projektu pn.:"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaziska Górne" (Budowa kanalizacji sanitarnej) | PFU, Koncepcja projektowa dla projektu pn.:"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaziska Górne" (Rozbudowa stacji mechanicznego odwadniania osadu po stabilizacji tlenowej na oczyszczalni ścieków komunalnych "Wschód" przy ul. Południowej) | 1) Ad. poz. 25 Przy wypełnianiu tabel V AKPOŚK liczba mieszkańców korzystających z kan. sanitarnej została pomniejszona o mieszkańców korzystających z kan. ogólnospławnej. Mieszkańcy ci zostaną podłączeni do planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej. 2) Oczyszczalnia ścieków PLSL0422 ul. Morcinka zlikwidowana w 2015 roku
41 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL043 | Pawłowice | Pszczyński | SL | MW | Wisła | Pawłowice | GW | Pawłowice | 18.7188 | 49.9622 | Dzienik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.931 z dnia 24 lutego 2015 r.,/Uchwała Nr V/5/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 r. | 18518 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 17787 | 16097 | 15919 | 164 | 14 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 189.2 | 144.8 | 0 | 0 | 189.2 | 144.77 | 30.5 | 1.4 | 1 | 0.1 | 112 | 1051.3 | 1047.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | 15919 | 1375 | 315 | 164 | 0 | 0 | 98.9993 | 0.92202 | 0.078709 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0430 | Oczyszczalnia Mechaniczno-Biologiczna | 1 | 18.6788 | 49.9794 | 18.6743 | 49.9842 | Wisła | Pszczynka | rów B do rzeki Pszczynki | rów B do rzeki Pszczynki | 2800 | 10000 | 0 | 19385 | 99 | 0.92 | 1049.6 | 1049.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345.25 | 1006.66 | 446 | 65.8 | 8.13 | 6.11 | 31.66 | 6.275 | 7.895 | 1.025 | 87.87 | 87.5 | nie dotyczy | MO | 2020 | Stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem hydratyzowanym | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 408.1 | 0 | 326.9 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.1 | 408.1 | 408.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 18 stycznia 2013 roku - pierwsza umowa podpisna na budowę kanalizacji -Osińska- Stawowa – Poprzeczna w Warszowicach Następnie kolejne na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice: - ul. Dąbkowa, - Kanarkowa w Pniówku, - ul. Sosnowa w Pielgrzymowice, -ul. Świerkowa w Pielgrzymowicach, - ul. Olchowa Pielgrzymowice, - ul. | 30 marca 2017 data planowanego rozpoczęcia procedury na wyłoninie najlepszej oferty na wykonanie projektu: Przebudowa oczyszczalni mechaniczno -biologicznej Pniówek -Krzyżowice (osadnk wtórny) | do nr 22. zamina w zakresieRLM oraz zwiększenie granic Aglomeracji
42 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL044 | Kłobuck | kłobuck | SL | WT | Odra | Kłobuck | GMW | Kłobuck | 18.9384 | 50.906 | V/7/12/2015 | 16843 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17744 | 16974 | 16158 | 752 | 52 | 13 | 12 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 110.4 | 102.4 | 0 | 0 | 110.4 | 102.4 | 25.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 408 | 750.85 | 701.85 | 25.3 | 3.5 | 20.2 | 16158 | 626 | 144 | 752 | 0 | 0 | 95.4013 | 4.2381 | 0.29306 | ok | PLSL0440 | OŚ Kłobuck-Zagórze | 1 | 18.9582 | 50.9183 | 18.9612 | 50.921 | Odra | Warta | Liswarta | Biała Oksza | 3200 | 4800 |  | 28100 | 95.4 | 4.24 | 727.1 | 727.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 458 | 969 | 521 | 104 | 17 | 7.67 | 35 | 6 | 10 | 1 | 90 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa w komorze stabilizacji, mechaniczne odwadnianie | 388.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.3 | odzysk metodą R3 | 230.6 | 0 | 55.8 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 1. Kolumna 44 - Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym - Podana ilość ścieków uwzględnia również ścieki dowożone spoza terenu aglomeracji - z terenu Gminy Kłobuck. 2. Kolumy 75-76 - Wartości podane w tych kolumnach uwzględniają również ścieki dowożone spoza terenu Aglomeracji Kłobuck - z terenu Gminy Kłobuck. 3. Kolumna 71 - Nie podano wartości docelowej, gdyż nie jest planowana rozbudowa ani modernizacja oczyszczalni ścieków.
43 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL045 | Ustroń | CIESZYŃSKI | SL | MW | Wisła | Ustroń | GM | Ustroń | 18.812692 | 49.718913 | IV/57/18/2014 | 16626 | 2 | 0 |  | 16566 | 8161 | 8015 | 65 | 48 | 6 | 33 | TAK - pełna ewidencja | 82.579 | 80.7 | 0 | 0 | 82.579 | 80.7 | 13.644 | 0.179 | 0.179 | 0.06 | 4 | 3284.4 | 3230 | 49 | 1.9 | 3.5 | 8015 | 515 | 7845 | 65 | 0 | 45 | 98.847 | 0.66401 | 0.28975 | ok | PLSL0450 | Ustroń | 1 | 18.8089 | 49.7329 | 18.8102 | 49.735 | Wisła | 0 | 0 | Wisła | 9500 | 11700 |  | 39000 | 98.847 | 0.66401 | 3279 | 3279 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 342 | 194 | 27 | 5 | 3 | 20 | 4 | 6 | 1.51 | 78 | 68 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na prasie filtracyjnej | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 116.78 | 0 | 63.6 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.78 | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowy na opracowanie dokumentacji technicznej nr ZP.272.3.84.2015 z dnia 27.08.2015r. i ZP.272.3.66.2015 z dnia 16.07.2015r. | Działania przygotowawcze w zakresie remontów i modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną rozpoczęte w 2017 roku. | W roku 2016 na oczyszczalni ścieków były prowadzone prace remontowe polegające na wymianie rurociągów technologicznych.
44 | tak | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL046 | Lyski | rybnicki | SL | GO | Odra | Lyski | GW | Lyski, Gaszowice | 18.3891 | 50.1197 | V/26/19/2016 | 2986 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2986 | 2986 | 2614 | 372 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 36.42 | 35.9 | 0 | 0 | 36.42 | 35.9 | 1.3 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 | 108.7 | 107 | 1.7 | 0 | 0 | 2614 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 87.5419 | 12.4581 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0460 | Oczyszczalnia Ścieków w Suminie | 1 | 18.4148 | 50.1232 | 18.4148 | 50.1232 | Odra | Ruda | Sumina | Sumina | 186 | 600 | 0 | 4020 | 87.54 | 12.46 | 117 | 117 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 612 | 1676 | 627 | 124 | 17 | 11 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja osadu | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | R3 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | podpisanie umowy na oprac. projektów budowy kanalizacji sanitarnej w Lyskach i Suminie | nie dotyczy | Kol.22 zmiana nr 1 – zmniejszenie granic, zmiana nr 2 – zwiększenie granic ; Kol.92-95 pozwolenie wodno-prawne nie obliguje do badania zawartości fosforu i azotu w ściekach odpływających
45 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL047 | Mykanów | częstochowski | SL | WT | Odra | Mykanów | GW | Mykanów | 19.1972 | 50.9206 | Uchwała Nr v/11/181/2015 Sejmiku Śląskiego | 6788 | 3 | 0 |  | 6599 | 6449 | 4476 | 1737 | 236 | 59 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 46.6 | 35.8 | 0 | 0 | 46.6 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 222.5 | 169.33 | 22.6 | 8.27 | 22.3 | 4476 | 150 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 70.1015 | 26.3222 | 3.5763 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL047 | Oczyszczalnia ścieków w Rybnej | 1 | 19.1201 | 50.923 | 19.1187 | 50.9228 | Odra | Warta | Kocinka | Sękawica | 1000 | 1140 | 2000 | 12000 | 70.1 | 26.3 | 191.93 | 307.88 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 536.36 | 1015.27 | 445.27 |  |  | 6.36 | 41.56 | 9.81 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31,12,2018 | stabilizacja tlenowa w komorach stabilizacji, mechaniczne odwodnienie, stabilizacja wapnem | 108.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.71 | przekazanie do odzysku metodą R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym, dla kanalizacji sanitarnej w Woli Kiedrzyńskiej Antoniów - budowa kanału sanitarnego | prace nad projektem budowlanym | W kol. 75 podano ilość ścieków na podstawie faktur, w kol. 76 podano ilość scieków odprowadzanych do odbiornika, wartość jest dużo wyższa z uwagi na infiltrację
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL049 | Siewierz | będziński | SL | MW | Wisła | Siewierz | GMW | Siewierz | 19.2369 | 50.4743 | Uchwała nr V/26/22/2016 | 6092 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6092 | 5990 | 3967 | 2023 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.28 | 30.16 | 0 | 0 | 33.28 | 30.16 | 4.3351 | 2.38 | 1.4625 | 0 | 35 | 149.2 | 122.2 | 27 | 0 | 0 | 3967 | 0 | 82 | 2023 | 0 | 20 | 66.4642 | 33.5358 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0490 | Północ | 1 | 19.2376 | 50.4616 | 19.2382 | 50.4615 | Wisła | Przemsza | Nie dotyczy | Przemsza | 966 | 1177 | 2000 | 7150 | 66.4642 | 33.5358 | 149.2 | 148.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 332 | 921 | 408 |  |  | 13 | 56 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, kondycjonowanie polielektrolitem, odwadnianie na prasie taśmowej, wapnowanie | 120.1 | [7 empty] | 120.1 | przekazywane do wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej w swojej instalacji kompostowanie i wytwarzającej ziemię pod kwiaty | 588.811 | 0 | 588.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.811 | 588.811 | 272.4345 |  | 316.3766 |  |  |  |  | Dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwonii" w Siewierzu. Dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w części miasta Siewierz, tzw. "Sulików" oraz w miejscowości Gołuchowice w Gminie Siewierz | Dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków "Północ" w Siewierzu
47 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL050 | Pszów | wodzisławski | SL | GO | Odra | Pszów | GM | Pszów | 18.3957 | 50.0383 | uchwała nr V/10/18/2015 | 9289 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8950 | 8572 | 7082 | 78 | 8 | 2 | 1404 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 41.668 | 40.703 | 0 | 0 | 41.668 | 40.703 | 5.92 | 1.345 | 1.345 | 0 | 110 | 291.3534 | 206.3746 | 3.4084 | 0.3504 | 81.22 | 7082 | 232 | 146 | 78 | 0 | 0 | 83.352 | 0.87151 | 0.089385 | ok | PLSL0500 | OŚ"PSZÓW" | 1 | 18.2443 | 50.0129 | 18.2417 | 50.0128 | Odra | Olza | Leśnica | Potok Jedłownicki w 3+350 km (ciek V rzędu) | 1000 | 3000 | 1393 | 5056 | 83.35 | 0.87 | 209.783 | 209.783 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 515.92 | 1945.5 | 976 | 104.98 | 31.73 | 10.18 | 73.25 | 16.42 | 25.47 | 2.12 | 75.74 | 93.32 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie-prasowanie | 333.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 333.69 | 0 | 0 | 506.4323 | 63.825 | 442.6074 | 0 | 567.0927 | 357.684 | 143 | 7.55 | 58.8586 | 1073.525 | 1073.5 | 1073.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozpoczęto procedurę związaną z opracowaniem projektów budowlanych. | 1. Rozpoczęto procedurę - zapytanie ofertowe na wykonanie Koncepcji programowo przestrzennej ( KPP ) modernizacji obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Chief w Pszowie : 2. Projekt budowlany "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie". | Poz. 3 - w skład aglomeracji wchodzi 1 gmina; Poz. 22 - w wyniku zmiany - zmniejszenia granic aglomeracji automatycznie uległ zmniejszeniu RLM; Poz. 72 - projektowana wydajność dla istniejącej oczyszczalni wynosi 5056 RLM , zaś do oczyszczalni po modernizacji i rozbudowie wynosi 9289 RLM ; Poz. 105 - wytworzony w 2015r. , niezagospodarowany - czasowo magazynowany.
48 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL052 | Blachownia | Częstochowski | SL | WT | Odra | Blachownia | GMW | Blachownia, Częstochowa | 18.9625 | 50.7841 | V/29/10/2016 | 13563 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 13662 | 13310 | 7460 | 5850 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 37.1 | 36.5 |  |  | 37.1 | 36.5 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 | 41 | 555.8 | 521.6 | 34.2 | 0 |  | 7460 | 310 | 42 | 5850 |  |  | 57.1805 | 42.8195 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL 0520 | Blachownia | 1 | 18.9966 | 50.7863 | 18.9968 | 50.7877 | Odra | Wisla | Stradomka | rzeka Stradomka | 2505 | 3883 | 2670 | 13200 | 57.18 | 42.82 | 555.8 | 555.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 474.17 | 1033.92 | 525.33 | 74.08 | 11.61 | 5.08 | 34.83 | 7.77 | 7.38 | 1.42 | 90.03 | 87.8 | nie dotyczy | M | 2014 | tlenowa, mechaniczna odwodnienie higienizacja | 107.53 | [7 empty] | 107.53 | R3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja rozwiązywania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blachowni w obszarze zlewni oczyszczalni ścieków w Blachownia wykonana 24.03.2015 r. | 1.12.2018 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej | poz. 22 zmianiano 2 razy, I zmiana dotyczycła zmniejszenia granic Aglomeracji, II zmiana dotyczyła zwiększenia granic Aglomeracji, 33,34 brak danych , poz. 46 brak danych , 51,52 brak danych ,
49 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL053 | Wręczyca Wielka | kłobucki | SL | WT | Odra | Wręczyca Wielka | GW | Wręczyca Wielka | 18.9177 | 50.8425 | V/27/13/2016 | 6996 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 6996 | 6972 | 4046 | 2770 | 156 | 32 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 30 | 27 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 147.844 | 86.6 | 5.4 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 24 | 57.833 | 39.9371 | 2.2298 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0530 | oczyszczalnia ścieków we Wręczycy Wielkiej | 1 | 18.5499 | 50.51 | 18.5499 | 50.5099 | Odra | Warta | Liswarta | Ciek od Wręczycy Wielkiej | 563 |  | 800 | 8263 | 57.83 | 0 | 147.844 | 147.844 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 336 | 919 | 380 |  |  | 22 | 80 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31.12.2021 | tlenowa stabilizacja osadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podpisanie umowy na projekt kanalizacji sanitarnej w Kalei, Szarlejce, Pierzchnie wraz z tranzytem do istniejącej oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. | Podpisanie umowy na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej | kol. 22: dwukrotna zmiana, raz w zakresie RLM aglomeracji, raz w zakresie granic i RLM aglomeracji.
50 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL054 | Orzesze | mikołowski | SL | MW | Wisła | Orzesze | GMW | Orzesze | 18.7787 | 50.1465 | Uchwała Nr V/27/10/2016 z dnia 19 września 2016 roku – Aglomeracja powstała w wyniku połączenia dwóch wcześniejszych aglomeracji Orzesze – Śródmieście oraz Gardawice | 8952 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 8952 | 8952 | 7450 | 1342 | 160 | 38 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 62.5 | 58.6 | 0 | 0 | 62.5 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 333.76 | 300 | 28 | 5.76 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 83.2216 | 14.9911 | 1.7873 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 |  | 2 oczyszczalnie ścieków Orzesze – Gardawice oraz Orzesze – Śródmieście | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Umowa z firmą Schwander Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 12, 33-300 Nowy Sącz dot. prac projektowych i budowy oczyszczalni ścieków. |  | Uchwała Nr V/27/10/2016 z dnia 19 września 2016 roku – Aglomeracja powstała w wyniku połączenia dwóch wcześniejszych aglomeracji Orzesze – Śródmieście oraz Gardawice
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL054 | Orzesze | mikołowski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0541 | OŚ Orzesze-Śródmieście | 1 | 18.7699 | 50.1422 | 18.7691 | 50.1419 | Odra | Bierawka | - | Bierawka | 840 | 860 | 0 | 4396 | 60 | 10 | 127 | 127 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 452.3 | 852 | 428.33 |  |  | 14.63 | 63 | 21.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | L | 2021-12-31 |  | 18 | [7 empty] | 18 | przetwarzanie odpadu w procesie kompostowania firma BEST -EKO Rybnik decyzja nr 2891/0S/2014 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Umowa z firmą Schwander Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 12, 33-300 Nowy Sącz dot. prac projektowych i budowy oczyszczalni ścieków.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL054 | Orzesze | mikołowski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0542 | OŚ Zawiść Gardawice | 1 | 18.8092 | 50.1167 | 18.8092 | 50.1164 | Wisła | Gostynka | - | Gostynka | 400 | 400 | 1500 | 1870 | 23.22 | 4.99 | 201 | 201 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 449 | 1062.6 | 561 |  |  | 16.85 | 62 | 18.68 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2019-12-31 |  | 27 | [7 empty] | 27 | przetwarzanie odpadu w procesie kompostowania firma BEST -EKO Rybnik decyzja nr. 2891/0S/2014 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Umowa z firmą ALL-PRO Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Komorowickiej 35 43-300 Bielsko – Biała dot. prac projektowych oraz budowy rurociągu tłocznego.
51 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL055 | Miedźna | pszczyński | SL | MW | Wisła | Miedźna | GW | Miedźna | 19.0529 | 49.9695 | Uchwała Nr V/25/31/2016 | 4104 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4104 | 4104 | 3989 | 82 | 33 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 51.8 | 51.6 | 11.4 | 11.4 | 63.2 | 63 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 241.2 | 240.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3989 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 97.1979 | 1.9981 | 0.80409 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0550 | OS Lemna | 1 | 19.0429 | 49.9974 | 19.0406 | 50.007 | wisła | Pszczynka | nie dotyczy | pszczynka | 700 | 700 | 0 | 3009 | 97.2 | 2.49 | 240.6 | 240.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 313 | 894 | 344 |  |  | 18.43 | 97.58 | 26.85 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Spompowanie osadu nadmiernego z dna komór napowietrzanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Kolo. 44- ścieki wywożone poza teren aglomeracji, Kol. 82,83,87,88,92,93,94,95 – nie dotyczy
52 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL057 | Krzepice | kłobucki | SL | WT | Odra | Krzepice | GMW | Krzepice, Rudniki | 18.7288 | 50.9699 | V/7/13/2015 | 8474 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8459 | 8375 | 8091 | 258 | 26 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 82.6 | 67.1 | 0 | 0 | 82.6 | 67.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 254 | 248.9 | 2 | 0.5 | 2.6 | 8091 | 14 | 70 | 258 | 0 | 0 | 96.6426 | 3.05 | 0.30736 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0570 | Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach | 1 | 18.7152 | 50.9795 | 18.713 | 50.9796 | Odra | Warta | Liswarta | rzeka Liswarta w km 35 + 320 | 1620 | 1620 |  | 14985 | 96.64 | 3.05 | 274.1 | 274.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 472.5 | 1028 | 386 | 111 | 11.8 | 4.8 | 58.1 | 6.45 | 2.5 | 2.1 | 97.7 | 81.9 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja osadu (odwadnianie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | dot. kolumny 94-95: obliczanie wskaźników fosforu i azotu nie jest wymagane pozwoleniem wodno-prawnym dla oczyszczalni w Krzepicach, jednak oznaczenia te wykonuje się dla własnej informacji
53 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL059 | Łazy | zawierciański | SL | MW | Wisła | Łazy | GMW | Łazy | 19.3956 | 50.4308 | V/6/26/2015 | 7477 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7243 | 6687 | 3094 | 3436 | 157 | 51 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.7 | 17.4 | 0 | 0 | 17.7 | 17.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 242.5 | 127.3 | 5.2 | 5.7 | 104.3 | 3094 | 455 | 0 | 3436 | 86 | 15 | 48.999 | 48.8334 | 2.1676 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0591 | Oczyszczalnia ścieków w Łazach | 1 | 19.394 | 50.4408 | 19.3936 | 50.4409 | Wisła | Przemsza | Czarna Przemsza | Potok od Łaz | 740 | 1560 | 1058 | 9323 | 49 | 48.8 | 297 | 297 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 364 | 820 | 294 |  |  | 6 | 37 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie, prasowanie | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | unieszkodliwianie ( współspalanie ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Łazy - Etap II, Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w miescie Łazy - etap III
54 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL061 | Istebna | cieszyński | SL |  |  | Istebna | GW | Istebna | 18.564 | 49.564 | V/26/11/2016 | 7475 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 7528 | 4212 | 3917 | 295 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 88.3 | 84.8 | 0 | 0 | 88.3 | 84.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12 | 202 | 201 | 1 | 0 | 0 | 3917 | 0 | 3215 | 295 | 0 | 101 | 94.7396 | 5.2604 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 4 | 4 | [50 empty] | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 | 653.9 | 61.6 | 592.3 | 0 | 0 | 694.4 | 694.4 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową kanalizacji sanitarej Matyska, Kadłuby oraz prace projektowe związane z remontem m sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Istebna planowane jest na 02.01.2017 r.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL061 | Istebna | cieszyński | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | PLSL0611 | Istebna Gliniane | 1 | 18.8941 | 49.5708 | 18.8851 | 49.5579 | Odra | Olza | Potok Gliniany | Potok Gliniany | 200 | 200 | 220 | 1880 | 22.74 | 0 | 67 | 67 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 22 | 90 | 24 |  |  |  |  | M | RM | 2018-10-30 | poletka osadowe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | W dniu 22.09.2014 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL061 | Istebna | cieszyński | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | PLSL0612 | Jaworzynka Czadeczka | 1 | 18.8826 | 49.5397 | 18.8829 | 49.5394 | Dunaj | Wag | Potok Słowiokowski | Potok Słowiokowski | 120 | 120 |  | 1075 | 24 | 0 | 45 | 45 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16 | 50 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2019-11-30 | draimad | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków planowane jest na 05.04.2017 r.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL061 | Istebna | cieszyński | SL | Czadeczki | Dunaj | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | PLSL0613 | Koniaków Pustki | 1 | 18.9349 | 49.5437 | 18.9346 | 49.5435 | Dunaj | Wag | Potok Pod Pustkami | Potok Pod Pustkami | 100 | 100 | 200 | 2933 | 24 | 0 | 26 | 26 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 798 | 2035 | 849 |  |  | 17 | 65 | 17 |  |  |  |  | M | RM | 2018-10-30 | poletka osadowe | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | W dniu 22.09.2014 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL061 | Istebna | cieszyński | SL | Czadeczki | Dunaj | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | PLSL0614 | Istebna Tartak | 1 | 18.8856 | 49.5577 | 18.8954 | 49.5719 | Odra | Olza | nie dotyczy | Olza | 200 | 200 | 400 | 3350 | 24 | 5.26 | 64 | 64 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 18 | 67 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019-11-30 | poletka osadowe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | W dniu 05.08.2014 zawarto umowę na opracowanie prac projektowych
55 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL062 | Bobrowniki | będziński | SL | MW | Wisła | Bobrowniki | GW | Bobrowniki | 19.0182 | 50.3955 | 09,/06 | 10280 | 2 | 0 |  | 11686 | 11686 | 8148 | 3388 | 150 | 41 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 92.9 | 79.7 | 0 | 0 | 92.9 | 79.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 140 | 365 | 334 | 9 | 4.5 | 17.5 | 8148 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0 | 69.7245 | 28.992 | 1.2836 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0620 | Oczyszczalnia Ścieków Rogoźnik | 1 | 19.01 | 50.23 | 19.01 | 50.23 | Wisła | Przemsza | Jaworznik | Jaworznik | 1600 | 2000 | 2000 | 10860 | 69.72 | 28.99 | 339 | 339 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 547 | 1342 | 602 |  |  | 9.27 | 55.9 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | R | 12.2016 | prasa taśmowa i stabilizacja | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1 | 0 | 272.1 | 0 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 3852.1 | 3852.1 | 2072.1 | 0 | 0 | 1780 | POIŚ | 0 | 0 | zawiadomienie o uzysjaniu dofinansowania z POIS | Wniosek na pozwolenie na budowę, zlecenie opracowania projektu budowlanego. | 1. Dane w kolumnach 24-27. Różnica w ilości osób w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika ze źródła pochodzenia danych. Uprzednio podawane były dane szacunkowe, a w sprawozdaniu za rok 2016 podane są dane z meldunków na danych nieruchomościach. 2. Kolumna 82, 83 – do końca 2016r. pozwolenie wodno prawne nie zawierało wymogu badania próbek po kątem wskaźników zanieczyszczeń dot. azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego. Wymóg ten wpisano dopiero po rozbudowie oczyszczalni ścieków Decyzją Starosty Będzińskiego WŚiL.6341.2.0084.2016 z 8.12.2016r. dlatego też badania takie będą wykonywane od roku bieżącego.
56 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL064 | Gierałtowice | gliwicki | SL | GO | Odra | Gierałtowice | GW | Gierałtowice | 18.7243 | 50.2238 | nr 32/07 | 15050 | 1 | 0 |  | 14364 | 11569 | 10622 | 758 | 189 | 42 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 128.3 | 114 | 0 | 0 | 128.3 | 114 | 65.04 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27 | 409.6 | 337.3 | 54.9 | 17.4 | 0 | 10622 | 775 | 68 | 758 | 1798 | 154 | 79.8176 | 18.8666 | 1.3158 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0643 | OŚGierałtowice | 1 | 18.7539 | 50.2455 | 18.7556 | 50.2458 | Odra | Kłodnica | Potok Jasienica | Potok Jasienica | 2150 | 3225 |  | 15051 | 79.82 | 0 | 337.3 | 337.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 468.42 | 1079.92 | 337.5 | 121.48 | 15.68 | 6.17 | 45.42 | 5.76 | 10.77 | 1.08 | 91 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie mechaniczne wraz z higienizacją | 202.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 28.47 | 0 | 169.14 | proces R3 | 19.57 | 0 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 22 - nie dotyczy nie zmieniano aglomeracji Kol 38, 39 - sieć przejęta od inwestorów prywatnych; kol 44, 50, 51, 52, 74 - całkowity wywóz taborem asenizacyjnym na inne oczyszczalnie ścieków poza aglomeracją; Kol. 71 - nie dotyczy Kol 112 - koszty poniesione na wykup sieci kan. sanit. z kol 38, 39 od inwestorów prywatnych
57 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL065 | Poczesna | częstochowski | SL | SO | Odra | Poczesna | GW | Poczesna | 19.1583 | 50.7153 | V/7/15/2015 | 9837 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9837 | 9529 | 4573 | 4828 | 128 | 25 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 32.33 | 29.32 | 0 | 0 | 32.33 | 29.32 |  | 7.93 | 6.62 | 0 | 589 | 323.14 | 209.17 | 109.74 | 4.2 | 0 | 4573 | 232 | 0 | 4828 | 76 | 0 | 48.8462 | 49.8526 | 1.3012 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podpisanie umowy na wykonanie "Aktualizacji projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłaczami do posesji oraz trzechprzepompowni ścieków w miejscowości Nierada w ulicach: Targowa, Gajowa, Pusta w gminie Poczesna" -etap I, etap II |  | w pkt. 22 zmiana dotryczyła zmiany RLM aglomeracji oraz z aglomeracji wyłaczono miejscowość Młynek z uwagi na fakt nie spełniania współczynnika koncentracji od 120 osóm na km sieci kanalizacyjnej. W pkt. 38 i 39 - dane dane dotyczą kanalizacji odebranej w roku 2016. W pkt. 4-44 dane uzyskane z PWiK okręgu Częstochowskiego. W pkt. 37 - brak danych. W pkt. 74 przypuszcza się, że nie wszystkie ścieki pochodzące z taboru dowożone są do oczyszczalni na terenie Gminy,, a ich część trafia gdzieś indziej., kolumna 31 i 32 - W sprawozdaniu za rok 2015 zostały niepoprawnie wpisane/ zliczone długości sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji. Sieci były wybudowane, ale jeszcze nie odebrane. Przedmiotowe sieci zostały odebrane w roku 2016
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL065 | Poczesna | częstochowski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0651 | oczyszczalnia scieków w Kolonii Poczesnej | 1 | 19.09 | 50.42 | 19.0903 | 50.4233 | Odra | Warta | rów R-F uchodzący do rzeki Warty | ró R-F uchodzący do rzeki Warty | 700 | 700 |  | 4600 | 28.8 | 22.3 | 143.747 | 143.747 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 704.5 | 1281.1 | 524.4 | 98.69 | 12.14 | 9.7 | 46.36 | 8.56 | 41.97 | 1.49 | 57.47 | 87.76 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa w komorze stabilizacji osadw, mechaniczne odwadnianie | 81.52 | 81.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL065 | Poczesna | częstochowski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0652 | Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej B | 1 | 19.08 | 50.44 | 19.0832 | 50.4419 | Odra | Warta | rów melioracyjny R-D | rów melioracyjny R-D | 350 | 600 |  | 3200 | 20.05 | 15.2 | 77.14 | 77.14 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | 1417.13 | 671 | 103.73 | 10.79 | 10.25 | 41.78 | 18.14 | 44.35 | 0.69 | 57.25 | 93.64 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa w komorze napowietrzania, odwadnianie na poletkach osadowych | 51.66 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL065 | Poczesna | częstochowski | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0653 | Oczyszczalnia ścieków,w Słowiku | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | BN | 31.12.2021 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | zapytanie ofertowe na wykonanie "Koncepcji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości: Słowik, Korwinów, Nowa Wieś, Zawodzie, części Wrzosowej i Poczesnej w gminie Poczesna
58 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL066 | Suszec | pszczyński | SL |  |  | Suszec | GW | Suszec | 18.7913 | 50.0284 | Uchwała Nr V/27/15/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016r. | 7253 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7167 | 6863 | 5033 | 1779 | 51 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 65.62 | 55.089 | 0 | 0 | 65.62 | 55.089 | 18.0494 | 0.74 | 0.74 | 0 | 63 | 328.836 | 275.4 | 6.6 | 1.489 | 45.347 | 5033 | 304 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 74.4663 | 24.8221 | 0.71159 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 199.53 | 58 | 94.53 | 47 | 158.4 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 357.93 | 357.93 | 357.93 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Kolumna 22 - zmiana Aglomeracji Suszec dotyczyła zwiększenia granic oraz wynikającego z tej zmiany wzrostu RLM aglomeracji. Kolumna 24-27 - liczba mieszkańców Aglomeracji Suszec zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.12.2016r.. Różnice w wartościach pomiędzy rokiem 2015 i 2016 wynikają z migracji ludności oraz zmiany granic Aglomeracji Suszec. Kolumna 26 - liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych, którzy docelowo mają być podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i planowanej do budowy na terenie aglomeracji. Kolumna 30 - Gmina Suszec jest w trakcie pozyskiwania danych służących do zakończenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolumna 31 - długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) posiadającej pozwolenia na użytkowanie na terenie aglomeracji. Wartość uwzględnia sieć kanalizacji sanitarnej długości 63,970km (określona na potrzeby wyznaczenia Aglomeracji Suszec w lipcu 2016r.), sieć oddaną do użytkowania w 2016r. o długości 0,74km oraz dodatkowo uwzględniono w tej kolumnie istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która omyłkowo nie została wykazana na potrzeby wyznaczenia Aglomeracji Suszec w lipcu 2016r., a będąca własnością JSW KWK Krupiński o długości 0,91km. Kolumna 32 - długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posiadającej pozwolenia na użytkowanie na terenie aglomeracji. Wartość uwzględnia sieć kanalizacji sanitarnej długości 53,439km (określona na potrzeby wyznaczenia Aglomeracji Suszec w lipcu 2016r.), sieć oddaną do użytkowania w 2016r. o długości 0,74km oraz dodatkowo uwzględniono w tej kolumnie istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która omyłkowo nie została wykazana na potrzeby wyznaczenia Aglomeracji Suszec w lipcu 2016r., a będąca własnością JSW KWK Krupiński o długości 0,91km. Kolumna 38-39 - długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., dla której uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Kolumna 40 - brak zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 2016r. Kolumna 45 - szacunek ilości ścieków oczyszczonych indywidualnymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych (51 osób x 365 dni x 80 l/dobę). Kolumna 46 - szacunek ilości ścieków nieoczyszczonych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych ((1779 osób x 365 dni x 80 l/dobę) - 6,6 tys.m3/rok [kolumna 44]). Jednak część z tych ścieków jest dostarczana do oczyszczalni ścieków poza Aglomeracją Suszec - nie posiadamy informacji o ilości tych ścieków. Kolumna 48 - RLM przemysłu - przepisano wartość określoną na potrzeby wyznaczenia Aglomeracji Suszec w lipcu 2016r.. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z Jastrzębia-Zdroju, będące właścicielem oczyszczalni przy KWK Krupiński w Suszcu, która oczyszcza ścieki przemysłowe pochodzące z terenów kopalni nie określiło wartości RLM przemysłu, z uwagi na brak badań ścieków z tego zakładu. Kolumna 113 - koszty związane z remontem przepompowni ścieków. Kolumna 128-129 - nie wskazano nazwy dokumentu w projekcie VAKPOŚK w kolumnie 37,39, 61-66.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL066 | Suszec | pszczyński | SL | MW | Wisła | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0661 | Oczyszczalnia ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu | 1 | 18.7915 | 50.033 | 18.7927 | 50.0323 | Wisła | Pszczynka | Kanał Branicki | Potok Suszecki | 550 | 1100 | 0 | 3660 | 57.85 | 24.82 | 134 | 134 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 798.5 | 2781.63 | 1720 | 108.58 | 39.61 | 10.13 | 74.25 | 16.29 | 22.82 | 2 | 78.98 | 94.96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | odzysk przez firmę zewnętrzną | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Kolumna 69-70 - wartości według pozwolenia wodnoprawnego. Kolumna 82-83 - oczyszczalnia nie wymaga określenia wartości tych wskaźników. Kolumna 87-88, 92-93 - mimo braku wymogów na oczyszczalni są badane wartości wskaźników.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL066 | Suszec | pszczyński | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0662 | Oczyszczalnia ścieków przy KWK "Krupiński" w Suszcu | 1 | 18.7623 | 50.0448 | 18.7597 | 50.0464 | Odra | Ruda | Rów XII | Rów XIIa | 1300 | 1300 | 0 | 9999 | 16.62 | 0 | 150.426 | 1.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 109 | 310 | 251 |  |  | 3 | 18 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | suszenie | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 75 | odzysk technologią GEODUR | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Kolumna 69-70 - wartości według pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków przy KWK Krupiński w Suszcu nie określa maksymalnej i średniej wartości przepustowości m3/dobę, określa tylko ilość ścieków odprowadzonych do rowu wynoszącą do 1300 m3/dobę. Kolumna 76 - ścieki oczyszczone w oczyszczalni są ponownie wykorzystane na potrzeby technologiczne kopalni, do odbiornika odprowadzono w 2016 roku 1,5 tys. m3. 14. Kolumna 82-83 - oczyszczalnia nie wymaga określenia wartości tych wskaźników.
59 |  |  | W |  | PLSL067 | Bełsznica |  | SL | [7 empty] | V/25/34/2016 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja Bełsznica weszła w skład Aglomeracji Wodzisław Śląski wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/34/2016.
60 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL068 | Pilchowice | gliwicki | SL | GO | Odra | Pilchowice | GW | Pilchowice | 18.5606 | 50.2145 | V/25/27/2016 | 3418 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3418 | 3308 | 988 | 2271 | 49 | 17 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 9.4 | 8.9 | 0 | 0 | 9.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |  |  | 988 | 0 | 110 | 2271 | 0 | 0 | 32.124 | 66.4424 | 1.4336 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Umowa nr 1/2015 z dnia 05.10.2015r. Na wykonanie dokumentacji pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice - opracowanie dokumentacji projektoej budowlano - wykonawczej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nieborowice, Wilcza i Pilchowice oraz dla budowy biologiczno-mechanicznej oczysczalni ścieków w Pilchowicach." |  | ad kol. 44 - brak danych nt. ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalani taborem asenizacyjnym, gdyż oczyszczalnie ścieków znajdujące się w aglomeracji Pilchowice nie posiadają stacji zlewnych, ścieki z aglomeracji Pilchowice sotarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Żernicy typu BIOBLOK znajdującej się w aglomeracji Żernica; ad. kol. 45 i 46 - brak danych; ad. kol. 74 - brak danych nt. szacunkowego udziału poszczególnych oczyszczalni w uzyskanym % RLM korzystających z taboru gdyż oczyszczalnie ścieków znajdujące się w aglomeracji Pilchowice nie posiadają stacji zlewnych, ścieki z aglomeracji Pilchowice sotarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Żernicy typu BIOBLOK znajdującej się w aglomeracji Żernica; ad kol. 82, 83, 86, 87, 92, 93, 94, 95 - brak oznaczeń azotu i fosforu, ponieważ w pozwoleniach wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w aglomeracji Pilchowice nie ma ustalonego obowiązku wykonywaia oznaczeń azotu i fosforu;
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL068 | Pilchowice | gliwicki | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0681 | oczyszczalnia ścieków Pilchowice "Piaski" | 1 | 18.5574 | 50.2257 | 18.5577 | 50.2259 | Odra | Bierawka | Rów melioracji szczegółowej R-A | rów melioracji szczegółowej R-A (odległość 95 m powyżej wylotu do rzeki Bierawki) | 29 | 32 | 650 | 404 | 26.48 | 0 | 5 | 5 | non B | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 198 | 468 | 309.8 |  |  | 70.68 | 285.8 | 66.63 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2020 | poletko ociekowe, następnie przekazanie na składowisko odpadów | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | Umowa nr 1/2015 z dnia 05.10.2015r. Na wykonanie dokumentacji pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice - opracowanie dokumentacji projektoej budowlano - wykonawczej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nieborowice, Wilcza i Pilchowice oraz dla budowy biologiczno-mechanicznej oczysczalni ścieków w Pilchowicach." | ad. kol. 100 i 104 - brak danych na temat ilości suchej masy osadów powstających na poszczególnych oczyszczalniach ścieków, podana ilość 21,5 Mg/rok stanowi sumę suchej asy osadów, które powstały na oczyszczalniach ścieków Pilchowice ul. Dworcowa, Pilchowice "PIASKI" i "MINDEPURAL";
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL068 | Pilchowice | gliwicki | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0682 | oczyszczalnia ścieków Pilchowice ul. Dworcowa | 1 | 18.5626 | 50.214 | 18.5621 | 50.2139 | Odra | Bierawka | Rów melioracji szczegółowej R-A | rów melioracji szczegółowej R-A (odległość 95 m powyżej wylotu do rzeki Bierawki) | 80 | 80 |  | 1000 | 4.92 | 0 | 17 | 17 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 331 | 732.3 | 231 |  |  | 237.8 | 648.3 | 158.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | transport na poletko ociekowe znajdujące się przy oczyszczalni ścieków Pilchowice "PIASKI" następnie na składowisko odpadów | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | Umowa nr 1/2015 z dnia 05.10.2015r. Na wykonanie dokumentacji pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice - opracowanie dokumentacji projektoej budowlano - wykonawczej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nieborowice, Wilcza i Pilchowice oraz dla budowy biologiczno-mechanicznej oczysczalni ścieków w Pilchowicach." | ad. kol. 71 - nie dotyczy, ad. kol. 100 i 104 - brak danych na temat ilości suchej masy osadów powstających na poszczególnych oczyszczalniach ścieków, podana ilość 21,5 Mg/rok stanowi sumę suchej asy osadów, które powstały na oczyszczalniach ścieków Pilchowice ul. Dworcowa, Pilchowice "PIASKI" i "MINDEPURAL";
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL068 | Pilchowice | gliwicki | SL | GO | Odra | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL0682 | Mindepural oczyszczalia ścieków Pilchowice ul. Świerczewskiego | 1 | 18.5591 | 50.2163 | 18.5592 | 50.2162 | Odra | Bierawka | Rów melioracji szczegółowej R-A | rów melioracji szczegółowej R-A (odległość 95 m powyżej wylotu do rzeki Bierawki) | 19 | 28 |  | 142 | 0.72 | 0 | 2 | 2 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 176 | 412.5 | 123.5 |  |  | 96.23 | 292.2 | 64.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | transport na poletko ociekowe znajdujące się przy oczyszczalni ścieków Pilchowice "PIASKI" następnie na składowisko odpadów | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy |  | Umowa nr 1/2015 z dnia 05.10.2015r. Na wykonanie dokumentacji pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt kompleksowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice - opracowanie dokumentacji projektoej budowlano - wykonawczej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nieborowice, Wilcza i Pilchowice oraz dla budowy biologiczno-mechanicznej oczysczalni ścieków w Pilchowicach." | ad. kol. 71 - nie dotyczy, ad. kol. 100 i 104 - brak danych na temat ilości suchej masy osadów powstających na poszczególnych oczyszczalniach ścieków, podana ilość 21,5 Mg/rok stanowi sumę suchej asy osadów, które powstały na oczyszczalniach ścieków Pilchowice ul. Dworcowa, Pilchowice "PIASKI" i "MINDEPURAL";
61 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL069 | Rędziny | Czestochowski | SL | WT | Odra | Rędziny | GW | Rędziny | 19.2026 | 50.8547 | nr 54/07 | 9380 | 3 | 0 |  | 9008 | 9008 | 1689 | 7122 | 197 | 64 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.5 | 11.9 | 0 | 0 | 12.5 | 11.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 73 | 63.62 | 50.86 | 7.36 | 5.4 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 7122 | 0 | 0 | 18.75 | 79.0631 | 2.1869 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0690 | Karolina | 1 | 19.2343 | 50.9083 | 19.2362 | 50.9091 | Odra | Warta | Liswarta | Potok Pijawka |  | 300 | 2000 | 2668 | 18.75 | 79.06 | 58.21 | 58.21 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 780.91 | 1397.36 | 569.82 | 145.34 | 18.25 | 6.73 | 39.41 | 7.9 | 7.63 | 3.7 | 94.75 | 79.73 | nie dotyczy | nie dotyczy | 31.12.2021 | Stabilizacja tlenowa w komorze stabilizacyjnej , mechaniczne odwadnianie i higienizacja wapnem. | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | R 3 | 797 | 223.3 | 573.7 | 0 | 219.26 | 219.26 | 0 | 0 | 0 | 1016.26 | 1016.2 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dn.22.0.2014r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska - Wodnica -Rudniki. | dn.23.11.2015r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowej nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3/d w miejscowości Karolina . | Ilość wykonanej kanalizacji sanitarnej w roku sprawozdawczym 2016 (kol. 31,38,39) dotyczy m.in. odcinka 250mb kanalizacji snaitarnej grawitacyjnej wykonanej i odebranej ale tzw.ślepej,do ktorej będzie można się podłączyć za ok.16-20 miesięcy.
62 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL070 | Mstów | Częstochowski | SL | WT | Odra | Mstów | GW | Mstów | 19.9763 | 50.9672 | V/16/21/2015 | 9548 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9548 | 9548 | 4440 | 5072 | 36 | 9 | 0 | NIE | 79.4 | 69.6 | 0 | 0 | 79.4 | 69.6 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 140 | 295.01 | 144.2 | 149.9 | 0.91 | 0 | 4440 | 0 | 0 | 5072 | 0 | 0 | 46.5019 | 53.1211 | 0.37704 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0700 | Jaskrów | 1 | 19.26 | 50.83 | 19.2629 | 50.8298 | Odra | Warta |  | Warta | 430 | 912 | 900 | 3980 | 46.5 | 0 | 144.2 | 144.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 380 | 989 | 378 | [9 empty] | nie dotyczy | R | 2019 | odwadnianie i wapnowanie | 10.08 | 10.08 | [8 empty] | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | zatwierdzenie projektu budowlanego | Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. | dot. kolumn nr 31 i 32 - w sprawozdaniu za 2015 rok. błędnie podano długość sieci kanalizacyjnej (doliczono 0,2 km planowanej sieci).
63 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL071 | Wojkowice | będziński | SL | MW | Wisła | Wojkowice | GM |  | 19.0338 | 50.366 | 75/07 | 16430 | 1 | 0 |  | 15635 | 14102 | 10569 | 3412 | 121 | 33 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.6 | 20.8 | 16.6 | 15.2 | 40.2 | 36 | 11.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 247 | 242 | 3 | 2 | 0 | 10569 | 302 | 1231 | 3412 | 0 | 0 | 77.4033 | 21.8228 | 0.7739 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0710 | Oczyszczalnia Ścieków w Wojkowicach | 1 | 19.058 | 50.3503 | 19.0572 | 50.3485 | Wisła | Przemsza | Brynica | Brynica | 1700 | 2400 | 3400 | 7500 | 77.4 | 21.89 | 309 | 309 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 407 | 1018 | 502 | 93.92 | 11.9 | 6.02 | 55.67 | 13.25 | 16.05 | 1.44 | 83 | 91.7 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie Kleina | 163 |  |  | 51 |  |  |  | 112 |  |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 41.6 |  | 41.6 |  |  | 70.1 | 70.1 | 70.1 | [6 empty] | Studium wykonalności dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice etap II" w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach | Koncepcja z programem funkcjonalno- użytkowym dla inwestycji (zagadnienia): rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Gierymskiego w Wojkowicach
64 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL072 | Kalety | tarnogórski | SL | SO | Odra | Kalety | GM | Kalety | 18.8837 | 50.5642 | 77/08 z 14.11.2008r. | 6700 | 3 | 0 |  | 6635 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 37.5 | 23.3 | 0 | 0 | 37.5 | 23.3 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0720 | MOŚ w Kaletach | 1 | 18.8708 | 50.5711 | 18.87 | 50.5711 | rzeka Odra | rzeka Mała panew | nie dotyczy | rzeka Mała Panew | 1200 | 1500 |  | 9700 | 100 | 0 | 244 | 244 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 485 | 996 | 415 |  |  | 5.38 | 38 | 2.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 47.41 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
65 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL074 | Pilica | Zawiercie | SL | SW | Wisła | Pilica | GMW | Pilica | 19.4017 | 50.2814 | IV/55/14/2014 | 7071 | 3 | 0 |  | 7071 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.5 | 9.1 | 0.7 | 0.7 | 10.2 | 9.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 78.07 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 5276 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL074 | Pilica | 1 | 19.4017 | 50.2814 | 19.4017 | 50.2814 | Wisła | Pilica | nie dotyczy | rzeka Pilica | 1350 | 1800 | 0 | 7916 | 100 | 0 | 78.07 | 78.07 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 771.5 | 2086.25 | 595.5 | 144 | 31 | 5 | 25.75 | 10.15 | 18 | 5 | 88 | 84 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odsączanie na poletku | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Umowa z wykonawcą projektu „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: 3-go Maja, Zawierciańskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Kościuszki, Armii Krajowej, Barbary, Strażackiej, Różanej, Wolności, Czaplicowej, Żarnowieckiej, Jana Pawła II, Partyzantów, Księżnej, Plac Mickiewicza, Krótkiej, Łaziennej, Markowskiej, Ogrodowej, Żarnowieckiej bocznej i 17-go Stycznia z podejściem do ulicy Zamkowej" | Umowa z wykonawcą projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pilicy w zakresie budowy stacji odwadniania i osadnika wtórnego" | 0 w kolumnie 71 oznacza brak konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni
66 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL078 | Poręba | Zawierciański | SL | MW | Wisła | Poręba | GM | Poręba | 19.339 | 50.489 | Uchwała Nr V/29/11/2016 | 5413 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5413 | 5148 | 4500 | 648 | 0 | 0 | 0 | NIE | 8.1 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 12.9 | 12.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.931 | 131.461 | 4.47 | 0 | 0 | 4500 | 218 | 47 | 648 | 0 | 0 | 88.0288 | 11.9712 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL078 | KMBOŚ MPWiK Sp. z o.o. Poręba | 1 | 19.3211 | 50.4898 | 19.3192 | 50.4911 | Wisła | Przemsza | nie dotyczy | Przemsza | 1415 | 5050 |  | 8860 | 88.03 | 11.97 | 135.931 | 135.931 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 666.75 | 1839.5 | 554.75 |  |  | 10.675 | 49.75 | 14.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Poletka osadowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termin wskazany w VAKPOŚK dotyczy roku 2017- planowano po 1.02.2017 r. wystąpienie z zapytaniem ofertowym i wykonanie dokumentacji dla zaplanowanych inwestycji. | Termin wskazany w VAKPOŚK dotyczy roku 2017 - planowano po 1.02.2017 r. wystąpienie z zapytaniem ofertowym i wykonanie dokumentacji dla zaplanowanych inwestycji. | kol. 22 - zmiana w 2015 r. dotyczyła zmniejszenia granic pierwotnie wyznaczonej Aglomeracji, zmiana w 2016 roku dotyczyła zwiekszenia Aglomeracji wyznaczonej w 2015 roku poprzez zwiększenie jej obszaru (przyłączenie terenów już skanalizowanych),kol. 30 - ewidencja w trakcie tworzenia, kol. 31,32 - do Aglomeracji wyznaczonej w 2016 r. przyłączone zostały tereny, na których istnieje kanalizacja i dlatego długość sieci jest większa mimo, iż w 2016 r. nie wybudowano kanalizacji, kol.82-83,87-88,92-95 -brak wymogu badania w pozwoleniu wodno-prawnym,
67 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL080 | Żarki | myszkowski | SL | WT | Odra | Żarki | MGMW | Żarki | 19.21 | 50.37 | 28/08 z dnia 24 czerwiec 2008r. | 5059 | 3 | 0 |  | 5157 | 5022 | 4716 | 302 | 4 | 1 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 58.3 | 56.6 | 0 | 0 | 58.3 | 56.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 161 | 155 | 6 | 0 | 0 | 4716 | 0 | 129 | 302 | 0 | 6 | 93.95 | 5.9725 | 0.077564 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0800 | GOŚ Żarki | 1 | 19.3595 | 50.6 | 19.3611 | 50.6031 | Odra | Warta | Czarna Struga | Rów melioracji szczegółowej | 460 | 700 | 0 | 4970 | 93.95 | 5.97 | 161 | 161 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 297.5 | 153 | 83.83 | 0 | 0 | 29.8 | 177 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | R-12 | 25215 | 25215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25215 | 25215 | 25215 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1. zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysoka Lelowska; 2. wykonanie kosztorysu modernizacji przepomowni ścieków w Żarkach | nie dotyczy | kol. 45- ilość ścieków oczyszczonych bardzo mała (ok. 100m3/rok) kol. 77- oczyszczalnia posiada instalacje do redukcji azotu i fosforu, nie jest wykorzystywana ponieważ nie wymaga tego aktualne Pozwolenie Wodnoprawne
68 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL081 | Imielin | Bieruńsko-lędziński | SL | MW | Wisła | Imielin | GM | Imielin | 19.1859 | 50.1467 | 36/2007 | 7020 | 3 | 0 |  | 7361 | 7351 | 6585 | 641 | 125 | 35 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 102.7 | 44.8 | 0 | 0 | 102.7 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 248 | 2 | 4 | 0 | 6585 | 0 | 10 | 641 | 0 | 0 | 89.5938 | 8.7081 | 1.6981 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0810 | Imielin | 1 | 19.2065 | 50.1311 | 19.2065 | 50.1202 | Wisła | Przemsza | potok Imielanka | potok Imielanka | 680 | 1000 |  | 8000 | 89.59 | 8.71 | 250 | 250 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 441 | 957 | 393 |  |  | 10 | 66 | 16 | [7 empty] | Stabilizacja, zagęszczenie, prasowanie | 135 | [5 empty] | 135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | projekt budowlano wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę
69 | Tak | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL082 | Miasteczko Śląskie | tarnogórski | SL | SO | Odra | Miasteczko Śląskie | GM | Miasteczko Śląskie | 18.927 | 50.4914 | Uchwała nr IV/57/19/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2014r. | 6708 | 3 | 0 |  | 6538 | 6538 | 6510 | 26 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.9 | 17.2 | 3.5 | 3.5 | 39.4 | 20.7 | 4.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | 3 | 250.8 | 249.5 | 1 | 0.3 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 99.5717 | 0.39768 | 0.03059 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0820 | Miasteczko Śląskie | 1 | 18.9064 | 50.4986 | 18.9058 | 50.4992 | Odra | Mała Panew | Stoła | Woda Graniczna | 1320 | 1839 |  | 7260 | 99.57 | 0.4 | 250.5 | 250.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 414 | 804 | 363 |  |  | 12 | 70 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | suszenie na poletkach osadowych | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 442 | 25.5 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 103.2 | 0 | 338.8 | 0 | nie dotyczy | 0 |  | dokumentacja projektowa |  | Kwota z poz. 123 dotyczy umorzenia pożyczki
70 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL085 | Sieraków Śląski | lubliniecki | SL | WT | Odra | Ciasna | GW | Ciasna | 18.6099 | 50.7537 | III/38/8/2009 | 3335 | 3 | 0 |  | 3224 | 2743 | 2737 | 0 | 6 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 84 | 2 | 2.2 | 0 | 2737 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8139 | 0 | 0.1861 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0850 | Sieraków Śląski | 1 | 18.5848 | 50.805 | 18.5846 | 50.8049 | Odra | Warta | Liswarta | ciek RD-I | 720 | 2160 | 0 | 6800 | 99.81 | 0 | 86 | 86 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3.45 | 2 | 30 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2018-09-30 | osady nieustabilizowane przewożone są do Aglomeracji Ciasna gdzie podlegają procesowi | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RPOWSL - zakup nowych urządzeń - ( pomp ) z uwagi na eksploatację | rubryki 82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,95 nie dotyczy, na oczyszczalnię dowożone są ściekiz poza aglomeracji rub. 54 i 74, rub 97 zakup nowych urzadzeń na oczyszczalnię ścieków
71 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL086 | Woźniki | Lubliniecki | SL | SO | Odra | Woźniki | GMW | Woźniki | 19.0592 | 50.587 | UCHWAŁA NR V/27/8/2016 z dnia 19.09.2016 r | 3096 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3096 | 3046 | 3023 | 23 | 0 | 0 | 0 | NIE | 15.9 | 14.8 | 0 | 0 | 15.9 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 75.5 | 0.2 | 0 | 0 | 3023 | 0 | 50 | 23 | 0 | 0 | 99.2571 | 0.74289 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0860 | Woźniki | 1 | 19.0561 | 50.576 | 19.0591 | 50.5697 | Odra | Mała Panew | Babieniczka | Ciek L-II | 350 | 385 | 0 | 4400 | 99.22 | 0.74 | 75.7 | 75.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 495 | 1216 | 370 |  |  | 6 | 64 | 7.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 185.1 | 0 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | opracowanie dokumentacji projektowej | nie dotyczy
72 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL088 | Tworóg | tarnogórski | SL | GO | Odra | Tworóg | GW | Tworóg | 18.43 | 50.33 | IV/57/30/2014 z dnia 17.11.2014 | 5153 | 3 | 0 |  | 5385 | 4800 | 3600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | NIE | 28.42 | 22.2 | 0 | 0 | 28.42 | 22.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 238 | 18 | 0 | 50 | 3600 | 0 | 285 | 1200 | 0 | 300 | 72.1448 | 27.8552 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0880 | Oczyszczalnia ścieków w Tworogu | 1 | 18.43 | 50.32 | 18.43 | 50.32 | Odra | Mała Panew | Stoła | Stoła | 680 | 890 |  | 7950 | 72.13 | 27.8552 | 256 | 253.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 254 | 694 | 231 | 82 | 9 | 26 | 125 | 36 | 31 | 3 | 62 | 67 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ODWODNINIE, WAPNIOWANIE | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Tworóg informuje, iż posiada pozwolenie na budowę na budowę kanalizacji wraz z przepompownią dlla zadania pn: Budowa kanalizacji podciśnieniowej w sołectwie Nowa Wieś Tw. (stan luty 2017) | nie dotyczy | ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika [tys. m3/r] przyjmuje się 99 % wartości kolumny 75
73 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL089 | Strumień | cieszyński | SL | MW | Wisła | Strumień | GMW | Strumień | 18.7629 | 49.9172 | IV/55/13/2014 | 3285 | 3 | 0 |  | 3285 | 3237 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.2 | 11.4 | 0 | 0 | 12.2 | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0890 | Strumień | 1 | 18.7727 | 49.9192 | 18.7712 | 49.9189 | Mała Wisła | p. Hynek |  | p. Hynek | 1200 | 1908 |  | 6615 | 100 | 0 | 343 | 343 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 | 937 | 477 | 63 | 13 | 4 | 30 | 6 | 13 | 1 | 79 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie, prasowanie (prasa taśmowa) higienizacja wapnem | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 73 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | szacowany termin zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania "Przebudowa i modernizacja części istniejącej kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień etap IV" | nie dotyczy | kol. 30 - ewidencja dotyczy obszaru całej Gminy; kol. 75 do 76 - uwzględnia ścieki dowożone do oczyszczalni z terenu z poza obszaru Aglomeracji Strumień; kol. 116 - dot. bieżących prac remontowo-modernizacyjnych na oczyszczalni
74 | TAK | n.d | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL091 | Kłomnice | częstochowski | SL | WT | Odra | Kłomnice | GW | Kłomnice | 19.3538 | 50.9175 | 08/8 | 5904 | 3 | 0 |  | 5641 | 5641 | 5006 | 635 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 47.2 | 40.3 | 0 | 0 | 47.2 | 40.3 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 26 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 5006 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 88.7431 | 11.2569 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL091 | Kłomnice | 1 | 19.3755 | 50.929 | 19.3755 | 50.929 | Odra | Warta | Widzówka | Widzówka | 1050 | 1365 | 0 | 7517 | 88.7431 | 0 | 221.8 | 221.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1900 | 4077 | 4000 |  |  | 2 | 25 | 3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dodtyczy | dostabilizowane są w dwóch reaktorach, w których są zageszczane przed podaniem ich do odwodnienia na prasietasmowej. Ustabilizowane i odwodnione mieszane są z wapnem w celu ich higienizacji. | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0.4 | 87.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | Dot. Kol 30, w aglomeracji Klomnice nie znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków, natomiast Gmina prowadzi ewidencjie przydomowych oczyszczalni scieków. dot. Kol. 44,74 wykazana jest wartość 0 sytuacja taka ma miejsce, gdyż Oczyszczalnia ścieków w Kłomnicach ze względu na jej obciązenie, nie pryzjmuje ścieków dowożonych, kierowane są one do Oczyszczalni Sćieków w Hubach. dot. kolumn 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95: pozwolenie wodnoprawne nie nakłada obowiązku badania ścieków w zakresie fosforu i azotu, zatem badania ścieków z oczyszczalni nie obejmowały w swoim zakresie tych wskaźników. dot. kolumny 128 - w kolumnie 37 i 38 VKPOŚK nie podano żadnej informacji z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie nie przewiduje się żadnych inwestycji.
75 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL092 | Lipie | kłobucki | SL | WT | Odra | Lipie | GW | Lipie | 18.8017 | 51.0079 | 22-07-2008,47/08 | 4310 | 3 | 0 |  | 4310 | 4310 | 1614 | 2666 | 30 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.2 | 13.1 | 0 | 0 | 17.2 | 13.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 53 | 3.3 | 0.9 | 2.66 | 1614 | 0 | 0 | 2666 | 0 | 0 | 37.4478 | 61.8561 | 0.69606 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL092 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 18.8145 | 51.0078 | 18.8145 | 51.0078 | warta | liswarta | X | liswarta | 408 | 500 |  | 4273 | 37.45 | 61.86 | 56.3 | 56.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 538 | 1196 | 533 |  |  | 7.5 | 56.9 | 7.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | workownica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | przekazano do unieszkodliwiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Decyzja pozwolenia na budowę Nr 130/16 | środki własne- wewnętrzne ustalenia z działem księgowości | dot kol 87,88i 92,93 - wg pozwolenia wodnoprawnego te parametry nie podlegają badaniom.
76 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL097 | Krzanowice | Raciborski | SL | GO | Odra | Krzanowice | GMW | Krzanowice | 18.0248 | 50.018 | IV/24/10/2012 | 5770 | 3 | 0 |  | 5713 | 5713 | 820 | 4893 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12 | 9.4 | 0 | 0 | 12 | 9.4 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 67.2 | 14.4 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 14.3532 | 85.6468 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0970 | Krzanowice | 1 | 18.1555 | 50.0271 | 18.1614 | 50.0283 | Odra | Psina | brak | Psina | 850 | 1050 | 850 | 6716 | 14.53 | 85.65 | 81.6 | 81.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1087 | 3175 | 1632 | 0 | 0 | 4.93 | 22.75 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwodnienie | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | stosowane do uprawy roslin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krzanowice | Wyłonienie wykonawcy dok. Tech.pn. Rozbudowa zaplecza do gospodarki osadowej na oczyszczalni Krzanowice.
77 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL098 | Chełm Śląski | Bieruńsko Lędziński | SL | GW | Wisła | Chełm Śląski | GW | Chełm Śląski | 19.1981 | 50.113 | V/14/6/2015 | 6056 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5845 | 5845 | 5694 | 124 | 27 | 9 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 58.8 | 10.4 | 0.7 | 0.7 | 59.5 | 11.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 214.11 | 212.41 | 1 | 0.7 | 0 | 5694 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 97.4166 | 2.1215 | 0.46193 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0980 | Chełm Śląski | 1 | 19.1906 | 50.098 | 19.1906 | 50.098 | GW | Potok Goławiecki | Potok Makołowiec | rów | 1400 | 2500 |  | 6056 | 97.42 | 2.12 | 213.4 | 213.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 303.7 | 918.7 | 455.8 |  |  | 14.71 | 79.6 | 21.24 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | stabilizacja tlenowa,odwodnienie | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | do instalacji,komponent do budowy dróg – podbudowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1. ul. Kolberga – pozwolenie na budowę, złożony wniosek o dofinansowanie; 2. Opracowanie koncepcji- plan rozbudowy i modernizacji sieci wraz z pompowniami sieciowymi. | koncepcja na modernizację oczyszczalni
78 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL102 | Kamienica Polska | częstochowski | SL | WT | Odra | Kamienica Polska | GW | Kamienica Polska | 19.1255 | 50.6717 | rozporządzenie nr 29/08 Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 121, poz. 2391 z dnia 01.07.2008r.) | 5893 | 3 | 0 |  | 5685 | 5573 | 3662 | 1873 | 38 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 67.3 | 51.5 | 0 | 0 | 67.3 | 51.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 115 | 105.9 | 9 | 0.1 | 0 | 3662 | 60 | 12 | 1873 | 40 | 0 | 65.6816 | 33.65 | 0.66843 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1020 | Oczyszczalnia ścieków w Kamienicy Polskiej | 1 | 19.0701 | 50.6936 | 19.1626 | 50.6941 | Odra | Warta | - | Warta | 633 | 2179 | 0 | 5893 | 65.68 | 33.65 | 114.9 | 114.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365.15 | 890.85 | 303.12 | 89.07 | 13.65 | 11.25 | 58.27 | 12.05 | 26.01 | 4.92 | 70 | 64 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie taśmowej | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekt budowlany dla zadania pn "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Klepaczka, ul. Zielona, Gm. Kamienica" - odbiór dokumentacji technicznej | -
79 | TAK | brak | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL103 | Panki | Kłobuck | SL | WT | Odra | Panki | GW | Panki, Przystajń | 18.747 | 50.8826 | UCHWAŁA NR V/26/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 | 6485 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 6485 | 6218 | 4984 | 1134 | 100 | 25 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 51.4 | 38.9 | 0 | 0 | 51.4 | 38.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 190.5 | 170 | 0.7 | 7.5 | 12.3 | 4984 | 167 | 10 | 1134 | 90 | 0 | 79.5837 | 18.8743 | 1.542 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1030 | OS w Pankach dla miejscowości Panki i Przystajń | 1 | 18.4415 | 50.5317 | 18.4419 | 50.5319 | Odra | Warta | Liswarta | Pankówka | 900 | 1100 |  | 8700 | 79.58 | 18.67 | 170.7 | 170.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 810 | 367 | 124 | 11.9 | 18.5 | 73 | 16 | 21 | 2.4 | 94 | 80 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | Umowa na realizację dokumentacji projektowej. | nie dotyczy | Zmiana aglomeracji w 2015 roku dotyczyła wyłączenia miejscowości Kawki, Kałmuki, Jaciska, Kostrzyna/Kotary, Pacanów, Żerdzina, Mrówczak z obszaru aglomeracji. Wyłaczenie wynikało z rozproszonej zabudowy, przy czym współczynnki koncentracji jest zbyt niski. Wmiejscowowściach, które zostały wyłączone z aglomeracji gospodarka ściekowa będzie polegała na gromadzeniu ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Zmiana aglomeracji w 2016 roku dotyczyła dotyczyła włączenia do obszaru aglomeracji Kałmuki i Pacanów. Włączenie wynika ze wzrostu koncentracji ludności na terenach Kałmuki i Pacanów, z którego wynika rozbudowa kanalizacji.
80 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL104 | Kruszyna | częstochowski | SL | WT | Odra | Kruszyna | GW | Kruszyna | 19.2802 | 50.9671 | V/27/14/2016 | 4390 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4390 | 4390 | 1890 | 1000 | 90 | 26 | 1410 | TAK - pełna ewidencja | 15.68 | 13.35 | 0 | 0 | 15.68 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 53 | 5 | 1 | 145 | 1890 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 43.0524 | 22.779 | 2.0501 | ok | PLSL1040 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Widzowie | 1 | 19.3807 | 50.9675 | 19.3807 | 50.9675 | rz. Odra | rz. Warta | rz. Widzówka | rów melioracyjny | 180 | 250 | 600 | 5229 | 43.05 | 22.78 | 58 | 58 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 380 | 625 | 180 |  |  | 27 | 123 | 30 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2017 | Odwadnianie | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Przeznaczone do upraw roślin nie rpzeznaczonych na cele spożywcze i paszowe | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | 89.2 | 0 | 4.5 | 22.3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Kruszyna | Podpisanie umowy na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Widzowie | Kol. 82,83,87,88,92,93,94,95 - nie dotyczy; Kol. 31, 32 - podano faktyczne dł. kanałów na terenie gm. Kruszyna
81 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL108 | Łękawica | żywiecki | SL | GW | Wisła | Łękawica | GW | Łękawica | 19.1551 | 49.4319 | 24/2005 | 5427 | 3 | 0 |  | 5162 | 4402 | 3390 | 1006 | 6 | 2 | 0 | NIE | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 173.705 | 173.145 | 0.36 | 0.2 | 0 | 3390 | 0 | 650 | 1006 | 0 | 110 | 78.2642 | 21.6195 | 0.11623 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1080 | Oś w Łękawicy | 1 | 19.1456 | 49.4236 | 19.1456 | 49.4229 | Wisła | Jezioro Żywieckie | Soła | Łękawka | 480 | 600 | 0 | 4000 | 78.26 | 21.62 | 173.7 | 173.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 206.7 | 496.75 | 260.5 | 0 | 0 | 5.5 | 41 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania | 234.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łękawica - sporzadzenie dokumentacji | Budowa systemu buforowego ( III zbiornik ) podpisanie umowy z wykonawcą | W kol.71 wskazano wartość 0 ponieważ planowana inwestycja w V aktualizacji KPOŚK niedotyczy rozbudowy oczyszczalni tylko budowy systemu buforowego (III zbiornik). Zapisy w kol. 87,88,92,93,94 i 95 nas nie dotyczą ponieważ nie mamy obowiązku wykonywania badań i dlatego wpisano wartość 0.
82 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL112 | Krupski Młyn | Tarnogórski | SL | SO | Odra | Krupski Młyn | GW | Krupski Młyn | 18.3726 | 50.3444 | Uchwała nr V/6/25/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku | 2314 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 2286 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 9.7 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 10.1 | 9.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 316 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1120 | Krupski Młyn | 1 | 18.3736 | 50.3421 | 18.3717 | 50.3419 | Odra | Mała Panew | XXX | Mała Panew | 147 | 350 | 0 | 3083 | 99.96 | 0 | 59.8 | 59.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 585 | 1017.75 | 377.5 | 129.25 | 13.3 | 6.75 | 41.77 | 5.75 | 17.59 | 1.09 | 86.04 | 92.3 | MO | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa filtracyjna | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 60.5 | 43.5 | 0 | 17 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | opracowanie dokumentacji projektowej | orpacowanie dokumentacji projektowej
83 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL113 | Kobiór | pszczyński | SL | MW | Wisła | Kobiór | GW | Kobiór | 18.9336 | 50.061 | 3/2008 | 5057 | 3 | 0 |  | 5031 | 5007 | 4548 | 409 | 50 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.9 | 28.1 | 0 | 0 | 28.9 | 28.1 | 6.1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 43 | 144.8709 | 140.869 | 3.8019 | 0.2 | 0 | 4548 | 0 | 24 | 409 | 0 | 0 | 90.8766 | 8.1296 | 0.99384 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1130 | OŚ "Wschód" | 1 | 18.5653 | 50.33 | 18.5653 | 50.33 | Wisła | Pszczynka | Korzeniec | Korzeniec | 650 | 933 | 0 | 1916 | 90.88 | 2.03 | 141.845 | 141.845 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 426 | 1167 | 473 | 0 | 0 | 13.65 | 66.75 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie na składowisku odpadów | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2505 | 4.92 | 37.3305 | 0 | 33.3376 | 0 | 0 | 0 | 33.3376 | 75.5881 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orientacyjny termin określenia zakresu operacji na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w formule ZIT przedstawiony Zwiazkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w związku z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego- "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" planowany termin rozpoczecia robót 2017-06-15 | brak | kol. 19, 24,25,26 Aglomeracja wymaga aktualizacji w zakresie liczby RLM wraz z dostosowaniem do RLMrz. Na etapie wniosku o ustanowienie aglomeracji założono, iż docelowe RLMrz mieszkańców wyniesie 5007, kol. 31,32- długość sieci kanalizacyjnej po wykonanej w 2016r. inwentaryzacji, kol. 44, 74 ilość ścieków dostarczana na OS Wschód 0,976 tys m3, pozostałe ścieki są wywożone na inne oczyszczalnie ścieków, kol. 82,83, 87, 88, 92, 93, 94,95 nie ma obowiązku badania, kol. 128 Projekt planuje się realizować w dwóch etapach w latach 2017-2021. Etap I o dł. ok. 3 km planowany do realizacji w 2017 r. Etap II o dł. ok. 3,6 km planowany do realizacji do 31.10.2021 r.,
84 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL114 | Ślemień | żywiecki | SL | GW | Wisła | Ślemień | GW | Ślemień | 19.3436 | 49.7122 | 52 08 z dnia 29 lipca 2008r. | 3594 | 3 | 0 |  | 3530 | 3530 | 1302 | 2228 | 0 | 0 | 0 | NIE | 26.86 | 26.86 | 0 | 0 | 26.86 | 26.86 | 0 | 0.3 | 0.255 | 0 | 29 | 103.9 | 102.5 | 1.4 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 36.8839 | 63.1161 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1140 | Ślemień | 1 | 19.3436 | 49.7122 | 19.3436 | 49.7122 | Wisła | Soła | Łękawka | Łękawka | 285 | 400 | 0 | 3594 | 36.88 | 63.12 | 103.9 | 103.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363 | 904 | 475 | 96 | 9.6 | 5 | 30 | 11.8 | 12 | 2 | 87.5 | 80 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, odwadnianie | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | środki prywatne | Rozbudowa sieci wod.-kan w granicach Aglomeracji Ślemień | Nie dotyczy
85 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL119N | Chybie | Cieszyński | SL | GW | Wisła | Chybie | GW | Chybie | 18.8128 | 49.8956 | 1/07 Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 5, poz.138 | 10600 | 2 | 0 |  | 10749 | 9653 | 4757 | 230 | 44 | 11 | 4622 | NIE | 49.4 | 36.4 | 0 | 0 | 49.4 | 36.4 | 0 | 0.158 | 0.154 | 0.2 | 12 | 275.1634 | 258.99 | 2.722 | 0.14 | 13.3114 | 4757 | 928 |  | 230 | 168 |  | 52.8886 | 3.7027 | 0.40934 | ok | PLSL119N | Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia ścieków gm. Chybie | 1 | 18.8518 | 49.8873 | 18.8494 | 49.8872 | Rzeka Wisła | Jezioro Goczałkowickie | Ciek Bajerka | Ciek Bajerka | 716 | 1996 |  | 10600 | 52.8886 | 3.7027 | 261.852 | 261.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425 | 1164 | 522 | 81 | 19 | 3 | 32 | 5 | 9 | 2 | 89 | 90 | nie dotyczy | MO | 26.10.2018 | odwadnianie osadu na prasie taśmowej | 137 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | R3 | 173.3296 | 52.3144 | 121.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3296 | 173.3296 | 173.3296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Wniosek do NFOŚiGW działanie 2.3 pod nazwą: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Chybie" | Wniosek do NFOŚiGW działanie 2.3 pod nazwą: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Chybie" | Kol. 24 - dane meldunkowe Kol. 49,52 - brak danych; Kol. 71 - nie zwiększono przepiustowości oczyszczalni
86 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL120N | Kuźnia Raciborska | raciborski | SL | GO | Odra | Kuźnia Raciborska | GMW | Kuźnia Raciborska | 18.3066 | 50.2022 | V/26/12/2016 | 6026 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5747 | 5270 | 3988 | 1246 | 36 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.4 | 3.91 | 3.5 | 3.5 | 8.9 | 7.41 | brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2083 | 95.271 | 44.2405 | 1.0368 | 161.66 | 3988 | 0 | 110 | 1246 | 367 | 0 | 71.3068 | 28.0668 | 0.62641 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1200N | Kuźnia Raciborska | 1 | 18.3221 | 50.2016 | 18.3218 | 50.2036 | Rzeka Odra | Rzeka Ruda | nie dotyczy | Rzeka Ruda | 700 | 0 | 0 | 4850 | 71.3068 | 28.0668 | 226.17 | 226.17 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2221.75 | 6634,75 | 1991.75 | 287.19 | 17.8 | 7.098 | 42.4 | 8.075 | 24 | 2.48 | 91.6432 | 86.0674 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | higienizacja | 214.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.39 | Odzysk w instalacji GEODUR; Kompostowanie | 146.37 | 146.37 | 0 | 0 | 36.318 | 0 | 0 | 0 | 36.318 | 182.688 | 182.7 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowlany pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Piaskowej.” Projekt budowlany pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno - zachodnia” Projekt budowlany pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia.” | Projekt budowlany instalacji do aglomeracji osadu ściekowego przetważającej osad ściekowy w ulepszacza do gleby, wraz z instalacją fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej | kol. 45 - Wyliczenie wg. preciętnej normy zużycia wody na jednego mieszkańcaw gospodarstwie domowym. W kol. 44 oraz 75-76 oczyszczalnia przyjmuje również ścieki spoza aglomeracji Kuźnia Raciborska; W kol. 75-76 ujęto również wody opadowe dopływające do oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną
87 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL121N | Sierakowice | gliwicki | SL | GO | Odra | Sośnicowice | GMW | Sośnicowice | 18.5304 | 50.2721 | V/25/35/2016 z 27.06.2016r. | 2007 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2096 | 1953 | 1910 | 7 | 36 | 12 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 21.8 | 19 | 0 | 0 | 21.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 58.18 | 56.9 | 0.08 | 1.2 | 0 | 1910 | 110 | 33 | 7 | 0 | 0 | 97.9485 | 0.33397 | 1.7176 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1210N | Sierakowice | 1 | 18.4318 | 50.2656 | 18.4327 | 50.2649 | Odra | Bierawka | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 340 |  |  | 3000 | 97.95 | 0.33 | 57.38 | 57.38 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750.83 | 1766.42 | 877.5 | 169.67 | 21.87 | 11.51 | 58.17 | 12.08 | 42.75 | 7.43 | 74.8 | 66 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja osadu | 10.84 | [7 empty] | 10.8 | przekazanie do odzysku metodami R5 i R10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy | nie dotyczy | kol.22 - dostosowanie granic do zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania, uwzględnienie nowych uwarunkowań finansowych i technicznych, uwzględnienie nowych uwarunkowań przestrzennych, kol.24-28 w wywniku zmiany aglomeracji dokonano aktualizacji danych
88 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL122N | Sośnicowice | gliwicki | SL | GO | Odra | Sośnicowice | GMW | Sośnicowice | 18.5304 | 50.2721 | V/25/24/2016 z 27.06.2016R. | 3459 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3459 | 3264 | 1460 | 1786 | 18 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 6.77 | 6.3 | 0 | 0 | 6.77 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.98 | 68.68 | 6.3 | 1 | 31 | 1460 | 129 | 66 | 1786 | 0 | 0 | 47.8462 | 51.6334 | 0.52038 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1220N | Sośnicowice | 1 | 18.5263 | 50.2726 | 18.5283 | 50.2721 | Odra | Bierawka | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 155 | 200 | 420 | 3500 | 48 | 52 | 75 | 75 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1248.3 | 3776.9 | 1340 | 176.7 | 20.6 | 9.04 | 43.08 | 13.35 | 25.9 | 1.91 | 66 | 90.7 | nie dotyczy | BN | 2020-12-30 | odwadnianie na prasie filtracyjnej i wapnowanie | 9.4 | [7 empty] | 9.4 | przekazanie do odzysku metodami R5 i R10 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Przetarg nieograniczony ZP-25-2013 ogłoszenie nr 516154-2013 | Przetarg nieograniczony ZP-10-2015 ogłoszenie nr 99060-2015 | kol.22 - dostosowanie granic do zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania, uwzględnienie nowych uwarunkowań finansowych i technicznych kol.24-28 w wywniku zmiany aglomeracji i realizacji dok. proj. Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice dokonano aktualizacji danych.
89 |  |  | L |  | PLSL123N | Ruda Kozielska |  | SL | [7 empty] | Uchwała Nr V/6/31/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku. |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja Ruda Kozielska zlikwidowana, ponieważ nie spełniała definicji aglomeracji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
90 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL124N | Ożarowice | tarnogórski, będziński | SL | MW | Wisła | Ożarowice | GW | Ożarowice, Mierzecice, Miasteczko Śląskie | 19.4678 | 50.4678 | V/15/6/2015 | 14929 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14755 | 13550 | 11402 | 1428 | 720 | 162 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 155.8 | 115 | 0 | 0 | 155.8 | 115 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 384.1 | 282.8 | 16.3 | 55 | 30 | 11402 | 0 | 1205 | 1428 | 0 | 0 | 85.4422 | 9.6781 | 4.8797 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1240N | Ożarowice | 1 | 19.0032 | 50.4661 | 19.0009 | 50.469 | Wisła | Przemsza | Czarna Przemsza | Brynica | 2500 | 3750 | 0 | 14929 | 85 | 10 | 321.7 | 321.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 405 | 846 | 376 | 120.05 | 11.24 | 4.8 | 36.53 | 0.5 | 8.16 | 1.06 | 93.2 | 90.5 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja, odwodnienie na prasie taśmowej, higienizacja | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonanie projektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej - sołectwo Tąpkowice w gminie Ożarowice i sołctwo Mierzecie w gminie Mierzecice. | nie dotyczy | dot. kol. 6 zmiana w zakresie zwiększenia RLM, wyłączono tereny miejscowości Mierzęcice II, włączono miejscowość Bibiela w gminie Miasteczko Śląskie.
91 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL125N | Sławków Miedawa | będziński | SL | GW | Wisła | Sławków | GM | Sławków | 19.2318 | 50.1754 | 78/07 | 7239 | 3 | 0 |  | 5556 | 5556 | 2383 | 1626 | 0 | 0 | 3173 | NIE | 4.6 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 11.3 | 10.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 184.317 | 14.785 | 0 | 2.898 | 2383 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 42.8906 | 29.2657 | 0 | ok | PLSL1250N | Sławków Miedawa | 1 | 19.2312 | 50.1733 | 19.2312 | 50.1733 | Wisła | Biała Przemsza | Biała Przemsza | Biała Przemsza | 550 | 650 |  | 5323 | 42.8906 | 29.2657 | 199.102 | 199.102 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 315 | 775 | 267.5 |  |  | 4.2 | 25.5 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja - higienizacja, odwadnianie | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.245 | odzysk w procesie R12, R3 - produkcja materiału do rekultywacji gruntów zdegradowanych, składowisk odpadów i nawożenie terenów zielonych w technologii GEODUR | 635.7144 | 0 | 635.7144 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 652.1144 | 652.1144 | 652.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | poz. 24, 25, 26 - dane dot. RLM odzwierciedlają stan faktyczny; poz. 27, 28 - brak danych na dzień 31.12.2016r. W 2017 Gmina Sławków rozpoczęła ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; poz.31-40 dot. długości kanalizacji ściekowej oraz deszczowej odwierciedlają stan faktyczny
92 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL127N | Woźniki - Psary | Lubliniecki | SL | SO | Odra | Woźniki | GMW | Woźniki | 19.0592 | 50.587 | UCHWAŁA NR V/27/9/2016 z dnia 19.09.2016 r. | 2712 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2712 | 2672 | 2618 | 54 | 0 | 0 | 0 | NIE | 17.29 | 14.07 | 0 | 0 | 17.29 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 62.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2618 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 98.0088 | 1.9912 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1270N | Psary | 1 | 18.9627 | 50.6035 | 18.9636 | 50.6027 | Odra | Małą Panew | Babieniczka | Babieniczka | 200 | 220 | 420 | 2358 | 98 | 2 | 62.6 | 62.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397 | 728 | 280 |  |  | 15 | 85 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 148.3 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 64.06 | 27 | 0 | 0 | 37.06 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | opracowanie dokumentacji projektowej | dla kol.72. planowaną modernizację oczysczalni ścieków nie ujęto w IV AKPOŚK lecz wykazano w V AKPOŚK
93 | TAK | n.d | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL128N | Huby | częstochowski | SL | WT | Odra | Kłomnice | GW | Kłomnice | 19.3538 | 50.9175 | 34/08 | 2070 | 3 | 0 |  | 2000 | 2000 | 1268 | 722 | 10 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 9.9 | 8.2 | 0 | 0 | 9.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54.712 | 41.1 | 13.3 | 0.312 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 63.4 | 36.1 | 0.5 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL128N | Huby | 1 | 19.3567 | 50.8692 | 19.3567 | 50.8692 | Odra | Warta | Rudniczanka | Kanał Rzeki Rudniczanki | 1065 | 1365 | 0 | 9828 | 63.4 | 36.1 | 54.5 | 54.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 440 | 872 | 350 |  |  | 4 | 33 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dostabilizowane są w dwóch reaktorach, w których są zageszczane przed podaniem ich do odwodnienia na prasietasmowej. Ustabilizowane i odwodnione mieszane są z wapnem w celu ich higienizacji. | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonanie dokumentacji technicznej | nd | dot. kolumn 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95: pozwolenie wodnoprawne nie nakłada obowiązku badania ścieków w zakresie fosforu i azotu, zatem badania ścieków z oczyszczalni nie obejmowały w swoim zakresie tych wskaźników
94 |  | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL129N | Knurów-2 | Gliwicki | SL | GO | Odra | Knurów | GM | Knurów | 18.667 | 50.223 | Uchwała Nr V/6/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego | 5672 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5422 | 5096 | 5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 5096 | 216 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1290N | OŚ w Szczygłowicach | 1 | 18.6327 | 50.1906 | 18.6324 | 50.1901 | Odra | Bierawka | Potok Książenicki | Potok Książenicki | 1500 | 1800 | 1800 | 8200 | 100 | 0 | 374 | 374 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 319 | 847 | 148 |  |  | 4 | 51 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie na prasie ustabilizowanych tlenowo osadów | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | Poddane odzyskowi w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 3 – nie dotyczy- w skład aglomeracji wchodzi jedna gmina; kol. 22 – zmniejszenie granic aglomeracji i zmiana w zakresie RLM aglomeracji; kol. 30 – tak ale dla całej Gminy bez podziału na aglomeracje; kol. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95 – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Wojewodę Śląskiego Numer Decyzji Śr-1-6811/73/07 z dnia 16.10.2007 r. oznaczenie wskaźnika azotu i fosforu nie jest wymagane; kol. 96, 97, 98 – nie dotyczy; Kol.118 - bieżące koszty zagospodarowania osadu ściekowego nie związane z inwestycjami.
95 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL130N | Bielsko-Biała Wapienica | powiat grodzki Bielsko-Biała, powiat bielski | SL | MW | Wisła | Bielsko-Biała | MGMW | Bielsko-Biała, Jaworze, Jasienica | 19.0512 | 49.8216 | Uchwała nr V/25/30/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 | 25987 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 25848 | 21890 | 17931 | 3019 | 940 | 230 | 0 |  | 209.7 | 199 | 0 | 0 | 209.7 | 199 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1124 | 1992.2322 | 1860 | 0 | 132.2322 | 0 | 17931 | 3118 | 840 | 3019 | 0 | 0 | 84.6835 | 11.6798 | 3.6366 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0102 | Wapienica | 1 | 18.9785 | 49.8348 | 18.9779 | 49.8357 | rzeka Wisła | rzeka Iłownica | rzeka Wapienica | rzeka Wapienica | 8000 | 14400 |  | 35000 | 84.6835 | 0 | 1860 | 1860 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 409 | 936 | 508 | 64 | 9 | 4.22 | 34.3 | 11.3 | 8.07 | 0.61 | 87.4 | 93.2 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 249 | 0 | 186 | produkcja kompostu | 95.6 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bielsko-Biała: Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Oleandrów, Zwierzynieckiej, w Bielsku-Białej; Jaworze:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze rejon ul. Sosnowej; Jasienica: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w: 1. Jasienicy rejon "Farzyna" 2. Mazańcowice rejon "Halentówka" | nie dotyczy | kol.22 - Do obszaru aglomeracji włączono tereny do tej pory słabo zurbanizowane, na których powstały nowe budynki, a z drugiej strony wyłączono obszar aglomeracji, który znajdował sie w obszarze aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica, ale w związku z wyłączeniem przepompowni ścieków, ścieki z tego terenu grawitacyjne odpływają do OS Komorowice. W związku z powyższą sytuacją, zmanie uległa też ilość mieszkańców aglomeracji i podłączonych do kanalizacji (kol. 24 i 25) oraz długość kanalizacji w aglomeracji (kol. 31 i 32); kol.30 -Na terenie aglomeracji niektóre gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni, inne prowadzą, ale tylko dla oczyszczalni przydomowych, a niektóre nie prowadzą takiej ewidencji; kol. 44 i kol. 74 - Oczyszczalnia w Wapienicy nie posiada punktu zlewnego, więc wszystkie ścieki dowożone z aglomeracji BB Wapienica kierowane są na OS w Komorowicach, w związku z powyższym wartość w tej kolumnie jest równa 0; kol. 128 - W ankiecie V AKPOŚK kol. 37 jako termin rozpoczęcia podano najwcześniejszy termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji ze wszystkich terminów podanych przez gminy tworzące aglomearcję.
96 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL131N | Bieruń III | bieruńsko - lędziński | SL | MW | Wisła | Bieruń | GM | Bieruń | 19.09117773 | 50.0933202 | V/14/9/2015 | 10310 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 10310 | 4902 | 4867 | 0 | 35 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 41.2 | 33.4 | 0 | 0 | 41.2 | 33.4 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 390.2 | 0 | 1.34 | 0 | 4867 | 5398 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.6605 | 0 | 0.33948 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1310N | OŚ SOLEC | 1 | 19.1023 | 50.0842 | 19.1023 | 50.051 | rz.Wisła | potok Golawiecki | rów C i rów D | rów C i rów D | 1090 | 1800 |  | 10310 | 99.6 | 0 | 391.2 | 391.2 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 560 | 1020 | 302 | 103 | 6 | 13 | 60 | 17 | 14 | 1 | 86 | 83 | nie dotyczy | M | 2019 | poletka osadowe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | odzysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 16871.5 | 473.5 | 16398 | 0 | 0 | 16871.5 | 16872 | 8372.8 | 0 | 0 | 8499.2 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Dokumentacja przygotowawcza | Dotyczy: kolumny nr 22 - Zakres zmian w aglomeracji: - zmniejszenie granic aglomeracji; - zmniejszenie RLM. Nawiązując do rozbieżności pomiędzy średniorocznymi wartościami wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków a wymogami spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu informuję co następuje: proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni zachodzi w sposób symultaniczny, niekontrolowany. Eksploatator nie panuje nad procesem oczyszczania ścieków, brak odrębnych komór defosfatacji, denitryfikacji, a także nitryfikacji. Inwestycja dotycząca rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej przede wszystkim ma na celu ograniczanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych m.in. poprzez: - ograniczenie substancji szkodliwych powstających w procesie oczyszczania ścieków, w tym substancji organicznych i biogennych, - zmniejszenie energochłonności obiektu. Modernizacja oczyszczalni jest pożądana z punktu widzenia ograniczenia ilości substancji biogennych (azot i forsor) powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzaniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie trzeba spełniać przy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni związana jest z koniecznością zmian rozwiązań techniczno - technologicznych oraz poprawą stanu technicznego oczyszczalni. W chwili obecnej oczyszczalnia ścieków przy ul. Soleckiej jest obiektem przestarzałym, wymagającym przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy, wizja w terenie wskazała na mocne zużycie obiektów infrastruktury towarzyszącej jak i obiektów wchodzących w skład systemu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Obiekty są skorodowane i nie wyklucza się braku ich szczelności, co może prowadzić do przedostawania się substancji szkodliwej do gruntu. Kompleksowego remontu wymaga również wylot odbiornika, którym ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego (pełniącego funkcję odbiornika). Niedobory infrastrukturalne w obrębie w/w obiektu są tym bardziej odczuwalne, że aglomeracja Bieruń III jest największą aglomeracją wyznaczoną w obrębie gminy. W ramach modernizacji sama technologia oczyszczania ścieków nie zostanie zmieniona, oczyszczalnia dalej pracować będzie w klasycznym układzie opartym o technologię niskoobciążonego osadu czynnego w układzie przepływowym. Zmieni się natomiast jej układ technologiczny pozwalający na podwyższone usuwanie substancji organicznych i biogennych. Inwestycja swoim zakresem zniweluje również niedobory w zakresie obecnego stanu osadów ściekowych, które cechują się obecnie dużym uwodnieniem, co wpływa na zwiększenie ich objętości oraz pogorszenie stanu ich struktury jak i wprowadza znaczne utrudnienia w ich transporcie. W wyniku realizacji projektu wykonany zostanie m.in. nowy ciąg osadowy, pozwoli to na ograniczania obecnych niedoborów w zakresie uwodnienia osadu (zgodnie z dokumentacją projektową zakłada się ubytek 30% suchej masy osadu w wyniku procesu respiracji endogennej. Wyjaśnienie dotyczące kolumn 67-68. W kolumnach podano współrzędne dla pozycji z pierwszego tiretu poniżej, natomiast zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym ścieki wprowadzane są dwoma rowami: - do rowu „C” wylotem W1 urządzeń kanalizacyjnych Ø400 z rowu cyrkulacyjnego R1 lub R2 (współrzędne geograficzne wylotu N 50˚05’09.5” E 19˚10’21.5”), - do rowu „D” wylotem W2 urządzeń kanalizacyjnych Ø600 z rowu cyrkulacyjnego R3 (współrzędne geograficzne wylotu N 50˚05’07.9” E 19˚10’26.1”).
97 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL132N | Miedźna-Wola | pszczyński | SL | MW | Wisła | Miedźna | GW | Miedźna | 19.0529 | 49.9695 | Uchwała Nr V/16/19/2015 | 9502 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9502 | 9498 | 9454 | 28 | 16 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 75.2 | 56.6 | 0 | 0 | 75.2 | 56.6 | 12.6 | 0.17 | 0.17 | 0 | 85 | 499.4 | 499.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 9454 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 99.5369 | 0.29467 | 0.16839 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1320N | OS Promlecz | 1 | 19.1088 | 50.0234 | 19.1134 | 50.0352 | wisła | Pszczynka | nie dotyczy | pszczynka | 2500 | 4848 | 3880 | 7058 | 99.54 | 0.29 | 499.5 | 499.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 228 | 553 | 169 |  |  | 14.2 | 69.83 | 21.87 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Prasowanie osadu na prasie taśmowej | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | rekultywacja gruntów zdegradowanych | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 375.4 | 243 | 0 | 30 | 102.4 | 406 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej | Kol. 82,83,87,88,92,93,94,95 – nie dotyczy
98 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL134N | Przezchlebie | tarnogórski | SL | GO | Odra | Zbrosławice | GW | Zbrosławice | 18.7564 | 50.4164 | V/26/29/2016 | 7576 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5291 | 5291 | 4498 | 465 | 198 | 33 | 130 | TAK - pełna ewidencja | 50 | 44.3 | 2.6 | 2.6 | 52.6 | 46.9 | 4 | 0.07 | 0.1 | 0 | 8 | 226.2 | 204.7 | 10.6 | 0.9 | 10 | 4498 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 85.0123 | 8.7885 | 3.7422 | ok | PLSL134N | Przezchlebie | 1 | 18.6885 | 50.3731 | 18.6841 | 50.3743 | Odra | Kanał Gliwicki | Drama | Potok Świętoszowicki | 1140 | 1710 |  | 7600 | 85.01 | 5 | 204.8 | 204.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 297 | 765 | 268 |  |  | 25 | 121 | 30 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2018 | odsączanie | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 79.6 | 16.6 | 63 | 0 | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna; Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna - (Wykonana dokumentacji projektowa, w listopadzie 2016 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT) | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I; Modernizacja oczyszczalni śceków w Przezchlebiu poprzez budowę słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - etap II (Wykonano PFU, w listopadzie 2016 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT) | rozbierzność wynikająca z kolumny 54 oraz 74 wynika z faktu iż cześć ścieków jest wożona do oczyszczalni w innych aglomeracjach poza terenem Gminy Zbrosławice. kol. 24, 132 rozbierzność między liczbą rzeczywistą mieszkańców a RLM z Uchwały wyznaczającej aglomerację wynika z faktu, iż w chwili obecnej trwają prace przygotowawcze (wykonano podziały nieruchomości oraz na dzień dzisiejszy wykonano drogi wewnętrzne) dużego osiedla domków jednorodzinnych w obrębie aglomeracji gdzie przewiduje się w najbliższym czasie wzrostu o prawie 2300 mieszkańców. Przedmiotowa budowa była również uwzględniono podczas wyznaczania nowej aglomeracji w 2016 r. Dodatkowo jeden z projektów dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boniowicach uwzględnia skanalizowanie ww. osiedla.
99 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL135N | Nędza | raciborski | SL | GO | Odra | Nędza | GW | Nędza | 18.2591 | 50.1759 | Uchwała nr V/11/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku | 5973 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6143 | 5718 | 0 | 5275 | 443 | 144 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 6.1 | 5.2 | 0 | 0 | 6.1 | 5.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 16.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275 | 117 | 308 | 0 | 92.7885 | 7.2115 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1350N | aktualnie aglomeracja nie posiada jeszcze wybudowanej oczyszczalni ścieków | 0 | 18.2588 | 50.1758 | 18.2588 | 50.1758 | [7 empty] | 9178 |  |  |  |  | B | 1 | [31 empty] | 211.6 | 0 | 211.6 | 0 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.. Śl. Na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.. Śl. Na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | Wybudowana dotychczas sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza jest nieczynna z powodu braku w gminie oczyszczalni ścieków, do której by można ją było podłączyć. W kolumnach 47-49 wpisano wartość 0, ponieważ planowana do budowy sieć kanalizacji nie została oddana do użytku z powodu braku środków na budowę oczyszczalni ścieków. W kolimnach60-109 nie zostały wypełnione z uwagi na brak oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Nędza.
100 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL136N | Koziegłowy | myszkowski | SL | GO | Odra | Koziegłowy | MGMW | Koziełowy | 19.0946 | 50.3559 | Uchwała Nr IV/57/27/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r. | 4911 | 3 | 0 |  | 5081 | 4000 | 0 | 3950 | 50 | 19 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 126 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 3950 | 900 | 181 | 0 | 99.0159 | 0.98406 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1360N | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 1 | 19.11 | 50.36 | 19.11 | 50.36 | Odra | Warta | Boży Stok | Boży Stok | 660 | 3250 | 2500 | 21383 | 0 | 98.75 | 16.118 | 16.118 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 717.14 | 1462.71 | 703.14 | 159.14 | 19.6 | 6.43 | 47 | 12.6 | 14.47 | 3.96 | 90.91 | 79.8 | BN | BN | 2016 | stabilizacja, prasowanie, higienizacja | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | R3,R12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0.735 | 1.717 | 2.452 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy. Etap I (obejmujący zakres budowy pompowni oraz kanalizacji w Koziegłowach i wzdłuż drogi powiatowej 3801S Koziegłówki-Mysłów-Osiek-Gliniana Góra); Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie; Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Górna, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko termin 2016-02-29 | nie dotyczy | kol. 22- nie dotyczy, kol. 44-- 7,11 tys. m3 ścieków oczyszczonych w oczyszcalni należącej do aglomeracji z uwagi na to, że oczyszczalnia rozpoczęła działalnośc od czerwca 2016r, kol. 46-brak danych, kol. 111. Gmina i Miasto Koziegłowy zleciło wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji. Umowa z wykonawcą opiewa na 152 520,00zł. - w realizacji
101 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL137N | Miedźno | kłobucki | SL | WT | Odra | Miedźno | GW | Miedźno | 18.9776 | 50.9694 | V/4/6/2015 z dnia 19.01.2015 | 5226 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5226 | 5121 | 3940 | 1181 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.19 | 30.7 | 0 | 0 | 40.19 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 130.2 | 2.2 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 50 | 1181 | 0 | 55 | 76.349 | 23.651 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1370N | GOŚ w Ostrowach nad Oksza | 1 | 19.02 | 50.9944 | 19.022 | 50.9981 | Odra | Warta | Liswarta | Biała Oksza | 500 | 721 | 1000 | 3753 | 76.35 | 23.65 | 132.4 | 132.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 538.18 | 1032 | 381.82 |  |  | 7.36 | 44.66 | 10.24 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Stabilizacja tlenowa w komorze napowietrzania, mechaniczne odwadnianie | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | Odzysk metodą R3 | 54.907 | 10 | 44.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.907 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Odbiór dokumentacji projektowej „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości: Ostrowy nad Okszą w ulicach Sosnowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Brzeźnicka, Cmentarna, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Piaskowa, Brzozowa, Cicha, Leśna, Łąkowa, Kościuszki, Ogrodowa” | nie dotyczy | Kolumna 71 - w przyszłości planuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni, na dzień dzisiejszy gmina nie posiada jeszcze projektów dotyczących rozbudowy,Kolumna 76 – oczyszczalnia oczyszcza w 100% ścieki powstające w aglomeracji, Kolumny 82,83,92, 93, 97, 95 – brak danych, wskaźniki nienormowane w pozwoleniu, Kolumna 111 – wykonanie studium wykonalności, niezbędnego do złożenia wniosku, Kolumna 112 – koszty związane z nadzorem inwestorskim
102 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL138N | Olsztyn | częstochowski | SL | WT | Odra | Olsztyn | GW | Olsztyn | 19.2693 | 50.7654 | V/26/28/2016 | 7045 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 7045 | 6675 | 4516 | 2159 | 0 | 0 | 0 | NIE | 46.7 | 40.33 | 0 | 0 | 46.7 | 40.33 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 279.67 | 198.47 | 11.2 | 0 | 70 | 4516 | 35 | 230 | 2159 | 0 | 105 | 67.8637 | 32.1363 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1380N | Oczyszczalni ścieków w Olsztynie | 1 | 19.226 | 50.7654 | 19.1956 | 50.773 | Odra | Warta | brak | Warta | 900 | 900 | 1000 | 6000 | 67.86 | 32.14 | 209.7 | 209.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 455.83 | 879.67 | 361.75 | 87.1 | 9.33 | 10.25 | 53.93 | 11.3 | 36.17 | 1.28 | 58.47 | 86.34 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | stabilizacja tlenowa w komorze stabilizacji, mechaniczne odwadnianie | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.25 | przekazanie do odzysku metodą R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach | Koncepcja dotycząca oceny aktualnych warunków pracy oczyszczalni ścieków dla gminy Olsztyn wraz z okrśleniem kierunków modernizacji oczyszczalni i rozbudowy celem dostosowania obiektu do pracy przy zwiększonych dopływach z terenów przewidzianych do skanalizowania | W 2014r. Został złożony wniosek o zmniejszenie aglomeracji-uchwała w 2015, oraz w 2016r został złożony wniosek o powiększenie aglomeracji-uchwała 2016
103 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL139N | OGRODZIENIEC | Zawierciański | SL | MW | Wisła | Ogrodzieniec | GMW | Ogrodzieniec | 19.519 | 51.4483 | Uchwała nr IV/51/21/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 r. | 4050 | 3 | 0 |  | 3878 | 3878 | 3450 | 397 | 31 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.7 | 30.5 | 0 | 0 | 31.7 | 30.5 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 150 | 210.56 | 168 | 16 | 1.36 | 25.2 | 3450 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 88.9634 | 10.2372 | 0.79938 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL139N | OŚK w Ogrodzieńcu | 1 | 19.4876 | 50.4626 | 19.4869 | 50.4625 | WISŁA | PRZEMSZA | Potok Ogrodzieniecki | Maślenica | 1000 | 1480 |  | 8333 | 88.96 | 10.24 | 184 | 184 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 379 | 1117 | 142 |  |  | 4 | 34 | 688 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | stabilizacja tlenowa, odwodnieniee na prasie, wapnowanie | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 1690 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 1690 | 583.2 | 0 | 1106.8 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych 2019-01-01 | nie dotyczy
104 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL140N | Bieruń II | bieruńsko - lędziński | SL | MW | Wisła | Bieruń | GM | Bieruń | 19.09117773 | 50.0933202 | V/14/8/2015 | 5372 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5372 | 5050 | 5000 | 0 | 50 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.5 | 30.2 | 0 | 0 | 39.5 | 30.2 | 11.1 | 5.8 | 4.8 | 0 | 250 | 124 | 124 | 0 | 1.92 | 0 | 5000 | 295 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.0692 | 0 | 0.93075 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1400N | OS JAGIEŁŁY | 1 | 19.1741 | 50.0725 | 19.1019 | 50.042 | rz. Wisła | potok Bijasowicki | n/d | potok Bijasowicki | 400 | 800 |  | 3733 | 99.07 | 0 | 124 | 124 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 582 | 1100 | 316 | 202 | 15 | 14 | 66 | 13 | 13 | 1 | 93 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | odzysk | 4967.6 | 42.5 | 4925.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.6 | 4925.1 | 3004.7 | 1920.4 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Dokumentacja przygotowawcza | Dotyczy: kolumny nr 22 - Zakres zmian w aglomeracji: - zmniejszenie granic aglomeracji; - zmniejszenie RLM
105 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL141N | Wyry | mikołowski | SL | MW | Wisła | Wyry | GW | Wyry | 18.8938 | 50.1325 | Uchwała nr V/7/18/2015 Sejmiku Woj.. Śląsk. Z dnia 13.04.2015 r. | 5691 | 3 | 0 |  | 5737 | 5688 | 4844 | 753 | 91 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 68 | 33.4 | 0 | 0 | 68 | 33.4 | 0.7 | 0.268 | 0 | 0 | 34 | 209.1 | 188.4 | 2 | 4.9 | 13.8 | 4844 | 0 | 49 | 753 | 0 | 0 | 85.2885 | 13.1253 | 1.5862 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1410N | OŚK Wyry | 1 | 18.9019 | 50.1118 | 18.9002 | 50.1119 | Wisła | Gostynka | rów W1 | rów W1 | 1000 | 1434 | 0 | 7169 | 85.29 | 13.12 | 258 | 258 | B | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 336 | 953 | 545 | 87 | 18 | 7 | 59 | 11 | 15 | 7 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, dekantacja, odwadnianie prasą osadu | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | R3 | 152.3 | 12 | 140.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 20 | 34 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Studium wykonalności projektu pn. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Lesna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej | nie dotyczy | Kol. 75 -76: Oczyszczalnia przyjmuje ścieki spoza Aglomeracji, dowożone taborem asenizacyjnym. Kol. 22: Na mocy podanej uchwały zmieniono granice Aglomeracji - z jednej "strony" zmniejszono, a z "drugiej" zwiększono.
106 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL142N | Herby | Lubliniecki | SL | WT | Odra | Herby | GW | Herby | 18.8828 | 50.7498 | 53/08 Woj. Śląskiego | 4386 | 3 | 0 |  | 4234 | 3636 | 3633 | 3 | 0 | 0 | 0 | NIE | 29.5 | 24.1 | 0 | 0 | 29.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 195.8 | 0.1 | 0 | 0 | 3633 | 524 | 74 | 3 | 0 | 0 | 99.9291 | 0.070855 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1420N | COŚ Herby | 1 | 18.8947 | 50.7626 | 18.8947 | 50.7626 | Odra | Warta | rzeka Stradomka | rów "A" | 2126 | 2338 |  | 4386 | 99.93 | 0 | 195.8 | 195.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 200 | 325 | 150 |  |  | 14.23 | 75.75 | 21.98 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | laguny, poletka osadowe | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 25 dane meldunkowe
107 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL143N | Kochcice | Lubliniecki | SL | SO | Odra | Kochanowice | GW | Kochanowice | 18.4504 | 50.4228 | V/6/27/2015 | 4566 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4796 | 4566 | 3527 | 874 | 165 | 31 | 0 | NIE | 36 | 31 | 0 | 0 | 36 | 31 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 129.5 | 5.8 | 0.5 | 0 | 3527 | 0 | 100 | 874 | 0 | 130 | 75.6255 | 20.9341 | 3.4404 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1430N | Kochcice | 1 | 18.401 | 50.438 | 18.4018 | 50.4313 | Odra | Warta | Liswarta | rów meliracyjny G-2 do Potoku Kochcickiego | 460 | 650 | 800 | 4566 | 75.63 | 20.93 | 135.3 | 135.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 433 | 1020 | 496 |  |  | 6 | 50 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 15.12.2019 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktualizacja kosztorysów inwestorskich kanalizacja Ostrów 1 stycznia 2014 | Opinia na temat zakresu wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych na oczyszczalni w Kochcicach 2016.10.01
108 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL144N | Toszek | gliwicki | SL | GO | Odra | Toszek | GMW | Toszek | 18.5187 | 50.4549 | Uchwała Nr IV/27/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 października 2012r. | 3842 | 3 | 0 |  | 3821 | 3821 | 3643 | 178 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.6 | 22.4 | 1.2 | 1.2 | 23.8 | 23.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 231.3 | 229.4 | 1.9 | 0 | 0 | 3643 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 95.3415 | 4.6585 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1440N | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Toszek oraz przyległych sołectw | 1 | 18.5073 | 50.4533 | 18.5069 | 50.4528 | Odra | Zbiornik Pławniowice | Zbiornik Słupsko | Potok Toszecki | 1100 | 2400 |  | 7069 | 95.34 | 4.66 | 231.3 | 231.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 393 | 815 | 323 | 82 | 7.5 | 13.52 | 52 | 14.7 | 10 | 1.7 | 88 | 77 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | proces R3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | zgodnie z Decyzją - przekształcenie w nawóz mineralno-organiczny | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W roku 2016 skompletowano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej. Na dzień 15.01.2017r. wskazany w ankieice V AKPOŚK zaplanowano prace przygotowawcze (uporządkowanie terenu) pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Toszek | nie dotyczy
109 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL146N | Lisów | Lubliniecki | SL | WT | Odra | Herby | GW | Herby, Kochanowice | 18.8828 | 50.7498 | III/45/15/2009 Sejmik Woj. Śląskiego | 4122 | 3 | 0 |  | 4029 | 3932 | 3913 | 11 | 8 | 2 | 0 | NIE | 62.543 | 38.7 | 0 | 0 | 62.543 | 38.7 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 6 | 101.4 | 100.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 3913 | 71 | 26 | 11 | 0 | 0 | 99.5284 | 0.27302 | 0.19856 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1460N | OŚ w Lisowie | 1 | 18.7888 | 50.7346 | 18.7881 | 50.7364 | Odra | Warta | rzeka Liswarta | rzeka Liswarta | 600 | 750 |  | 4122 | 99.53 | 0 | 100.7 | 100.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 364.99 | 1059.41 | 445.41 |  |  | 7.74 | 64.33 | 12.5 |  |  |  |  | MO | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa stabilizacja osadu, poletka osadowe, odwadnianie osadów workownicą osadów | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7 | 0 | 150.7 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 194.3 | 194.3 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 25 dane meldunkowe
110 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL147N | Żernica | gliwicki | SL | GO | Odra | Pilchowice | GW | Pilchowice | 18.5606 | 50.2145 | V/25/32/2016 | 2816 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2816 | 2816 | 1909 | 893 | 14 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 16.5 | 15.7 | 0 | 0 | 16.5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 8 |  |  | 1909 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 67.7912 | 31.7116 | 0.49716 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1473N | oczyszczalnia ściekó w Żernicy typu BIOBLOK | 1 | 18.6108 | 50.2372 | 18.6113 | 50.2374 | Odra | Bierawka | Potok Żernicki | Potok Żernicki | 200 | 300 | 400 | 2500 | 68 | 31.71 | 58 | 58 | non B | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 426 | 1179.5 | 408 |  |  | 31.3 | 177.8 | 33.33 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | poletko ociekowe, następnie przekazane na składowisko odpadów | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica - etap II, zadanie zwiąane z budową kanalizacji sanitarnej" | Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica - etap II, zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Żernicy" | ad. kol. 44 - ścieki z aglomeracji Pilchowice sotarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Żernicy typu BIOBLOK znajdującej się w aglomeracji Żernica, szacunkowy udział poszczególnych oczyszczalni w uzyskanym % RLM korzystających z taboru jest sumą ścieków dowiezionych do oczyszczalni typu BIOBLOK z aglomeracji Żernica oraz z aglomeracji Pilchowice; ad. kol. 45 i 46 - brak danych; ad. kol. 83, 86, 87, 92, 93, 94, 95 - brak oznaczeń azotu i fosforu, ponieważ w pozwoleniach wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w aglomeracji Żernica nie ma ustalonego obowiązku wykonywaia oznaczeń azotu i fosforu;
111 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL148N | Opatów | Kłobuck | SL | WT | Odra | Opatów | GW | Opatów | 18.8179 | 50.9538 | V/5/19/2015 | 2642 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2587 | 2567 | 1570 | 865 | 132 | 33 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.72 | 39.82 | 17.7 | 3.2 | 0 | 1570 | 0 | 20 | 865 | 0 | 0 | 61.4612 | 33.4364 | 5.1024 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1480N | Coma-TEC 20/250-2/P | 1 | 18.832 | 50.9704 | 18.832 | 50.9704 | Odra | Warta | Liswarta | Opatówka | 250 | 310 |  | 2000 | 61.46 | 5 | 40.7 | 40.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 98 | 17 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie przerabia się | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 96 |  |  | 0 |  |  |  |  | 96 | 96 | 96 | [6 empty] | aktualizacja dokumentacji kosztorysowo-projektowej | nie dotyczy | Kol. 72 - oczyszczalnia jest w stanie oczyścić wszystkie ścieki, które powstaną w aglomeracji w kol. 99 - osad w postaci płynnej jest wykorzystywany w rolnictwie
112 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL149N | Popów | kłobucki | SL | WT | Odra | Popów | GW | Popów | 18.555 | 51.137 | Uchwała Nr V/15/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2015 | 4365 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4525 | 4365 | 2664 | 1679 | 22 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.1 | 33 | 0 | 0 | 43.1 | 33 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.815 | 75.215 | 6.588 | 3 | 37.012 | 2664 | 0 | 160 | 1679 | 0 | 0 | 62.4088 | 37.105 | 0.48619 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1490N | Oczyszczałnia ścieków bytowo komunalnych | 1 | 18.9326 | 51.0356 | 18.9326 | 51.0329 | Odra | Warta | Liswarta | Liswarta | 550 | 720 | 0 | 4800 | 62.4088 | 0 | 75.215 | 75.215 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 385.5 | 1044 | 403 |  |  | 6.5 | 35 | 8.7 |  |  |  |  | M | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95.958 | 66.242 | 19.016 | 6.9 | 3.8 | 95.958 | 95.958 | 95.958 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2015-11-16 - data dotyczy przyjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Śląskiego ws. aglomeracji | - | dotyczy kolumny 44- ścieki od mieszkańców, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej wywożone są taborem asenizacyjnym przez zewnętrzną firmę GS Popów, która nie jest właczona do aglomeracji a posiada własna oczyszczalnię ścieków.
113 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL153N | Boronów | lubliniecki | SL | WT | Odra | Boronów | GW | Boronów | 18.8993 | 50.6719 | Uchwała nr III/43/9/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2009r. | 2926 | 3 | 0 |  | 2926 | 2926 | 2875 | 51 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.4 | 2.7 | 0 | 0 | 35.4 | 2.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 62 | 4.3 | 0 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 98.257 | 1.743 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1530N | LEMNA | 1 | 18.8924 | 50.6763 | 18.8929 | 50.6779 | Odra | Warta | Liswarta | Liswarta | 220 | 300 | 300 | 1975 | 96.51 | 1.7 | 66.3 | 66.3 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 63 | 211.5 | 75 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 30.06.2017 | zagęszczenie grawitacyjne, odwodnienie i higenizacja wapnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757.7 | 0 | 4757.7 | 0 |  | 4757.7 | 4757.7 | 1855.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2902 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka) | Uchwała nr 22/XVI/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia z dnia 20.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Boronów na lata 2013-2017 | Uchwała nr 22/XVI/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia z dnia 20.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Boronów na lata 2013-2017
114 |  |  | L |  | PLSL154N | Żarnowiec |  | SL | [7 empty] | Uchwała Nr V/31/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku. |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Aglomeracja Żarnowiec zlikwidowana, ponieważ nie spełniała definicji aglomeracji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
115 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL156N | Ciasna | lubliniecki | SL | WT | Odra | Ciasna | GW | Ciasna | 18.6099 | 50.7537 | V/26/26/2015 | 4836 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4652 | 4304 | 3677 | 601 | 26 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 47.8 | 22.7 | 0 | 0 | 47.8 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90.98 | 89.2 | 1 | 0.78 | 0 | 3677 | 184 | 164 | 601 | 0 | 0 | 86.5219 | 12.9192 | 0.5589 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1560N | Ciasna | 1 | 18.6429 | 50.7652 | 18.6429 | 50.765 | Odra | Warta | Liswarta | Potok Jeżowski | 694 | 2520 | 2520 | 4520 | 86.52 | 12.92 | 91 | 91 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3.45 | 2 | 24.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2018-09-30 | odwodnienie i higienizacja | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.2 | 0 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.2 | 680.2 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RPOWSL projekt budowlany sieci kanalizacyjnej | RPOWSLzakup nowych urządzeń ( pomp) z uwagi na eksploatację | rubryka 22 zwiększenie granic i zmiana RLM, rubryki 82,83,84,85,86,87,88,92, 93, 94, 95 niedotyczą, w rubryce 25 nastąpiło zwiększenie liczby ludności korzystających z kanalizacji z uwagi na właczenie sieci kanalizacyjnej Zborowskie
116 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL157N | Wielowieś | gliwicki | SL | GO | Odra | Wielowieś | GW | Wielowieś | 50.5059 | 18.6072 | 15/08 z 20 lutego 2008 r. | 2124 | 3 | 0 |  | 2079 | 1716 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 12.79 | 11.5 | 0 | 0 | 12.79 | 11.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 327 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL1570N | Wielowieś | 1 | 18.6126 | 50.5177 | 18.6155 | 50.5179 | Odra | Mała Panew | Liganzja | rów melioracyjny | 240 | 678 |  | 2124 | 100 | 0 | 40 | 40 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 523 | 1132.5 | 441.5 |  |  | 4.25 | 41 | 5.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa taśmowa | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
117 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL501 | Kroczyce | zawierciański | SL | GW | Wisła | Kroczyce | GW | Kroczyce | 19.5642 | 50.5677 | Uchwała Nr IV/57/22/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r. | 2607 | 3 | 0 |  | 2607 | 2059 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 548 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL 5010 | Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach | 0 | 19.585 | 50.5838 | 19.5886 | 50.5831 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 300 |  | 400 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 1 | [17 empty] | nie dotyczy | BN | 2018 | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | 2015-01-30 termin rozpoczęcia działań przygotowawczych . 1. Uzyskanie pozwoleń na budowę kanalizacji saniatarnej- 2015r. 2. Rozpoczęcie procedury wykupu działki 559/2 obręb Podlesice przeznaczonej pod przepompownię, 3. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie zadania , etap I- październik 2016r. 4. Ogłoszenie przetargu na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach I etap, - grudzień 2016r. | 31-07-2014 - termin rozpoczęcia inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków w zakresie działań przygotowawczych . 1.Uzyskanie pozowlenia na budowę oczyszczalni ścieków w Kostakowicach- 2015r. 2. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofanansowanie zadania- październik 2016r. 2. Ogłoszenie przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w Kostkowicach - grudzień 2016r. | Wyjaśnienie do kolumny 74- oczyszczalnia ścieków będzie budowana dlatego wpisano wartość 0
118 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL502 | Żarki Letnisko | myszkowski | SL | WT | Odra | Poraj | GW | Poraj | 19.2148 | 50.674 | IV/57/16/2014 | 2344 | 3 | 0 |  | 2344 | 2224 | 104 | 1964 | 156 | 39 | 0 | NIE | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0 | 104 | 77.3 |  | 71.7 | 5.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 120 | 4.4369 | 88.9078 | 6.6553 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5020 | Oczyszczalnia ścieków w Żarkach Letnisko | 1 | 19.251 | 50.626 | 19.2451 | 50.2437 | Odra | Warta | zbiornik Poraj | zbiornik Poraj | 480 | 624 |  | 4400 |  |  | 0 | 0 | PUB2 | [18 empty] | BN | BN | 30.06.2016 | odwodnienie na prasie filtracyjnej | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5524 | 0 | 5524 | 0 | 0 | 5524 | 5524 | 2042 | 0 | 3482 | 0 |  | 0 |  | wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej | wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków | kol. 43,73-95, 100-109 - nowowybudowana oczyszczalnia oddana do użytkowania 22 grudnia 2016 r./ kol. 62,64 i 133 punkt zrzutu ścieków oddalony jest o kilkaset metrów od oczyszczalni ścieków
119 | TAK | nie dotycz\y | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL503 | Świerklaniec | tarnogórski | SL | GW | Wisła | Świerklaniec | GW | Świerklaniec | 18.5611 | 50.2622 | Uchwała nr IV/57/25/2014 Sejmiku Województwa Slaskiego z dnia 17 listopada 2014 r | 11254 | 2 | 0 |  | 11743 | 11743 | 5802 | 5769 | 172 | 43 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.9 | 33.9 | 0 | 0 | 34.9 | 33.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9 | 229 | 21 | 0.9 | 0 | 5802 | 0 | 0 | 5769 | 0 | 0 | 49.4082 | 49.1271 | 1.4647 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5030 | oczyszczalnia Świerklaniec | 1 | 18.5625 | 50.2557 | 18.5745 | 50.267 | Wisła | Przemsza | Brynica | Rów | 1000 | 1500 |  | 11254 | 49.41 | 49.13 | 250 | 250 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 371 | 955 | 383 | 111 | 9.1 | 7.3 | 37 | 9.6 | 6 | 1.2 | 95 | 87 | RM | RM | 31.12.2015 | odwodnienie higenizacja | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec" | nie dotyczy
120 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL504 | Międzybrodzie Bialskie | Żywiecki | SL | GW | Wisła | Czernichów | GW | Gmina Czernichów | 19.2064 | 49.4503 | Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/5/12/2015 z dnia 16.02.2015 | 3164 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3314 | 2386 | 2236 | 150 | 0 | 0 | 0 | NIE | 50.5 | 48.5 | 0 | 0 | 50.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 118.1 | 0.36 | 0 | 0 | 2236 | 0 | 928 | 150 | 0 | 0 | 95.4737 | 4.5263 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL504 | Międzybrodzie Bialskie ul. Ekologiczna | 1 | 19.1968 | 49.7909 | 19.1969 | 49.7911 | Wisła | Soła | Jezioro Międzybrodzkie | Jezioro Międzybrodzkie | 584 | 600 |  | 4863 | 95.47 | 4.5 | 118.5 | 118.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.66 | 131.09 | 29.78 | 25.89 | 6.15 | 0.76 | 6.02 | 1.32 | 2.8 | 0.11 | 89 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 30 | 30 | 0 | 0 | 48.428 | 0 | 0 | 0 | 48.428 | 78.428 | 460.9 | 78.4 | 0 | 0 | 382.5 | RPO WSL na lata 2014-2020 | 0 | nie dotyczy | Umowa nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 "Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat" | nie dotyczy | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej jest częścią dużego projektu dotyczącego budowy wodociągu i stanowić będzie doprowadzenie kanalizacji sanitarnej głównie do nowopowstałych budynków. 2. Zgodnie z § 3.6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.07.2010 w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, Aglomeracja Międzybrodzie nie spełnia zapisów ujętych w § 3.4. w/w rozporządzenia gdyż: - teren objęty aglomeracją posiada średni spadek powyżej 1 % - teren objęty aglomeracją leży częściowo w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz w jego otulinie.
121 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL505 | Dankowice | bielski | SL | GW | Wisła | Wilamowice | GMW | Wilamowice | 21.9991 | 50.041 | Uchwała Nr IV/55/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014 r | 2010 | 3 | 0 |  | 2075 | 2010 | 1320 | 0 | 116 | 29 | 574 | NIE | 12.9 | 12.4 | 0 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 125.74 | 54.8 | 0 | 42.34 | 28.6 | 1320 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.747 | 0 | 5.5904 | ok | PLSL5050 | Dankowice | 1 | 19.0958 | 49.9415 | 19.0938 | 49.9413 | Wisła | Dankówka | nie dotyczy | Dankówka | 300 | 300 | 0 | 2350 | 66.747 | 0 | 54.8 | 54.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 317.5 | 688.75 | 260 |  |  | 2.03 | 34.98 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Umowa na wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji | nie dotyczy | brak
122 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL506 | Zasole Bielańskie | bielski | SL | GW | Wisła | Wilamowice | GMW | Wilamowice | 21.9991 | 50.041 | Uchwała Nr V/27/7/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016 r | 4061 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4061 | 3822 | 3324 | 0 | 40 | 10 | 458 | NIE | 28.68 | 26.01 | 0 | 0 | 28.68 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 136.14 | 100 | 0 | 14.6 | 21.54 | 3324 | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.737 | 0 | 0.98498 | ok | PLSL5060 | Zasole Bielańskie | 1 | 19.1875 | 49.9353 | 19.1875 | 49.9353 | Wisła | Soła | nie dotyczy | Soła | 400 | 400 | 0 | 10000 | 87.737 | 0 | 100 | 100 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 394.17 | 796.58 | 322.5 | 105.83 | 13.38 | 5.69 | 48.21 | 12.96 | 17.72 | 0.98 | 83.2562 | 92.6756 | nie dotyczy | RM | 2019-09-30 | odwadnianie | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Pozwolenie na budowę dotyczące budowy kanalizacji | Umowa na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków | brak
123 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL507 | Truskolasy | kłobucki | SL | WT | Odra | Wręczyca Wielka | GW | Wręczyca Wielka | 18.9177 | 50.8425 | V/15/7/2015 | 5445 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5445 | 5445 | 2632 | 2769 | 44 | 11 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 22.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 85 | 81.4 | 2 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 48.3379 | 50.854 | 0.80808 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5070 | oczyszczalnia ścieków w Truskolasach | 1 | 18.48 | 50.52 | 18.4799 | 50.52 | Odra | Warta | Liswarta | Pankówka | 600 |  |  | 4933 | 48.34 | 0.2 | 89.2 | 89.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 510 | 1396 | 594 |  |  | 10 | 40 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | tlenowa stabilizacja osadu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt kanalizacji sanitarnej w pozostałej części aglomeracji Truskolasy | nd | kol. 22: zmiana w zakresie granic i RLM aglomeracji. Budowę kanalizacji sanitarnej planuje się zakończyć 31.12.2021
124 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL508 | Wisła Wielka | pszczyński | SL | MW | Wisła | Pszczyna | GMW | Pszczyna | 18.9421 | 49.9781 | V/5/9/2015 | 5676 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 5797 | 5763 | 5716 | 47 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.2 | 43.1 | 0 | 0 | 52.2 | 43.1 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 51 | 223.2 | 223 | 0.2 | 0 | 0 | 5716 | 0 | 34 | 47 | 0 | 0 | 99.1892 | 0.81076 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5080 | BOŚ w Wiśle Wielkiej | 1 | 18.851 | 49.964 | 18.8518 | 49.9645 | rzeka Wisła | rzeka Pszczynka | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 730 | 1440 | 0 | 6000 | 99 | 1 | 224.3 | 224.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 490 | 1257 | 471 |  |  | 4.43 | 36.5 | 4.45 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zbiornik - zagęszczacz | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | R3 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kol.21,22-aglomeracja wyznaczona pierwszy raz; kol.44-dot.mieszkańców aglom.; kol.71-nie dotyczy; kol.75=kol.43+1,3 tys.m3 (całk.ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni); kol.82,83,87,88,92,93,94,95-brak wymagań w pozwoleniu wodnoprawnym;
125 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL509 | Janów | częstochowski | SL | WT | Odra | Janów | GW | Janów | 19.4349 | 50.7225 | V/26/33/2016 | 3598 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3659 | 3442 | 2730 | 712 | 0 | 0 | 0 | NIE | 32.1 | 22.4 | 0 | 0 | 32.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 76 | 72.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 217 | 712 | 0 | 0 | 80.5411 | 19.4589 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5090 | Oczyszczalnia ścieków Janów | 1 | 19.4413 | 50.7225 | 19.4418 | 50.7286 | Odra | Warta | Wiercica | Wiercica | 278 | 458 |  | 4033 | 80.5411 | 19.4589 | 101.6 | 101.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 270 | 626 | 188 |  |  | 5 | 39 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | proces R3 i R12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dotyczącego zadań: Budowa kanalizacji w północno zachodniej części gminy Janów etap I;, Budowa kanalizacji w północno zachodniej części gminy Janów etapII;, Budowa kanalizacji w północno zachodniej części gminy Janów etap III | nie dotyczy
126 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL510 | Przyrów | częstochowski | SL | WT | Odra | Przyrów | GW | Przyrów | 19.525 | 50.8033 | V/21/12/2016 | 2640 | 3 | 0 |  | 2540 | 2540 | 2290 | 250 | 0 | 0 | 0 | NIE | 40.5 | 22.7 | 40.5 | 22.7 | 81 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 92 | 5 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 90.1575 | 9.8425 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5100 | Lermna | 1 | 19.5192 | 50.8005 | 19.5211 | 50.8003 | Odra | Warta | Wiercica | Wiercica | 218 | 500 |  | 7408 | 90.16 | 9.84 | 97 | 97 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12.6 | 82.5 | 24.37 |  |  | 25 | 125 | 35 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wstępne osuszanie | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowa nr 2/2015 z dnia 07.05.2015 roku o wykonanie prac projektowych na budowę kanlizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Staropole gm. Przyrów | nie dotyczy
127 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL511 | Konopiska | Częstochowski | SL | WT | Odra | Konopiska | GW | Konopiska | 19.0114 | 50.7268 | V/26/18/2016 | 2050 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2050 | 1740 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 292 | 18 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5110 | Oczyszczalnia ścieków | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | BN | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.89 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 52.89 | 52.9 | 52.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja budowu sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią | Koncepcja budowu sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią | poz. 44 dane szacunkowe
128 | TAK | nie dotyczy | A | Końcowy Punkt | PLSL512 | Zabłocie - Drogomyśl | cieszyński | SL | MW | Wisła | Strumień | GMW | Strumień | 18.7629 | 49.9172 | V/26/30/2016 | 2167 | 3 | 0 |  | 2167 | 2167 | 0 | 2161 | 6 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 69.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 99.7231 | 0.27688 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5120 | nie dotyczy |  |  |  | 18.7936 | 49.8985 | [8 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | podany w V AKPOŚK termin był szacunkowy, po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 30.08.2016r.podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni dróg w Zabłociu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" | nie dotyczy | kol. 30 - prowadzona ewidencja dotyczy obszaru całej gminy; kol. 44 - dane oszacowane na podstawie zużycia wody; kol. 63 i 64 - dotyczy współrzędnych końcowego punktu zrzutu ścieków z Aglomeracji Zabłocie - Drogomyśl do Aglomeracji Chybie (nie dotyczy zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni); kol. 74 - ścieki wywożone taborem asenizacyjnym nie trafiają na oczyszczalnię zlokalizowaną w Aglomeracji Chybie; kol. 61-62 i 65 - 109 - Aglomeracja zakończona końcowym punktem zrzutu, oczyszczalnia zlokalizowana w Aglomeracji Chybie; kol. 111 w roku 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Zabłocie; kol. 128 - projekt dotyczy budowy kanalizacji w części aglomeracji zlokalizowanej w miejscowości Zabłocie
129 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLSL513 | ŁOSIEŃ | DĄBROWA GÓRNICZA | SL | MW | Wisła | DĄBROWA GÓRNICZA | GM | DĄBROWA GÓRNICZA | 50.331 | 19.2062 | V/25/26/2016 | 3275 | 3 | 0 |  | 3177 | 3177 | 0 | 3153 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.564 | 0 | 18.25 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 99.2446 | 0.75543 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL0130 | "CENTRUM" | 1 | [8 empty] | 25000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | PUB1 | 1 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Dąbrowa Górnicza uwzględniającego obszar aglomeracji Łosień. Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową wewnętrznego układu komunikacyjnego w ramach zadania pt. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV uwzględniający miejsce włączenia Aglomeracji Łosień. | Nie dotyczy | Kolumny w punkcie 3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych - w Aglomeracji Łosień nie znajduje się oczyszczalnia scieków, końcowym punktem zrzutu jest aglomeracja PLSL013 Dąbrowa Górnicza. Ilość ścieków dowożonych na oczyszczalnię "Centrum" pochodzących z obszaru objętego Aglomeracją Łosień, oczyszczanych na jej terenie oczyszczalniami indywidualnymi i nieoczyszczanych w aglomeracji (kol. 44, 45, 46) została określona szacunkowo.
130 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL514 | Syrynia | wodzisławski | SL | GO | Odra | Lubomia | GW | Syrynia | 18.182 | 50.0226 | V/22/11/2016 | 3584 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3410 | 3410 | 344 | 3042 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 224 | 72.712 | 5.412 | 66.9 | 0.4 | 0 | 344 | 0 | 0 | 3042 | 0 | 0 | 10.088 | 89.2082 | 0.70381 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5140 | Syrynia | 1 | 18.2026 | 50.0056 | 18.2026 | 50.0056 | Odra | Potok Łęgoń | Potok Syrynka | Potok Syrynka | 60 | 72 | 360 | 3584 | 10.09 | 89.21 | 6.9 | 6.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.36 | 178.5 | 35.08 | 1.85 | 11.47 | 15.2 | 102 | 20.4 | 1.09 | 6.52 | 70 | 75.9 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej | podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej | poz. 44. ścieki dowożone do oczyszczalni Syrynia 1,5 tyś. m3 65,4 tyś.m3 do pobliskich oczyszczalni
131 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL515 | Kończyce Małe | cieszyński | SL | GO | Odra | Zebrzydowice | GW | Zebrzydowice | 18.6124 | 49.8788 | V/26/25/2016 | 4003 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4049 | 4005 | 3192 | 785 | 28 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 56 | 49.8 | 0 | 0 | 56 | 49.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 194.8 | 189 | 5 | 0.8 | 0 | 3192 | 0 | 24 | 785 | 0 | 20 | 79.427 | 19.8815 | 0.69153 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSl5150 | Kończyce Małe | 1 | 18.6319 | 49.8594 | 18.633 | 49.8595 | rzeka Odra | rzeka Olza | rzeka Piotrówka | rzeka Piotrówka | 515 | 780 |  | 6750 | 79.43 | 19.88 | 194 | 194 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 300 | 614.5 | 212.5 |  |  | 9.65 | 50 | 14.78 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczenie higienizacja odwadnianie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | rekultywacja terenu, produkcja kruszyw | 19 | 19 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 7.6 | 14.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) rozpoczęcie prac projektowych dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych 2) umowa na wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach | nie dotyczy | wyjaśnienie do kol. 21 i 22: aglomeracja wyznaczona po raz pierwszy
132 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL516 | Zebrzydowice | cieszyński | SL | GO | Odra | Zebrzydowice | GW | Zebrzydowice | 18.6124 | 49.8788 | V/26/24/2016 | 4252 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4334 | 4334 | 3654 | 632 | 48 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.4 | 20.98 | 0 | 0 | 22.4 | 20.98 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 74 | 395.4 | 390 | 4 | 1.4 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 84.3101 | 14.5824 | 1.1075 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5160 | Zebrzydowice "KOVONA" | 1 | 18.5967 | 49.8814 | 18.5966 | 49.8822 | rzeka Odra | rzeka Olza | Rzeka Piotrówka | rzeka Piotrówka | 1066 | 1275 |  | 5000 | 84.31 | 14.58 | 394 | 394 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 149 | 317.5 | 127.25 |  |  | 4.55 | 31 | 7.38 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2021-12-31 | zagęszczanie stabilizacja tlenowa | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | rekultywacja terenu, produkcja kruszyw | 66.99 | 0 | 0 | 66.99 | 16.3 | 0 | 0 | 2.3 | 14 | 83.29 | 83.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | umowa na wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach | Planowany dokument: Wieloletnia Prognoza Finansowa | wyjaśnienie do kol. 21 i 22: aglomeracja wyznaczona po raz pierwszy; wyjaśnienie do kol. 71: planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków jednak obecnie nie posiadamy dokumentacji projektowej określającej przepustowość docelową [m3/d]
133 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL517 | Poraj | myszkowski | SL | WT | Odra | Poraj | GW | Poraj | 19.2148 | 50.674 | V/26/21/2016 | 5567 | 3 | 0 |  | 5779 | 5567 | 5371 | 180 | 16 | 4 | 0 | NIE | 39.8 | 33.2 | 0 | 0 | 39.8 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 6.6 | 0.6 | 0 | 5371 | 0 | 106 | 180 | 0 | 106 | 94.7742 | 4.949 | 0.27686 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5170 | Oczyszczalnia ścieków w Poraju | 1 | 19.2037 | 50.6768 | 19.2032 | 50.6771 | Odra | Warta | rów komunalny | rów komunalny | 700 | 910 |  | 4445 | 94.8 | 0 | 217 | 217 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7.5 | 45 | 8.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na prasie filtracyjnej | 124 | 124 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy | zlecenie opracowania koncepcji rozbudowy i modrnizacji oczyszczalni ścieków
134 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL518 | Pogwizdów | cieszyński | SL | DO | Odra | Hażlach | GW | Hażlach | 18.6564 | 49.8073 | V/10/15/2015 | 3352 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3356 | 3352 | 3348 | 0 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.9 | 27.7 | 0 | 0 | 28.9 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1 | 186 | 0 | 0.1 | 0 | 3348 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.8808 | 0 | 0.11919 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5180 | Oczyszczalnia ścieków Pogwizdów | 1 | 18.5914 | 49.8091 | 18.585 | 49.8056 | Odra | Olza | - | Olza | 600 | 780 |  | 4500 | 99.88 | 0 | 186 | 186 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432.5 | 982.75 | 451 |  |  | 6.58 | 38.83 | 11.77 | 9.45 | 1.79 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie na prasie | 11 | [7 empty] | 11 | odzysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej | przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
135 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL519 | Bojszowy | Bieruńsko-Lędziński | SL | GW | Wisła | Bojszowy | GW | Bojszowy | 19.0966 | 50.0591 | V/26/10/2016 | 6751 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6898 | 6751 | 4801 | 1675 | 275 | 195 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 65.4 | 30.34 | 0 | 0 | 65.4 | 30.34 | 18 | 0.64 | 0.58 | 0 | 50 | 196.1 | 155 | 1.1 | 30 | 10 | 4801 | 147 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 71.7309 | 24.2824 | 3.9867 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5190 | Bojszowy | 1 | 19.1042 | 50.0599 | 19.1031 | 50.0613 | Wisła | Gostyń | rów G1 | rów G1 | 480 | 500 |  | 3300 | 71.73 | 24.28 | 162.6 | 162.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 553 | 1689 | 534 |  |  | 18.3 | 95.5 | 16 |  |  |  |  | MO | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie mechaniczne na prasie taśmowej | 100 | [7 empty] | 100 | odzysk w procesie R3, R5 - w instalacji | 153 | 0 | 153 | 0 | 120 | 0 | 0 | 20 | 100 | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planowany do 31.12.2017 wybór projektanta dla:Budowa kanalizacji sanitarnej dla pozostałej cz. m. Świerczyniec wraz z rurociagiem tranzytowym | Planowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Bojszowach została zmieniona na likwidację oczyszczalni ścieków Bojszowy i jej przebudowę na tłocznię do oczyszczalni w Tychach-Urbanowicach | Wyjasnienie do kol. 43,44, 75 i 76 - różnica wynika z powody podania ilości ścieków z przepływomierza na wylocie z oczyszczalni a ilością ścieków z opłat i ewidencji ścieków dowozonych. Wyjaśnienie: nakłady podane w kolumnach 117, 118 i 120 są kosztami bieżącymi przedsiębiorstwa na gospodarkę osadami.
136 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSL520 | Smolnica | gliwicki | SL | GO | Odra | Sośnicowice | GMW | Sośnicowice | 18.5304 | 50.2721 | V/25/25/2016 Z 27.06.2016R. | 2746 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2746 | 2489 | 2449 | 12 | 28 | 8 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 12.1 | 9.988 | 0 | 0 | 12.1 | 9.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 121 | 0.4 | 1 | 10.9 | 2449 | 221 | 36 | 12 | 0 | 0 | 98.5433 | 0.437 | 1.0197 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSL5200 | Smolnica | 1 | 18.5512 | 50.2481 | 18.5519 | 50.248 | Odra | Bierawka | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 450 |  |  | 4688 | 99 | 0 | 121 | 121 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.92 | 766.75 | 320.83 | 116.22 | 9.67 | 10.55 | 32.66 | 4.03 | 8.95 | 3.05 | 92.3 | 68.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczenie, odwadnianie, higienizacja wapnem | 52.05 | [7 empty] | 52.05 | przekazanie do odzysku metodami R3 i R12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy | nie dotyczy
137 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSL521 | Szczekociny | zawierciański | SL | SW | Wisła | Szczekociny | GMW | Szczekociny | 19.4915 | 50.3741 | Uchwała Nr V/6/29/2015 Sejmiku Woj. Śląskiego z dn. 16.03.2015r. | 3700 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3729 | 3729 | 3475 | 254 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.072 | 21.997 | 0 | 0 | 24.072 | 21.997 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 237.7 | 17.5 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 93.1885 | 6.8115 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | koncepcja lub plan rozbudowy |  | kol. 44 - wartość stanowi ilość ścieków dowożonych z terenu całej gminy, nie ma możliwości wyodrębnienia ilości ścieków dowożonych tylko z terenu aglomeracji
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL521 | Szczekociny | zawierciański | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL5211 | Oczyszczalnia ścieków przy ul. Lelowskiej | 1 | 19.4812 | 50.3812 | 19.481 | 50.3812 | Wisła | Pilica |  | Pilica | 192 | 288 |  | 488 | 9.72 | 0 | 24.807 | 24.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 300 | 824.5 | 495 |  |  | 6.5 | 52.2 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy | kol. 99-109 osad w postaci płynnej wywożony jest do ZGK Zawiercie w ilości 6Mg/rok
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLSL521 | Szczekociny | zawierciański | SL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSL5212 | Oczyszczalnia ścieków przy ul. Parkowej | 1 | 19.4917 | 50.3734 | 19.5024 | 50.3724 | Wisła | Pilica |  | Kanał ulgi rz. Pilicy | 1000 | 1200 |  | 14999 | 83.47 | 6.81 | 230.4 | 230.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2172 | 4774 | 1522 | 84.7 | 67.1 | 7.9 | 50 | 9 | 11.6 | 1 | 86.3 | 98.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie+higienizacja | 58.9 | 71.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | nie dotyczy | kol. 101 - wartość stanowi część suchej masy osadu pochodząca z 2015 roku
1 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW001 | Kielce | kielecki | SW | GW | Wisła | Kielce | GM | Kielce (z wyłączeniem ulic: Kielecka, Cedro-Mazur, Warkocz, Warzywna, Cmentarna, Jarzynowa, Zielna, Lubrzanka), Masłów, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce - miejscowość Mójcza | 20.6308 | 50.8718 | XXVI/368/16 | 255658 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 251839 | 212837 | 208325 | 4512 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 519 | 484.7 | 0 | 0 | 519 | 484.7 | 263.2 | 8 | 7.6 | 0 | 9181 | 14655.5 | 14575.9 | 79.6 | 0 | 0 | 208325 | 34488 | 3879 | 4512 | 0 | 635 | 97.9562 | 2.0438 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0010 | Sitkówka | 1 | 20.5432 | 50.8062 | 20.5472 | 50.8022 | WISŁA | NIDA | CZARNA NIDA | BOBRZA | 51000 | 51000 |  | 289000 | 97.95 | 2.04 | 14655.5 | 14655.5 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 361.4 | 858.4 | 325.1 | 87.07 | 8.26 | 4.7 | 31.79 | 6.28 | 7.87 | 0.46 | 91 | 94.4 | nie dotyczy |  | 31.12.2020 | zagęszczanie, fermentacja metanowa, odwadnianie | 3519 |  |  | 3514 |  | 5 |  |  |  |  | 2951.9 | 208.3 | 2658.5 | 85.1 | 484.4 | 0 | 484.4 | 0 | 0 | 3436.3 | 3436.3 | 2538.7 | 0 | 667.9 | 0 |  | 229.7 | 1.MZWiK (11 tys.zł); 2.Lokalna Inicjatywa (194,3 tys.zł); 3. Śr.prywatne (24,4 tys.zł) | 1. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitalnego - Etap I" : Projekt budowlany z pozowleniem na budowę (inwestycje w zakresie budowy k.s.) /08.05.2017r./, Projekt budowlano-wykonawczy (inwestycje w zakresie modernizacji k.s.) /29.08.2016r./; 2."Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitalnego - Etap II" : Projekt budowlany z pozowleniem na budowę (inwestycje w zakresie budowy k.s.) /01.10.2018r./, Projekt budowlano-wykonawczy (inwestycje w zakresie modernizacji k.s.) /01.10.2018r./ ; 3. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Śitkówka-Nowiny w ramach GIL" : Dokumentacje projektowo-wykonawcze /01.01.2017r./; 4. "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w msc. Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny" : Dokumentacje projektowo-wykonawcze /02.11.2016r./; 5."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kielce w ramach BM i LII" : Dokumentacje projektowo-wykonawcze /01.01.2017r., 01.08.2018r./ | 1."Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitalnego - Etap I" : Program Funkcjonalno-Użytkowy /02.10.2017r./; 2."Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitalnego - Etap II" : Projekt budowlano-wykonawczy /01.10.2018r./ | kol.6 - zwiększenie granic oraz RLM aglomeracji; kol. 97 - dot. zadania "Rozbudowa i przebudowa części wstępnej i gazowej oczyszczalni 'Sitkówka', która uwzględniona została również w V AKPOŚK w ramach Projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitalnego" pod symbolem MO (modernizacja gospodarki osadowej) - ze względu na brak możliwości innego przyporządkowania, z terminem realizacji 31.12.2021r.; kol.113 - kwota nakładów poniesionych na fazę przygotowawczą (niezbędna dokumentacja) dla zadań w zakresie modernizacji kanalizacji sanitarnej objętej Projektem "Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitalnego - Etap I".
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW002 | Ostrowiec Świętokrzyski | Ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Ostrowiec Świętokrzyski | GM | Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Kunów, Ćmielów | 21.39 | 50.9404 | 29/05, zmiany: 70/2005, 15/2008 | 100742 | 0 | 0 |  | 94373 | 86495 | 75474 | 10842 | 179 | 49 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 310.2 | 280.1 | 0 | 0 | 310.2 | 280.1 | 65.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 579 | 4963 | 4912.1 | 45 | 5.9 | 0 | 75474 | 7066 | 662 | 10842 | 100 | 50 | 88.1629 | 11.6474 | 0.18967 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0020 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim | 1 | 21.4108 | 50.9249 | 21.4119 | 50.9271 | Wisła | Kamienna |  | Kamienna | 21600 | 37200 |  | 120250 | 88.16 | 11.65 | 4957.1 | 4957.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 | 683 | 301 | 68 | 8 | 5 | 28 | 5 | 7 | 1 | 90 | 88 | nie dotyczy | MO | 2020 | Fermentacja metanowa odwadnianie na prasie mechanicznej | 1322 | 129 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1032 | 0 |  | 1738.9 | 66.3 | 1672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.9 | 1738.9 | 870.4 | 0 | 868.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 1) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej: Dziennik Budowy dla inwwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin – Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2) w zakresie modernizacji kanalizacji sanitarnej: protokół z przeglądu kanałów sanitarnych | Opracowanie koncepcji przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych. | 1) W ramach inwestycji na oczyszczalni planowana jest również modernizacja węzła odzysku energii elektrycznej z biogazu. 2) W ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III na terenie Gminy Ostrowca Św., planowane jest ponadto wdrożenie systemu opomiarowania odbiorców i monitoringu sieci wodociągowej 3) Umowa na dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III" (na terenie Gminy Bodzechów ) ze środków POIiŚ 2014-2020 została podpisana 28.09.2016 roku 4) W kol. 69 podano przepustowość oczyszczalni wg pozwolenia wodno prawnego.5) Aglomeracja wymaga zmiany granic i wielkości RLM w związku z różnicą pomiędzy wielkością aglomeracji bez rozporządzenia i rzeczywistąm wielkością powyżej 5% (6,3%) oraz zgodnie z wnioskiem o zmianę granic aglomeracji złożonym przez gminę Ćmielów.
3 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW003 | Starachowice | Starachowice | SW | SW | Wisła | Starachowice | GM | Starachowice, Wąchock, Mirzec | 21.0676 | 51.0621 | XXVII/396/16 | 85031 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 85928 | 63031 | 58820 | 4211 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 354.3 | 300.2 | 2 | 2 | 356.3 | 302.2 | 42.78 | 2.4 | 1.7 | 0 | 852 | 5027.6 | 5021 | 6.6 | 0 | 0 | 58820 | 21356 | 1451 | 4211 | 21 | 69 | 94.9946 | 5.0054 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0030 | Starachowice | 1 | 21.0886 | 51.0294 | 21.0854 | 51.0295 | Wisła | Kamienna | Młynówka | Młynówka | 15200 | 24000 | ˉ | 99000 | 94.99 | 5.01 | 5027.6 | 5027.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 409.3333 | 913.75 | 497.75 | 82.2 | 9.0917 | 6.125 | 33.2917 | 13.6083 | 11.5717 | 0.46525 | 85.9 | 94.9 | nie dotyczy | MO | 2017 | zagęszczanie, fermentacja metanowa, odwodnienie | 2281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.56 | 1716.95 | metoda R3 | 400.405 | 86.905 | 313.5 |  | 0 |  |  |  |  | 400.405 | 400.4 | 400.4 | [6 empty] | Przygotowanie wniosku propozycji zmiany Aglomeracji Starachowice. | Wniosek o dofinansowanie - Dokumentacja na dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków Starachowice | kol. 30 -Gmina Wąchock nie prowadzi ewidencji przydomowych oczyszczalni, kol.98 - termin zakończenia w V AKPOŚK zgodnie z podpisaną umową 30.06.2019
4 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW004 | Skarżysko-Kamienna | skarżyski | SW | SW | Wisła | Skarżysko-Kamienna | miejska | Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne | 20.8572 | 51.1139 | XVI/304/12 | 59146 | 1 | 0 |  | 59075 | 55233 | 54484 | 689 | 60 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 209.5 | 185.4 | 0 | 0 | 209.5 | 185.4 | 71.4 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 1206 | 1863.73 | 1826.33 | 34.5 | 2.9 | 0 | 54484 | 3563 | 279 | 689 | 0 | 0 | 98.7321 | 1.1663 | 0.10157 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0040 | Skarżysko-Kamienna | 1 | 20.9211 | 51.1113 | 20.9249 | 51.11 | Wisła | Kamienna |  | Kamienna | 14000 | 24000 |  | 59500 | 98.7321 | 1.1663 | 3240.23 | 3240.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296.5 | 648 | 281 | 66.57 | 7.41 | 3.65 | 38 | 6 | 11 | 1 | 84 | 86 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja | 434 | [7 empty] | 434 | Po fermentacji jest wywożone na laguny osadowe celem hydrofilowego wykorzystania osadu | 298.6 | 2.3 | 124.1 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6 | 298.6 | 298.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu pn. "Uporzątkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Skarżysko-Kamienna" |  | W kol. 42 i 43 podano ilość ścieków ze sprzedaży, w kol. 75 i 76 z pomiaru dopływu na oczyszczalnię.
5 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW005 | Jędrzejów | Jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Jędrzejów | GMW | Jędrzejów | 20.3003 | 50.6416 | XIV/264/11 | 33999 | 1 | 0 |  | 32611 | 17811 | 17533 | 278 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 70.35 | 66.85 | 0 | 0 | 70.35 | 66.85 | 20.35 | 1.15 | 1.15 | 0 | 57 | 1618 | 1597 | 21 | 0 | 0 | 17533 | 14800 | 0 | 278 | 0 | 0 | 99.1475 | 0.85247 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0050 | Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie | 1 | 20.3237 | 50.629 | 20.2709 | 50.6311 | Wisła | Nida | Brzeźnica | rów,dopływ rzeki Brzeźnica | 6300 | 6300 |  | 45000 | 99.1 | 0.85 | 1618 | 1618 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 583 | 1214 | 706 | 113 | 11 | 8 | 36 | 10 | 12 | 0.3 | 89 | 97 | nie dotyczy | RM | 30.06.2015r. | stabilizacja tlenowa osadu, odwadnianie, higienizacja wapnem | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 373.8 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kadłubka |  | Kolumna 69, 70 – wpisane wartości według pozwolenia wodnoprawnego Qmax godz.=1000 m3/h, Qśr dob = 6300 m3/d, Qmax roczne = 2299500 m3/rok. Wczęśniej podawane były wartości projektowe.
6 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW006 | Końskie | konecki | SW | SW | Wisła | Końskie | GMW | Końskie | 20.2454 | 51.1115 | XLIX/891/14 | 35883 | 1 | 0 |  | 35883 | 33208 | 33061 | 147 | 0 | 0 | 0 | NIE | 229.3 | 162 | 0 | 0 | 229.3 | 162 | 56.9 | 0.245 | 0.237 | 0 | 6 | 963.67 | 954.84 | 8.83 | 0 | 0 | 33061 | 1969 | 611 | 147 | 95 | 0 | 99.3256 | 0.67441 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0060 | Kornica | 1 | 20.2426 | 51.1324 | 20.2406 | 51.1335 | Wisła | Czarna | Drzewiczka | rzeka Młynkowska | 4900 | 7400 |  | 39600 | 99.33 | 0.67 | 963.7 | 1294 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 442 | 1067 | 613 | 80 | 9 | 4 | 36 | 5 | 9 | 1 | 89 | 89 | nie dotyczy | MO | 31.05.2015 | stabilizacja beztlenowa - produkcja biogazu | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Przekształacanie termiczne | 115.906 | 2.5 | 69.206 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.906 | 115.9 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | n/d | 0 | n/d | "Koncepcja rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w aglomeracji Końskie" |  | Kol. 24 - przy zmianie aglomeracji i VAKPOŚK dokonano ponownego przeliczenia liczby rzeczywistych mieszkańców aglomeracji, kol. 25 i kol. 26 - wartość wynikająca z aktualizacji danych przy V AKPOŚK, kol. 31 - długość kanalizacji sanitarnej została zaktualizowana przy V AKPOŚK, kol. 37 - długość kanalizacji deszczowej zostala zaktualizowana przy V AKOPŚK, Kol. 40 - Nakłady poniesione na modernizację sieci dotyczą modernizacji przepompowni ścieków Kol.75, 76 - duża róznica pomiędzy ilością sprzedanych ścieków komunalnych a ilością ścieków oczyszczanych i odprowadzonych do odbiornika, wynika z tego, że wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, zwiększyła się ilość włazów kanalizacyjnych, które są wyposażone w otwory. Otwory te służą prawidłowej eksploatacji oraz wentylacji sieci kanalizacyjnej, jednakże w przypadku opadów atmosferycznych, przez te otwory do sieci kanalizacji sanitarnej wpływa woda opadowa i roztopowa.
7 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW007 | Staszów | staszowski | SW | GW | Wisła | Staszów | GMW | Staszów, Rytwiany | 21.1673 | 50.5569 | Uchwała nr XLIX/889/14 | 29219 | 1 | 0 |  | 28989 | 27595 | 22434 | 5161 | 0 | 0 | 0 | NIE | 205.5 | 155.1 | 0 | 0 | 205.5 | 155.1 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1071 | 1061 | 10 | 0 | 0 | 22434 | 117 | 1177 | 5161 | 100 | 0 | 81.8517 | 18.1483 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0071 | Staszów | 1 | 21.1748 | 50.5501 | 21.1748 | 50.5501 | Wisła | Czarna Staszowska |  | Czarna Staszowska | 9500 | 10000 | 0 | 63200 | 81.85 | 18.15 | 1071 | 1071 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.4 | 814 | 420 | 85.1 | 6.7 | 5.8 | 26.6 | 15.8 | 12.1 | 0.87 | 85.8 | 87 | nie dotyczy | BN | 31.12.2018 | prasowanie, dodawanie mikroorganizmów „ProBioSanit” | 247 | 242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1. Budowa oczyszczalni ścieków - Decyzja Starosty Staszowskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę 2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Projekt budowlany | Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni Staszów. Planowany termin rozpoczęcia 01.01.2017 r. - ze względu na brak środków zaplanowana inwestycja nie została rozpoczęta.
8 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW008 | Sandomierz | sandomierski | SW | GW | Wisła | Sandomierz | GM | Sandomierz | 21.7485 | 50.6784 | II/69/14 Z DNIA 29.12.2014 | 28856 | 1 | 0 |  | 28856 | 23314 | 22230 | 1007 | 77 | 27 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 107.801 | 63.331 | 17.6 | 17.6 | 125.401 | 80.931 | 56.8 | 2.301 | 2.231 | 0 | 276 | 1511.3 | 1485 | 23.2 | 3.1 | 0 | 22230 | 3600 | 1942 | 1007 | 0 | 0 | 96.2434 | 3.4897 | 0.26684 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0080 | Zakład Wodociagów i Kanalizacji PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. | 1 | 21.768 | 50.6801 | 21.7699 | 50.6781 | rzeka Wisła |  |  | rzeka Wisła | 7500 | 10000 |  | 37500 | 96.2 | 3.47 | 1508.2 | 1508.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 596.42 | 1520.42 | 502.5 | 83.82 | 13.61 | 6.26 | 25.88 | 4.53 | 8.01 | 0.43 | 88.1 | 96.16 | nie dotyczy | MO | 2018 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na wirówce dekantacyjnej, higienizacja wapnem palonym | 764.545 | [6 empty] | 635.402 | 129.143 | poroces odzysku R3 | 571.708 | 29.417 | 542.291 |  | 0 |  |  |  |  | 571.708 | 571.708 | 310.684 |  | 261.024 |  |  |  |  | Plany budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - koncepcje. Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej. | Plan inwestycyjny "Modernizacja składowiska na osad ściekowy i na granulat" | Kolumna nr 28 - Ponowna kontrola Straży Miejskiej i weryfiakcja danych wykazała ,iż na terenie aglomeracji Sandomierz jest 27 przydomowych oczyszczalni ścieków.
9 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW009 | Morawica | kielecki | SW | GW | Wisła | Morawica | GW | Morawica | 20.6036 | 50.6832 | XXVI/478/12 | 15500 | 1 | 0 |  | 15494 | 15048 | 14411 | 520 | 117 | 25 | 0 | NIE | 259.3 | 221 | 0 | 0 | 259.3 | 221 | 6.9 | 3.9 | 3.7 | 0 | 788 | 531 | 527.3 | 3 | 0.7 | 0 | 14411 | 266 | 180 | 520 | 0 | 0 | 95.8887 | 3.3561 | 0.75513 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0090 | Brzeziny | 1 | 20.6106 | 50.7489 | 20.6139 | 50.7481 |  | Wisła | Nida | Czarna Nida | 1300 | 2236 | 2236 | 15500 | 95.85 | 3.35 | 530.3 | 530.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282.1 | 555 | 454 | 110 | 12 | 6 | 41 | 17 | 21 | 1 | 81 | 91 | nie dotyczy | RM | 28.12.2015 | odwodnienie na prasie | 144 | [5 empty] | 114 |  | 30 | prace przygotowawcze do produkcji kompostu | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1302 | 1302 | 386 | 0 | 721 | 0 |  | 195 | udział osób fizycznych | PFU | pfu | Ad.123- pożyczka
10 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW010 | Busko Zdrój | buski | SW | GW | Wisła | Busko Zdrój | MGMW | Busko Zdrój | 21.0103 | 52.2326 | 6/2008 | 27700 | 1 | 0 |  | 27886 | 23030 | 22776 | 254 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 167.3 | 146.3 | 0 | 0 | 167.3 | 146.3 | 36 | 1.7 | 1.7 |  | 316 | 1951.404 | 1941.09 | 10.314 | 0 | 0 | 22776 | 694 | 4162 | 254 | 0 | 0 | 99.0891 | 0.91085 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0100 | Siesławice | 1 | 20.7042 | 50.4467 | 20.7056 | 50.4467 | Wisła | Nida | Maskalis | Rów od Buska dopływ potoku Maskalis | 4700 | 8800 | 8800 | 32853 | 99.09 | 0.91 | 1951.404 | 1951.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | 460 | 223 | 69.5 | 5.85 | 7 | 31 | 16 | 6 | 0.7 | 91 | 83 | nie dotyczy | MO | 2020 | tlenowa stabilizacja, odwadnianie i higienizacja | 785 | 733 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 66.073 | 1 | 65.073 |  | 0 |  |  |  |  | 66.073 | 66.1 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego (II linia zabudowy) Brak PFU - zadanie wykonywane ze środków własnych na podstawie "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021" 2) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY „Przebudowa i remont sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Busko - Zdrój oraz magistrali wodociągowej Ø500” | 1) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY „Koncepcja wykonania instalacji służącej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego na Oczyszczalni ścieków w Siesławicach” | W kolumnie 43 podano wartość wraz z wodami opadowymi
11 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW011 | Kazimierza Wielka | kazimierski | SW | GW | Wisła | Kazimierza Wielka | MGMW | Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bejsce | 20.4863 | 50.2673 | 12/05 zm. 55/05 | 21500 | 1 | 0 |  | 17956 | 15082 | 10577 | 3847 | 658 | 163 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 132.9 | 103.6 | 0 | 0 | 132.9 | 103.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 540 | 334.7 | 263.1 | 47.7 | 23.9 | 0 | 10577 | 781 | 257 | 3847 | 1836 | 0 | 64.6859 | 31.6496 | 3.6645 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0110 | Kazimierza Wielka | 1 | 20.4948 | 50.272 | 20.4936 | 50.2722 | Wisła | Nidzica | Małoszówka | ciek "od Budzynia" | 1900 | 2565 | 3660 | 18990 | 64.69 | 31.65 | 310.8 | 310.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 457 | 1147 | 746 | 85 | 15.6 | 2.22 | 27.3 | 3.85 | 9.16 | 0.13 | 89.22 | 99.17 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | stabilizacja tlenowa, odwodnienie | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | R3 (przekazane do przetwarzania, produkcja granulatu opałowego – peletu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-03-15 - Budowa sieci kanalizacji sanitranej w miejscowościach Cło i Wymysłów oraz miejscowości Odonów - Peperówka gm. Kazimierza Wielka. 2018-06-01- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylniki, Grodzonowice, Podgaje, Szarbia Zwierzyniecka oraz Sielec Biskupi etap II,gm. Skalbmierz. 2018-04-30 - Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej. |  | W dniu 23.01.2017 roku uchwałą Nr XXX/435/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zlikwidowano Aglomerację Kazimierza Wielka w dniu 23.01.2017 roku uchwałą Nr XXX/436/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyznaczono obszar i granice aglomeracji Kazimierza Wielka kol. 37 - Wybudowano w 2016 roku 0,4 km kanalizacji deszczowej . kol. 48 - w roku 2016 podano błędną wartość.
12 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW012 | Pińczów | pińczowski | SW | GW | Wisła | Pińczów | GMW | Pińczów Michałów | 20.525 | 50.522 | III/70/14 29.12.2014 | 18802 | 1 | 0 |  | 18802 | 13740 | 12453 | 1280 | 7 | 2 | 0 | NIE | 66.8 | 58.28 | 0 | 0 | 66.8 | 58.28 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 775.5 | 751 | 24 | 0.5 | 0 | 12453 | 4053 | 1009 | 1280 | 0 | 0 | 93.155 | 6.8078 | 0.03723 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0120 | Pińczów | 1 | 20.5425 | 50.5093 | 20.5397 | 50.5054 | Wisła | Nida | - | Nida | 2200 | 12000 |  | 45000 | 93.155 | 6.8078 | 775.5 | 775.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 467.33 | 1931.83 | 306.25 | 88.19 | 9.58 | 5.76 | 25.75 | 18.25 | 9.71 | 0.22 | 88.98 | 97.7 | nie dotyczy | RM | 2015-12-31 | stabilizacja beztlenowa+owadanianie | 373.7 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.631 | 0 | 0 | 174.631 | 40 | 214.631 | 214.6 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Pińczów"
13 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW013 | Włoszczowa | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Włoszczowa | GMW | Włoszczowa | 19.9694 | 50.852 | XIV/263/11 | 12274 | 2 | 0 |  | 12044 | 11688 | 11544 | 98 | 10 | 3 | 36 | TAK - pełna ewidencja | 67.9 | 61.1 | 0 | 0 | 67.9 | 61.1 | 19.3 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 225 | 424.3 | 394.1 | 29.2 | 0.4 | 0.6 | 11544 | 91 | 175 | 98 | 90 | 0 | 98.0571 | 1.5609 | 0.083029 | ok | PLSW0130 | Oczyszczalnia ścieków Włoszczowa | 1 | 19.9992 | 50.8658 | 20.0012 | 50.8657 | WISŁA | PILICA | CZARNA WŁOSZCZOWSKA | STRUGA P | 3850 | 4400 |  | 18500 | 98.06 | 1.56 | 423.3 | 423.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 566.67 | 2025.83 | 1801.67 | 159.72 | 96.91 | 6.03 | 38.57 | 11.17 | 4.39 | 0.83 | 96.91 | 97.85 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ZAGĘSZCZANIE OSADU ,Z HIGIENIZACJA | 246.3 | 205.2 |  |  |  | 41.1 |  |  |  |  | 140.9 | 6.4 | 107.6 | 26.9 | 21.3 | 10.8 | 10.5 |  |  | 162.2 | 162.2 | 80.3 |  | 81.9 |  |  |  |  | Koncepcja, SIWZ w przygotowaniu | Wniosek o dofinansowanie nr NFOSiGW-DP.51.196.2016 - na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" | Kolumna 97, 98- zapisana w IV aktualizacji inwestycja (instalacja przeróbki osadu w nawóz) została zmieniona w v aktualizacji na budowe komory retencyjnej z terminem realizacji do 31.12.2018, w chwili obecnej jest na etapie pozyskiwania funduszy. Kolumna 72 RLM oczyszczalni ustalono po kontroli WIOŚ – RLM z projektu modernizacji oczyszczalni. Kolumna 61, 63 ustalono zgodnie z instrukcją do ankiety z KPOŚK 2016 w załączeniu zdjęcia. Kolumna 24 – ubyło 101 osób w aglomeracji w 2016. Kolumna 25 ilośc osób w 2016 11544 minus 101 ubytek na aglomeracji w 2016 plus 101 osób (54- dotychczas obsługiwanych taborem asenizacyjnym plus 47 z niezewidencjonowanych). Kolumna 41 liczba rzeczywiście podłączonych 225 = 101 (54- dotychczas obsługiwanych taborem asenizacyjnym plus 47 z niezewidencjonowanych) plus 124 – osoby dotychczas korzystajace z systemu kanalizacyjnego -zmiana adresu zamieszkania -nowe domy.
14 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW014 | Połaniec | Staszów | SW | GW | Wisła | Połaniec | GMW | Połaniec | 21.2764 | 50.4289 | III/57/14 | 12109 | 2 | 0 |  | 11998 | 11998 | 11973 | 25 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 137.2 | 71.4 | 0 | 0 | 137.2 | 71.4 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 318 | 317 | 1 | 0 | 0 | 11973 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 99.7916 | 0.20837 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0140 | Oczyszczalnia ścieków w Łęgu | 1 | 21.3042 | 50.4325 | 21.3051 | 50.4304 | Wisła | Czarna Staszowska |  | Czarna Staszowska | 1800 | 2600 |  | 14500 | 99.79 | 0.21 | 318 | 318 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 369.58 | 946 | 280 | 83.24 | 10 | 6.52 | 35 | 7 | 10.3 | 0.68 | 87.63 | 93 | nie dotyczy | MO | 12.2015 r. | granulat | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy | Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy
15 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW015 | Sędziszów | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Sędziszów | MGMW | Sędziszów,Słupia | 20.0566 | 50.565 | V/108/15 | 7262 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 7262 | 7262 | 6057 | 1205 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 44.3 | 36.9 | 0 | 0 | 44.3 | 36.9 | 6 | 0.014 | 0.01 | 0 | 195 | 315 | 290 | 25 | 0 | 0 | 6057 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 83.4068 | 16.5932 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0150 | Sędziszów | 1 | 20.23 | 50.3349 | 20.254 | 50.3354 |  |  |  | Mierzawa | 1100 | 1300 | 1500 | 8762 | 83.41 | 16.6 | 315 | 315 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211.33 | 752 | 421 | 0 |  | 14.31 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | M | 2020 | prasowanie | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | przekazanie innym podmiotom do unieszkodliwienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015, projekt budowlany | 26.06.2015,projekt budowlany
16 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW016 | Opatów | opatowski | SW | SW | Wisła | Opatów | MGMW | OPATÓW | 21.4256 | 50.8007 | uchwała Nr XIX/278/15 | 7997 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7997 | 7997 | 6472 | 1525 | 0 | 0 | 0 | NIE | 36.9 | 33.4 | 0 | 0 | 36.9 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 224 | 69 | 0 | 0 | 6472 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 80.9303 | 19.0697 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW 0160 | OPATÓW | 1 | 21.4379 | 50.7973 | 21.4386 | 50.7973 | WISŁA | OPATÓWKA |  | OPATÓWKA | 1200 | 1950 | 1950 | 8121 | 80.93 | 19.07 | 293 | 293 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427.5 | 932.25 | 367 | 98.13 | 9.19 | 3.8 | 36.5 | 15.95 | 6.75 | 0.71 | 93 | 92 | nie dotyczy | M | 2020 | ustabilizowany osad ściekowy-odwodnienie na prasie taśmowej | 53.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 0 | 0 | 28.43 | R3 kompostowanie, przekazanie zakładowi usług wielobranżowych Sp. Z o.o. ul.Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wniosek na dofinansowanie w/w zadania w ramach RPO na lata 2016- 2020 | Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wniosek na dofinansowanie w/w zadania w ramach RPO na lata 2016-2020
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW017 | Suchedniów | skarżyski | SW | SW | Wisła | Suchedniów | GMW | Suchedniów | 20.8314 | 51.0502 | Uchwała Nr III/71/14 | 8616 | 3 | 0 |  | 8439 | 8319 | 7270 | 985 | 64 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.7 | 28.7 | 0.3 | 0.3 | 29 | 29 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 229.2 | 220.1 | 7.1 | 2 | 0 | 7270 | 0 | 120 | 985 | 0 | 0 | 87.5696 | 11.672 | 0.75838 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0170 | Suchedniów | 1 | 20.8397 | 51.0523 | 20.8411 | 51.0548 | Wisła | Kamienna | Kamionka | Kamionka | 3020 | 3624 | 3020 | 15100 | 87.57 | 11.67 | 227.2 | 227.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 243 | 709 | 249 | 51.3 | 6.8 | 5.8 | 31 | 16.2 | 4.2 | 0.9 | 91.8 | 86.8 | nie dotyczy | RM | 2020 | Odwadnianie na urządzeniu DAB przy użyciu polimeru i higienizacja wapnem | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 176.6 |  |  | 63.8 | 0 | 63.8 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 6.2 | 0 | 0 | 63.8 | RPO | 0 |  | Projekt budowlany: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cmentarnej zrealizowany w 2016 r. | Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej | Kol.115 – wykonanie części technicznej opisu zamówienia do przetargu na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w kol. 98 podano rok 2020 wynikający z IV KPOŚ natomiast planowany termin określony w aktualizacji do V KPOŚ to 2021 r.
18 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW018 | Stąporków | konecki | SW | SW | Wisła | Stąporków | GMW | Stąporków | 20.564 | 51.1383 | 32/05 zm. 46/05 | 9085 | 3 | 0 |  | 6234 | 5614 | 5184 | 420 | 10 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.5 | 18.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399.7 | 371 | 28 | 0.7 | 0 | 5184 | 620 | 0 | 420 | 0 | 0 | 93.1023 | 6.7372 | 0.16041 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0180 | Stąporków | 1 | 20.5697 | 51.1428 | 20.5692 | 51.1408 | Wisła | Pilica | Czarna | Czarna | 1091 | 2209 | 2500 | 9988 | 93.1 | 6.74 | 399 | 399 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 312.67 | 685 | 240.3 |  |  | 12.23 | 61.5 | 23.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 31.12.2020 | Zagęszczanie w zagęszczaczach, odwadnianie na prasie taśmowej Guinarda | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | kompostowanie | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | projekt budowlany | projekt budowlany | kol. 41podłączeni do sieci wybudowanej w latach ubiegłych; kol 112 - prace geodezyjne
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW019 | Zagnańsk | kielecki | SW | GW | Wisła | Zagnańsk | GW | Zagnańsk | 20.6618 | 50.9779 | VI/130/15 | 9013 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8914 | 8557 | 8088 | 359 | 110 | 44 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 92.3 | 78.7 | 0 | 0 | 92.3 | 78.7 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1944 | 403.3 | 393.6 | 6.7 | 3 | 0 | 8088 | 159 | 162 | 359 | 0 | 36 | 94.3348 | 4.4312 | 1.234 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0190 | Bartków | 1 | 20.6389 | 50.9797 | 20.6383 | 50.9787 | WISŁA | NIDA | CZARNA NIDA | Bobrzaneczka | 1700 | 2210 |  | 14960 | 94.33 | 4.98 | 400.3 | 400.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 392 | 938 | 325 | 96 | 12 | 6 | 38 | 6 | 14 | 1 | 85 | 94 | nie dotyczy | RM | 20.02.2015 | odwadnianie | 108 |  |  | 108 | [6 empty] | 577.9 |  | 577.9 |  | 0 |  |  |  |  | 577.9 | 577.9 | 555.9 | 0 |  | 0 |  | 22 | środki prywatne | 1)projekt budowlany przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Przemysłowej w Zagnańsku w ramach Projektu V "Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitarnego" Etap II |  | Kol. 41 dot. osób podłączonych w roku sprawozdawczym do kanalizacji sanitarnej wykonanej w 2016 r., jak również wykonanej i wykazanej w sprawozdaniu za 2015 r. (realizacja w ramach Projektu "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej "); kol. 128 dot. modernizacji /przebudowy k.s. w ilości 1,9 km(ul. Kielecka i Przemysłowa)
20 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW020 | Miedziana Góra | kielecki | SW | GW | Wisła | Miedziana Góra | GW | Miedziana Góra | 20.5672 | 50.9308 | XIV/197/15 | 9960 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9960 | 9960 | 5420 | 4540 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.24 | 50.04 | 0 | 0 | 52.24 | 50.04 | 3.2 | 0.34 | 0.34 | 0 | 194 | 164.2 | 153.2 | 11 | 0 | 0 | 5420 |  |  | 4540 |  |  | 54.4177 | 45.5823 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0200 | Laskowa | 1 | 20.5297 | 50.9264 | 20.5297 | 50.9264 | Wisław | Nida | Bobrza | ciek | 1350 | 1500 |  | 12000 | 54.32 | 45.34 | 164.2 | 164.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 164.75 | 13.8975 | 11.775 | 47.25 | 21.25 | 27.0325 | 1.202 | 83.59 | 91.34 | nie dotyczy | R | 2020 | odwodnienie na prasie | 51.2 | [7 empty] | 51.2 | do wytworzenia pelletu | 2825.3 | 21.9 | 2803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 |  |  | 0 |  |  |  | Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra ETAP iV-Zad.1 | Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków | do. kol. 22 zmiana polegała na zwiększeniu granic aglomeracji oraz na zwiększeniu liczby RLM, kol 112- nakłady poniesiono w 2016r odbiór sieci w 2017r.
21 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW021 | Strawczyn | kielecki | SW | GW | Wisła | Strawczyn | GW | Strawczyn | 20.2518 | 50.5631 | XXVII/398/16 | 6924 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6924 | 6924 | 6848 | 76 | 0 | 0 | 0 | NIE | 149 | 119.6 | 0 | 0 | 149 | 119.6 | 0 | 0.58 | 0.6 | 0 | 100 | 265.8 | 265.5 | 0.3 | 0 | 0 | 6848 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 98.9024 | 1.0976 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0210 | Strawczyn | 1 | 20.4131 | 50.9425 | 20.4125 | 50.9422 | Wisła | Nida | Łososina | Ciek od Mokrego Boru | 652 | 1000 | 1000 | 6770 | 98.9 | 1.1 | 265.6 | 265.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 334 | 918 | 415 | 0 | 0 | 5.8 | 49.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy |  |  | odwodnienie i higienizacja | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 132 | 34 | 98 | 0 | 169.5 | 0 | 0 | 27.3 | 142.2 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | kol.72 wydajność oczyszczalni zabezpiecza obsługę RLM aglomeracji
22 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW022 | Piekoszów | Kielce | SW | GW | Wisła | Piekoszów | GW | Piekoszów | 20.4641 | 50.8829 | XV/258/11 Sejmiku woj.. Świętokrzyskiego | 14863 | 2 | 0 |  | 10370 | 9468 | 7728 | 1438 | 301 | 78 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 124.39 | 110.99 | 0 | 0 | 124.39 | 110.99 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 342.04 | 324.6 | 8.8 | 8.64 | 0 | 7728 | 761 | 141 | 1438 | 0 | 0 | 83.2208 | 13.8669 | 2.9026 | ok | PLSW0220 | Piekoszów | 1 | 20.4866 | 50.8777 | 20°30¢21,33 | 50°52¢51,98 | Wisła | Bobrza | Ciek Babia | rów melioracyjny ciek Babia Rzeka, ciek Ostróżek Rzeka Bobrza | 924 | 1500 | 2543 | 13750 | 83.22 | 13.87 | 333.4 | 333.4 | nonB | 0 | 1 | 1 | 1 | nie | 1 | 704.29 | 1784.71 | 787.14 | 156.29 | 28.69 | 10.06 | 51.3 | 14.07 | 23.69 | 0.99 | 84.8 | 96.6 | nie dotyczy | MO | 2019 | natlenianie, odwadnianie (prasowanie) | 269 | [7 empty] | 1492.63 | R3- kompostowanie | 22 |  |  | 22 | 151 | 13 |  | 5 | 133 | 173 | 173 | 173 | [7 empty] | 04.04.2015r. | kol 48- z uwagi na zlokalizowany na terenie aglomeracji przemysł mięsny liczba RLM jest różna w zależności od jakości ścieków dostarczanych z przemysłu mięsnego w okresie sprawozdawczym
23 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW023 | Bieliny | kielecki | SW | GW | Wisła | Bieliny | GW | Bieliny, Nowa Słupia | 20.94055012 | 50.8463853 | 48/2005 | 6715 | 3 | 0 |  | 7017 | 6707 | 6242 | 465 | 0 | 0 | 0 | NIE | 75.57 | 61.7 | 0 | 0 | 75.57 | 61.7 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 15 | 272 | 268 | 4 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 310 | 465 | 0 | 0 | 93.3732 | 6.6268 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0230 | Bieliny | 1 | 20.9446 | 50.8468 | 20.9462 | 50.8467 | Wisła | Nida | Czarna Nida | Belnianka | 700 | 898 |  | 6715 | 93.51 | 6.49 | 272 | 272 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 243 | 637 | 243 |  |  | 4.7 | 53 | 4.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 151 | [6 empty] | 151 |  |  | 104.3 | 5.5 | 98.8 |  | 141.4 |  |  | 26.74 | 114.66 | 245.7 | 245.7 | 245.7 | [6 empty] | data podpisania umowy na prace projektowe budowy sieci kanalizacyjnej, oraz planowana data przygotowania dokumentacji na modernizację sieci |  | kol. 111 zawiera koszty związane z opracowaniem projektu kanalizacji deszczowej, kol. 26 błędnie podano w roku poprzednim
24 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW024 | Ożarów | Opatowski | SW | SW | Wisła | Ożarów | GMW | Ożarów | 21.6642 | 50.8885 | 58/2005 | 6423 | 3 | 0 |  | 6702 | 5646 | 4967 | 401 | 278 | 78 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29 | 24.9 | 0 | 0 | 29 | 24.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 155 | 12 | 12 | 0 | 4967 | 706 | 0 | 401 | 350 | 0 | 84.6464 | 11.2056 | 4.148 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0240 | OŻARÓW | 1 | 21.6734 | 50.8755 | 21.6734 | 50.8734 | WISŁA | KANAŁOŻARÓW - WISŁA |  | KANAŁ OŻARÓW -WISŁA | 800 | 1080 |  | 7510 | 93.97 | 11.44 | 167 | 167 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 788 | 1872 | 735 | 50 | 12 | 207 | 105 | 189 | 13 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2020 | Higienizacja | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 6.48 | 3.78 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchwała Nr XXVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2016 -2019 | Uchwała Nr XXVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2016 - 2019
25 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW025 | CHMIELNIK | kielecki | SW | GW | Wisła | Chmielnik | GMW | Chmielnik | 20.7521 | 50.6149 | 12/2007 | 7239 | 3 | 0 |  | 7345 | 6241 | 6007 | 227 | 7 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 56.5 | 47.6 | 0 | 0 | 56.5 | 47.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 478.4 | 473 | 5 | 0.4 | 0 | 6007 | 843 | 261 | 227 | 0 | 0 | 96.8142 | 3.0905 | 0.095303 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0250 | CHMIELNIK | 1 | 20.7679 | 50.6087 | 20.7685 | 50.6106 | Wisław | Czarna Staszowska | Wschodnia | Wschodnia | 1600 | 2100 | 0 | 14000 | 96.81 | 3.06 | 545 | 545 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 202.17 | 446.25 | 215.67 | 55 | 8.8 | 3.68 | 21.6 | 5.47 | 11.99 | 0.54 | 78.19 | 93.88 | nie dotyczy | RM | 31.01.2015 | mechaniczne zagęszczenie i odwodnienie osadu | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Śladków Mały. 2. Opracowanie koncpecji i studium wykonalności przebudowy i modernizacji urządzeń sieci kanalizacyjnej aglomeracji Chmielnik | nie dotyczy | Wyjaśniając zapisy kolumny 43 (jej wysoką wartość), informuję, że taka wartość widnieje w sprawozdaniu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. przekazanym do GUS’u i wynika z pomiaru na dopływie ścieków i odpływie z oczyszczalni w Chmielniku. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika oczyszczalni jej wysoka wartość wynika z dużej nieszczelności fragmentu sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur kamionkowych (fragment sieci został przewidziany do przebudowy) i z tego, że wyliczenie (a właściwie oszacowanie) ilości wód opadowych i infiltracyjnych trafiających do sieci kanalizacyjnej dokonywane są na podstawie wzoru matematycznego. Takie wyliczenie nie informuje o rzeczywistych wartościach wód opadowych i gruntowych trafiających do sieci. Wartość w przesyłanej tabeli została błędnie wpisana wyłącznie ze względu na brak odliczenia ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi pochodzącymi z sąsiedniej gminy (spoza aglomeracji Chmielnik). Wartość ta została skorygowana o tą wartość.
26 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW026 | Brody | starachowicki | SW | SW | Wisła | Brody | GW | Brody | 21.19986072 | 51.01737702 | V/107/15 | 5413 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5149 | 5149 | 4119 | 1030 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 69.7 | 0.9 | 0 | 0 | 69.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.67 | 93.57 | 2.1 | 0 | 0 | 4119 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 79.9961 | 20.0039 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0260 | Krynki | 1 | 21.2143 | 51.0166 | 21.2148 | 51.0168 | wisła | kamienna |  | rzeka Kamienna | 300 | 390 | 900 | 5900 | 80 | 20 | 95.67 | 93.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 402 | 816 | 470 |  |  | 5.45 | 46.03 | 14.6 | [5 empty] | RM | 31.12.2020 | stabilizacja tlenowa | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Decyzja nr 374/16 z dnia 22.08.2016r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajacy pozwolenia na budowę | Decyzja nr 111/15 z dnia 10.03.2015r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajacy pozwolenia na budowę
27 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW027 | Małogoszcz | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Małogoszcz | MGMW | Małogoszcz | 20.1716 | 50.4938 | 41/2005 | 5713 | 3 | 0 |  | 5430 | 5394 | 5182 | 198 | 14 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 50.3 | 43.6 | 0 | 0 | 50.3 | 43.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 329.5 | 9.1 | 0.4 | 0 | 5182 | 0 | 36 | 198 |  |  | 96.0958 | 3.6464 | 0.25783 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW 0270 | m. Zakrucze, tel.41 3855398 | 1 | 20.1716 | 50.4938 | 20.1716 | 50.4938 | Wisła | Nida | Biała Nida | Biała nida | 1200 | 1650 | 0 | 8400 | 96.1 | 3.65 | 338.6 | 338.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420 | 505 | 870 |  |  | 15 | 85 | 20 |  |  |  |  | M | nie dotyczy |  | suszenie | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 |  |  |  | 191.2 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 191.2 | 191.2 | 191.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Zakrucze nie została rozpoczeta.
28 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW028 | Radoszyce | konecki | SW | SW | Wisła | Radoszyce | GW | Radoszyce | 20.2522586 | 51.07558465 | 43/2005 | 5600 | 3 | 0 |  | 5340 | 5340 | 3684 | 342 | 76 | 19 | 1238 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 43.7 | 43.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 280 | 264 | 200.1 | 3.4 | 1 | 59.5 | 3684 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 68.9888 | 6.4045 | 1.4232 | ok | PLSW0280 | Radoszyce | 1 | 20.2393 | 51.0794 | 20.2389 | 51.0788 | Rzeka Wisła | Rzeka Czarna | Rzeka Plebanka | Rzeka Plebanka |  | 900 |  | 6171 | 68.99 | 6.4 | 203.5 | 203.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233 | 656 | 1062 | 45 | 8 | 9 | 44 | 18 | 16 | 4 | 64 | 50 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie + wapnowanie (w celu wyeliminowania bakterii) | 106.76 | 0 | 0 | 0 | 106.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.7 | 0 | 0 | 20.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej w miejscowościach Radoszyceul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna, Podlesie. Koncepcja przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce |  | Kol.29 1) Posiadamy część pozwolenia na budowę w miejs. Radoska, Kapałów, Mularzów, część miej. Radoszyce - na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg na budowę w/w odcinków 2) w trakcie dokumentacji projektowej - sieć sanitarna w miej. Radoszyce ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna, Podlesie Po zrealizowaniu wyżej wymienionych inwestycji zmniejszy się liczba osób niezewidencjonowanych
29 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW029 | Cedzyna | Kielce | SW | GW | Wisła | Górno | GW | Górno | 20.825 | 50.8553 | uchwała Nr V/105/15 | 5818 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6284 | 5904 | 5351 | 87 | 0 | 0 | 466 | NIE | 62 | 55.7 | 0 | 0 | 62 | 55.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 250 | 222 | 28 | 0 | 0 | 5351 | 0 | 380 | 87 | 0 | 0 | 91.1999 | 1.3845 | 0 | ok | PLSW0290 | Cedzyna | 1 | 20.725 | 50.8662 | 20.725 | 50.8663 | Wisła | Kamienna | Lubrzanka | Lubrzanka | 619 | 1215 |  | 9466 | 92.22 | 7.78 | 250 | 250 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191 | 260 | 222 | 0 | 0 | 14 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 480 | 400 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW030 | DALESZYCE | kielecki | SW | GW | Wisła | Daleszyce | GMW | Daleszyce | 20.8064 | 50.8012 | III/63/14 | 4940 | 3 | 0 |  | 4940 | 4790 | 4670 | 120 | 0 | 0 | 0 | NIE | 23.8 | 20.8 | 0 | 0 | 23.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 214.2 | 5.3 | 0 | 0 | 4670 | 0 | 150 | 120 | 0 | 0 | 97.5709 | 2.4291 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0300 | Daleszyce | 1 | 20.8053 | 50.7953 | 20.805 | 50.7953 | Wisła | Nida | Rzeka Czarna Nida | Rzeka Czarna Nida | 500 | 750 | 0 | 4940 | 97.57 | 2.43 | 219.5 | 219.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 275 | 861 | 718 | 0 | 0 | 15 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | projekt budowlany - 03.09.2014 | PFU - 01.04.2017 | W koumnach 25 i 26 skorygowano błąd z lat ubiegłych
31 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSW032 | Pawłów | starachowicki | SW | SW | Wisła | Pawłów | GW | Pawłów | 21.119 | 50.961 | XV/286/11 | 10143 | 2 | 0 |  | 10165 | 10009 | 7265 | 2719 | 25 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 147.4 | 105.9 | 0 | 0 | 147.4 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7 | 224 | 3.3 | 1.4 | 0 | 7265 | 50 | 106 | 2719 | 0 | 0 | 73.0054 | 26.7486 | 0.24594 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Zmianie uległa przepustowość OŚ w Godowie oraz RLM.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | SW | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSW0321 | Godów | 1 | 21.1871 | 50.9707 | 21.1869 | 50.9698 | Wisła | Kamienna | Świslina | dopływ z Godowa | 400 | 560 |  | 3460 | 27 | 0 | 89 | 89 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364 | 804 | 348 | 95.45 | 9.86 | 4.88 | 23.61 | 5.12 | 8 | 0.95 | 92 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, higienizacja wapnem | 9 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | SW | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSW0322 | Tarczek | 1 | 21.023 | 50.9369 | 21.0247 | 50.9388 | Wisła | Kamienna | Świslina | Psarka | 300 | 394 |  | 2730 | 21 | 26.75 | 61.3 | 61.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415 | 935 | 342 | 112.4 | 11.64 | 3.98 | 27.76 | 6.2 | 9.4 | 0.91 | 92 | 91.7 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, higienizacja wapnem | 13 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | SW | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSW0323 | Pawłów | 1 | 21.0957 | 50.9723 | 21.0956 | 50.974 | Wisła | Kamienna | Świslina | Świślina | 425 | 595 |  | 3863 | 25 | 0 | 77 | 77 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 | 443 | 229.11 | 87.15 | 9.77 | 2.86 | 18.4 | 3 | 5.05 | 1.19 | 92 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, higienizacja wapnem | 9 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW033 | Chęciny | kielecki | SW | GW | Wisła | Chęciny | GMW | Chęciny | 20.4622 | 50.7996 | XLIX/890/14 | 5380 | 3 | 0 |  | 5335 | 5235 | 5099 | 136 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.96 | 28.06 | 0 | 0 | 33.96 | 28.06 | 3.9 | 0.06 | 0.06 | 0.237 | 64 | 316.69 | 315.73 | 0.96 | 0 |  | 5099 | 0 | 80 | 136 | 0 | 20 | 97.0759 | 2.9241 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0330 | Chęciny | 1 | 20.512 | 50.7913 | 20.5124 | 50.7917 | Wisła | Nida | Bobrza | Jaźwiczanka | 1468 | 1951 |  | 9791 | 97 | 2.9 | 316.7 | 316.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 362.5 | 901.5 | 350 | 0 | 0 | 5.7 | 27.3 | 16 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie osadu na prasie | 80.42 | 0 | 0 | 0 | 80.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.88 | 2.4 | 19.98 | 66.5 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 133.9 | 222.78 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.11.2016r. - umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE pompowni ścieków; 26.07.2016r. - zaproszenie do składania ofert
33 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW034 | Łączna | skarżyski | SW | SW | Wisła | Łączna | GW | Łączna | 20.484 | 50.5934 | Nr XLII/738/14 | 2477 | 3 | 0 |  | 2579 | 2579 | 2442 | 102 | 35 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.5 | 23.1 | 0 | 0 | 25.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 41.7 | 37.7 | 3 | 1 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 94.6879 | 3.955 | 1.3571 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0340 | Kamionki | 1 | 20.8003 | 50.9962 | 20.8164 | 50.9965 | Wisła | Kamionka | Kamionka | Kamionka | 150 | 191 | 573 | 1808 | 94.69 | 3.96 | 37.7 | 37.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 319 | 737 | 222 | 0 | 0 | 35 | 126 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | nie dotyczy |  | Prasowanie osadu | 122 | [7 empty] | 122 | R-12 Spalanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |  |  | 77 | 77 | 77 | [7 empty] | Koncepcja rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach. | kol. 44,45 - ścieki komunalne dostarczane są taborem do oczyszczalni ścieków poza teren gminy
34 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW035 | Styków | starachowicki | SW | SW | Wisła | Brody | GW | Brody Starachowice | 21.14663497 | 51.01028967 | V/104/15 | 4500 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 64.4 | 57 | 0 | 0 | 64.4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0350 | Styków | 1 | 21.1466 | 51.0103 | 21.1462 | 51.0093 | wisła | kamienna |  | rzeka Kamienna | 675 | 877 | 675 | 4500 | 100 | 0 | 215 | 217.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 229 | 535 | 241 |  |  | 4.38 | 35.53 | 8.6 | [5 empty] | M | 31.12.2020 | stabilizacja tlenowa | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW036 | Marzysz | kielecki | SW | GW | Wisła | Daleszyce | GMW | Daleszyce | 20.8064 | 50.8012 | III/62/14 | 7665 | 3 | 0 |  | 7520 | 6300 | 4935 | 1365 | 0 | 0 | 0 | NIE | 81.5 | 69.3 | 0 | 0 | 81.5 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 161.3 | 3 | 0 | 0 | 4935 | 0 | 1220 | 1365 | 0 | 0 | 81.8484 | 18.1516 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0360 | Marzysz | 1 | 20.6806 | 50.7697 | 20.681 | 50.7695 | Wisła | Nida | Rzeka Czarna Nida | Rzeka Czarna Nida | 750 | 950 | 0 | 7665 | 82 | 18 | 164.3 | 164.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 415 | 1512 | 1193 | 0 | 0 | 12 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | projekt budowlany - 30.09.2011 | Koncepcja - 31.10.2016 | W koumnach 25 i 26 skorygowano błąd z lat ubiegłych
36 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW037 | Oleśnica | staszowski | SW | GW | Wisła | Oleśnica | GW | Oleśnica | 21.0628 | 50.4504 | XXII/387/12 | 3081 | 3 | 0 |  | 2999 | 2977 | 1974 | 155 | 51 | 15 | 797 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 17.7 | 17.2 | 0 | 0 | 17.7 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70.1 | 44.9 | 0.3 | 1.5 | 23.4 | 1974 | 0 | 0 | 155 | 0 | 22 | 65.8219 | 5.902 | 1.7006 | ok | PLSW0370 | Oleśnica | 1 | 21.0766 | 50.4625 | 21.0765 | 50.4626 | Wisła | Czarna | Wschodnia | Struga | 400 | 480 | 400 | 3500 | 65.82 | 5.86 | 45.2 | 45.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 39 | 19 | [5 empty] | RM | 2018 | suszenie | 24 | [7 empty] | 24 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | kol. 43: w sprawozdaniu za 2015 r. ilość ścieków była wykazana w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego na oczyszczalni, zawierające również wody opadowe, bieżące dane wynikają z prowadzonego rejestru sprzedaży tj. bez wód opadowych; kol. 49 i 52: w poprzednim sprawozdaniu błędnie wykazywano RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji jako korzystające z sieci kanalizacyjnej zamiast RLM korzystający z taboru asenizacyjnego
37 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW038 | Pacanów | buski | SW | GW | Wisła | Pacanów | GW | Pacanów | 21.0407 | 50.3997 | 99/2005 | 2231 | 3 | 0 |  | 2086 | 2056 | 1265 | 677 | 114 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52.7 | 48 | 1 | 3.7 | 0 | 1265 | 0 | 30 | 677 | 0 | 0 | 62.0805 | 32.4545 | 5.465 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0380 | Pacanów | 1 | 21.0425 | 50.3879 | 21.1419 | 50.3877 | Wisła | Kanał Strumień | rów melioracyjny | rów melioracyjny | 210 | 230 | 420 | 3143 | 62.08 | 32.45 | 49 | 49 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265 | 717 | 590 | 77 | 4.74 | 15 | 63 | 28 | 29 | 2.2 | 62 | 60 | nie dotyczy | RM | 2018 | odwodnienie osadu, stabilizacja tlenowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Słupia. | W kolumnie 72 podano RLM docelowe po planowanej rozbudowie oczyszczalni ( RLM obecnie funkcjonujacej oczyszczalni wynosi 1580)
38 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW039 | Stopnica | Buski | SW | GW | Wisła | Stopnica | GMW | Stopnica | 20.9433 | 50.4395 | 2/2006 | 5700 | 3 | 0 |  | 5799 | 5700 | 5600 | 97 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 135.8 | 38.1 | 0 | 0 | 135.8 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 121.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 5600 | 0 | 99 | 97 | 0 | 0 | 98.2756 | 1.6727 | 0.051733 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0390 | FALĘCIN STARY | 1 | 20.9322 | 50.4548 | 20.9326 | 50.4543 | Wisła | Sanica | Stopniczanka | rów melioracyjny | 1028 | 1534 |  | 9006 | 98.28 | 1.67 | 122.8 | 122.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 17.75 | 64 | 12.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW040 | Koprzywnica | Sandomierski | SW | SW | Wisła | Koprzywnica | GMW | Koprzywnica | 21.5767 | 50.5931 | XV/288/11 | 5480 | 3 | 0 |  | 4972 | 4960 | 2260 | 664 | 4 | 1 | 2032 | TAK - pełna ewidencja | 29 | 25.7 | 0 | 0 | 29 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 103.8 | 75.5 | 1.4 | 0.1 | 26.8 | 2260 | 0 | 12 | 664 | 0 | 0 | 45.6959 | 13.3548 | 0.080451 | ok | PLSW400 | Oczyszczalnia Ścieków w Koprzywnicy | 1 | 21.597 | 50.5986 | 21.597 | 50.5986 |  |  |  |  | 450 | 600 | 800 | 3750 | 45.7 | 13.35 | 76.4 | 76.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2100 | 3955 | 4291 |  |  | 126 | 507 | 174 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019-12-30 | Suszenie | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | Utylizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica
40 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLSW041 | Bodzentyn | kielecki | SW | SW | Wisła | Bodzentyn | GMW | Bodzentyn | 20.948 | 50.9413 | 42/2005 | 10709 | 2 | 0 | 0 | 9951 | 9871 | 4374 | 5497 | 0 | 0 | 0 | NIE | 57.2 | 51.4 | 0 | 0 | 57.2 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 180 | 81 | 99 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 80 | 5497 | 0 | 0 | 44.7593 | 55.2407 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | SW | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSW0411 | Bodzentyn | 1 | 20.9672 | 50.9429 | 20.9673 | 50.9431 | Wisła | Kamienna | Swislina | Psarka | 258 | 290 | 2067 | 4960 | 36.9 | 47.3 | 165 | 165 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 22.6 | 93.3 | 32.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | #REF! | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rozbudowa systemu kanalziacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | SW | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLSW0412 | Wola Szczygiełkowa | 1 | 20.9612 | 50.8992 | 20.9613 | 50.9892 | Wisła | Kamienna | Swislina | Pokrzywianka | 77 | 100 |  | 640 | 6.1 | 5.8 | 15 | 15 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 21 | 98.8 | 29 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | #REF! | 4.5 |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW042 | Łoniów | sandomierz | SW | GW | Wisła | Łoniów | GW | Łoniów | 21.5224 | 50.5605 | Nr 4/2006 | 2293 | 3 | 0 |  | 2293 | 2293 | 1319 | 974 | 0 | 0 | 0 | NIE | 19.8 | 13.6 | 0 | 0 | 19.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | 34 | 24 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 57.5229 | 42.4771 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0420 | Świniary Nowe | 1 | 21.5114 | 50.5304 | 21.51 | 50.5301 | 0 | Zawidzanka | 0 | Zawidzanka | 300 | 600 | 600 | 2293 | 57.5 | 42.5 | 58 | 58 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | R | 2020 | składowanie | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 19 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt zmiany lokalizacji przepompowni |  | 34,70 - skorygowano błędy z lat ubiegłych
42 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW043 | Sobków | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Sobków | GW | Sobków | 20.2758 | 50.4155 | III/68/14 | 5471 | 3 | 0 |  | 5471 | 5400 | 4450 | 950 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 69.95 | 38.76 | 0 | 0 | 69.95 | 38.76 | 0 | 0.39 | 0.36 | 0 | 124 | 101.475 | 97 | 4.475 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 71 | 950 | 0 | 0 | 82.6357 | 17.3643 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0430 | Sobków | 1 | 20.47 | 50.6822 | 20.4719 | 50.6813 | Wisła | Nida | rów | rów | 300 | 440 | 850 | 6800 | 82.64 | 17.36 | 104 | 116.63 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 290 | 731.5 | 160 | 0 | 0 | 29.35 | 60.25 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2017 | składowanie celem odsączenia | 41.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.88 | R3 przekazanie do przerobu | 122.3 | 0 | 122.3 | 0 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | złożony wniosek w ramach konkursu dziełanie 4.3 gospodarka wodno sciekowa w RPO został odrzucony | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji. Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę. | kol-76-ścieki z sieci, dowożone, wody technologiczne i opadowe dostające się do sieci
43 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW044N | Bogoria | staszowski | SW | GW | Wisła | Bogoria | GW | Bogoria | 21.2567 | 50.6539 | 17/2006 | 5175 | 3 | 0 |  | 4937 | 4725 | 4710 | 15 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 89 | 71.7 | 0 | 0 | 89 | 71.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 178 | 177 | 1 | 0 | 0 | 4710 | 0 | 212 | 15 | 0 | 0 | 99.6962 | 0.30383 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0440N | Bogoria | 1 | 21.2625 | 50.6451 | 21.2639 | 50.6463 | Wisła | Koprzywianka | Korzenna | Ciek bez nazwy | 550 | 600 | 600 | 5175 | 99.7 | 0.32 | 178 | 178 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 | 295 | 142 | 0 | 0 | 4.29 | 29.63 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM | MO | 2015 | prasowanie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 3 | 22.8 | 0 | 85.2 | 4 | 81.2 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | PFU dla zadaniaRozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria | PFU dla zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria
44 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW045N | Gowarczów | Konecki | SW | SW | Wisła | GOWARCZÓW | GW | GOWARCZÓW | 20.4392 | 51.2782 | XVI/300/12 | 2096 | 3 | 0 |  | 2110 | 2100 | 1650 | 430 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 30.96 | 30.96 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 200 | 65 | 46.3 | 17.3 | 1.4 | 0 | 1650 | 10 | 0 | 430 | 0 | 0 | 78.673 | 20.3791 | 0.94787 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0450N | GOWARCZÓW | 1 | 20.3939 | 51.268 | 20.3939 | 51.2679 | WISŁA | PILICA | DRZEWICZKA | DRZEWICZKA | 245 | 340 | 340 | 2500 | 78.67 | 20.38 | 63.6 | 63.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 352 | 941.7 | 387.7 |  |  | 3.3 | 42 | 7.8 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2015 | odwadnianie,prasowanie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | do produkcji kompostu | 597.1 | 0 | 597.1 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 625.2 | 625.2 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak projektu, projekt i jego wykonanie może nastąpić w ciągu 1 do 2 lat | brak projektu, projekt i jego wykonanie może nastąpić w ciągu 1 do 2 lat | Kol. 87-88, 92-95 - Gmina nie jest zobligowana do wykonywania takich badań.
45 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW046N | Kije | pińczowski | SW | GW | Wisła | Kije | GW | Kije | 20.5744 | 50.6075 | Uchwała Nr XXVIII/413/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kije | 2671 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3268 | 3268 | 2671 | 50 | 0 | 0 | 547 | TAK - pełna ewidencja | 101.1 | 76.5 | 0 | 0 | 101.1 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.65 | 71 | 0.15 | 0 | 1.5 | 2671 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 81.7319 | 1.53 | 0 | ok | PLSW0460N | Umianowice | 1 | 20.5147 | 50.5655 | 20.5191 | 50.5613 | Wisła | Nida | Branka | Branka | 203 | 480 | 3900 | 3900 | 81.73 | 1.53 | 71.2 | 71.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 270 | 438 | 200 |  |  | 17 | 65 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Program Funkcjonalno Użytkowy dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach” | kol. 24 - liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji 3268 stanowi sumę osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej, korzystających z taboru asenizacyjnego oraz niezewidencjonowanych, natomiast RLM aglomeracji 2671 oznacza liczbę mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji, kol. 44 - ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni poza aglomeracją, kol 81, 82 - nie ma potrzeby wykonywania badań azotu, fosforu w związku z pozwoleniem wodnoprawnym, kol. 100 - nie można oszacować ilości magazynowanego osadu ponieważ jego ilość jest zbyt mała do wydobycia
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW047N | Wiślica | buski | SW | GW | Wisła | Wiślica | GW | Wiślica | 20.6718 | 50.3489 | V/106/15 | 2175 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2177 | 2177 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 45.4 | 36.1 | 0 | 0 | 45.4 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW047ON | Jurków | 1 | 20.6479 | 50.349 | 20.6538 | 50.3524 |  |  |  | rzeka Nida | 450 | 552 | 552 | 3000 | 100 | 0 | 36.5 | 36.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 440 | 270 |  |  | 14 | 63 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osuszanie i wapnowanie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | przekazane do kompostowania,odzysk metodą R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w m. Szczerbaków i Szczytniki | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Jurkowie | kol.25-podłaczono dwa nowowybudowane budynki do kanalizacji. Kol.87,88,92,93 badanie nie jest wymagane w pozwoleniu wodno-prawnym
47 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW048N | Kunów | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Kunów | GMW | Kunów | 21.2789 | 50.9581 | XXVII/369/16 z dn 29.09.2016 | 5689 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5711 | 5251 | 3973 | 1278 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.9 | 33.8 | 0 | 0 | 39.9 | 33.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 99 | 94 | 5 | 0 | 0 | 3973 | 336 | 124 | 1278 | 0 | 0 | 77.6221 | 22.3779 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0480N | Kunów | 1 | 21.2913 | 50.961 | 21.2861 | 50.9586 | Wisła | Kamienna | Kanał wód opadowych | Kanał wód opadowych | 290 | 800 | 1200 | 8266 | 77.62 | 22.38 | 99 | 99 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 279 | 599 | 134 | 0 | 0 | 47.25 | 14 | 15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2020 | suszenie naturalnie i higienizowane wapnem | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowa z wykonawcą projektu budowlanego nr TI.65.2014 z dnia 30.06.2014r. | Umowa z wykonawcą projektu budowlanego nr TI.118/2015 z dnia 20.08.2015r.
48 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW0490N | RUDKI | kielecki | SW | SW | Wisła | NOWA SŁUPIA | GW | NOWA SŁUPIA | 21.0916 | 50.8643 | 108/2005 | 5694 | 3 | 0 |  | 3914 | 3638 | 2383 | 1248 | 7 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23.9 | 23.9 | 1.5 | 1.5 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 19 | 107.4 | 107 | 0 | 0.4 | 0 | 2383 | 0 | 244 | 1248 | 0 | 32 | 67.118 | 32.7031 | 0.17885 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0490N | RUDKI | 1 | 21.1004 | 50.8974 | 21.1021 | 50.8977 | Wisła | Środkowa Kamienna | Kamienna | Pokrzywianka | 600 | 830 | 1200 | 4900 | 67.12 | 32.7 | 107 | 107 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155 | 385 | 255 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | R | 2020 | ODWODNIENIE | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Koncepcja systemu odprowdzenia i zagospodarowania ścieków w Gminie Nowa Słupia z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technologicznych dla Gminy Nowa Słupia. | Koncepcja systemu odprowdzenia i zagospodarowania ścieków w Gminie Nowa Słupia z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technologicznych dla Gminy Nowa Słupia. | W kolumnie od 24 do 26 wpisano aktualną liczbę mieszkańców obliczoną na podstawie ilości przyłączy i liczby mieszkańców z ewidencji ludności. W kolumnie 44 wykazane jest 0,0 ponieważ do Oczyszczalni ścieków w Rudkach nie są dowożone ścieki taborem asenizacyjnym. W kolumnie 75 i 76 wykazano wszystkie ścieki które przeszły przez oczyszczalnię zgodnie z urządzeniem pomiarowym na oczyszczalni.
49 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW0500N | NOWA SŁUPIA | kielecki | SW | SW | Wisła | NOWA SŁUPIA | GW | NOWA SŁUPIA | 21.0916 | 50.8643 | 107/2005 | 5650 | 3 | 0 |  | 6742 | 5943 | 2330 | 3599 | 14 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.4 | 10.7 | 0 | 0 | 24.4 | 10.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54.8 | 52 | 2 | 0.8 | 0 | 2330 | 0 | 538 | 3599 | 0 | 261 | 42.5393 | 57.253 | 0.20765 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0500N | NOWA SŁUPIA | 1 | 21.1049 | 50.8703 | 21.1053 | 50.8713 | Wisła | Środkowa Kamienna | Kamienna | Pokrzywianka | 325 | 358 | 600 | 2117 | 43 | 57 | 54 | 54 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Koncepcja systemu odprowdzenia i zagospodarowania ścieków w Gminie Nowa Słupia z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technologicznych dla Gminy Nowa Słupia. | Koncepcja systemu odprowdzenia i zagospodarowania ścieków w Gminie Nowa Słupia z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technologicznych dla Gminy Nowa Słupia. | W kolumnie od 24 do 26 wpisano aktualną liczbę mieszkańców obliczoną na podstawie ilości przyłączy i liczby mieszkańców z ewidencji ludności. W kolumnie 75 i 76 ilość ścieków zminiejszyła się w porównaniu z zeszłym rokiem, ponieważ w miesiącu sierpniu nastąpiła awaria urzadzenia pomiarowego. W kolumnie 97 - brak planów inwestycyjnych zgodnie z IV aktualizacją,natomiast w V aktualizacji KPOŚK oczyszczalnia przewidziana jest do modernizacji .
50 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW051N | Samborzec | sandomierski | SW | GW | Wisła | Samborzec | GW | Samborzec | 21.6461 | 50.6444 | III/61/14 | 2253 | 3 | 0 |  | 2253 | 2253 | 2128 | 121 | 4 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 41.4 | 25 | 0 | 0 | 41.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 109.3 | 108 | 1 | 0.3 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 94.4518 | 5.3706 | 0.17754 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0510N | Samborzec | 1 | 21.6499 | 50.6406 | 21.6517 | 50.6402 | Wisła | Koprzywianka | Koprzywianka | Koprzywianka | 640 | 832 | 1280 | 5334 | 94 | 5.37 | 109 | 109 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 306 | 840 | 351 | 0 | 0 | 5 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | przekazane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz przebudowa przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym kanałem grawiatacyjnym w msc. Samborzec, Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w Samborcu
51 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW052N | Solec-Zdrój | buski | SW | GW | Wisła | Solec-Zdrój | GW | Solec-Zdrój | 20.8882 | 50.3682 | 21/2007 | 3991 | 3 | 0 |  | 4183 | 2703 | 2543 | 160 | 0 | 0 | 0 | NIE | 48.7 | 42.5 | 0 | 0 | 48.7 | 42.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 228.2 | 224 | 4.2 | 0 | 0 | 2543 | 525 | 955 | 160 | 0 | 0 | 96.175 | 3.825 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW052N | Solec-Zdrój | 1 | 20.8863 | 50.3589 | 20.8859 | 50.3586 | Wisła | Kanał Strumień | Rzoska | Rzoska | 700 | 820 |  | 5670 | 96.175 | 3.825 | 228.2 | 228.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 141 | 417 | 90 |  |  | 1.1 | 26 | 1.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odsączanie | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowych | rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej | kolumny 82-83, 87-87, 92-95 - nie monitoruje się tych wskaźników
52 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW053N | Wodzisław | Jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Wodzisław | GW | Wodzisław | 20.191 | 50.5199 | XXVIII/411/16 | 3045 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3045 | 1428 | 1144 | 284 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.3 | 13.6 | 0 | 0 | 14.3 | 13.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50.8 | 47.7 | 3.1 | 0 | 0 | 1144 | 1457 | 160 | 284 | 0 | 0 | 90.6732 | 9.3268 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW053N | Wodzisław | 1 | 20.2107 | 50.5157 | 20.2023 | 50.5206 | WISŁA | NIDA | MIERZAWA | MOZGAWA | 500 | 710 |  | 5100 | 84 | 11 | 50.8 | 50.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 800 | 1800 | 250 |  |  | 15 | 58 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | suszenie | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | jest to nowa zmniejszona w 2016 roku aglomeracja
53 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW054N | Barcza | kielecki | SW | GW | Wisła | Zagnańsk | GW | Zagnańsk | 20.6618 | 50.9779 | 119/2005 | 2333 | 3 | 0 |  | 2518 | 2327 | 2310 | 4 | 13 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.4 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | 17 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 281 | 122 | 119.7 | 1.6 | 0.7 | 0 | 2310 | 167 | 24 | 4 | 0 | 0 | 99.3249 | 0.15886 | 0.51628 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW054N | Barcza | 1 | 20.7088 | 50.9519 | 20.7088 | 50.9512 | WISŁA | NIDA | CZARNA NIDA | Lubrzanka | 520 | 615 |  | 3833 | 99 | 0 | 121.3 | 121.3 | B | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 406 | 1019 | 255 |  |  | 7 | 51 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 23.11.2015 | odwadnianie | 52 |  |  | 52 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kol. 41 dot. osób podłączonych w roku sprawozdawczym do kanalizacji sanitarnej wykonanej w 2016 r., jak również wykonanej i wykazanej w sprawozdaniu za 2015 r. (realizacja w ramach Projektu "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej ")
54 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW056N | Działoszyce | pińczowski | SW | GW | Wisła | Działoszyce | GMW | Działoszyce | 20.3535 | 50.3642 | XVI/301/12 | 2330 | 3 | 0 |  | 2050 | 2050 | 1900 | 123 | 27 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.4 | 5 | 0 | 0 | 32.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 66.6 | 46.34 | 19.86 | 0.4 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 92.6829 | 6 | 1.3171 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0560N | Dziekanowice | 1 | 20.3454 | 50.3522 | 20.3454 | 50.3522 | Wisła | Nidzica | Sancygniówka | Sancygniówka | 280 | 363 |  | 2687 | 92.68 | 6 | 66.2 | 66.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 307 | 919 | 468 |  |  | 2 | 38 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW056N | Świniary | buski | SW | GW | Wisła | Solec-Zdrój | GW | Solec-Zdrój, Pacanów | 20.8882 | 50.3682 | 20/2007 | 2533 | 3 | 0 |  | 2503 | 2350 | 2257 | 93 | 0 | 0 | 0 | NIE | 63.3 | 50.3 | 0 | 0 | 63.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 63.4 | 61 | 2.4 | 0 | 0 | 2257 | 113 | 40 | 93 | 0 | 0 | 96.2845 | 3.7155 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW058N | Świniary | 1 | 20.9571 | 50.3603 | 20.9582 | 50.3585 | Wisła | Kanał Strumień | Kanał Strumień | Kanał Nida | 300 | 400 |  | 2995 | 96.2845 | 3.7155 | 63.4 | 63.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 313 | 1286 | 274 |  |  | 5.1 | 40.75 | 5.85 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odsączanie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej | rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej | kolumny 82-83, 87-87, 92-95 - nie monitoruje się tych wskaźników
56 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW062N | Lipnik | Opatów | SW | GW | Wisła | Lipnik | GW | nie dotyczy | 21.4913 | 50.7305 | 22/2007 | 3199 | 3 | 1 |  | 3199 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.2 | 16.9 | 0 | 0 | 29.2 | 16.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 40.7 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0620N | Lipnik | 1 | 21.4937 | 50.7349 | 21.4933 | 50.7348 | Wisła | Opatówka | ciek bez nazwy | ciek bez nazwy | 650 | 911 | 911 | 4333 | 100 | 0 | 40.7 | 40.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 388 | 612 | 361 | 62 | 14 | 4.42 | 30.15 | 7.52 | 11.84 | 1.82 | 81 | 87 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie filtracyjnej | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie ma
57 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW063N | Łopuszno | kielecki | SW | SW | Wisła | Łopuszno | GW | Łopuszno | 20.2527 | 50.9517 | XXVI/370/16 | 4341 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4341 | 1891 | 824 | 1067 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.8 | 9.93 | 0 | 0 | 10.8 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 17 | 30.7 | 0 | 0 | 824 | 0 | 339 | 1067 | 2000 | 111 | 26.7911 | 73.2089 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLS0630N | Łopuszno | 1 | 20.1619 | 50.5558 | 20.1539 | 50.5555 | Wisła | Biała Nida/Nida | Wierna Rzeka | rzeka Czarny Lasek | 600 | 809 | 809 | 5368 | 26.79 | 73.21 | 47.7 | 17 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 824 | 275 |  |  | 75.2 | 308 | 89.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2017 | wywóz na inna oczyszczalnię - m. Końskie | 6 | [7 empty] | 6 | przekazane na inną oczyszczalnie ścieków w m. Końskie | 60.8 | 60.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 60.8 | 60.8 | 60.8 | [6 empty] | Koncepcja programowo - przestrzenna gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łopuszno | Koncepcja programowo - przestrzenna gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łopuszno | kol. 46 wywóz na inną oczyszczalnię ścieków, która oczyszcza ścieki poza aglomeracją kol. 84,85,86,89,90,91 podano wskaźniki średnie z dwóch obecnie funkcjonujących oczyszczalni scieków kol. 77,78 wartość dla obecnie funkcjonujących Oczyszczalni w miejscowości Łopuszno, które będą zlikwidowane po wybudowaniu nowej. kol.44,46, kol 75,76 powstajace scieki w agloeracji są oczyszczane poza aglomeracją we wskazanej ilości, gdyż są wywożone do innej Oczyszczalni scieków.
58 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW064N | Łagów | kielecki | SW | GW | Wisła | Łagów | GW | Łagów | 21.0836 | 50.7753 | IX/147/2011 | 3243 | 3 | 0 |  | 3243 | 3163 | 3083 | 0 | 80 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 44 | 25 | 0 | 0 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 138 | 0 | 4.1 | 0 | 3083 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 97.5331 | 0 | 2.4669 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0640N | Łagów | 1 | 21.0961 | 50.0961 | 21.0961 | 50.0961 | Wisła | Czrna Staszowska | Łagowica | Łagowica | 600 | 758 |  | 4378 | 100 | 0 | 138 | 138 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 982 | 233 | 180 |  |  | 11 | 54 | 19 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 31.12.2020 | wykorzystanie rolnicze | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dokumentacja techniczna | dokumentacja techniczna | Kol 97- plany inwestycyjne uległy zmianie- - obecnie planuje się planuje żadnych działań na oczyszczlni
59 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW066N | Mniów | kielecki | SW | SW | Wisła | Mniów | GW | 1 | 20.4815 | 51.011 | XXVII/393/16 | 5704 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5704 | 5633 | 4224 | 1409 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 36.6 | 27.3 | 0 | 0 | 36.6 | 27.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 159 | 3.1 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 46 | 1409 | 0 | 25 | 74.8597 | 25.1403 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0660N | Oczyszczalnia ścieków „COMA TEC” w Mniowie | 1 | 20.4877 | 51.0191 | 20.4877 | 51.0191 | Wisła | Czarna Staszowska |  | Rzeka Czarna Taraska | 456 | 600 | 1200 | 9550 | 75.19 | 4.23 | 162.1 | 162.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 374 | 909 | 344 |  |  | 3 | 33 | 3 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 31.12.2016 | składowanie na terenie oczyszczalni | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | W V AKPOŚK zapisany został termin 2016-10-31. Ze względu na zmiany w aglomeracji oraz planowany termin naboru wniosków w ramach RPO umowa na projektowanie kanalizacji została podpisana w dniu 27 lutego 2017 roku. | W V AKPOŚK zapisany został termin 2017-04-30. Ze względu na planowany termin naboru wniosków w ramach RPO umowa na projektowaniena instalacji do przeróbki osadu terenie oczyszczalni ścieków zostanie podpisana w III kwartale 2017 roku
60 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW067N | Fałków | Konecki | SW | SW | Wisła | Fałków | GW | Fałków | 20.1089 | 51.145 | 25/2007 | 3558 | 3 | 0 |  | 3153 | 2843 | 2712 | 125 | 6 | 2 | 0 | NIE | 43.56 | 31.81 | 0 | 0 | 43.56 | 31.81 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 148.3 | 145 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2712 | 270 | 40 | 125 | 0 | 0 | 95.8452 | 3.9645 | 0.19029 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0670N | Fałków | 1 | 20.1089 | 51.145 | 20.1089 | 51.145 | Wisła | Pilica | Czarna | Greszczynka | 406 | 600 |  | 5000 | 95.8452 | 3.9645 | 148.2 | 148.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 740 | 1290 | 380 | 0 | 0 | 10 | 66 | 14 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie, higienizacja | 129.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.78 | kompostowanie(na nawóz) przez podmiot trzec - odpad przekazany Eko max recykling sp.z o o Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Teren aglomeracji został skanalizowany w 100%, jednak jeszcze nie wykonano wszystkich prywatnych przyłączy do domostw. Azot i fosfor jest nie badany gdyż nie wymaga tego pozwolenie wodnoprawne. UWAGA: błąd w roku poprzednim w podaniu wartości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni i wartości suchej masy osadu. Prawidłowe wartości zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.
61 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW068N | Baćkowice | Opatów | SW | SW | Wisła | Baćkowice | GW | Baćkowice | 21.1359 | 50.4748 | III/65/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. | 2397 | 3 | 0 |  | 2392 | 2312 | 1412 | 900 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40.4 | 33.1 | 0 | 0 | 40.4 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 39.5 | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 1412 | 0 | 80 | 900 | 0 | 0 | 62.3746 | 37.6254 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0680N | Piskrzyn | 1 | 21.1535 | 50.4681 | 21.1535 | 50.4681 | 0 | 0 | 0 | Koprzywianka | 370 | 450 | 370 | 2405 | 62.4 | 37.6 | 39.5 | 39.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | w kolumnie 32 podano aktualną ilość sieci grawitacyjnej. W sprawozdaniu z poprzedniego roku mylnie podano wartość.
62 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW069N | Świeta Katarzyna | kielecki | SW | SW | Wisła | Bodzentyn | GMW | Bodzentyn, Górno | 20.948 | 50.9413 | 44/2005 | 2605 | 3 | 0 |  | 2211 | 2029 | 1410 | 619 | 0 | 0 | 0 | NIE | 29.9 | 25.8 | 0 | 0 | 29.9 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 46 | 7 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 182 | 619 | 0 | 0 | 72.0036 | 27.9964 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0690N | Św. Katarzyna | 1 | 20.8814 | 50.9147 | 20.8812 | 50.9143 | Wisła | Nida | Czarna Nida | Lubrzanka | 150 | 215 |  | 848 | 72 | 28 | 53 | 53 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 13.5 | 59.7 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | dowożone do oczyszczalni scieków Bodzentyn | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowośach Grabowa i Św. Katarzyna ul. Kielecka i Wzorki | Uporządkowanie gospodrki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
63 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW071N | Klimontów | Sandomierz | SW | GW | Wisła | Klimontów | GW | Klimontów | 21.4474 | 50.658 | VI/131/15 | 2795 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2795 | 2755 | 2390 | 365 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.9 | 17.9 | 0 | 0 | 25.9 | 17.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 84 | 10 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 40 | 365 | 0 | 0 | 86.941 | 13.059 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0710N | Klimontów | 1 | 21.4432 | 50.6503 | 21.4447 | 50.6436 | Wisła | Koprzywianka |  | Rzeka Koprzywianka w miejscowości Szymanowice Górne | 400 | 600 |  | 2167 | 86.94 | 13.08 | 94 | 94 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1384 | 3768 | 2119 | 119.5 | 19 | 11 | 46 | 15 | 43 | 1 | 64 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na poletkach | 12 | [7 empty] | 12 | Przekazane innemu podmiotowi: Łukasz Ogrodowicz Zakład usług wielobranżowych ul. Obrońców Tobruku25/144 01-494 Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska -Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów
64 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW072N | Nowy Korczyn | buski | SW | GW | Wisła | Nowy Korczyn | GW | Nowy Korczyn | 20.8095 | 50.2986 | XXVII/394/16 | 2051 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2051 | 2051 | 1985 | 66 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 50.6 | 21.48 | 0 | 0 | 50.6 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 96.7821 | 3.2179 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0720N | Nowy Korczyn | 1 | 20.8322 | 50.3049 | 20.8344 | 50.3049 | Wisła | Nida | n.d | n.d | 288 | 332 | 0 | 3439 | 96.7 | 3.2 | 38 | 38 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 252 | 692 | 595 |  |  | 54 | 273 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d | Projekt budowlany
65 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW073N | Krasocin | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | GW | Krasocin | 20.11484817 | 50.89011938 | III/67/14 | 2702 | 3 | 0 |  | 2701 | 2603 | 2560 | 10 | 0 | 0 | 33 | TAK - pełna ewidencja | 36.2 | 27 | 0 | 0 | 36.2 | 27 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 133 | 61.2 | 56.5 | 3.8 | 0 | 0.9 | 2560 | 46 | 52 | 10 | 0 | 0 | 98.408 | 0.37023 | 0 | ok | PLSW0730N | Krasocin | 1 | 20.1061 | 50.8935 | 20.1088 | 50.8944 | Wisła | Pilica | Czarna Włoszczowska | Białka Krasocka | 530 | 680 |  | 6233 | 97.33 | 0.37 | 79.6 | 79.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 386 | 661 | 338 |  |  | 12 | 78 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie osadu | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | produkcja nawozu | 182.9 |  | 182.9 |  | 0 |  |  |  |  | 182.9 | 182.9 | 182.9 | [8 empty] | kol. 75 i 76 Wartość zawiera wody opadowe i roztopowe dostające się do kanalizacji, kol. 96 i 97 zrezygnowano z planów budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych ze względu na uciążliwości zapachowe dla otoczenia. kol. 128 ze względu na brak zabudowy w najbliższych latach nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej w Krasocinie na ul. 3-go maja.
66 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW074N | Bukowa | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | GW | Krasocin | 20.11484817 | 50.89011938 | III/66/14 | 3358 | 3 | 0 |  | 3340 | 3221 | 2580 | 40 | 0 | 0 | 601 | TAK - pełna ewidencja | 26.3 | 21.4 | 1.6 | 0 | 27.9 | 21.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 119 | 67.4 | 58.5 | 0 | 0 | 8.9 | 2580 | 59 | 60 | 40 | 0 | 0 | 80.8084 | 1.1976 | 0 | ok | PLSW0740N | Skorków | 1 | 20.2245 | 50.8592 | 20.2247 | 50.86 | Wisła | Nida | Biała Nida | ciek od Skorkowa | 250 | 400 |  | 4061 | 80.81 | 1.2 | 81.1 | 81.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 541 | 728 | 226 |  |  | 10 | 58 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie osadu | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 | produkcja nawozu | 29.5 |  | 29.5 |  | 0 |  |  |  |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | [6 empty] | Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa |  | kol. 26 i 44 oczyszczalnia nie posiada punktu zlewnego, ścieki są dowożone do oczyszczalni w Krasocinie, kol. 75 i 76 wartość zawiera wody opadowe i roztopowe dostające się do kanalizacji, kol. 128 w. 2 ze względu na ograniczone środki finansowe zrezygnowano z przeprowadzenia modernizacji kolektora sanitarnego do oczyszczalni Skorków.
67 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW076N | Secemin | Włoszczowski | SW | SW | Wisła | Secemin | GW | Secemin | 19.8335 | 50.7645 | 32/2007 | 2330 | 3 | 0 |  | 2450 | 2250 | 2118 | 130 | 2 | 1 | 0 | NIE | 29.1 | 16.899 | 0 | 0 | 29.1 | 16.899 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.495 | 38.364 | 2.031 | 2.1 | 0 | 2118 | 0 | 70 | 130 | 0 | 130 | 89.3061 | 10.6122 | 0.081633 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0760N | Secemin | 0 | 19.8227 | 50.7736 | 19.8227 | 50.7736 | Wisła | Pilica | Zwlecza | Rów-Rc | 220 | 280 | 280 | 2800 | 89.3061 | 10.6122 | 40.4 | 40.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 716 | 335 | 0 | 0 | 4.9 | 43.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | --- | składowanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przygotowanie dokumentacji rozbudowy sieci i modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Secemin | Projekt rozbudowy sieci i modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Secemin | W poprzednim sprawozdaniu podano błędną długość sieci kanalizacyjnej. Wartości wpisane w rubryce 31 i 32 są prawidłowe.
68 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW077N | Bliżyn | Skarżyski | SW | SW | Wisła | Bliżyn | GW | Bliżyn | 20.7603 | 51.1072 | III/56/14, XXVII/395/16 | 2020 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2007 | 1995 | 1947 | 48 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 26.7 | 24.3 | 0 | 0 | 26.7 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.42 | 71.136 | 0.284 | 0 | 0 | 1947 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 97.6084 | 2.3916 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW0770N | Wojtyniów | 1 | 20.7627 | 51.098 | 20.7625 | 51.0984 | Wisła | Kamienna |  | Kamienna | 420 | 525 | 840 | 3500 | 97.61 | 2.39 | 76.58 | 76.58 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 498.25 | 1211 | 544 |  |  | 2.475 | 85.5 | 8.55 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2020 | higienizacja osadu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | przekazano do utylizacji firmie EKO-MAX Recykling Sp. z o.o. w Warszawie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie oraz Budowa wiaty na oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie nad składowiskiem osadu | kol.22- dokonano zmiany aglomeracji (w uchwale z 2014r.). Zmieniono RLM oraz dokonano zmiany sposobu opisu aglomeracji. Obszar i granice aglomeracji nie uległy zmianie; Kol. 44- wykazana ilość ścieków dostarczana jest do oczyszczalni znajdującej się poza aglomeracją tj. do oczyszczalni w Skarżysku - Kam.; kol. 43 i kol. 75, 76 - Różnica pomiędzy ilością ścieków komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym a ilością oczyszczonych ścieków komunalnych i odprowadzonych do odbiornika wynika z ilości ścieków powstających na oczyszczalni w wyniku procesów technologicznych.
69 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW501 | Oksa | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Oksa | GW | Oksa | 20.0998069 | 50.72919256 | 15/2007 | 2900 | 3 | 0 |  | 2004 | 2004 | 0 | 1344 | 660 | 165 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 7.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 67.0659 | 32.9341 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 |  |  | 0 | 20.1222 | 50.7144 | 20.1203 | 50.7111 |  |  |  | Biała Nida | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 67.07 | 7.9 | 7.9 | [19 empty] | nie dotyczy | BN | 2020 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 1. komentarz dotyczy kolum 44 i 45 - ścieki wywożone do oczyszcalni znajdujących się poza granicami aglomeracji tj. do Włoszczowy, Jędrzejowa i Nagłowic, 2. komentarz dotyczy kolum 75, 76 Na dzień dzisiejszy ścieki oczyszczane poza terenem aglomeracji, ponieważ brak jest oczyszzcalni na terenie aglomeracji, na dzień dzisiejszy złożony jest wniosek do RPO o dofinansowanie jej budowy. Na dzień dzisiejszy ścieki odwożone sa do oczyszcalni w miejscowościach sąsiednich tj. w Jędrzejowie, Wloszczowie i NAgłowicach.
70 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLSW502 | Napęków | kielecki | SW | GW | Wisła | Bieliny | GW | Bieliny, Łagów | 20.88793591 | 50.82307621 | XIV/199/15 | 4130 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4035 | 3935 | 0 | 3935 | 0 | 0 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3935 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW5020 |  |  | 20.8559 | 50.3822 | 20.8879 | 50.8231 | [9 empty] | 100 | 138 | 138 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | data podpisania umowy na prace projektowe budowy sieci kanalizacyjnej |  | kol. Nr 57 zawiera I_d końcowego punktu zrzutu ścieków, ścieki odprowadzone będą do oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach (I_d PLSW5030)
71 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW503 | Skorzeszyce | Kielce | SW | GW | Wisła | Górno | GW | 1 | 20.825 | 50.8553 | X/170/15 | 3898 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3898 | 3898 | 0 | 3798 | 100 | 5 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 97.4346 | 2.5654 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW5030 | Skorzeszyce | 0 | 20.8559 | 50.8219 | 20.8568 | 50.8196 | Wisła | Lubrzanka | Belnianka | Kakonianka | 1200 | 1440 | 1800 | 11668 | 0 | 100 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowlany budowy kanalizacji m. Skorzeszyce, Wola Jachowa, Górno - pozwolenie na budowę. | Projekt budowlany budowy oczyszczalni ścieków - pozwolenie na budowę. | kol.44 i 45 - ścieki wywożone są na inne oczyszczlanie, kol. 75,76,89,90,91,92,93 - brak danych -oczyszczalnia jest projektowana do budowy w miejscowości Skorzesezyce (jest wykonany projekt budowlany i aktualne pozwolenie na budowę).
72 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW504 | Zbelutka | kielecki | SW | GW | Wisła | Łagów | GW | Łagów | 21.0836 | 50.7753 | XIV/198/15 | 2241 | 3 | 0 |  | 2241 | 2014 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 227 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW5040 | Zbelutka | 0 | 21.1639 | 50.7258 | 21.1639 | 50.7258 | Wisła | Czarna Staszowska | Łagowica | Łagowica | 196 | 250 |  | 2241 | 0 | 100 | 0 | 0 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozpoczęcie realizacji robót budowlanych | rozpoczecie realizacji robót budowlanych | kol. 44, 73,74- ścieki dowożone sa do oczyszczalni ścieków w Łagowie kol 75 i 76 na terenie aglomeracji nie została jeszcze wybudowana oczyszczalnia scieków w związku z powyższym ilośc oczyszczonych ścieków projektowanej oczyszczlni scieków wynosi 0 kol. 89-93 z uwagi, iz nie została wybudowana oczyszczalnia scików kolumnt ten nie zostały wypełnione
73 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW505 | Korczyn | kielecki | SW | GW | Wisła | Strawczyn | GW | Strawczyn | 20.2518 | 50.5631 | X/171/15 | 2100 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW5050 | Korczyn | 0 | 20.3571 | 50.9155 | 20.3587 | 50.9139 | Wisła | Nida | Łososina | Łososina | 1000 | 1200 | 1500 | 3600 | 0 | 100 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | opracowano projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Korczyn,Akwizgran, Małogoskie | opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków Korczyn, | kol.72 maksymalna projektowanawydajność oczyszczalni wynosi 7200RLM, W kol.78-88 brak wartości ponieważ oczyszczalnia nie jest wybudowana.
74 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW506 | Gnieździska | kielecki | SW | SW | Wisła | Łopuszno | GW | Łopuszno Piekoszów | 20.2527 | 50.9517 | XII/228/15 | 2899 | 3 | 0 |  | 2899 | 2899 | 0 | 2863 | 36 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 82.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 98.7582 | 1.2418 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLSW5060 | Gnieździska | 0 | 20.1818 | 50.5145 | 20.1818 | 50.5145 | Wisła | Biała Nida/Nida | Wierna Rzeka | rów (na długości 500 m) | 450 | 500 | 500 | 3000 | 0 | 99 | 82.4 | 82.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | nie dotyczy | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Koncepcja programowo - przestrzenna gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łopuszno | kol.44,46, kol 75,76 powstajace scieki w agloeracji są oczyszczane poza aglomeracją we wskazanej ilości, gdyż są wywożone do innej Oczyszczalni scieków. Kol. 77 obecnie aglomeracja nie posiada żadnej oczyszczalni ścieków wybudowanej na terenie aglomeracji kol. 78 We wskazanej lokalizacji nie ma żadnej Oczyszczalni Scieków, więc przyjelismy, że obecnie Oczyszczalnia nie spełnia wymagań.
| TAK |  | L | Aglomeracja z 1 OŚ | PLSW075N | Oleszno | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | GW | Krasocin | 20.11484817 | 50.89011938 | 18/2007 | 2630 | 3 | 0 |  | 1817 | 1699 | 1349 | 12 | 0 | 0 | 338 | TAK - pełna ewidencja | 18.9 | 14.4 | 0 | 0 | 18.9 | 14.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 37 | 38.3 | 33.2 | 0.2 | 0 | 4.9 | 1349 | 72 | 46 | 12 | 0 | 0 | 80.7375 | 0.66043 | 0 | ok | PLSW0750N | Oleszno | 1 | 20.0199 | 50.9316 | 19.9998 | 50.9334 | Wisła | Pilica | Czarna włoszczowska | Czarna Włoszczowska | 280 | 355 |  | 3254 | 80.74 | 0.66 | 44.9 | 44.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 279 | 499 | 289.1 |  |  | 6 | 62 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie osadu | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | produkcja nawozu | 167 |  | 167 |  | 0 |  |  |  |  | 167 | 167 | 167 | [8 empty] | Aglomeracja została zlikwidowana przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXX/434/17 z dnia 23.01.2017 r. ze względu zbyt małą wielkość liczby RLM wynoszącą 1750, czyli jest poniżej 2000 RLM jak przewiduje art. 43 ustawy Prawo wodne. Aglomeracji znajduje się poza Master Planem i AKPOSK
1 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL001 | Poznań | poznański | WL | WT | Odra | Poznań | GM | Poznań Czerwonak Pobiedziska Swarzędz Luboń Mosina Tarnowo Podgórne Suchy Las Dopiewo | 16.9353 | 52.4064 | UCHWAŁA Nr XXIII/646/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 października 2016 r. | 1140220 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 1141751 | 638308 | 616136 | 20641 | 1531 | 500 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 1481.6941 |  | 162.3 |  | 1643.9941 | 0 | 820.14 | 106.8941 |  | 2.7422 | 2207 | 50733.1579 | 49890.562 | 624.8399 | 55.161 | 162.595 | 616136 | 443314 | 58448 | 20641 | 1503 | 178 | 97.9108 | 1.9551 | 0.13409 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 3 | 3 | [50 empty] | 89901.9147 | 2758.682 | 55734.0327 | 31409.2 | 26421.5 | 486.2 | 2934.3 | 15410.94 | 7590.06 | 116323.4147 | 116323.4146 | 76000.213 | 12342.7588 |  | 19932.4537 | POIŚ | 8047.9892 | FS | Dokumentacja projektowa | Dokumentacja projektowa | Kol. 22 - zmiana granic aglomeracji oraz wielkości RLM Kol. 28 - ograniczenie kolumny do 500 szt. - wartość w aglomeracji = 521 szt. POŚ Kol. 53 - spadek % RLM korzystających z sieci wynika m.in. ze spadku liczby mieszkańców w aglomeracji, kontynuowanej ewidencji zbiorników bezodpływowych, nowej zabudowy mieszkaniowej w gminach.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL001 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0011 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach | 1 | 16.9805 | 52.4511 | 16.9785 | 52.456 | rzeka Odra | rzeka Warta |  | rzeka Warta | 200000 | 260000 |  | 1200000 | 72.5324 | 1.4483 | 37029 | 37029 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 556 | 1294 | 638 | 105.1 | 17 | 4.2 | 41 | 8.1 | 7.62 | 0.62 | 92.7 | 96.4 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie osadu, fermentacja w komorach fermentacyjnych, odwadnianie na wirówkach i prasach | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | odzysk metodą R-3- kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL001 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0012 | Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu | 1 | 16.9588 | 52.4314 | 16.9654 | 52.4302 | rzeka Odra | rzeka Warta |  | rzeka Warta | 50000 | 85400 |  | 350000 | 25.2218 | 0.50441 | 12883 | 12883 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 353 | 1038 | 591 | 81.6 | 14.1 | 4 | 42 | 6.7 | 7.61 | 0.45 | 90.7 | 96.8 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie osadu, fermentacja w komorach fermentacyjnych, tłoczenie osadu rurociągiem do odwodnienia na terenie COŚ | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | odzysk metodą R-3- kompostowanie oraz odzysk R-12 termiczne suszenie w STSO na terenie COŚ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL001 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0013 | Oczyszczalnia Wierzonka | 1 | 17.0981 | 52.4771 | 17.0991 | 52.4768 | rzeka Odra | rzeka Warta | rzeka Główna | rzeka Główna | 39 | 148 | 148 | 235 | 0.29373 | 0.0058652 | 14.6 | 14.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 472 | 150 | 95 | 16 | 9 | 38 | 17 | 8 | 1 | 92 | 94 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie prasą taśmową i higienizacja wapnem | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | odwodnione osady Zakład przekazuje do Spółki Technika, która posiada pozwolenie Starosty Grodziska Wlkp. nr OS.6233.26.2013 na przetworzenie metodą R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL002 | Ostrów Wielkopolski | ostrowski | WL | WT | Odra | Ostrów Wielkopolski | GM | Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice,Miasto i Gmina Raszków, Gmina Ostrów Wielkopolski | 17.4912 | 51.3848 | XIII/369/15 | 99913 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 99936 | 90646 | 82602 | 6969 | 1075 | 288 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 431.86 | 369.21 | 0 | 0 | 431.86 | 369.21 | 199.7 | 5.066 | 5.066 | 0.74 | 573 | 4892.387 | 4651.2 | 62.967 | 31.32 | 146.9 | 82602 | 7166 | 1968 | 6969 | 123 | 33 | 91.7947 | 7.1296 | 1.0757 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0020 | Rąbczyn | 1 | 17.7748 | 51.6843 | 17.7761 | 51.6818 | Warta | Prosna | Ołobok | Rów CII - dopływ rzeki Ołobok | 26000 | 30000 | 21898 | 134333 | 91.7947 | 7.1296 | 4731.6 | 4731.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 377.3 | 715 | 370 | 87 | 13 | 5 | 36 | 6 | 6.6 | 0.52 | 92 | 96 | nie dotyczy | MO | 2015 |  | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | przekazywane następnemu uprawnoinemu posiadaczowi | 1955 | 119.2 | 1493.8 | 342 | 436.1 | 176.5 | 153.8 | 0 | 105.8 | 2391.1 | 2391.1 | 899.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1492 | Pożyczka Z WFOŚ | Projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej | „Budowa instalacji suszenia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie”, "MODERNIZACJA POMPOWNI OSADU PWKF – ROZDZIAŁ CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH NR I I NR II W RĄBCZYNIE", Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków"w Rąbczynie w ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej"., „BUDOWA WAGI SAMOCHODOWEJ na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie działka nr 233" „Koncepcja rozwiązania zaawansowanego systemu sterowania procesem biologicznego oczyszczania ścieków w oparciu o pomiary on-line substancji biogennych tj. NH4, NO3, NO2 dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie”
3 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL003 | Kalisz | kaliski | WL | WT | Odra | Kalisz | GMW | miasto Kalisz, część gmin: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie | 18.0898 | 51.7626 | XXIII/650/16 | 159012 | BC | 1 | 2. zmniejszenie granic | 162389 | 117592 | 108616 | 7976 | 1000 | 279 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 372.451 | 305.257 | 22.9 | 22.7 | 395.351 | 327.957 | 157.4 | 18.309 | 15.562 | 2.6 | 2024 | 6159 | 6043.5 | 48.8 | 39.2 | 27.5 | 108616 | 42468 | 2329 | 7976 |  |  | 94.4725 | 4.9117 | 0.61581 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0030 | Kuchary | 1 | 18.0007 | 51.8039 | 18.0181 | 51.8027 | Odra | Warta | Prosna | kanał zrzutowy | 16537 | 31480 | 18000 | 181300 |  |  | 6052.7 | 6052.7 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 696 | 1601 | 643 | 88 | 12 | 4 | 40 | 5 | 6 | 0 | 93 | 99 |  | M | 2018 | fermentacja, odwadnianie, wapnowanie | 3328.7 | 3024.2 |  |  |  | 304.5 |  |  |  |  | 9871.346 | 141 | 7692.646 | 2037.7 | 1837 | 675.4 | 1161.6 |  |  | 11708.346 | 11708.4 | 7380.4 |  | 2491 |  |  | 1837 | środki własne Spółki Prosna, pożyczka WFOSiGW |  | umowa z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu na wykonanie projektu rozbudowy części biologicznej oczyszczalni | Kolumna 75 nie jest równa sumie kolumn 43 i 44 ze względu na to, że część ścieków z taboru asenizacyjnego jest dostarczana do oczyszczalni znajdującej się poza granicami aglomeracji.
4 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 oś | PLWL004 | Piła | Pilski | WL | Wt | Odra | Piła | GM | Piła,Szydłowo | 16.454 | 53.0807 | XXII/583/16 | 112000 | 0 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 128477 | 77627 | 75489 | 1684 | 454 | 105 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 315.1 | 189.4 | 0 | 0 | 315.1 | 189.4 | 135.4 | 2.9 | 2.9 | 0.046 | 103 | 5991.5 | 5948 | 27.8 | 14.7 | 1 | 75489 | 48817 | 2033 | 1684 | 0 | 0 | 98.3359 | 1.3107 | 0.35337 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0040 | Gwda | 1 | 16.7917 | 53.1334 | 16.7881 | 53.1342 | Odra | Warta | Noteć | Gwda | 28000 | 31000 |  | 250000 | 98.34 | 1.31 | 5975.8 | 5975.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593 | 1133 | 484 | 91 | 16 | 4 | 36 | 6 | 7 |  | 92 | 98 | nie dotyczy | RM | 30.11.2014 | Fermentacja psychrofilowa, odwadnianie | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 | kompostowanie R3 | 940.5 | 54 | 834.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | W gminie Piła: poz. 1. Projekt - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie m. Piły, rozwój strefy przemysłowej Piła płd-wsch, poz. 2. Brak opracowania -Ks. Bydgoskie Przedmieście- zakres rzeczowy z miejscowego planu zagosp. przestrzennego, poz. 3. Projekt -Ks oś. Koszyce K-1 i K-2, inwestycja w realizacji, poz. 4. Projekt Ks ul. Kamienna, inwestycja w realizacji, poz. 5. Projekt Ks ul. Kolibrowa, poz. 6. Projekt Ks Kamienna -sięgacz, poz. 7. Projekt Ks ul. Kalina, poz. 8. Brak opracowania Ks al. Poznańska 21, poz. 9. Projekt Ks ul. Składowa, poz. 10. Projekt w opracowaniu Kol. tłoczny ul. Śmiłowska, poz. 11. Projekt w opracowaniu Ks ul. Przemysłowa, Żwirowa, Ceramiczna, Wapienna, Przepiórcza, poz. 12. Projekt Ks ul. Jastrzębia, poz. 13. Koncepcja w skali 1:5.000 Kol. Południowy (tłoczny) 10,0 km ul. Wypoczynkowa - Rydygiera. W gminie Szydłowo: poz. 1 Projekt i realizacja w 2017 r. Rozbudowa Ks w Dolaszewie w rejonie ul. Bukowej dz. Nr 187/4, poz. 2 Projekt Budowa sieci kan. Dolaszewo (Prefabet), poz. 3 Projekt Budowa sieci kan. Zawada (osiedle). | 1. Koncepcja nowej stacji odwadniania osadów na oczyszczalni 2. Projekt zakrycia rowu otwartego zrzutowego ścieków do rzeki Gwda kanałem zamkniętym. | Uwaga:Były nakłady na modernizacje sieci kol. 113, ponieważ efektem jest tylko 46 mb to tabela takich małych danych nie przyjmuje w kol.40.Odnośnie ilości RLM przemysłu wyjaśniamy, że ładunek 48817 RLM za rok 2016 pochodzi z (ZETPEZET) Zakładów Przemysły Ziemniaczanego w Pile, a w 2015 r. ładunek z tego zakładu wyniósł mniej tj 27750 RLM i taki przyjęto we wniosku do Marszałka Woj. Wlkp. w/s korekty aglomeracji z uwagi na wytyczne by różnica nie przekraczała + - 5%. Wielkość produkcji tego zakładu jest zmienna co roku i zależy od ilości ziemniaków zakupionych i dostarczanych do przerobu w trakcie trwania kampanii ziemniaczanej. Jako gmina wiodąca będziemy obserwować jak będzie się kształtować w najbliższych 2 latach ładunek RLM z Zakładów ZETPEZET co byłoby podstawą do kolejnej korekty aglomeracji Piła wyrażonej w wielkości RLM lecz powinno to mieć odpowiednie uzasadnienie wynikające z dłuższej obserwacji czasowej.
5 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL005 | Konin | Konin | WL | WT | Odra | Konin | GM | Konin (z wyłączeniem ulic: Janowska, Beniowska) Krzymów (ul. Miodowa w miejscowości Brzeźno) | 18.2553 | 52.2123 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXII/596/16 z dnia 26 września 2016r., zmieniająca uchwałę nr XLIX/961/14 z dnia 29.09.2014r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin | 101000 | 0 | 1 | 3. zwiększenie granic | 101200 | 75213 | 74523 | 626 | 64 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 211.2 | 179.1 |  |  | 211.2 | 179.1 | 198.7 | 1.8 | 1.4 |  |  | 3889.2 | 3867.1 | 19.7 | 2.4 |  | 74523 | 25423 | 364 | 626 |  | 200 | 99.1206 | 0.81621 | 0.063241 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 1329 | 217 | 1112 |  | 83 |  | 83 |  |  | 1412 | 1412 | 1412 | [6 empty] | „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – Etap III” w tym zadania: 1. Kanalizacja sanitarna - rejon ul. Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej (ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki, Malczewskiego) - dokumentacja projektowa 2. Kanalizacja santarna ul. Mariana Danysza, Fabiana Frankiewicza - dokumentacja projektowa 3. Kanalizacja sanitarna w ul. Krasńcowej, Warmińskiej i Wojciechowo w Koninie - dokumentacja projektowa 4. Kanalizacja sanitarna w ul. Osada w Koninie - dokumentacja projektowa 5. Kanalizacja sanitarna w ul. Solnej w Koninie - dokumentacja projektowa 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ul. Staromorzysławskiej - os. Morzysław II etap - dokumentacja projektowa 7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Koninie w ul. Harcerskiej - dokumentacja projektowa 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ul. Poznańskiej, Bocznej i Rolnej - dokumentacja projektowa 9. Budowa kanalizacji sanitarnej os. Grójec w Koninie etap I - dokumentacja projektowa 10. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową - PFU |  | kol. 41 - do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyłączają się mieszkańcy, którzy przesiedlają się z budownictwa wielorodzinnego i krzystali z kanalizacji sanitarnej
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL005 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0051 | Konin Prawy Brzeg | 1 | 18.2281 | 52.2289 | 18.2275 | 52.227 | Odra | Warta |  | Warta | 16000 |  |  | 126667 | 76.74 | 0.72 | 2813.1 | 2813.1 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 785 | 1491 | 602 | 99.3 | 15.9 | 4.5 | 43.5 | 8 | 6.58 | 0.67 | 93.3 | 95.8 | nie dotyczy |  | 2015 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL005 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0052 | Konin Lewy Brzeg | 1 | 18.2242 | 52.2142 | 18.2258 | 52.2144 | Odra | Warta |  | Warta | 8000 |  |  | 40233 | 22.38 | 0.1 | 1073.7 | 1073.7 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 863 | 1904 | 1041.7 | 101.7 | 17.6 | 4 | 40.9 | 8.1 | 5.06 | 0.74 | 95 | 95.8 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie, stabilizacja wapnem palonym | 3765 |  |  |  |  | 1268 |  | 2497 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Budowa wiaty na osad na oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg - dokumentacja projektowa
6 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL006 | Leszno | Leszno | WL | SO | Odra | Leszno | GM | Leszno, Lipno, Święciechowa | 16.5704 | 51.8495 | XXII/595/16 | 87697 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 85686 | 74587 | 73468 | 918 | 201 | 51 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 252.1 | 226.2 | 54 | 54 | 306.1 | 280.2 | 107.27 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 861 | 6048 | 5989.2 | 51.4 | 7.4 | 0 | 73468 | 10157 | 697 | 918 | 245 |  | 98.4081 | 1.3573 | 0.23458 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0060 | Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Leszna w Henrykowie | 1 | 16.5329 | 51.7838 | 16.533 | 51.7814 | Odra | Barycz | Rów Polski (Kopanica) | Rów Polski (Kopanica) | 18000 | 36000 | 36000 | 122753 | 98.41 | 1.36 | 6048 | 5826.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345.29 | 797.9 | 464.8 | 77.8 | 13.2 | 5.02 | 34 | 7.8 | 7.2 | 0.8 | 90.7 | 92.3 |  |  |  | mechaniczne odwodnienie i higienizacja wapnem palonym | 2509.35 |  |  |  |  | 304.97 | 1929.4 |  | 274.98 | przekazywane do przetwarzania przez podmiot zewnętrzny- metoda D8 | 4754.88 | 48.2 | 3401.8 | 1304.88 | 252.7 | 92 | 160.7 |  |  | 5007.58 | 5007.6 | 3240.8 |  |  |  |  | 1766.8 | NFOŚiGW (pożyczka), WFOŚiGW (pożyczka), środki prywatne | PROGNOZA PLANU INWESTYCYJNEGO 2016 - 2018 | WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HENRYKOWIE
7 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL007 | Gniezno | gnieźnieński | WL | WT | Odra | Miasto Gniezno | GM | Miasto Gniezno, Niechanowo, Czerniejewo, Gmina Gniezno | 17.6025 | 52.5309 | VI/149/15 | 63000 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 63000 | 61670 | 61111 | 535 | 24 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 135 | 132.7 | 56.2 | 56.2 | 191.2 | 188.9 | 36.6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 135 | 4928.9 | 4853.6 | 74.7 | 0.6 | 0 | 61111 | 631 | 699 | 535 | 0 | 0 | 99.1127 | 0.84921 | 0.038095 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0070 | Gniezno | 1 | 17.5926 | 52.5466 | 17.5906 | 52.5469 | Odra | Warta | Wełna | Struga Gnieźnieńska | 9500 | 15000 | 19500 | 63000 | 99.11 | 0.85 | 4928.3 | 4928.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 407.5 | 878.2 | 457.2 | 65.1 | 7 | 14.3 | 56.5 | 12.6 | 11.5 | 0.8 | 82 | 88.6 | nie dotyczy | RM | 31.03.2015 | Fermentacja w ZKF i odwodnienie na wirówkach | 1550.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.48 | Przekazano do odzysku | 1035 | 79 | 956 | 0 | 1096.3 | 38 | 465 | 0 | 593.3 | 2131.3 | 2131.3 | 1862.3 | 0 | 269 | 0 |  | 0
8 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL008 | Koło | kolski | WL | WT | Odra | Koło | GM | Gmina Miejska Koło, Gmina Wiejska Koło, Gmina Osiek Mały, Gmina Kościelec | 18.6332 | 52.1931 | UCHWAŁA NR LI/972/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ZMIENIAJĄCĄ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI KOŁO | 32545 | 1 | 0 |  | 31844 | 25651 | 21929 | 3423 | 299 | 77 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 54.7 | 50.4 | 0 | 0 | 54.7 | 50.4 | 49.8 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 63 | 1945.2 | 1916.2 | 16.6 | 12.4 | 0 | 21929 | 6106 | 87 | 3423 | 0 | 0 | 88.3118 | 10.7493 | 0.93895 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0080 | Koło | 1 | 18.6029 | 52.214 | 18.6007 | 52.2052 |  |  | ODRA | WARTA | 6839 | 10000 | 10000 | 96667 | 88.31 | 10.75 | 2496.1 | 2496.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 568 | 1220 | 418 | 80.2 | 13.3 | 12 | 82 | 16.6 | 12.3 | 0.93 | 84.7 | 93 | nie dotyczy |  |  | ODWADNIANIE, HIGIENIZACJA TLENKIEM WAPNIA, KOMPOSTOWANIE | 1026.8 |  |  |  |  | 690.8 |  |  | 336 | przekazane do zagospodarowania rolniczego | 196.6 | 3 | 56.4 | 137.2 | 488 | 125.1 | 81.8 | 231.2 | 49.9 | 684.6 | 684.6 | 684.6 | [6 empty] | 1.Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w ul.Energetycznej w Kole; 2. Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w ul.Klonowej w Kole; 3. Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w ul.Toruńskiej-Zakładowej w Kole; 4. Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w ul.Różanej w Kole; 5. Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w ul.Piaski (II etap) w Kole; 6. Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w Borkach gm. Koło; 7. Projekt budowy sieci kan. sanitarenej w Kościelcu gm. Kościelec | Koncepcja przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło
9 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL009 | Śrem | śremski | WL | WT | Odra | Śrem | GMW | Śrem, Brodnica | 17.0207 | 52.0954 | III/60/15 | 48940 | 1 | 48710 |  | 48940 | 43345 | 42633 | 584 | 128 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 235.6 | 141.9 | 6.3 | 6.3 | 241.9 | 148.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.974 | 2210.974 | 63 | 4 | 0 | 42633 | 4240 | 1355 | 584 | 0 | 0 | 98.5452 | 1.1933 | 0.26154 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0090 | Śrem | 1 | 17.0054 | 52.0985 | 17.0106 | 52.0993 |  |  | Odra | Warta | 5600 | 8000 | 8000 | 73000 | 100 | 100 | 2277.974 | 2277.974 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 376.58 | 1021.04 | 440.42 | 113.33 | 15.16 | 3.2 | 42 | 8.04 | 12.46 | 0.44 | 89 | 97 | nie dotyczy | MO | 2020 | fermentacja, odwadnianie, higienizacja | 797 | 787 | [6 empty] | 10 | przekazanie podmiotom wykorzystującym osad do oczyszczania ścieków powstających w procesie technologicznym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL010 | Turek | Turek | WL | WT | Odra | Turek | GMW | Gmina Miejska Turek, Gmina Wiejska Turek | 18.493 | 52.0144 | Uchwała nr XXIII/635/16 z dnia 31.10.2016 | 101308 | 0 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 100198 | 30510 | 27221 | 3111 | 178 | 59 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 80.7 | 78.6 | 0 | 0 | 80.7 | 78.6 | 89 | 9.8 | 9.4 | 0.4 | 195 | 2951.7 | 2934 | 10 | 7.7 | 0 | 27221 | 69259 | 429 | 3111 | 0 | 0 | 96.7175 | 3.1049 | 0.17765 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0100 | PGKiM Sp. z o.o. ul. Graniczna 8 | 1 | 18.5227 | 52.0274 | 18.5244 | 52.0267 | Odra | Warta | Kiełbaska | Kanał Obrzębiński | 15750 | 26400 | 15750 | 110388 | 96.72 | 3.1 | 2934 | 2934 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497 | 1102 | 415 | 76 | 20 | 2.9 | 40 | 4 | 7 | 1 | 92 | 95 | M | R | 2020 | rolnicze rekultywacja | 780 | 780 | [8 empty] | 1170 | 5 | 479 | 686 | 183 | 54 | 46 | 83 |  | 1353 | 1353 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | zmiana aglomeracji obejmowała zwiększenie granic oraz zwiększenie RLM
11 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL011 | Jarocin | Jarocinski | WL | WT | Odra | Jarocin | MGMW | Jarocin | 17.4976 | 51.9725 | X/274/2015 | 73673 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 72649 | 44514 | 43302 | 1112 | 100 | 25 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 282.7 | 210.6 | 19.6 | 19.6 | 302.3 | 230.2 | 40 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0 | 3047.6 | 3034 | 10 | 3.6 | 0 | 43302 | 21744 | 6391 | 1112 | 0 | 0 | 98.3317 | 1.5306 | 0.13765 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0110 | Oczyszczalnia Ścieków w Cielczy | 1 | 17.2916 | 51.5942 | 17.2936 | 51.0003 | Odra | Warta | Lutynia | Lipinka | 12438 | 17307 |  | 51825 | 98.3317 | 1.5306 | 3044 | 3016 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 718.8 | 1276.2 | 561.1 | 97.5 | 11.3 | 4.3 | 37.87 | 5.98 | 8.02 | 0.37 | 91.9 | 96.7 | nie dotyczy | MO | XII.2020 | odwadnianie, higienizacja | 1434 | 1270 |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 2163.5 | 22.8 | 713.7 | 1427 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 2228 | 1884 | 0 | 344 | 0 | _ | 0 | _ | _ | 2015-07-31 | Pkt 30 ewidencja zbiorników bezodpływowych - w trakcie aktualizacji
12 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL012 | MOSINA PUSZCZYKOWO | poznański | WL | WT | Odra | Mosina | GMW | Mosina Puszczykowo | 16.8493 | 52.2462 | Uchwała nr XXIII/648/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.10.2016 | 37620 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 37732 | 31386 | 29116 | 2158 | 112 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 245.2826 |  | 0 |  | 245.2826 | 0 | 35 | 3.8626 |  | 0.6 | 1907 | 1580.716 | 1571.473 | 5.211 | 4.032 | 0 | 29116 | 5568 | 514 | 2158 | 264 | 0 | 93.2842 | 6.419 | 0.29683 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0120 | Oczyszczalnia Ścieków Mosina | 1 | 16.8824 | 52.2553 | 16.8858 | 52.2546 | rzeka Odra | rzeka Warta |  | rzeka Warta | 6000 | 7800 |  | 51465 | 93.2842 | 6.419 | 1571 | 1571 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 381 | 1036 | 619 | 87.9 | 28.7 | 5.28 | 45.75 | 3.86 | 5.34 | 0.63 | 93.9 | 97.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie osadu, odwadnianie na wirówce | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | odzysk R-12 termiczne suszenie w STSO na terenie COŚ | 2980.6 | 365.3 | 1883 | 732.3 | 1148.28 | 0 | 160.2 | 521.9 | 466.18 | 4128.88 | 4128.9 | 3290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | FS | Dokumantacja projektowa | nie dotyczy | Kol. 31 - wartość została zaktualizowana, jest zgodna z wnioskiem składanym do zmiany granic aglmeracji z maja 2016 r.
13 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL013 | Wolsztyn-Siedlec | Wolsztyński | WL | WT | Odra | Wolsztyn | GMW | Wolsztyn, Siedlec | 16.1127013 | 52.11762246 | VII/183/15 | 51333 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 53278 | 36115 | 31259 | 1410 | 106 | 23 | 3340 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 259.8 | 202.4 | 0 | 0 | 259.8 | 202.4 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 866 | 2242.5 | 2075.9 | 85.9 | 0.6 | 80.1 | 31259 | 13606 | 1847 | 1410 | 1700 | 10 | 87.676 | 5.8561 | 0.19896 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 712.8 | 6 | 706.8 | 0 | 1228.2 | 0 | 74.6 | 602.6 | 551 | 1941 | 1941 | 818.5 | 0 | 1037.3 | 0 |  | 85.2 | środki własne | Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej: I Modernizacja kanalizacji sanitarnej II Budowa kanalizacji tłocznej Obra III Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodocągowej w m. Chobienice - w kierunku na Grójec Mały; Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL013 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0131 | Komorowo | 1 | 16.1119 | 52.0919 | 16.0783 | 52.08 | Warta | Obra z kanałami | rz. Dojca | Rów opaskowy DL | 6000 | 7200 | 6000 | 45000 | 66.2 | 4.4 | 1624.707 | 1624.707 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 554.25 | 1368.58 | 578.33 | 94.79 | 31.58 | 3.28 | 40.25 | 5.62 | 5.14 | 0.34 | 94.57 | 98.92 | nie dotyczy | MO | 2021r (2025r) | Higienizacja wapnem i Odwadnianie | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | R3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Modernizacja gospodarki osadowej | poz.98. Uwzględniony zakres robót w ramach modernizacji sieci kan. Sanit.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL013 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0132 | Wolsztyn | 1 | 16.1322 | 52.1069 | 16.1325 | 52.1028 |  |  |  | grunt | 1500 | 1806 | 1500 | 14604 | 21.5 | 1.4 | 367 | 367 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 589 | 1644 | 180 | 46 | 12 | 16 | 51 | 7 | 10 | 0.4 | 95.4 | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie, higienizacja | 89 | 89 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową | poz.71,72 uwzglednia planowaną modernizację oczyszczalni poz.97 planowana MO
14 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL014 | Gostyń | gostyński | WL | WT | Odra | Gostyń | GMW | Gostyń, Piaski | 17.0178 | 51.878 | 16/05 z 8.12.2005; zm.10/06; zm.48/06 | 40700 | 1 | 0 |  | 36148 | 27025 | 25261 | 1756 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 138 | 114.3 | 0 | 0 | 138 | 114.3 | 55.23 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1723.8 | 1716 | 6.5 | 1.3 | 0 | 25261 | 8880 | 243 | 1756 | 0 | 0 | 95.1201 | 4.8578 | 0.022131 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0140 | Gostyń | 1 | 17.0214 | 51.8934 | 17.0214 | 51.8934 | Odra | Warta | Obra | rz. Kania | 6000 | 8750 | 0 | 70000 | 95.12 | 4.86 | 1723.8 | 1723.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 569.1 | 1243 | 498.8 | 120.5 | 13.58 | 6.49 | 50.47 | 11.95 | 12.41 | 1.04 | 89.7 | 92.3 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2014 | zageszczanie, fermentacja metanowa, kondycjonowanie i odwadnianie, higienizacja | 666.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.79 | 0 | 0 | 603.56 | 76 | 527.56 | 0 | 529.93 | 11 | 7.7 | 372.14 | 139.09 | 1133.49 | 1133.5 | 755.5 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bodzewo.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Strzelce Wielkie. | nie dotyczy
15 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL015 | Krotoszyn | krotoszyński | WL | SO | Odra | Krotoszyn | GMW |  | 17.4314 | 51.6917 | 62/06 z dnia 9.05.2006 r. | 43700 | 1 | 0 |  | 43659 | 33259 | 31209 | 780 | 30 | 6 | 1240 | TAK - pełna ewidencja | 109.1 | 96 | 3.3 | 3.3 | 112.4 | 99.3 | 56.5 | 2.2 | 2 | 0.5 | 90 | 2247.5 | 2238.4 | 8.1 | 1 |  | 31209 | 10400 |  | 780 |  |  | 95.3045 | 1.7866 | 0.068714 | ok | PLWL0150 | Krotoszyn | 1 | 17.4093 | 51.7037 | 17.4061 | 51.7011 | Jawnik | Żydowski Potok | Odra | Jawnik | 8000 | 8000 | 8000 | 44000 |  |  |  | 2246.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 789 | 333 | 69 | 9 | 10 | 36 | 14 | 13 | 1 | 80 | 90 | MO | MO | 2015 | stabilizacja, higienizacja | 641.7 |  |  |  |  | 53.1 |  | 1112.6 |  |  | 824.6 |  | 544.6 | 280 | 390 |  |  | 390 |  | 1214.6 | 1214.6 | 1214.6 | [8 empty] | W poz. 107 ujęto osady powstałe na oczyszczalni w 2015 r. w ilości 524,0 Mg, zagospodarowane w 2016 r. poz. 29 wynika z wyliczenia szacunkowej liczby mieszkańców aglomeracji pomniejszonej o szacunkową liczbę mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej, poz. 46 dot. ilości ścieków nieoczyszczonych w aglomeracji nie wypełniono, z uwagi na brak danych
16 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL016 | Września | wrzesiński | WL | WT | Odra | Września | GMW | Września | 17.5659 | 52.3256 | II/33/14 | 34176 | 1 | 0 |  | 35649 | 32139 | 31600 | 353 | 186 | 62 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 124.6 | 84.4 | 0 | 0 | 124.6 | 84.4 |  | 3.2 | 2.5 | 0 | 845 | 2390.9 | 2278.4 | 112.5 | 0 | 0 | 31600 | 1510 | 2000 | 353 |  |  | 98.488 | 0.99021 | 0.52175 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0160 | Września | 1 | 17.3553 | 52.1914 | 17.3556 | 52.1911 | Rzeka Odra | Rzeka Warta | Rzeka Wrześnica w km 28+618 | Rów melioracji szczegółowej W-22 w km 1+620 | 8136 | 12000 | 10000 | 59041 | 96 | 4 | 2390.9 | 2390.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 543 | 1170 | 543 | 79 | 21 | 4 | 47 | 7 | 9 | 1 | 88 | 98 |  |  |  | zawieszenie mechaniczne, prasa odwadniająca, higienizacja | 1807.1 | 1262 | 669.9 | 0 | 0 | 165.5 | 379.6 | 592.1 | 0 | 0 | 2717 | 26 | 2691 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 396 | 0 | 0 | 0 |  | 2404
17 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL017 | Kępno | Kępno | WL | WT | Odra | Kępno | GMW | Kępno, Baranów, Bralin | 17.98741654 | 51.27921062 | XXIII/637/16 | 42835 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 42835 | 32915 | 30375 | 2411 | 129 | 30 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 240 | 168.1 | 7.7 | 7.7 | 247.7 | 175.8 | 19 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 47 | 1487.728 | 1469 | 18.728 |  | 0 | 30375 | 8799 | 1071 | 2411 | 0 | 50 | 93.9535 | 5.7453 | 0.30116 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0170 | Baranów | 1 | 18.0052 | 51.2799 | 17.996 | 51.2778 | Odra | Warta | Prosna | rzeka Niesób | 4782 | 8000 | 8000 | 93000 | 100 | 100 | 1469 | 1469 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665.5 | 1360 | 547.9 | 104 | 13.3 | 4.58 | 36.5 | 7.77 | 10.3 | 0.65 | 90 | 92 | nie dotyczy | MO | 2018-11-30 | higienizacja | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.9 | 59.4 | 162.5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.9 | 428.9 | 428.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno. 2014.03.09 r. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno. 2016.03.09 r. | W aglomeracji Kępno w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji saniternej w miejscowościach: Mikorzyn, Domanin, Szklarka Mielęcka, Borek Mielęcki oraz Mnichowice. Sieci te będą obsługowały 1862 mieszkańców
18 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL018 | Ostrzeszów | ostrzeszowski | WL | SO | Odra | Ostrzeszów | MGMW | Ostrzeszów, Mikstat | 17.952 | 51.428 | Uchwala nr XIII/371/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku | 57642 | BC | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 57481 | 22164 | 21039 | 260 | 864 | 215 | 1 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 41.675 | 24.075 | 75.4 | 66.6 | 117.075 | 90.675 |  | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 153 | 2745.34 | 2675.2 | 13 | 53.14 | 4 | 21039 | 31620 | 430 | 260 | 3267 | 0 | 92.3592 | 6.1359 | 1.5031 | ok | PLWL018 | Strzegowa | 1 | 17.5348 | 51.2612 | 17.5336 | 51.2559 | Odra | Barycz | Strzegowa | Rów melioracyjny | 9000 | 12000 | 15000 | 45200 | 0 | 0 | 2688.2 | 2688.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 371 | 686 | 307 | 52 | 7 | 6 | 33 | 14 | 11 | 0 | 79 | 94 | nie dotyczy | MO | 2021-12-31 | stabilizacjia tlenowa, zageszczanie i odwadnianie, sztuczna | 385.1 | 385.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 31 | 880 | 742 | 42 | 700 | 0 | 0 | 1653 | 1653 | 880 | 0 | 700 | 0 | 0 | 73 | środki własne Spółki Wodnej ,,Strzegowa" | 1.Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Norweskiej, ul. Włoskiej, ul. Findera, ul. Buczka w miejscowości Ostrzeszów ( projekt budowlany 2014); 2. Budowa kanalizacji w Rogaszycach i części m. Ostrzeszów rejon ul Gen Sikorskiego (kocepcja 2013); 3. Remont ul. Św. Rocha wraz z rewitalizacją przyległych terenów (projekt budowlany 2015) |  | Kol. 22 dokonano zmiany wielkości aglomeracji poprzez zwiększenie wielkości RLM zmiana wynika z weryfikacji zakresu terytorialnego (zmiejszenie obszaru) aglomeracji oraz weryfikacji wyliczeń RLM ścieków przemysłowych. Kol.40 dotyczy sieci zmodernizowanej przez Wodociagi Ostrzeszowskie Uwagi Spólki Wodnej ,,Strzegowa" Kol. 93-0,38mg/l; Kol. 38 i 39 -74,7m..
19 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL019 | Murowana Goślina | poznański | WL | WT | Odra | Murowana Goślina | GMW | Murowana Goślina Czerwonak Suchy Las Skoki | 17.009 | 52.5757 | UCHWAŁA Nr V/117/15 z dnia 30 marca 2015 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego | 38943 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 39084 | 29990 | 27182 | 2667 | 141 | 41 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 299.3095 |  | 0 | 0 | 299.3095 | 0 | 82.2 | 64.2095 |  | 0 | 1965 | 1357.8841 | 1262.802 | 90.0061 | 5.076 | 0 | 27182 | 5195 | 3120 | 2667 | 427 | 352 | 90.8223 | 8.8169 | 0.36076 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 27997.9959 | 122.373 | 27875.6229 | 0 | 936.67 | 0 | 0 | 492.89 | 443.78 | 28934.6659 | 28934.6659 | 2803.5874 | 9790.597 | 0 | 16233.5011 | POIŚ | 106.9805 | środki prywatne | Dokumentacja projektowa | nie dotyczy | Kol. 53 - Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" uzyskał z Ministerstwa Środowiska zgodę na przesunięcie terminu osiągnięcia efektu ekologicznego Kol. 98 - OŚ w Skokach została zlitwidowana 18.08.2016 r.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL020 | Murowana Goślina |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0191 | Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie | 1 | 16.9732 | 52.5598 | 16.9582 | 52.5596 | rzeka Odra | rzeka Warta |  | rzeka Warta | 5000 | 6350 |  | 44650 | 90.8223 | 8.8169 | 1166 | 1166 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 451 | 1127 | 555 | 96.9 | 14.2 | 2.9 | 38 | 6.95 | 8.7 | 0.69 | 91 | 95.1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie osadu, odwadnianie na prasie | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | odzysk R-12 termiczne suszenie w STSO na terenie COŚ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL021 | Murowana Goślina |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0192 | Oczyszczalnia Ścieków w Skokach | 0 | 17.1606 | 52.6723 | 17.1606 | 52.6723 | [7 empty] | 4200 |  |  |  |  | B | 0 | [17 empty] | L | L | 2015 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Oczyszczalnia ścieków w Skokach zosyała zlikwidowana
20 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL020 | Rawicz | Rawicz | WL | SO | Odra | Rawicz | GMW | Rawicz | 16.8501 | 51.6092 | uchwała VI/157/15 | 31669 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 29943 | 25240 | 24313 | 607 | 320 | 80 | 0 | NIE | 111.4 | 98.2 |  |  | 111.4 | 98.2 | 41.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 267 | 2960.4 | 2948.5 | 9.3 | 2.6 |  | 24313 | 4703 | 0 | 607 |  |  | 96.9041 | 2.0272 | 1.0687 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0200 | Rawicz | 1 | 16.4955 | 51.3434 | 16.4955 | 51.3433 | Odra | Barycz | Orla | Masłówka | 7000 | 7700 | 7800 | 35000 | 96.9 | 0 | 2948.5 | 2948.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.917 | 940.833 | 355.833 | 59.6 | 7.741 | 6.241 | 42 | 8 | 7 | 0.196 | 88.8 | 97.4 | nie dotyczy | RM | 31.12.2020 | zagęszczenie, odwadnianie, higienizacja | 863.6 |  | 186.99 | [5 empty] | 676.609 | R-3 kompostowanie | 249.6 | 40.2 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | [6 empty] | Pan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych | Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu
21 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL021 | Środa Wielkopolska | średzki | WL | WT | Odra | Środa Wlkp. | GMW | Środa Wlkp. | 17.1643 | 52.1348 | XLIX/956/14 | 28291 | 0 | 0 |  | 31889 | 23371 | 21123 | 2248 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 75.7 | 59.9 | 2.8 | 2.8 | 78.5 | 62.7 | 36.27 | 1.773 | 1.42 | 0 | 2065 | 1410.9 | 1398.7 | 12.3 | 0 | 0 | 21123 | 8343 | 170 | 2248 | 5 | 0 | 92.9349 | 7.0651 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0210 | Gminna oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie | 1 | 17.2745 | 52.277 | 17.277 | 52.1897 | rz.Odra | Rów D4 Struga Rzeka Maskawa | Rzeka Maskawa | rów D4 | 10000 | 10000 | 10000 | 54167 | 93 | 7 | 1607 | 1607 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 886 | 1755 | 374 | 133 | 14 | 7 | 61 | 9 | 9 | 1 | 93 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | kondycjonowanie higienizacja odwadnianie | 2078 | 2078 | [8 empty] | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 561 | 0 | 0 | 468.3 | 92.7 | 1644 | 1644 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POiŚ Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska
22 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL022 | Śmiłowo | pilski | WL | WT | Odra | Kaczory | GW | Kaczory | 16.8813 | 53.1038 | XXIII/631/16 | 43916 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 43920 | 1738 | 1686 | 42 | 10 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.4 | 13.2 | 0 | 0 | 32.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 42168 | 14 | 42 | 0 | 0 | 99.8816 | 0.095628 | 0.022769 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0220 | Śmiłowo | 1 | 16.9304 | 53.1377 | 16.9634 | 53.1251 | Odra | Warta | Noteć | Gwda | 1500 | 4000 | 4000 | 79334 | 99.8816 | 0.095628 | 348.825 | 348.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2685 | 5319.6667 | 1969.625 | 524.875 | 36.9667 | 3 | 22.4617 | 3.4829 | 11.9679 | 1 | 97.714 | 99.63 | nie dotyczy |  |  | odwadnianie | 1679 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Dotyczy kolumny 44, jest wartość 0 ponieważ do oczyszczalni w aglomeracji Śmiłowo nie było ścieków dowożonych. Ścieki były dowożone do oczyszczalni w innej aglomeracji.
23 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL023 | CHODZIEŻ | CHODZIESKI | WL | SO | Odra | Miasto Chodzież | GM | Miasto Chodzież, Gmina Chodzież | 16.9184 | 52.9957 | VII/184/15 z 25 maja 2015 | 26714 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 26471 | 23997 | 23496 | 368 | 133 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 152.1 | 94.3 | 2 | 2 | 154.1 | 96.3 | 45.2 | 1.08 |  |  |  | 942.3691 | 933 | 5 | 4.369 | 0 | 23496 | 2274 | 200 | 368 | 0 | 0 | 98.1074 | 1.3902 | 0.50244 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0230 | Miejska oczyszczalnia ścieków Studzieniec-Łęg | 1 | 16.9198 | 53.0113 | 16.9161 | 53.0133 | rzeka Bolemka | rzeka Noteć | rzeka Warta | rzeka Bolemka | 3400 | 10000 | 3400 | 27000 | 98.1074 | 1.3902 | 942.3691 | 942.3691 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 484 | 927 | 358 | 77 | 12.5 | 7 | 39 | 10 | 8 | 0.6 | 90 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | osad nadmierny zagęszczany grawitacyjnie ,odwadniany na prasie filtracyjnej | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 579 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 189.1 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie dotyczy | nie dotyczy
24 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL024 | Oborniki | obornicki | WL | SO | Odra | Oborniki | GMW | oborniki | 16.81922174 | 52.6528772 | XXIII/640/16 z dnia 31.10.2016 | 29605 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 29605 | 28320 | 26864 | 1123 | 333 | 111 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 181.394 | 146.7 | 0 | 0 | 181.394 | 146.7 | 5.6 | 2.2 | 2.08 | 0 | 155 | 1279.9 | 1252 | 15.8 | 12.1 | 0 | 26864 | 1008 | 277 | 1123 | 0 | 0 | 95.0819 | 3.7933 | 1.1248 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 603 | 160 | 443 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 673 | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przedsiębiorstwo posiada dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniami na budowę na zakres ujęty w Projekcie V aktualizacji AKPOŚK | Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie projektu " Poprawa gospodarki wodono-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap " w ramach POIiŚ 2014-2020
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL024 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0241 | Oborniki | 1 | 16.7798 | 52.6556 | 16.7794 | 52.6533 | nd | nd | nd | rzeka Warta | 4200 | 5670 | 0 | 37800 | 89 | 3.54 | 1252 | 1252 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 589.83 | 1798.08 | 880.83 | 114 | 21 | 5.7 | 62 | 16 | 5 | 0.6 | 95 | 95 | nie dotyczy | MO | 2020 | odwadnianie wirówka dekantacyjną i higienizacja wapnem | 520 | 498 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL024 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0242 | Objezierze | 1 | 16.7514 | 52.6073 | 16.7478 | 52.6058 | nd | nd | nd | rzeka Warta | 250 | 311 | 0 | 3580 | 6.08 | 0.25 | 90.06 | 90.06 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 657 | 1980 | 978 | 142 | 22 | 4 | 47 | 6 | 7 | 0.5 | 95 | 95 | nie dotyczy | L | 2020 | osad przerabiany na oczyszczalni ścieków Oborniki : odwadnianie wirówka dekantacyjną i higienizacja wapnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL025 | Wągrowiec | wągrowiecki | WL | WT | Odra | miasto Wągrowiec | GM | miasto Wągrowiec, gmina Wągrowiec | 52.81158619 | 17.19919041 | Nr 146/06 z dnia 21 czerwca 2006r. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Z dnia 2006, Nr 110, poz. 2719 | 33300 | 1 | 0 |  | 34020 | 27770 | 26930 | 784 | 56 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | 53 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233 | 908.6 | 879 | 28.6 | 1 | 0 | 26930 | 5500 | 750 | 784 | 0 | 0 | 97.5309 | 2.3045 | 0.16461 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0250 | Wągrowiec | 1 | 17.1803 | 52.7922 | 17.1756 | 52.7897 | Warta | Wełna | j. Łęgowskie | rów melioracji szczegółowej W90 | 4600 | 6500 | 8000 | 48000 | 97.5 | 2.3 | 908.6 | 907.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421 | 943 | 490 | 101 | 9.7 | 4.9 | 49.8 | 8.6 | 14.7 | 0.3 | 85.44 | 96.48 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie, higienizacja CaO | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 603.2 | 17.5 | 585.7 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 692.6 | 692.6 | 565.1 | 0 | 127.5 | 0 |  | 0 |  | Kanalizacja - Osada III (ul. Gołebia) Kanalizacja Osada I Kanalizacja Osada IV Kanalizacja - ul. Jankowska, Taszarow, Marcinkowo Kanalizacja Kaliska | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
26 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL026 | ZŁOTÓW | ZŁOTOWSKI | WL | WT | Odra | MIASTO ZŁOTÓW | GM | Miasto Złotów +Gmina Złotów | 50.04083333 | 21.99888889 | 171.2016 | 20639 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 22200 | 19450 | 19333 | 102 | 14 | 5 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 61.1 | 56.3 | 0 | 0 | 61.1 | 56.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 93 | 907.2 | 900 | 7 | 0.2 | 0 | 19333 | 2431 | 319 | 102 | 0 | 0 | 99.473 | 0.45946 | 0.063063 | ok | PLWL0260 | dla miasta Złotowa | 1 | 17.0492 | 53.3398 | 17.0379 | 53.3287 | Rzeka Noteć | Rzeka Gwda | Rzeka Głomia | Rów G101 | 5115 | 6785 | 0 | 29752 | 99.4653 | 0.46616 | 907 | 907 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 410 | 966 | 330 | 100 | 11.6 | 4.3 | 41.3 | 5.08 | 13.5 | 0.48 | 86 | 96 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja.odwodnienie,higienizacja | 298 | 249 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8 | 24.3 | 560.5 | 0 | 441.57 | 441.57 | 0 | 0 | 0 | 1026.37 | 1026.4 | 1026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZŁOTÓW | KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZŁOTÓW | 0
27 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL027 | Kościan | kościański | WL | SO | Odra | Gmina Miejska Kościan | GMW | Gmina Miejska Kościan, Gmina Wiejska Kościan | 16.6413 | 52.0829 | nr.40/2006 | 38200 | 1 | 0 |  | 39708 | 27578 | 27338 | 208 | 32 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 81.9 | 71.6 | 0 | 0 | 81.9 | 71.6 | 49.8 | 0.3 | 0.3 | 2.22 | 172 | 1527.6 | 1520.1 | 7.2 | 0.3 | 0 | 27338 | 12030 | 100 | 208 | 0 | 0 | 99.3956 | 0.52382 | 0.080588 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0270 | Oczyszczalnia scieków dla miasta Kościana | 1 | 16.6284 | 52.7167 | 16.6284 | 52.7167 | Dolny kanał Obry | Warta | Obra | Szczegółowy Rów Sierakowski | 4223 | 8400 | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 1541.4 | 1541.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 634.583 | 1550.94 | 433 | 83.49 | 18.2 | 9.666 | 61.5 | 18 | 13.57 | 1.21 | 83 | 94.4 | M | MO | 2019 | Odwadnianie i higienizacja wapnem palonym mielonym. | 1355 | [6 empty] | 1355 |  |  | 1985.2 | 26.1 | 100.7 | 1858.4 | 1362.6 | 0 | 930 | 206.8 | 225.8 | 3347.8 | 3347.8 | 3347.8 | [7 empty] | Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana
28 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL028 | Nowy Tomyśl | Nowoto-myski | WL | WT | Odra | Nowy Tomyśl | GMW | Nowy Tomyśl | 16.1391 | 52.3161 | XL/563/09 | 20003 | 1 |  |  | 20216 | 17025 | 16293 | 378 | 45 | 10 | 309 | TAK - pełna ewidencja | 52.1 | 51.2 | 0 | 0 | 52.1 | 51.2 | 133.7 | 1.6 | 1.2 | 0 | 166 | 760 | 731 | 29 |  | 0 | 16293 | 2836 | 100 | 378 | 1 | 254 | 95.1177 | 3.1312 | 0.2226 | ok | PLWL0280 | Nowy Tomyśl | 1 | 16.1222 | 52.3089 | 16.1222 | 52.3089 | Odra | Warta | Obra | Szarka | 3400 | 5000 | 3400 | 22267 |  |  | 965.7 | 965.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 750 | 731 | 83 | 9 | 5 | 52 | 7 | 8 | 1 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | kompostowanie | 755.9 | 13.9 |  | 45.2 |  | 206.1 |  | 28.1 | 469.9 | R3 | 510 |  | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 510 | [7 empty] | 2018-02-01
29 |  | N.D. | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL029 | Międzychód | międzychodzki | WL | WT | Odra | Międzychód | GMW | Międzychód | 15.8937 | 52.5975 | uchwała nr V/110/15 Sejmiku Województwa Wlkp. Z 30.03.2017r. | 18770 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 18545 | 18545 | 16390 | 1855 | 300 | 112 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 96.1 | 62.9 | 1.5 | 1.5 | 97.6 | 64.4 | 11.6 | 1 | 1 | 0 | 430 | 656.8 | 566 | 54 | 36.8 | 0 | 16390 |  |  | 1855 |  |  | 88.3796 | 10.0027 | 1.6177 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0290 | Międzychód | 1 | 15.8739 | 52.5985 | 15.8738 | 52.5984 |  |  |  | Rz. Warta | 3245 | 6000 | 4000 | 30000 |  |  | 801 | 801 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 635.83 | 1500.83 | 584.17 | 101.81 | 17.29 | 5.35 | 49.9 | 10.8 | 11.8 | 1.05 | 88.4 | 93.9 |  | MO | 2018-12-30 | odwadnianie prasą taśmową | 425.9 | 343 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 633 | 23 | 610 |  | 0 |  |  |  |  | 633 | 633 | 633
30 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL030 | Szamotuły | Szamotuły | WL | WT | Odra | Szamotuły | GMW | Szamotuły | 16.3456 | 52.3625 | 152/06 | 26000 | 1 | 0 |  | 24780 | 21480 | 20892 | 574 | 14 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 69.7 | 56.6 | 0 | 0 | 69.7 | 56.6 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1449 | 1417 | 31 | 1 | 0 | 20892 | 3300 | 0 | 574 | 0 | 0 | 97.6271 | 2.3164 | 0.056497 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0300 | Szamotuły | 1 | 16.5867 | 52.6282 | 16.5817 | 52.6275 | 0 | 0 | 0 | Rzeka Sama | 6300 | 8000 | 6300 | 33000 | 97.6271 | 2.3164 | 1417 | 1417 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401 | 974 | 383 | 75.23 | 12 | 5 | 45 | 8 | 9 | 0.5 | 88 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 329 | 367 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | ilość zagospodarowanej suchej masy jest większa od ilości powstałej na oczyszczalni w 2016 roku z uwagi na osady zmagazynowane z roku poprzedniego
31 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL031 | Pleszew | pleszewski | WL | WT | Odra | Pleszew | GMW | Pleszew | 17.7866 | 51.8958 | uchwała nr III/52/15 | 23571 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 23130 | 22715 | 20889 | 1581 | 245 | 65 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 77.15 | 53.25 | 18.1 | 18.1 | 95.25 | 71.35 | 27.7 | 0.65 | 0.7 | 0 | 91 | 1177.4 | 1138.7 | 25.3 | 13.4 | 0 | 20889 | 278 | 137 | 1581 | 0 | 0 | 92.1055 | 6.8353 | 1.0592 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0310 | Pleszew | 1 | 17.8115 | 51.8834 | 17.8114 | 51.8834 | Odra | Warta | Prosna | Ner | 4253 | 9614 | 9614 | 28050 | 92.11 | 6.84 | 1552.6 | 1552.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 491 | 196 | 70 | 6.5 | 9 | 40 | 7 | 12.2 | 0.28 | 83 | 96 | nie dotyczy | MO | 2018 | odwadnianie i higienizacja | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 206.3 |  | 206.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 206.3 | 35.8 |  | 170.5 |  |  |  |  | plany budowlane - projekty | plany budowlane - projekt
32 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL032 | Grodzisk Wielk. | Grodziski | WL | WT | Odra | Grodzisk Wielkopolski | GMW | Grodzisk Wielkopolski | 16.3654 | 52.2235 | Uchwała nr XLVIII/930/14 | 28600 | 1 | 0 |  | 44796 | 15839 | 15309 | 119 | 220 | 55 | 191 | TAK - pełna ewidencja | 117.6 | 105.5 | 0 | 0 | 117.6 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1543.1 | 1519.6 | 6.3 | 10.4 | 6.8 | 15309 | 28324 | 532 | 119 | 101 | 0 | 98.5914 | 0.49112 | 0.49112 | ok | PLWL0320 | Oczyszczalnia Grodzisk Wielkopolski | 1 | 16.3833 | 52.219 | 16.3809 | 52.2178 | Odra | Warta | Obra | Kanał Grodziski | 4600 |  | 5400 | 59333 | 0 | 0 | 1543 | 1543 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 871 | 1626 | 513 | 73 | 15 | 5 | 39 | 9 | 9 | 0 | 88 | 97 | nie dotyczy |  | 2015 | odwadnianie i higienizacja wapnem | 1325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 1308.3 | pozarolnicze zagospodarowanie w instalacji do przetwarzania osadów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Rodzaj prac inwestycyjnych: 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Grudnia – termin rozpoczęcia prac przygotowawczych 31.12.2018 r., termin rozpoczęcia prac 31.03.2019 r. 2.Modernizacja kanalizacji sanitarnej - termin prac przygotowawczych 02.01.2017 r., termin rozpoczęcia prac 31.12.2017r. | Rodzaj inwestycji: MO - termin rozpoczęcia prac przygotowawczych 30.09.2016 r., termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych 01.03.2017 r. RM – termin rozpoczęcia prac przygotowawczych 30.06.2016 r., termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych 01.01.2018 r. | KOL. 38 Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej i odebranej w roku sprawozdawczym. W 2016 r. w aglomeracji wykonano ( ale nie przyjęto na środki trwałe i nie uwzględniono w sprawozdaniu do GUS ) i tym samym nie ujęto w sprawozdaniu KPOŚK za 2016 r. budowy 4,1 km kanalizacji sanitarnej w tym 0,6 km kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 156 szt. przykanalików. Poza aglomeracją wykonano 0,3 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
33 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL033 | Kórnik | poznański | WL | WT | Odra | Kórnik | GMW | Kórnik Mosina Poznań | 17.0895 | 52.2472 | Uchwała nr XXIII/649/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego | 24424 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 24548 | 20742 | 18386 | 2232 | 124 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 126.1266 |  | 0 |  | 126.1266 | 0 | 53.48 | 1.8266 |  | 0 | 259 | 1602.5905 | 1462.916 | 139.5665 | 0.108 | 0 | 18386 | 3190 | 292 | 2232 | 282 | 42 | 89.0826 | 10.4123 | 0.50513 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0330 | Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu | 1 | 17.054 | 52.2781 | 17.0531 | 52.2795 | rzeka Odra | rzeka Warta | rzeka Głuszynka | rzeka Kopla I | 4000 | 6000 |  | 28500 | 89.0826 | 10.4123 | 1463 | 1463 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387 | 1135 | 513 | 93 | 24.5 | 2.5 | 37 | 4 | 8.15 | 0.74 | 91.2 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie osadu, odwadnianie na wirówce | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | odzysk R-12 termiczne suszenie w STSO na terenie COŚ | 3416.1118 | 168.8 | 3247.3118 | 0 | 1254.7 | 0 | 222.5 | 672.93 | 359.27 | 4670.8118 | 4670.8118 | 1436.3118 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 3234.5 | FS | Dokumentacja projektowa | nie dotyczy | Kol. 31 - wartość zaktualizowana zgodnie z wnioskiem o zmianę granic aglomeracji z maja 2016 r. Kol. 53 - procent skanalizowanych zmalał z uwagi na włączenie do aglomeracji nowych obszarów, które będą kanalizowane w ramach nowej perspektywy dofinansowań 2014-2020
34 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL034 | Śmigiel | kościański | WL | WT | Odra | Gmina Śmigiel | GMW | Gmina Śmigiel, Gmina Kościan | 16.5294 | 52.0148 | 128/06 | 18100 | 1 | 0 |  | 18028 | 15778 | 11595 | 4087 | 96 | 24 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 97.5 | 67.4 | 31 | 30.3 | 128.5 | 97.7 | 17.3 | 7.7 | 3.9 | 0 | 773 | 697.7 | 680 | 15 | 2.7 | 0 | 11595 | 1651 | 278 | 4087 | 303 | 18 | 75.0166 | 24.4509 | 0.5325 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0340 | Koszanowo | 1 | 16.5517 | 52.0194 | 16.5508 | 52.0197 | Odra | Warta | Południowy Kanał Obry | Samica Leszczyńska | 2413 | 3400 | 3400 | 18100 | 75.02 | 24.45 | 695 | 695 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 393.33 | 984.42 | 476.67 | 69.42 | 19.36 | 4.5 | 32.92 | 5.17 | 8.49 | 0.7 | 88.4 | 94.7 | nie dotyczy | R | 31.12.2015 r. | tlenowa stabilizacja, zagęszczenie, odwodnienie, chemiczna higienizacja osadu wapnem | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | przekazane do recyklingu | 2845 | 0 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 2845 | 600 | 0 | 2245 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zygmuntowo i Jezierzyce. | Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) oraz stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigel
35 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL035 | Trzcianka | Czarnkowsko-Trzcianecki | WL | WT | Odra | Trzcianka | MGMW | Trzcianka | 16.27 | 53.23 | II/38/14 | 21177 | 1 | 0 |  | 21177 | 19166 | 18629 | 490 | 47 | 12 | 0 | NIE | 74.5 | 52.5 | 13.3 | 13.3 | 87.8 | 65.8 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.2 | 612.2 | 15 | 2 | 0 | 18629 | 1641 | 370 | 490 | 0 | 0 | 97.4642 | 2.3138 | 0.22194 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0350 | Osiniec Trzcianka | 1 | 16.2922 | 53.213 | 16.2922 | 53.213 |  | Trzcinica |  | Trzcinica | 4000 | 4369 | 4369 | 18667 | 97.46 | 1.75 | 629.2 | 627.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 351.83 | 960.66 | 391.5 | 115.08 | 12.1 | 3.75 | 21.53 | 9.53 | 10.29 | 0.44 | 91.06 | 96.36 |  | nie dotyczy | 2006 | fermentacja | 1020 | [7 empty] | 1020 | kompostowanie na innym obiekcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL036 | Kuślin | nowotomyski | WL | WT | Odra | Kuślin | GW | Kuślin | 16.3185 | 52.3631 | XLIX/995/14 | 3400 | 3 | 0 |  | 3400 | 3056 | 1374 | 1586 | 96 | 22 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.5 | 10.1 |  |  | 13.5 | 10.1 |  | 0.2 |  |  | 20 | 106.8 | 65.7 | 41.1 |  |  | 1374 | 140 | 34 | 1586 | 73 | 97 | 45.5294 | 51.6471 | 2.8235 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0360 | Oczyszczalnia ścieków w Kuślinie | 1 | 16.3092 | 52.3667 | 16.3175 | 52.3664 | rzeka Obra | rzeka Mogilnica Zachodnia | rów melioracyjny MD-13/4 | rów melioracyjny MD-13/4 | 563 | 672 | 563 | 5500 | 45.53 | 51.65 | 106.8 | 106.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 1518 | 411 | 111 | 16 | 9.7 | 73.5 | 13.5 | 32.2 | 0.79 | 29 | 4.9 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Proces stabilizacji polegający na biochemiczno-tlenowym rozkładzie zanieczyszczeń z redukcją substancji biogennych oraz chemicznym strąceniu fosforu, następnie ich odwodnienie i prasowanie. | 18.6 | 13.68 |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 70.7 |  |  | 22.6 | 48.1 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | [6 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzcianka. Termin rozpoczęcia działań przygotowawczych 2015-12-30
37 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL037 | Borek Wlkp. | gostyński | WL | WT | Odra | Borek Wlkp. | GMW | Borek Wlkp. | 17.1433 | 51.55 | III/54/15 | 8273 | 3 | 0 |  | 9599 | 3991 | 3939 | 48 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.3 | 19.9 | 0 | 0 | 28.3 | 19.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9 | 190 | 1.8 | 0.1 | 0 | 3939 | 5517 | 21 | 48 | 70 | 0 | 98.729 | 1.2293 | 0.041671 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0370 | Borek Wlkp. | 1 | 17.2525 | 51.9105 | 17.2525 | 51.9105 | Obra | Warta | Kanał Mosiński | rz. Pogona | 1026 | 1295 | 1295 | 12642 | 98.73 | 1.23 | 140.5 | 190.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 599 | 1121.75 | 431 | 71 | 9 | 15.5 | 87.4 | 27.88 | 17 | 1 | 80 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | leżakowanie na lagunach | 230.9 |  | 230.86 | [5 empty] | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karolew – termin rozpoczęcia działań przygotowawczych – 01.04.2019 | nie dotyczy
38 |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL038 | Wronki | szamotulski | WL | WT | Odra | Wronki | GMW | Wronki | 16.3804 | 52.7082 | IV/84/15 | 18282 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17435 | 12549 | 11200 | 964 | 385 | 84 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.4 | 13.5 | 33.1 | 27.3 | 47.5 | 40.8 | 15.5 | 1.3 | 1.3 |  | 285 | 648.2 | 588.6 | 38.5 | 21.1 | 0 | 11200 | 3100 | 1786 | 964 | 0 | 0 | 92.2627 | 5.5291 | 2.2082 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | projekt budowlany | projekt budowlany
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL038 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0381 | Oczyszczalnia "Borek" | 1 | 16.394 | 52.7159 | 16.3906 | 52.7179 |  |  | Odra | Warta | 2000 | 2400 | 4000 | 13330 | 90 | 100 | 522.4 | 522.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 245 | 593 | 344 | 61 | 12 | 3.1 | 39.3 | 4.1 | 13.9 | 2.3 | 77 | 81 | nie dotyczy | RM | 31.12.2020 | prasowanie, odwirowanie, wapnowanie | 266 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | kompostownia | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL038 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0382 | Oczyszczalnia "Zamość" | 1 | 16.3661 | 52.7108 | 16.3673 | 52.7098 |  |  | Odra | Warta | 300 | 500 | 300 | 1821 | 10 | 0 | 66.2 | 66.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 252.5 | 560 | 22.5 | 120 | 10 | 5 | 56 | 5.6 | 36 | 0.39 | 70 | 96 | nie dotyczy | L | 31.12.2020 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Nie | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL039 | Trzemeszno | Gnieźnieński | WL | Wt | Odra | Trzemeszno | GMW | Trzemeszno | 17.8218 | 52.5596 | XXXIII/663/13 z d. 24.04.2013 | 10100 | 2 | 0 |  | 11980 | 11370 | 10241 | 260 | 309 | 72 | 560 | nie | 59.8 | 25.5 | 0 | 0 | 59.8 | 25.5 | 8.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 30 | 496.4 | 435 | 19 | 26 | 16.4 | 10241 | 0 | 610 | 260 | 0 | 0 | 90.576 | 2.1703 | 2.5793 | ok | PLWL0390 | Trzemeszno | 1 | 17.8342 | 52.5577 | 17.8342 | 52.5577 | rzeka noteć | rzeka Panna | Jezioro Popielewskie | Kanał Fosa Trzemeszeńska | 1310 | 1310 | 1310 | 10100 | 96 | 4 | 454 | 454 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 578 | 1557 | 660 | 134 | 18 | 9 | 45 | 10 | 5 | 0.7 | 97.8 | 93 | M | M | M | odwodnienie | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 237 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 31.3 | 166.3 | 0 | 810 | 50 | 760 | 0 | 0 | 1007.6 | 1007.6 | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
40 | TAK | Nie dotyczy-Luboń uwzgledniono osoby , liczbe zbiornikóe bezodpłwowych bez danych finansowych | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL040 | Komorniki | poznański | WL | WT | Odra | Komorniki | GMW | Komorniki Luboń | 16.8072 | 52.3334 | XXIII/625/16 08.11.2016 poz.6771 | 32078 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 26238 | 25942 | 25278 | 628 | 36 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 136.4 | 121.9 | 0 | 0 | 136.4 | 121.9 | 32.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1300 | 1447.4 | 1427 | 18.3 | 2.1 | 0 | 25278 | 100 | 196 | 628 | 0 | 0 | 97.4693 | 2.3935 | 0.13721 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0400 | ŁĘCZYCĄ | 1 | 16.8741 | 52.3038 | 16.8762 | 52.3056 | Bałktyk | Odra | Warta | Wirynka | 3827 | 4808 | 4808 | 24557 | 97.47 | 2.39 | 1427 | 1427 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670 | 1473 | 766 | 87 | 11 | 9 | 46 | 12 | 6 | 0 | 93 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2014 | Stabilizacja tlenowa w komorach, zagęszczanie grawitacyjne, odwadniania na prasie, higienizacja | 588 | 385 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.9 | 64 | 1974.9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2054.9 | 2054.9 | 2054.9 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Projet Techniczny Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej | Projekt Techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków | 1.W kol.14 Gmina komorniki jest gimną wiejska,ale obecna zabudowa ma charakter miejsko-wiejski. 2.Kol 44.ścieki dostarczane są do zlewni ścieków poza Gminą Komorniki. 3.W kol.110 ujęte są także koszty kanalizacji deszczowej
41 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL041 | CZARNKÓW | czarnkowsko-trzcianecki | WL | WT | Odra | Gmina Miasta Czarnków | GM | Gmina Miasta Czarnków | 16.5636 | 52.9053 | Nr V/120/15 z dnia 30.03.2015r. | 15349 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 15532 | 10752 | 10744 | 8 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.5 | 29.8 | 0 | 0 | 32.5 | 29.8 | 30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 585 | 581.9 | 3.1 | 0 | 0 | 10744 | 4780 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99.9485 | 0.051507 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0410 | Miejska | 1 | 16.546 | 52.8951 | 16.548 | 52.8988 |  | Odra | Warta | Noteć | 4000 | 4000 | 4000 | 21000 | 99.95 | 0.05 | 585 | 585 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 441 | 915.4 | 308.8 | 71 | 10.8 | 6 | 49.1 | 12 | 28.9 | 0.36 | 59.3 | 96.6 | nie dotyczy | M |  | obróbka chemiczna i mechaniczna | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | kompost | 15 | 0 | 15 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej. Pozwolenie na budowę Decyzja nr 11/2015 | Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Decyzja nr 455/2016
42 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL042 | Słupca | słupecki | WL | WT | Odra | Słupca | GM | Słupca miasto, Słupca gmina, Strzałkowo | 17.8686 | 52.2892 | 222/06 | 18200 | 1 | 0 |  | 16193 | 16157 | 13912 | 2009 | 236 | 61 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 60.7 | 53.5 | 0 | 0 | 60.7 | 53.5 | 25.5 | 1.5 | 0.9 |  | 88 | 538.225 | 503.2 | 3.725 | 2.1 | 29.2 | 13912 |  | 36 | 2009 |  |  | 86.136 | 12.4066 | 1.4574 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0420 | Oczyszczalnia ścieków w Słupcy | 1 | 17.5231 | 52.1636 | 17.523 | 52.1628 | Odra | Warta | Meszna | Meszna | 2775 | 6240 |  | 15870 | 86.14 | 12.41 | 806.9 | 806.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337 | 829 | 403 | 97 | 12 | 4 | 44 | 6 | 13 | 0 | 87 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie, fermentacja, odwodnienie, higienizacja | 172 | 198 | [8 empty] | 565.6 | 1 | 564.6 |  | 0 |  |  |  |  | 565.6 | 565.6 | 565.6 | [6 empty] | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. | nie dotyczy | Kol. 46 - wartość szacunkowa ponieważ trudno jest ustalić ilość wody zużywanej na cele gospodarcze i na cele socjalne oraz ilość jest również wynikiem nieszczelności posiadanych szamb. Kol. 43 - ilość ścieków zafakturowanych, kol. 75 - ilość ścieków, które dopłynęły do oczyszczalni. Kol. 100 z kol. 101 - 108 wartości nie bilansują się, nadwyżka osadów stosowanych w rolnictwie pochodzi z r. 2016 (nr tel.oczyszczalni 63 275 17 60).
43 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL043 | Opatówek | kalisz | WL | WT | Odra | Opatówek | GW | Opatówek | 18.2155 | 51.7394 | IX/246/15 | 5450 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5483 | 4613 | 3677 | 908 | 28 | 7 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 24.7 | 20.9 | 0 | 0 | 24.7 | 20.9 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 17 | 86.51 | 83.6 | 1.41 | 1.5 | 0 | 3677 | 650 | 50 | 908 | 110 | 60 | 79.8286 | 19.6608 | 0.51067 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0340 | Gminna Oczyszczalnia Scieków w Opatówku | 1 | 18.2004 | 51.732 | 18.2032 | 51.7298 | Odra | Warta | Prosna | Trojanów | 500 | 600 | 1220 | 3667 | 80 | 20 | 83.6 | 83.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 781 | 1381 | 405.2 | 80 | 11 | 12 | 47 | 14 | 24 | 1 | 70 | 90 | nie dotyczy | RM | 2020 | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | rekultywacja wysypiska śmieci | 42.97 | 0 | 42.97 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.97 | 82.97 | 58.4 |  |  |  |  | 24.57 | komitet budowy kanalizacji ul. Kwiatowa | 08.04.2016 | 22.08.2012
44 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL044 | Pniewy | szamotulski | WL | WT | Odra | Pniewy | GMW | Pniewy | 16.2583 | 52.511 | 229/06 | 9800 | 3 | 0 |  | 9813 | 8669 | 8261 | 408 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 68.6 | 58.9 | 0 | 0 | 68.6 | 58.9 |  | 0.67 | 0.67 | 0.135 | 48 | 400.2 | 381 | 19.2 | 0 | 0 | 8261 | 1090 | 54 | 408 | 0 | 0 | 95.8423 | 4.1577 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0440 | Pniewy | 1 | 16.2512 | 52.4982 | 16.2487 | 52.4979 | Odra | Warta | Obra | Mogilnica | 2130 | 2590 | 2130 | 17750 | 96.24 | 3.76 | 400.2 | 400.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 644 | 1191 | 545 | 113 | 11 | 2.2 | 40 | 5.1 | 32.6 | 2.1 | 70.8 | 81.8 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie/sezonowanie | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | odzysk R | 347.8 | 11.5 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.8 | 347.8 | 347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01.01.2017 | kol. 30 - ewidencja prowadzona na podstawie danych pochodzących od mieszkańców - może być niepełna; kol. 37 - brak danych - sieć kd nierozpoznana w pełnym zakresie; kol. 42, 43, 75, 76 - ilość ścieków oszacowano w sposób odbiegający od wskazanego w instrukcji, ponieważ oczyszczalnia ścieków w Pniewach obsługuje poza terenem aglomeracji inne miejscowości gminy Pniewy, a system opomiarowania nie daje mozliwości uzyskania danych dla części ścieków; wielkość dla aglomeracji oszacowano posługując się proporcją opartą o wartości RLM całej gminy i aglomeracji. kol.78 - wpisano "0" ponieważ zaprojektowana i wykonana oczyszczalnia ścieków na 17750 RLM nie spełnia wymogów dla PUB2 jednak ze względu na mniejsze rzeczywiste obciążenie oczyszczalni przez RLM w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nie nakazano oznaczania azotu i fosforu, co powoduje, że wymagania co do oczyszczania ścieków określone w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zostają spełnione. Z tego samego powodu nie wypełniono pól w kolumnach nr 82 i 83.
45 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL045 | Krobia | Gostyński | WL | SO | Odra | Krobia | GMW | Krobia | 16.9846 | 51.7743 | XIX/322 (uchwała sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27.02.2012r. | 64250 | 1 | 0 |  | 46723 | 7124 | 7084 | 20 | 20 | 6 | 0 | NIE | 50.9 | 40.9 | 0 | 0 | 50.9 | 40.9 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 256.444 | 255.024 | 0.7 | 0.72 | 0 | 7084 | 38016 | 0 | 20 | 1583 | 0 | 96.5263 | 3.4309 | 0.042805 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0450 | 45 Rokosowo | 1 | 16.9058 | 51.78 | 16.9074 | 51.779 | Odra | Barycz | Rów Polski | RP 80 | 2211 | 7177 | 7177 | 70827 | 96.53 | 3.43 | 186.733 | 186.733 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1705.8 | 3257 | 929.2 | 91.9 | 15.8 | 6.7 | 59 | 18.5 | 8.5 | 1.8 | 90.7 | 88.4 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja beztlenowa, odwadnianie,higienizacja wapnem palonym | 958.563 | 958.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL046 | Witkowo | gnieźnieński | WL | WT | Odra | Witkowo | GMW | Witkowo | 17.7698 | 52.4412 | uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr III/50/15 | 17170 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 16744 | 10644 | 10257 | 363 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 101.7 | 65.8 | 0 | 0 | 101.7 | 65.8 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 522.6 | 520.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 10257 | 0 | 6100 | 363 | 0 | 0 | 97.6887 | 2.1679 | 0.14333 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0460 | Małachowo Wierzbiczany | 1 | 17.7527 | 52.4329 | 17.7529 | 52.4317 | Meszna | Struga Bawół | Kanał Mąkowa | rów melioracyjny | 1423 | 1960 | 2400 | 11760 | 97.69 | 2.17 | 522.6 | 521.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 296 | 595 | 260 |  |  | 9.8 | 89.1 | 17.35 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020 | prasowanie, wapnowanie | 357 | 0 | 296 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.33 | 60.49 | 487.84 | 0 | 0 | 548.33 | 548.3 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany | poz.3 i 4: w skład aglomeracji wchodzi 1 gmina-Witkowo; poz. 31-dokonano inwentaryzacji długości sieci kanalizacyjnej sanitarnej; poz. 37-planowana jest inwentaryzacja kanalizacji deszczowej; poz.82,83,87,88,92-95: dla oczyszczalni nie było obowiązku podwyższonego usuwania biogenów
47 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL047 | Kostrzyn | poznański | WL | WT | Odra | Kostrzyn | GMW | Kostrzyn | 17.2259 | 52.3972 | V/112/15 | 11475 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 11537 | 10812 | 10607 | 200 | 5 | 1 | 0 | Ewidencja prowadzona w programie GOMiG | 60 | 45.9 | 0 | 0 | 60 | 45.9 | 27.7 | 1 | 1 | 0 | 63 | 700.2 | 569 | 131 | 0.2 | 0 | 10607 | 698 | 0 | 200 | 27 | 0 | 97.9891 | 1.9676 | 0.043339 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0470 | Skałowo | 1 | 17.1876 | 52.3928 | 17.184 | 52.3914 | Odra | Warta | Kopla | rów melioracyjny | 2100 | 2700 | 0 | 14000 | 97.99 | 1.97 | 700 | 700 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558.6 | 1478 | 769 | 103 | 27 | 6.4 | 49 | 8.8 | 13 | 0.9 | 87 | 96 | nie dotyczy | RM | 2022 | stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie | 412 | 165 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 78 | R13 | 359.4 | 13.1 | 346.3 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 457.4 | 457.4 | 457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i sieci wodociągowej Osiedle Królewskie w Kostrzynie | Program Funkcjonalno-Użytkowy "Modernizacja Głównej Przepompowni i Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, gm. Kostrzyn Wlkp."
48 | TAK | ng | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL048 | Tarnowo Podgórne | poznański | WL | WT | Odra | Tarnowo Podgórne | GW | Tarnowo Podgórne | 16.6589 | 52.4636 | Uchwała nr XIV/394/16 | 19770 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 14820 | 14180 | 13311 | 790 | 79 | 26 | 0 | na podstawie zgłoszeń mieszkańców | 191.1 | 149 | 0 | 0 | 191.1 | 149 | 15.4 | 0.55 | 0.4 | 0 | 753 | 122252.1 | 920.3 | 121329 | 2.8 | 0 | 13311 | 407 | 233 | 790 | 0 | 0 | 94.1363 | 5.3306 | 0.53306 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0480 | Tarnowo Podgórne | 1 | 16.648 | 52.4663 | 16.6455 | 52.4669 | Kanał Przybrodzki | Rzeka Sama | Rzeka Warta | Kanał Przybrodzki | 4875 | 6100 | 9750 | 40616 | 94.14 | 5.33 | 1363.9 | 1363.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383.52 | 1213.58 | 361.5 | 81.58 | 36.39 | 7.82 | 65.28 | 13 | 7.81 | 0.7 | 90 | 97 | nie dotyczy | RM | 2017 | stabilizacja tlenowa, odwodnienie osadu na prasie | 2796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.4 | 0 | 0 | 0 | 323.6 | 14.3 | 309.3 | 0 | 149.02 | 0 | 149.02 | 0 | 0 | 472.62 | 472.6 | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznanskiej; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sierosławiu ul. Prosta; 3. Budowa sieci kanalizacj isanitarnej Lusówko ul. Dopiewska " Stary Rozalin"; 4. Budowa kanalizacji sanitarnej Batorowo ul. Skośna, ul. Batorowska; 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Lusówku; 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawnej w Ceradzu Kościelnym; 7.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazowej, ul. Jemiołowej, i ul. Jaśminowej w Lusowie; 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Al. Swadzimska w Swadzimiu ;9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 23 Października w Tarnowie podgórnym; 10. Budowa kanalizacj isanitarnej ul. Poznanska Lusowo; 11. Budowa kanalizacj isanitarnej ul. Podgórne Góra;12. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przy Jeziorze Lusówko - 2013-01-02 | RM - 2016-03-21 | poz. 25) 5008 jest to liczba wszystkich przyłączy; poz 41) 753 jest to liczba wszystkich nowych przyłączy; poz 48) 407 jest to liczba przyłączy; poz 50i 51 - brka danych ponieważ TP-KOM nie prowadzi rejestru oraz nie zawiera umów na tego typu usługi. TP-KOM nie jest jedynym podmiotem, który odbiera od mieszkanców ścieki taborem asenizacyjnym
49 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL050 | Kłodawa | Kolski | WL | WT | Odra | Kłodawa | GMW | Kłodawa | 18.9129 | 52.2517 | 143/06 | 14000 | 2 | 0 |  | 14238 | 12436 | 6000 | 1316 | 200 | 53 | 4920 | TAK - pełna ewidencja | 30.2 | 29.7 | 0 | 0 | 30.2 | 29.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 689.4 | 496 | 6.6 | 7.7 | 179.1 | 6000 | 1802 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 54.797 | 9.2429 | 1.4047 | ok | PLWL0500 | Pomarzany Fabryczne | 1 | 18.8933 | 52.2483 | 18.8933 | 52.2483 |  |  | Rgilewka |  | 2600 | 3160 | 3160 | 14536 | 48.25 | 10.58 | 496 | 496 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 651.5 | 1995.5 | 1056.25 |  |  | 8.05 | 58.75 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | hydratacja wapnem (higienizacja osadu) | 54 |  |  |  |  | 38 |  |  | 16 | składowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | opracowano koncepcję a także dokumentację techniczną na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa” w skład którego wchodzą następujące etapy realizacji przesięwzięcia: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej w Kłodawie. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pomarzany Fabryczne, Gm. Kłodawa. 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Kościuszki i Górniczej w Kłodawie. 4. "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłodawie" , | opracowano koncepcję a także dokumentację techniczną na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa” w skład którego wchodzą następujące etapy realizacji przesięwzięcia: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej w Kłodawie. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pomarzany Fabryczne, Gm. Kłodawa. 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Kościuszki i Górniczej w Kłodawie. 4. "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłodawie" ,
50 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL051 | Zbąszyń | nowotomyski | WL | WT | Odra | Zbąszyń | GMW | Zbąszyń | 15.9219 | 52.2503 | UCHWAŁA NR VII/182/15 zmieniona uchwałą XXIII/622/16 | 10738 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 10706 | 10425 | 8486 | 1907 | 32 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 54.8 | 26.9 | 0 | 0 | 54.8 | 26.9 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1048 | 304.44 | 252 | 11 | 0.94 | 40.5 | 8486 | 0 | 281 | 1907 | 0 | 0 | 81.8887 | 17.8124 | 0.2989 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0510 | Zbąszyń | 1 | 15.9113 | 52.2607 | 15.909 | 52.2601 | Odra | Warta | Obra | kanał do Obry | 700 | 1500 | 1500 | 8667 | 81.8887 | 17.8124 | 334 | 334 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 327.5 | 1205.75 | 354.25 | 201.75 | 13.1 | 6.59 | 64.8 | 8.46 | 10.56 | 0.68 | 94.76 | 94.84 | nie dotyczy | R | 2017 |  | 74.9 | [7 empty] | 74.9 | uprawa drzew szybko rosnących | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 1. Ochrona jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń i wsi Nądnia 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze, Strzyżewie, Perzynach, Przyprostyni i Zbąszyniu.
51 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL052 | Odolanów | ostrowski | WL | SO | Odra | Odolanów | GMW | Odolanów | 17.6739 | 51.5737 | Uchwała VI/154/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2015r. | 7477 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7649 | 7547 | 6372 | 1081 | 94 | 21 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 46.2 | 6.1 | 0 | 0 | 46.2 | 6.1 | 12.7 | 1 | 0.6 | 0 | 9 | 269.9 | 223.9 | 3.2 | 3.4 | 39.4 | 6372 | 0 | 102 | 1081 | 0 | 0 | 84.6385 | 14.1326 | 1.2289 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0520 | Odolanów | 1 | 17.647 | 51.5713 | 17.6653 | 51.5756 | Odra | Barycz | Kuroch | Kuroch | 750 | 750 | 750 | 1500 | 86.6 | 14.46 | 223.9 | 223.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 482.5 | 952.5 | 462.25 | 0 | 0 | 8.15 | 57 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie, higienizacja wapnem, pryzmowanie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów | 166.8 | 18.8 | 148 | 0 | 58 | 0 | 36 | 0 | 22 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy
52 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL053 | Wieleń | Czarnkowsko-trzcianecki | WL | WT | Odra | Wieleń | MGMW | Wieleń | 16.1696 | 52.8917 | Uchwała Nr II/35/14 | 5871 | 3 | 0 |  | 5861 | 5836 | 5340 | 223 | 271 | 35 | 2 | TAK - pełna ewidencja | 28.3 | 19.6 | 0 | 0 | 28.3 | 19.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 965 | 220.54 | 206.1 | 7.4 | 7 | 0.04 | 5340 | 0 | 25 | 223 | 0 | 0 | 91.5373 | 3.8048 | 4.6238 | ok | PLWL0530 | Wieleń | 1 | 16.1646 | 52.8906 | 16.1651 | 52.8913 | Noteć | Warta | Odra | Noteć | 1000 | 1200 | 1200 | 9000 | 100 | 100 | 220.9 | 220.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.93 | 64.33 | 35.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | STABILIZACJA TLENOWA PRASĄ TAŚMOWĄ | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL054 | Opalenica | nowotomyski | WL | WT | Odra | Opalenica | GMW | Opalenica | 52.3179 | 16.3934 | V/118/15 | 10800 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10920 | 10188 | 9856 | 272 | 60 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 39.45 | 33.4 | 0 | 0 | 39.45 | 33.4 | 25.2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 50 | 495.3 | 483.4 | 8.6 | 3.3 | 0 | 9856 | 308 | 370 | 272 | 54 | 0 | 96.4652 | 2.9853 | 0.54945 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0540 | Troszczyn | 1 | 16.2549 | 52.1758 | 16.2549 | 52.1758 | Odra | Warta | Obra | Mogilnica | 1453 | 2180 | 2180 | 14000 | 96.05 | 3.44 | 495.3 | 495.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 984.8 | 2068 | 1324.5 | 134 | 24.7 | 2.4 | 40.5 | 5.45 | 5.8 | 5 | 96 | 80 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja | 141.3 | [7 empty] | 141.3 | kompostowanie wykorzystujące proces R3 recykling lub odzysk substancji organicznych | 69 | 0.6 | 68.4 |  | 117.2 |  |  |  | 117.2 | 186.2 | 186.2 | 186.2 | [6 empty] | umowa nr KTWK.01-01/14 z dnia 09.07.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opalenica w części ul. Poznańskiej, Dąbrowskiego, Bukowej, Nowotomyskiej, Porażyńskiej i części Porażyna |  | pkt 31 róznica w długosci kanalizacji sanitarnej o 1,3 km spowodowana błędnym zsumowaniem wybudowanej kanalizacji w poprzednich latach
54 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL055 | Czempiń | Kościański | WL | WT | Odra | Czempiń | GMW | Czempiń, Brodnica | 16.757 | 52.1421 | uchwała nr XXIII/647/16 SWW z 31.10.2016 r. | 9532 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 9324 | 9161 | 8389 | 737 | 21 | 4 | 14 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 62.718 | 47.225 |  |  | 62.718 | 47.225 |  | 3.518 | 0.123 |  | 156 | 268.2045 | 249 | 18 | 1.2045 |  | 8389 |  | 96 | 737 |  | 67 | 91.0017 | 8.6229 | 0.22523 | ok | PLWL0550 | Czempiń | 1 | 16.7719 | 52.1542 | 16.7729 | 52.1542 | Odra | Warta | Kanał Mosiński | Olszynka | 1115 | 1500 | 1500 | 9875 | 100 | 100 | 269.6 | 301.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1010 | 2197 | 1588 |  |  | 12 | 77 | 18 | [5 empty] | RM | 29.06.2018 | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 152 | 152 | [8 empty] | 904.627 | 35.127 | 869.5 |  | 178.7 | 178.7 |  |  |  | 1083.327 | 1083.3 | 583.3 |  | 500 |  |  |  |  | Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy działek w m. Jarogniewice gm. Czempiń | Projekt budowlany - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków "Czempiń" | W grudniu 2016 roku wyłączono z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Borowie
55 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL056 | Strzalkowo | słupecki | WL | WT | Odra | Strzalkowo | GW | Strzalkowo | 17.8218 | 52.3088 | XV/415/16 | 6187 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6131 | 5122 | 5017 | 80 | 25 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30 | 26.9 | 1.4 | 1.4 | 31.4 | 28.3 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225.04 | 219.74 | 3.5 | 1.8 | 0 | 5017 | 1009 | 0 | 80 | 0 | 0 | 98.2874 | 1.3048 | 0.40776 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0560 | Strzałkowo | 1 | 17.812 | 52.3029 | 17.8121 | 52.3024 | Odra | Warta | Struga Bawół | Dopływ ze Strzałkowa | 1500 | 1600 | 1972 | 7400 | 98.29 | 1.3 | 287.2 | 287.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 640.25 | 1153.25 | 358.08 |  |  | 16.53 | 84.78 | 21.26 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2017-2020 | stabilizacja osadu, odwodnienie mechaniczne | 13.465 |  |  |  |  | 3.219 | 10.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | Postępowanie ofertowe- dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji oczyszczalni ścieków
56 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL057 | Ujście | pilski | WL | WT | Odra | Ujście | GMW | Ujście | 16.7339 | 53.0525 | III/34/11, zm. II/26/14 | 9015 | 3 | 0 |  | 8778 | 6145 | 5681 | 417 | 46 | 13 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 50.2 | 39.8 | 0 | 0 | 50.2 | 39.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0.067 | 6609 | 436.634 | 422.5 | 2.549 | 0.085 | 11.5 | 5681 | 2607 | 26 | 417 | 0 | 0 | 94.7141 | 4.7505 | 0.52404 | ok | PLWL0570 | ELMECH PUP Lewiński Andrzej | 1 | 16.7185 | 53.0561 | 16.719 | 53.0548 | O | Odra | Warta | Noteć | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 94.71 | 4.75 | 422.5 | 422.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 300 | 505 | 261 | 65 | 7.4 | 9 | 66 | 10.1 | 52.25 | 1.77 | 20 | 71.4 | nie dotyczy | nie dotyczy | n.d. | odwadnianie, higienizacja | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | n.d. | 585 | 3 | 171 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 1- Budowa/Rozbudowa kanalizacji w Ługach Ujskich realizowana będzie w dwóch etapach. Większa część inwestycji realizowana będzie poza aglomeracją. 2 - budowa kanalzacj sanit. i wodoc. do działek inwestyc. w Ujściu, ul. Ogrodowa. 3 - Przebudowa/moderniacja kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnkowskiej i Noteckiej w Ujściu - termin rozpoczęcia prac przewidziany w V AKPOŚk na 01-06-2017 r. | n.d. | kol. 111 - opracowanie KIP dla kanalizacji w ŁU, kol. 113- przebudowa kanal. deszczowej Woj. Polskiego - 411 tys. zł., kol. 112 - budowa kanal. deszczowej na ul. Noteckiej 169,5 m - - 171 tys. zł.
57 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL058 | Zduny | krotoazyński | WL | SO | Odra | Zduny | GMW | Zduny, Cieszków | 17.3788 | 51.646 | Uchwała nr XII/331/15 Sejmiku Województwa | 7014 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6754 | 6754 | 6426 | 241 | 87 | 29 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 23 | 21 | 5 | 5 | 28 | 26 | [5 empty] | 268 | 218 | 50 |  |  | 6426 |  |  | 241 |  |  | 95.1436 | 3.5683 | 1.2881 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0580 | Zduny | 1 | 17.3584 | 51.6502 | 17.3592 | 51.6507 |  | Odra | Barycz | Borownica | 2120 | 2400 |  | 12000 |  |  | 359 | 359 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 1597 | 769 | 119 | 21 | 12.7 | 64.5 | 14.8 | 9.6 | 1.6 | 91.9 | 92.4 | nie dotyczy |  |  | fermentacja metanowa | 88 | [7 empty] | 88 | odzysk | 36.3 | 23.3 | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
58 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL059 | Rogoźno | obornicki | WL | WT | Odra | Rogoźno | GMW | Rogoźno | 16.9997 | 52.7495 | 162/06 | 12000 | 2 | 0 |  | 11475 | 11263 | 10741 | 392 | 130 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 60.7 | 21.7 | 0 | 0 | 60.7 | 21.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474.5198 | 452.934 | 16.21 | 5.3758 | 0 | 10741 | 0 | 212 | 392 | 0 | 0 | 95.451 | 3.4161 | 1.1329 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0590 | Rogoźno | 1 | 16.5908 | 52.453 | 16.5908 | 52.453 | Odra | Warta | Wełna | Wełna |  | 3000 |  | 12825 | 95.45 | 3.42 | 420 | 420 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 641 | 1398 | 593 | 153 | 24 | 6.4 | 69 | 11 | 19 | 3 | 87.5 | 87.5 |  |  |  | stabilizacja tlenowa, odwadnianie, higienizacja wapnem, magazynowanie | 318 | 57 | [6 empty] | 261 | przekazywane do przetwarzania (kompostowanie) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL060 | Bojanowo | rawicki | WL | SO | Odra | Bojanowo | GMW | Bojanowo | 16.7486 | 51.7064 | X/278/15 | 9187 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8773 | 8273 | 7880 | 346 | 24 | 6 | 23 | TAK - pełna ewidencja | 78.59 | 45.22 | 0 | 0 | 78.59 | 45.22 | 18.6 | 0.1 | 0.127 | 0 | 610 | 261.5 | 245 | 3 | 0.9 | 12.6 | 7880 | 433 | 65 | 346 | 0 | 2 | 95.4975 | 3.9667 | 0.27357 | ok | PLWL0600 | Bojanowo | 1 | 17.092 | 51.3843 | 17.0904 | 51.3843 | odra | barycz | masłówka | ró Trzeboszewski | 671 | 1676 | 850 | 1200 | 95.53 | 4.18 | 245 | 245 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 663 | 1858 | 702.8 | 113.8 | 18.9 | 15.1 | 92.4 | 20 | 33.5 | 3.39 | 71 | 82 | R | nie dotyczy | zakończono w 2016 | stabilizacja tlenowa odwadnianie na prasie | 107 |  | 107 | [7 empty] | 44.2 |  | 44.2 | 0 | 1223.1 | 0 | 1223.1 |  |  | 1267.3 | 1267.3 | 177.3 |  | 1090
60 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL061 | Wyrzysk | Pilski | WL | WT | Odra | Wyrzysk | GMW | Wyrzysk | 17.2637 | 53.1568 | VI/153/15 | 14877 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 14624 | 11600 | 9626 | 1725 | 249 | 64 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 79 | 46.7 | 0 | 0 | 79 | 46.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 611.4 | 374.4 | 9.8 | 9 | 218.2 | 9626 | 2846 | 178 | 1725 | 0 | 0 | 86.5016 | 11.7957 | 1.7027 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0610 | Wyrzysk | 1 | 17.2822 | 53.1506 | 17.2845 | 53.1509 | ODRA | NOTEĆ | ŁOBZONKA | ŁOBZONKA | 1100 | 1900 | 1300 | 7773 | 100 | 100 | 8468 | 374.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 510 | 1331 | 213 |  |  | 7.125 | 72.25 | 13 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | WKFo | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL062 | Buk | poznański | WL | WT | Odra | Buk | MGMW | Buk | 16.5175 | 52.3568 | WI/155/15 | 7091 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 7012 | 6810 | 6608 | 134 | 68 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.2 | 29.3 | 0 | 0 | 32.2 | 29.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 195 | 48 | 51 | 0 | 6608 | 198 | 4 | 134 | 0 | 0 | 97.1192 | 1.911 | 0.96977 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0620 | Wielka Wieś | 1 | 16.5036 | 52.35 | 16.503 | 52.3494 | Odra | Warta | Mogielnica | Trupina | 720 | 800 | 1100 | 8550 | 97.12 | 1.9 | 294 | 254 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 291 | 1072.8 | 512.8 | 116.33 | 15.67 | 5.26 | 61.4 | 6.4 | 34.33 | 0.33 | 70 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2010 | Odwadnianie | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Zmniejszono zarówno granice Aglomeracji, jak i wielkość RLM
62 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL063 | Kazimierz Biskupi | Konin | WL | WT | Odra | Kazimierz Biskupi | OW | 0 | 18.1035 | 52.2211 | 191/06 | 12000 | 2 | 0 |  | 11477 | 11395 | 9986 | 978 | 412 | 79 | 19 | TAK - pełna ewidencja | 101.7 | 95.2 | 0 | 0 | 101.7 | 95.2 | 94.2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 364.9 | 363.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 9986 | 0 | 82 | 978 | 0 | 0 | 87.7233 | 8.5214 | 3.5898 | ok | PLWL0630 | Kazimierz Biskupi | 1 | 18.1039 | 52.1847 | 18.1044 | 52.4949 | Warta | Jeez. Gosławickie | Struga Ostrowicka | Rów | 1686 | 2097 | 2097 | 13500 | 87.72 | 8.52 | 364.9 | 363.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 | 464 | 207 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | odbiór przez inny podmiot | 740.3 | 740.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.3 | 740.3 | 411.3 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa
63 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL064 | Miejska Górka | rawicki | WL | SO | Odra | Miejska Górka | GMW | Miejska Górka | 16.9548 | 51.655 | IX/245/15 | 5863 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5860 | 5860 | 4251 | 1600 | 9 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.3 | 23.5 | 0 | 0 | 28.3 | 23.5 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.74 | 86.3 | 0.3 | 0.4 | 34.74 | 4251 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 72.5427 | 27.3038 | 0.15358 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0640 | Karolinki | 1 | 16.9376 | 51.6336 | 16.9388 | 51.6334 | Odra | Barycz | Orla | Dąbrocznia | 898 | 1297 | 1575 | 8868 | 72.54 | 27.3 | 86.6 | 86.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 321 | 952 | 367 | 0 | 0 | 10.14 | 63.78 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | Osad odwadniany jest mechanicznie za pomocą prasy taśmowej. Następnie podawany jest przenośnikiem ślimakowym pod wiatę | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | magazynowany tymczasowo u odbiorcy gdzie poddawany jest działaniu metodą R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 25 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt budowlany zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie | - | Kolumny 82 i 83 nie zostały wypełnione, gdyż zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków w Karolinkach nie jesteśmy zobowiązani do badania poziomu azotu i fosforu. W kolumnie 50, tj. wartość RLM dostarczanych do oczyszczalni ścieków przenosi się automatycznie z kolumny 26, tj. liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny. W naszym przypadku te liczby nie powinny być tożsame, gdyż część ścieków od mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny trafia na inną oczyszczalnię.
64 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL065 | Sieraków | międzychodzki | WL | WT | Odra | Sieraków | GMW | Sieraków | 16° 4' 42.7706" | 52° 39' 5.7425" | IV/81/15 | 12456 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 13311 | 6870 | 6424 | 430 | 8 | 2 | 8 | TAK - pełna ewidencja | 53.14 | 51.74 | 0 | 0 | 53.14 | 51.74 | 9.3 | 0.24 | 0.24 | 0 | 48 | 336 | 330 | 5.7 | 0.3 | 0 | 6424 | 5146 | 1295 | 430 | 0 | 0 | 96.6494 | 3.2304 | 0.060101 | ok | PLWL0650 | MOŚ | 1 | 16.0549 | 52.6423 | 16.0531 | 52.6458 | - | - | - | Warta | 1250 | 1800 | 1250 | 6250 |  |  | 335.7 | 335.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 602 | 1652.17 | 667.58 | 156.7 | 18.7 | 13.42 | 53.78 | 18.92 | 17.17 | 1.47 | 89.04% | 92.14% | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak informacji | brak informacji
65 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL066 | KOBYLIN | Krotoszyński | WL | SO | Odra | KOBYLIN | GMW | KOBYLIN | 17.1333 | 51.4248 | NR XXXII/631/13 | 3255 | 3 | 0 |  | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 26 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | 24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | 111.972 | 111.972 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0660 | DŁUGOŁĘKA | 1 | 17.229 | 51.7022 | 17.2248 | 51.7036 | Odra | Barycz | Orla | Radęca | 795 | 1030 | 0 | 7920 | 100 | 0 | 112 | 112 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 447.75 | 1250 | 346 | 0 | 0 | 13.25 | 57.75 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem palonym | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | proces odzysku R3 | 187 | 0 | 187 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL067 | Krzywiń | kościański | WL | SO | Odra | Krzywiń | GMW | Krzywiń | 16 | 51 | XXII/594/16 | 8227 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 8227 | 3550 | 1901 | 1601 | 48 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.7 | 18 | 0 | 0 | 22.7 | 18 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141.6 | 87 | 1 | 1.6 | 52 | 1901 | 4667 | 10 | 1601 | 0 | 0 | 79.9562 | 19.4603 | 0.58344 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0674 | Jerka | 1 | 16.8472 | 51.9983 | 16.8472 | 51.9983 | Warta | Obra | KKO | N-33-128A | 140 | 310 | 310 | 1608 | 0 | 0 | 87 | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1670 | 4607 | 1730 |  |  | 55 | 180 | 54 |  |  |  |  | M | BN | 2018-06-30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL068 | Osieczna | leszczyński | WL | WT | Odra | Osieczna | GMW | Osieczna | 16.6768 | 51.9038 | XX/537/16 | 8818 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7632 | 6842 | 4987 | 1813 | 42 | 10 | 0 | NIE | 40.3 | 27.2 | 0 | 0 | 40.3 | 27.2 | 19.5 | 3.2 | 1 | 0 | 100 | 270 | 167.8 | 20.1 | 1.7 | 80.4 | 4987 | 650 | 90 | 1813 | 50 | 0 | 75.0393 | 24.4104 | 0.55031 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0680 | Osieczna | 1 | 16.6765 | 51.9165 | 16.675 | 51.9178 | Kanał Obry | Kanał Kościański | Rzeka Samica | Rów melioracyjny SO32 | 445 | 763 | 1015 | 10150 | 75.04 | 24.41 | 187.9 | 187.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 613 | 1643 | 743 |  |  | 33 | 114 | 42 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa higienizacja wapnem | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 9.9 | przekazane uprawnionemu podmiotowi do stosowania | 1719 | 0 | 1719 | 0 | 358.7 | 28 | 0 | 330.7 | 0 | 2077.7 | 2077.7 | 724.2 | 0 | 1353.5 | 0 | 0 | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna - Łoniewo - Grodzisko | Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznej | Kolumny 82,83,87,88,92,93,94,95 pozostawia się puste z uwagi na brak prowadzenia pomiarow redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni
68 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL069 | Jastrowie | złotowski | WL | WT | Odra | Jastrowie | GMW | Jastrowie | 16.81535557 | 53.42088964 | 103/06 | 9200 | 3 | 0 |  | 9432 | 8582 | 6727 | 1800 | 55 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.5 | 22.1 | 7.3 | 7.3 | 29.8 | 29.4 | 7.3 | 1 | 0.6 | 0 | 77 | 245.7 | 234.7 | 10 | 1 |  | 6727 | 850 |  | 1800 |  |  | 80.3329 | 19.084 | 0.58312 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0690 | Jastrowie | 1 | 16.8117 | 53.4097 | 16.8083 | 53.4113 | odra | warta | noteć | młynówka | 1200 | 1440 | 1200 | 9999 | 80.33 | 19.08 | 245 | 245 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 479.17 | 1171 | 427 | 55 | 5.68 | 8.6 | 66.8 | 11 | 47.8 | 1 | [5 empty] | odwadnianie na prasie taśmowej | 90.43 | [7 empty] | 90.4 | dostosowanie gruntów do określonych celów | 512 |  | 512 |  | 0 |  |  |  |  | 512 | 512 | 512 | [8 empty] | kol. 46 brak danych
69 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL070 | Wysoka | pilski | WL | WT | Odra | Wysoka | GMW | Wysoka | 17.0796 | 53.1812 | X/273/15 | 4342 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4342 | 4303 | 4257 | 46 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.9695 | 7.2785 | 0 | 0 | 33.9695 | 7.2785 | 8.8 | 0.1785 | 0.1785 | 0 | 12 | 155.634 | 140.834 | 14.8 | 0 | 0 | 4257 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | 98.9406 | 1.0594 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0700 | Wysoka | 1 | 17.085 | 53.1751 | 17.0861 | 53.1751 | - | - | Kanał Okaliniec | rów melioracyjny OK-16 | 425 | 500 | 1000 | 5750 | 98.94 | 1.06 | 155.6 | 155.6 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 470.83 | 1174.67 | 466.25 | 122.73 | 10.51 | 6.08 | 55.55 | 8.41 | 38.11 | 0.52 | 69 | 91 | nie dotyczy | M | 2020 | Stabilizacja tlenowa w zbiorniku osadu celem biodegradacji organicznych cząstek osadu w warunkach tlenowych, następnie odprowadzenie do stacji odwadniania osadu. Odwodniony osad odprowadzany jest do mieszacza osadu i wapna celem higienizacji. Następnie jest transportowany na zewnątrz budynku. W dalszym etapie przewożony jest na składowisko osadu nadmiernego. | 124.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.83 | 0 | 0 | - | 29.615 | 0 | 29.615 | 0 | 58.416 | 0 | 0 | 23.657 | 34.759 | 88.031 | 88.031 | 88.031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na nowo projektowanym Osiedlu Żurawie I w Wysokiej, obręb m. Wysoka 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na nowo projektowanym Osiedlu Żurawie II w Wysokiej, obręb m. Wysoka 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na nowo projektowanym Osiedlu Słonecznym w Wysokiej, obręb m. Wysoka 4. Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociągowej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej realizowany na działkach ewidencyjnych nr 52/15, 50, 852/12, 197/7, 199/4, 635, 75 obręb m. Wysoka, obręb Sędziniec, powiat pilski 5. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej 6. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Wysoka, gm. Wysoka, woj. wielkopolskie 7. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na Osiedlu Kościuszki w Wysokiej | 1. Budowa zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej 2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej, pow. Pilski, woj.. Wielkopolskie 3. Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Wysokiej
70 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL071 | Ślesin | koniński | WL | WT | Odra | Ślesin | GMW | Ślesin | 18.3039 | 52.3704 | 144/06 | 11900 | 2 | 0 | 2. zmniejszenie granic | 12400 | 11800 | 9020 | 2600 | 160 | 40 | 20 | NIE | 129.3 | 107 | 0 | 0 | 129.3 | 107 | 6.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1100 | 423.3 | 372 | 8 | 4.3 | 39 | 9020 | 0 | 580 | 2600 | 0 | 20 | 77.4194 | 21.129 | 1.2903 | ok | PLWL0710 | Lubomyśle | 1 | 18.2927 | 52.3584 | 18.2928 | 52.3584 | Odra | Warta | Jez. Gosławskie | Rów Główny KWB Konin w km 5+360 i dalej do Strugi Ostrowickiej, która wpływa do Jeziora Gosławickiego | 1000 | 1800 | 1800 | 12510 | 77.42 | 21.1 | 372 | 372 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2.3 | 30 | 6 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL072 | DOBRZYCA | pleszewski | WL | WT | Odra | DOBRZYCA | GMW |  | 17.6037 | 51.8666 | uchwała Nr XXIII/621/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 31.10.2016r. | 5264 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5113 | 5031 | 3357 | 450 | 108 | 27 | 1116 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 18.3 | 15.53 | 0 | 0 | 18.3 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 82.8 | 9.5 | 3.9 | 14 | 3357 | 0 | 0 | 450 | 0 | 82 | 65.6562 | 10.4049 | 2.1123 | ok | PLWL0720 | DOBRZYCA | 1 | 17.36 | 51.5216 | 17.3627 | 51.5218 | Odra | Warta | Prosna | Patoka | 650 | 650 | 650 | 5700 | 65.66 | 10.4 | 75.6 | 76.05 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 479 | 260 |  |  | 24 | 106 | 17.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie,suszenie i higienizacja wapnem | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.17 | 105.17 | 0 | 0 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 168.67 | 168.7 | 168.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt budowlano-wykonawczy: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm.Dobrzyca w miejscowościach Fabianów,Sośnica,Karmin"; proj.bud.wyk. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm.Dob. w m.Lutynia". | projekt budowlano-wykonawczy "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków Dobrzyca"
72 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL073 | Pępowo | gostyński | WL | SO | Odra | Pępowo | GW | Pępowo | 17.1222 | 51.7601 | XXVIII/511/12 | 3145 | 3 | 0 |  | 3153 | 3006 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.2 | 18.8 | 0 | 0 | 27.2 | 18.8 | 12 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 113.508 | 113.508 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0730 | Pępowo | 1 | 17.1135 | 51.7543 | 17.1129 | 51.7537 | Odra | Barycz | Orla | Dąbroczna | 600 | 720 | 1130 | 9735 | 100 | 0 | 218.18 | 218.18 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 603.25 | 1656 | 667.5 |  |  | 4.75 | 22.5 | 3.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie, higienizaja na wapnie palonym | 82.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.17 | proces odzysku R3 | 1473.62 | 0 | 0 | 1473.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.62 | 1473.62 | 1473.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany
73 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL076 | Golina | koniński | WL | WT | Odra | Golina | GMW | Golina | 18.0975 | 52.2435 | Rozporządzenie Wojewody 15/06 | 9000 | 3 | 0 |  | 8640 | 8575 | 4328 | 3639 | 608 | 152 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.3 | 19.9 | 0 | 0 | 21.3 | 19.9 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 211 | 114 | 14 | 18 | 65 | 4328 |  |  | 3639 |  | 65 | 50.0926 | 42.8704 | 7.037 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0760 | Golina | 1 | 18.1094 | 52.2422 | 18.1047 | 52.2392 | Odra | Warta | Kanał Kawnicki | rozlewiska kanału kawnickiego | 615 | 800 | 1200 | 4100 | 50 | 8 | 176 | 176 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 738 | 1965 | 1981 |  |  | 18 | 108 | 25 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM |  | PRASA | 32 |  |  |  | 32 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | Uregulowanie Gospodarki Wodno-ściekowej na terenia gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji | Uregulowanie Gospodarki Wodno- Ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji | W kol. 75 i 76 podano ścieki wraz z wodami opadowymi
74 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL077 | Poniec | gostyński | WL | SO | Odra | Poniec | GMW | Poniec | 16.8063 | 51.7651 | Uchwała Nr XI/312/15 | 7047 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6969 | 3425 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.1 | 15.8 | 0 | 0 | 19.1 | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 164 | 4 |  |  | 3425 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0770 | Poniec | 1 | 16.7942 | 51.7741 | 16.7945 | 51.7743 | Odra | Barycz | Rów Śląski | Rów Polski | 630 | 700 |  | 6200 | 100 | 0 | 163.5 | 163.5 | B | 1 | [5 empty] | 13.27 | 58 | 14.47 | [9 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Odwodnienie- orasa filtrująca | 138 | [7 empty] | 138 | przekazano do TECHNIKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul Marcelińska 92 .przetwarzanie R-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |  | 126 |  |  | 126 | 126 | 126
75 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL078 | Miłosław | wrzesiński | WL | WT | Odra | Miłosław | GMW | Miłosław | 17.4876 | 52.2054 | 315/15 | 7613 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 6229 | 4244 | 4170 | 64 | 10 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.4 | 16.9 | 0 | 0 | 19.4 | 16.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 | 193.7 | 1.2 | 0.1 |  | 4170 | 1920 | 65 | 64 |  | 0 | 98.812 | 1.0275 | 0.16054 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0780 | Miłosław | 1 | 17.4753 | 52.2029 | 17.4753 | 52.201 | Odra | Warta | Moskawa | Miłosławka | 700 | 1080 | 800 | 9266 | 98.81 | 1.03 | 195 | 195 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1041 | 1686 | 472 |  |  | 8 | 75 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 34 | 34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 11.2 | 3.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | [8 empty] | dot. kol. 22 - zmiana zarówno w zakresie granic aglomeracji jak i liczby RLM
76 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL079 | Rokietnica | poznański | WL | WT | Odra | Rokietnica | GW | Rokietnica | 16.7549 | 52.5102 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXIII/634/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokietnica | 14250 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 14250 | 12968 | 11373 | 1400 | 195 | 90 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 112.53 | 43.95 | 0 | 0 | 112.53 | 43.95 | 3 | 0.47 | 0.33 | 0 | 561 | 680.316 | 535.06 | 138.236 | 7.02 | 0 | 11373 | 800 | 192 | 1400 | 261 | 29 | 86.7719 | 11.8596 | 1.3684 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0790 | Bytkowo | 1 | 16.7643 | 52.5189 | 16.7613 | 52.5231 | Rów SK-10 | rzeka Samica Kierska | Warta | Rów SK-10 | 2500 | 3400 | 3400 | 14583 | 86.7719 | 11.8596 | 673.3 | 673.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590.83 | 1849.17 | 1179.17 | 129.24 | 30.71 | 3.46 | 44.5 | 3.77 | 11.66 | 1.32 | 91 | 95.7 | nie dotyczy | RM | 31-12-2021 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem, solarne suszenie | 310 | 214 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 50 | Odzysk metodą R3 | 4353.5 | 0 | 4349.8 | 3.7 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4395.5 | 4395.5 | 898.2 | 0 | 0 | 3252.1 | Fundusz Spójności | 245.2 | pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu | "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Rokietnica", "Poprawa Gospodarki ściekowej na terenie m. Mrowino, gm. Rokietnica" | "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytkowie, gm. Rokietnica", "Zmniejszenie zuzycia energii na oczyszczalni w Bytkowie", | uwaga do kol.22: uchwałą nr XXIII/634/2016 z dnia 31 października 2016 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego aglomeracja Rokietnica została zmieniona w zakresie RLM oraz zmienione zostały jej granice.
77 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL081 | Stęszew | poznański | WL | WT | Odra | Stęszew | GMW | Stęszew | 16.7026 | 52.2803 | XLVIII/927/14 | 10400 | 2 | 0 |  | 10167 | 9002 | 8336 | 594 | 72 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 60.2 | 49.3 | 0 | 0 | 60.2 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 453.2 | 396 | 57 | 0.18 | 0 | 8336 | 1095 | 70 | 594 | 0 | 0 | 93.4494 | 5.8424 | 0.70817 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0810 | Witobel | 1 | 16.6986 | 52.2656 | 16.6698 | 52.2644 | Odra | Warta | Kanał Mosiński | rów melioracji szczegółówych | 1700 | 2600 | 2600 | 13300 |  |  | 453 | 453 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 276 | 949 | 222 | 159 | 134 | 7 | 43 | 15.4 | 11.6 | 1.1 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie -odwadnianie, wapnowanie, składowanie na poletkach | 250 | 230 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | TAK | n/d | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL082 | Koźminek | kaliski | WL | WT | Odra | Koźminek | GW | Kalisz | 18.326 | 51.788 | Dziennik Urzędowy poz. 8370 Uchwała nr XII/332/15 | 2975 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2975 | 2975 | 2780 | 129 | 66 | 16 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 35.6 | 28 | 0 | 0 | 35.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 95 | 91 | 4 |  | 0 | 2780 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 93.4454 | 4.3361 | 2.2185 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0820 | Koźminek | 1 | 18.3332 | 51.8039 | 18.3328 | 51.8038 | środkowa Odra | rzeka Warta | rzeka Prosna | rzeka Swędrnia | 700 | 903 | 903 | 5005 | 93.45 | 4.34 | 95 | 95 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487.5 | 107.5 | 427.5 | 0 | 0 | 6.55 | 64 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja, tlenowa, higienizacja, odwadnianie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Krzyżówki, Młynisko, Dębsko" - opracowany PFU, opracowywana jest dokumentacja. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koźminek w miejscowości Osuchów" - opracowywana jest dokumentacja | Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej | W latach 2016-2017 realizowany jest II etap inwestycji""Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek. " Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30.06.2017 r. Koszt II etapu wyniesie ok. 2 mln zł. Środki pozyskane z pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu. Zostaną wykonane 163 szt. przydomowych oczyszczalni. Pomimo, iż w V AKPOŚK nie ujęte zostały działania w gosp. wodno-ściekowej, zostały one wykazane w poz. 128, 129, ponieważ w chwili obecnej są w realizacji.
79 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL083 | Żółków | jarociński | WL | WT | Odra | Żerków | GMW | Żerków | 17.5632 | 52.0701 | UCHWAŁA Nr X/282/15 | 5484 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5402 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 67.2 | 40.2 | 0 | 0 | 67.2 | 40.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 244.3 | 244.3 | 0 | 0 | 0 | 4818 | 264 | 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0830 | Żółków | 1 | 17.5884 | 52.0552 | 17.5903 | 52.0519 |  | Odra | Warta | Lutynia | 667 | 870 | 750 | 8500 | 100 | 0 | 244.3 | 244.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 945 | 1720 | 667 | 167.3 | 17.18 | 13.47 | 64 | 11 | 11 | 2.52 | 93.42 | 85 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja odwodnienie | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.4 | 2 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
80 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL084 | Łobżenica | pilski | WL | WT | Odra | Łobżenica | GMW | Łobżenica | 17.2574 | 53.2611 | VI/152/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego | 6262 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5825 | 5825 | 5357 | 350 | 98 | 28 | 20 | TAK - pełna ewidencja | 48.3 | 30.5 | 0 | 0 | 48.3 | 30.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 213.2 | 200 | 11 | 2.2 |  | 5357 |  |  | 350 |  |  | 91.9657 | 6.0086 | 1.6824 | ok | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 153750 | 153750 |  |  |  | 153750 | 153750 | 153750 | [7 empty] | dokumentacja projektowa
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL084 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0841 | Liszkowo | 1 | 17.312 | 53.2284 | 17.2633 | 53.2563 | rzeka Odra | rzeka Warta | rzeka Noteć | rzeka Lubcza | 600 | 750 | 750 | 1250 | 87.83 | 6.01 | 192 | 192 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 425 | 1027.75 | 358 |  |  | 7.5 | 55.33 | 10.08 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | prasowanie, wapnowanie, suszenie na poletkach | 62.1 | 62.1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL084 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL0842 | Witrogoszcz | 1 | 17.1742 | 53.1659 | 17.1742 | 53.1659 | rzeka Odra | rzeka Warta | rzeka Noteć | rzeka Lubcza | 70 | 84 | 84 | 177 | 4.14 | 0 | 8 | 8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 455 | 983.5 | 297.5 |  |  | 7.25 | 67.53 | 22.35 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  | 1.29 | 1.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL085 | Jutrosin | rawicki | WL | SO | Odra | Jutrosin | GMW | Jutrosin | 17.1621 | 51.6522 | II/36/14 | 4337 | 3 | 0 |  | 4608 | 4337 | 2840 | 205 | 70 | 22 | 1222 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 22.46 | 15.95 | 0 | 0 | 22.46 | 15.95 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 89 | 2 | 3.3 | 140.3 | 2840 | 238 | 33 | 205 |  |  | 67.513 | 4.4488 | 1.5191 | ok | PLWL0850 | Jutrosin | 1 | 17.154 | 51.6366 | 17.1503 | 51.6371 | Odra | Barycz | Orla | Orla | 460 | 600 | 600 | 3919 | 67.51 | 4.45 | 89 | 89 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511.5 | 1533.8 | 707.8 | 0 | 0 | 4.3 | 42.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwodnienie Praca taśmowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Przekazane do zagospodarowania lub odzysku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkaradowo i Ostoje PFU z dnia 30.09.2016 | nie dotyczy | Poz. 29 - wysoka liczba mieszkańców niezewidencjonowanych wynika z braku pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie Aglomeracji Jutrosin. Podejmowane są sukcesywne działania Gminy mające na celu objęcie ewidencją możliwie największej liczby mieszkańców.
82 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL086 | Margonin | chodzieski | WL | SO | Odra | Margonin | GMW | Margonin, Chodzież | 17.0198 | 52.9746 | ROZPORZĄDZENIE Nr 169/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Margonin | 6400 | 3 | 0 |  | 6300 | 5600 | 5450 | 150 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 57.5 | 33 | 0 | 0 | 57.5 | 33 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 343.5 | 340.91 | 2.59 | 0 | 0 | 5450 | 550 | 150 | 150 | 0 | 0 | 97.619 | 2.381 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0860 | Margonin | 1 | 17.0825 | 52.9789 | 17.0822 | 52.979 |  | Odra | Noteć | Margoninka | 995 | 2587 | 2587 | 9250 | 97.62 | 2.38 | 343.5 | 343.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 840 | 1597 | 565.58 | 0 | 0 | 5.25 | 43.34 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2019-12-31 | stabilizacja tlenowa, odsączanie, prasowanie, wapnowanie | 114.84 | 114.84 | 0 | 0 | 0 | 114.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kwietnia 2017 | Pozwolenie na budowę | brak
83 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL087 | Wielichowo | grodziski | WL | WT | Odra | Wielichowo | GMW | Wielichowo | 16.3514 | 52.116 | XI/310/15 - Uchwała Sejmiku WW | 2491 |  | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2491 | 1952 | 1914 | 0 | 38 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 10 | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 96 | 24 |  |  | 1914 | 486 | 53 | 0 |  |  | 98.4745 | 0 | 1.5255 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0870 | Wielichowo | 1 | 16.3556 | 52.1108 | 16.3549 | 52.1103 | Odra | Warta | Nadobrzański Kanał Północny | Rów melioracyjny | 795 | 1030 | 795 | 7072 | 100 | 100 | 120 | 171 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1008 | 2370 | 759 |  |  | 16 | 92 | 22 | [7 empty] | D15 - poddane suszeniu na poletkach | 26 | [5 empty] | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL088 | Gołuchów | pleszewski | WL | WT | Odra | Gołuchów | GW | Gołuchów | 17.9307 | 51.8499 | X/276/15 | 4163 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4163 | 3084 | 2595 | 481 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.7 | 21 | 0 | 0 | 25.7 | 21 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 104 | 7 | 1.2 | 5.8 | 2595 | 548 | 531 | 481 | 0 | 0 | 88.2537 | 11.5542 | 0.19217 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0880 | Gołuchów | 1 | 17.9412 | 51.8562 | 17.9603 | 51.8542 | Odra | Warta | Prosna | rów melioracyjny | 645 | 818 | 1200 | 8000 | 88.25 | 11.55 | 112 | 112 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 386 | 813 | 316 |  |  | 5.3 | 44.5 | 4 | [7 empty] | stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem palonym | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.419 | 43.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.419 | 43.419 | 43.419 | 0 | 0 | 0
85 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL089 | Koźmin Wielkopolski | Krotoszyński | WL | SO | Odra | Koźmin Wielkopolski | GMW | 1 | 17.454 | 51.8252 | III/56/15 | 7040 | 3 | 0 |  | 6917 | 6677 | 6568 | 101 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.3 | 432 | 14 | 0.3 | 0 | 6568 | 198 | 42 | 101 | 0 | 0 | 98.4242 | 1.4602 | 0.11566 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0890 | Oczyszczalnia ścieków | 1 | 17.4414 | 51.8206 | 17.4417 | 51.8181 | Odra | Barycz | Orla | rzeka Orla | 2050 | 2750 |  | 9583 | 100 | 100 | 446 | 446 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 36 | 6 | 13 | 0 | [5 empty] | stabilizacja tlenowa, odwadnianie, higienizacja | 85.8 | 85.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL090 | Lwówek | nowotomyski | WL | WT | Odra | Lwówek | GMW | Lwówek | 16.18167885 | 52.44856233 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VIII / 200 / 15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lwówek | 6878 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6851 | 6060 | 4631 | 1393 | 36 | 9 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 58.8854 | 23.9 | 0 | 0 | 58.8854 | 23.9 | 6.9 | 5.2854 | 5.0854 | 0 | 68 | 191.2 | 180 | 10 | 1.2 | 0 | 4631 | 510 | 55 | 1393 | 200 | 26 | 75.8429 | 23.6316 | 0.52547 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0900 | Konin | 1 | 16.1032 | 52.2735 | 16.1031 | 52.2727 | Warta | Odra | Czarna Woda | rów RCW-M | 750 | 900 | 900 | 9287 | 75.8429 | 23.6316 | 190 | 190 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2788.8 | 5000 | 4808 |  |  | 10.13 | 96.33 | 10.63 | [5 empty] | RM | 2019 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie, higienizacja wapnem | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | przekazane do kompostowania | 1185.3 | 0 | 1185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.3 | 1185.3 | 1185.3 | 0 | 0 | 0 | n.d | 0 | n.d | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Zębowo" | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (II etap) | W kolumnie 85, faktyczna wartość średnich wskaźników CHZT wynosi 8564, wpisana wartość wynika z ograniczenia zakresu w formule
87 | TAK | Krzyż Wlkp. | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL091 | Krzyż Wielkopolski | Czarnkowsko-trzcianecki | WL | WT | Odra | Krzyż Wielkopolski | MGMW | Krzyż Wielkopolski | 16.014 | 52.8794 | IX/244/15 | 6741 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6765 | 6648 | 6319 | 275 | 54 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.1 | 25.7 | 0 | 0 | 28.1 | 25.7 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 21 | 346.7 | 330 | 16 | 0.7 |  | 6319 | 8 | 89 | 275 |  | 20 | 94.8411 | 4.3607 | 0.79823 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0910 | Krzyż Wielkopolski | 1 | 15.9989 | 52.8688 | 15.9947 | 52.86 | Zalew Szczeciński | Odra | Warta | Noteć | 1250 | 1920 | 9999 | 9999 | 94.84 | 4.36 | 346 | 303 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 326 | 765 | 345 |  |  | 4 | 50 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasa filtracyjna, higienizacja | 99 | [7 empty] | 99 | kompostownia Spółka Wodno-Ściekowa GWDA | 17 | 17 |  |  | 56 |  |  | 26.6 | 29.4 | 73 | 73 | 73 | [6 empty] | przygotowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja wymieniona jest w Strategii Gminy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej i in.
88 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL092 | Stawiszyn | kaliski | WL | WT | Odra | Stawiszyn | GMW | Stawiszyn | 18.1076 | 51.9155 | XI/311/15 | 2406 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2406 | 2406 | 2400 | 5 | 0 | 0 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 18.5 | 12.9 |  |  | 18.5 | 12.9 | 0 |  |  |  | 2406 | 92 | 91.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99.7506 | 0.20781 | 0 | ok | PLWL0920 | Długa Wieś Druga | 1 | 18.1059 | 51.9256 | 18.1059 | 51.9256 |  | Odra | Warta | Bawół | 800 | 1000 | 800 | 7200 | 100 | 100 | 92 | 92 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 214 | 914 | 178 |  |  | 4.69 | 42.35 | 7.75 | [7 empty] | Odwadnianie przez wirówkę i higienizację | 13 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL093 | Rakoniewice | Grodziski | WL | WT | Odra | Rakoniewice | GMW | 1 | 16.26861892 | 52.13726135 | VI/150/15 | 5863 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5863 | 5513 | 5344 | 169 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 40.93 | 20.92 | 1.5 | 1.5 | 42.43 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 186 | 7 | 0 | 0 | 5344 | 272 | 78 | 169 | 0 | 0 | 97.1175 | 2.8825 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0930 | Rakoniewice | 1 | 16.2715 | 52.1292 | 16.2715 | 52.1293 | warta | obra | kanał północny Obry | Rowu Młyńskiego | 800 | 1040 | 1040 | 9980 | 97.12 | 2.88 | 193 | 193 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 570 | 1517 | 652 | 141 | 14 | 5.15 | 35 | 6.4 | 19 | 0.27 | 87 | 98 | nie dotyczy | RM | 31.12.2018 | Prasa do odwadniania osadu | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | Uzyskanie decyzji środowiskowe na przebudowę i rozbudowę oczyszczalniścieków w Rakoniewicach 06.05.2016 | 0
90 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL094 | Granowo | grodziski | WL | WT | Odra | Granowo | GW | 1 | 16.5262 | 52.2222 | Uchwała Nr VI/156/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego | 3427 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3472 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.7 | 15.7 | 0 | 0 | 17.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0940 | Granowo | 1 | 16.5252 | 52.2153 | 16.5226 | 52.2158 | Odra | Warta | Mogilnica | Kanał Granowski | 830 | 1080 | 830 | 6782 | 100 | 0 | 262 | 262 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 510 | 1220 | 360 |  |  | 9 | 54 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2015 | stabilizacja tlenowa i odwadnianie mechaniczne | 174.1 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL095 | Pogorzela | gostyński | WL | SO | Odra | Pogorzela | GMW | Pogorzela | 17.2307 | 51.8218 | Uchwała Nr XXX/594/13 z dnia 28.01.2013r. | 2261 | 3 | 0 |  | 2265 | 2265 | 2262 | 0 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.3 | 16.6 | 0 | 0 | 18.3 | 16.6 | 22.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 77.936 | 77.836 | 0 | 0.1 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8675 | 0 | 0.13245 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0950 | Pogorzela | 1 | 17.231 | 51.8109 | 17.2326 | 51.8113 | Odra | Barycz | Rdęca | Ochla | 638 | 861 | 638 | 6295 | 99.87 | 100 | 77.8 | 77.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 295.75 | 818.25 | 277 |  |  | 15.75 | 63.5 | 12.2 | [7 empty] | Stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie, higienizacja wapnem palonym | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | proces odzysku R3 | 114.56 | 0 | 114.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL096 | BABIAK | KOLSKI | WL | WT | Odra | BABIAK | GW | 1 | 18.66779349 | 52.34480297 | 61/O6 | 5000 | 3 | 0 |  | 4754 | 4611 | 3315 | 1171 | 125 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.529 | 24.6 | 0 | 0 | 30.529 | 24.6 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 85.6 | 4.65 | 2 | 0 | 3315 | 0 | 100 | 1171 | 0 | 43 | 71.8342 | 25.5364 | 2.6294 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0960 | POLONISZ | 1 | 18.6846 | 52.3418 | 18.6797 | 52.3498 | ODRA | WARTA | NOTEĆ | KANAŁ LICHENEK | 600 | 600 | 0 | 5000 | 70.84 | 26.65 | 90.325 | 90.325 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 616.5 | 1264.75 | 543 | 0 | 0 | 2.025 | 38.75 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM | nie dotyczy | 2010 | HIGIENIZACJA WAPNEM | 15.91 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 25.228 | 21.889 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.228 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | 0 | Nie dotyczy | 02.03.2016 r. | - | Brak
93 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL097 | Książ Wlkp. | śremski | WL | WT | Odra | Książ Wlkp. | GMW | Książ Wlkp. | 17.2411 | 52.0619 | II/24/14 | 3200 | 3 | 0 |  | 3200 | 2891 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2891 | 285 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL0970 | Książ Wielkopolski | 1 | 17.2238 | 52.0593 | 17.2233 | 52.0605 |  |  |  | Kanał podstawowy Książ, rzeka Warta | 570 | 654 | 0 | 3940 | 100 | 0 | 150 | 150 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 457 | 925.25 | 422 | 99 | 13 | 24 | 86 | 16 | 16 | 0.6 | 84 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | R3 Przekazane podmiotowi, który posiada decyzje na odzysk. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL098 | Stare Miasto | koniński | WL | WT | Odra | Stare Miasto | GW | Stare Miasto | 18.22029817 | 52.18134793 | uchwała nr XXIII/642/16 | 9726 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9726 | 9502 | 3342 | 5951 | 207 | 58 | 2 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 49.7 | 35.3 |  |  | 49.7 | 35.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.6 | 391.8 | 141 | 7.3 | 182.5 | 3342 | 35 | 189 | 5951 | 0 | 0 | 36.6646 | 61.1865 | 2.1283 | ok | PLWL0980 | Modła Krolewska | 1 | 18.1997 | 52.1587 | 18.1912 | 52.1596 | Odra | Warta | Struga Zarzewska | rów P-3, rów P-2 | 1400 | 1400 | 2100 | 2100 | 36.66 | 61.19 | 202 | 208 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 446 | 805 | 332 |  |  | 14 | 84 | 22 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nd | PRASA | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porozumienie 1/2016 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu pn,: " Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin konińskiego obszaru strategicznej interwencji" | nie dotyczy | pkt. 22 - zmieniono ilość RLM oraz długośc sieci w aglomeracji pkt 39-39, 41, 110-113 w roku 2016 była rrealizowana budowa odcinka kanalizacji sanitarnej finasowana ze śrdokó własnych gminy, jednakże dane zostały ujęte przy zmianie planu aglomeracji Stare Miasto zatweirdzonego uchwałą sejmiku XXIII/642/16
95 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL100 | Kaczory | Piła | WL | WT | Odra | Kaczory | GW | Kaczory | 16.8813 | 53.1038 | XXIII/630/16 | 6907 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 7158 | 5892 | 5657 | 204 | 31 | 23 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 49.7 | 29.8 | 0 | 0 | 49.7 | 29.8 | 0 | 0.14 | 0.1 | 0 | 0 | 204.18 | 204 | 0 | 0.18 | 0 | 5657 | 1266 | 0 | 204 | 0 | 0 | 96.717 | 2.85 | 0.43308 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1000 | Kaczory | 1 | 16.8761 | 53.094 | 16.8765 | 53.0942 | Odra | Warta | Noteć | Rów melioracyjny | 633 | 755 | 1366 | 3750 | 96.72 | 2.85 | 204 | 204 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 483 | 1219 | 466 |  |  | 42 | 166 | 50 | [5 empty] | RM | 2017 | Stabilizacja tlenowa | 84.3 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) | 41 | 0 | 41 | 0 | 3201.3 | 0 | 3201.3 | 0 |  | 3242.3 | 3242.3 | 113.3 | 0 | 3129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Dotyczy kolumny 44, jest wartość 0 ponieważ do oczyszczalni w aglomeracji Kaczory nie było ścieków dowożonych. Ścieki były dowożone do oczyszczalni w innej aglomeracji.
96 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL101 | Lubasz | czarnkowsko-trzcianecki | WL | WT | Odra | Lubasz | GW | Lubasz | 16.4795 | 50.0408 | IV/83/15 | 3581 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3673 | 3405 | 3219 | 127 | 59 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.8 | 26.7 | 0 | 0 | 38.8 | 26.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114408 | 108158.4 | 4267.2 | 1982.4 | 0 | 3219 | 150 | 118 | 127 | 0 | 0 | 94.936 | 3.4577 | 1.6063 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1010 | Stajkowo | 1 | 16.3152 | 52.4945 | 16.3015 | 52.501 | Odra | Warta | Noteć | rz. Gulczanka km 23+400 | 320 | 400 | 400 | 2166 | 100 | 100 | 114.408 | 114.4 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.16 | 3990 | 1688.3 |  |  | 76.7 | 298.7 | 122.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | BN | 2018-06-30 | odwodnienie, higienizacja | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podpisanie umowy na projekt budowlany | Podpisanie umowy na projekt budowlany
97 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL102 | Orzechowo | wrzesiński | WL | WT | Odra | Miłosław | GMW | Miłosław, Krzykosy | 17.4876 | 52.2054 | 370/15 | 4867 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 4766 | 4136 | 2420 | 1709 | 7 | 1 | 0 | NIE | 13.8 | 12.2 | 0 | 0 | 13.8 | 12.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.02 | 95.5 | 1.42 | 0.1 |  | 2420 | 610 | 10 | 1709 |  | 10 | 63.7851 | 36.068 | 0.14687 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1020 | Orzechowo | 1 | 17.4834 | 52.1343 | 17.492 | 52.1332 |  |  | Odra | Warta | 685 | 820 | 685 | 7021 | 64 | 36 | 97 | 97 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 602 | 1024 | 300 |  |  | 6 | 95 | 25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 19 | 19 | [8 empty] | 86.1 | 86.1 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 6.6 | 1.9 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | [8 empty] | dot. kol. 22 - zmiana zarówno w zakresie granic aglomeracji jak i liczby RLM
98 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL103 | Przemęt | Wolsztyński | WL | SO | Odra | Przemęt | GW | Przemęt | 16.1802 | 52.0024 | V/113/15 | 10674 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 10674 | 8604 | 8412 | 132 | 60 | 17 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 113.5 | 82.6 | 0 | 0 | 113.5 | 82.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 120 | 254 | 225 | 6 | 7 | 16 | 8412 | 650 | 1420 | 132 | 0 | 0 | 98.2012 | 1.2366 | 0.56211 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 1149 | 64 | 932 | 153 | 207 | 99 | 82 | 0 | 26 | 1356 | 1356 | 649 | 0 | 707 | 0 |  | 0 |  | koncepcja | koncepcja
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL103 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1031 | Przemęt | 1 | 16.2915 | 52.0181 | 16.291 | 52.0182 | Odra | Obra | kanał południowy | rurociąg | 600 | 936 | 600 | 6310 | 77.58 | 0.93 | 144.6 | 144.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349 | 892 | 356 | 104 | 9 | 7 | 44 | 12 | 13 | 1 |  |  | nie dotyczy | RM | 2020-12-31 | odwodnienie na prasie | 157 | 139 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL103 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1032 | Wieleń | 1 | 16.1725 | 51.9476 | 16.172 | 51.9491 | Odra | Obra | strauga kaszczorska | rów | 352 | 1495 | 352 | 3637 | 20.62 | 0.31 | 86.4 | 86.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 557 | 1374 | 448 | 132 | 18 | 5 | 44 | 11 | 15 | 1 |  |  | nie dotyczy | L | 2020-12-31 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
99 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL104 | Kaźmierz | szamotulski | WL | WT | Odra | Kaźmierz | GW | Kaźmierz | 16.5854 | 52.5149 | XXIII/623/16 | 3348 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3431 | 3431 | 3076 | 349 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.195 | 29.299 | 0 | 0 | 32.195 | 29.299 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 176.2 | 110 | 66 | 0.2 | 0 | 3076 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 89.6532 | 10.172 | 0.17488 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1400 | Kiączyn | 1 | 16.5861 | 52.4956 | 16.5861 | 52.4956 | Odra | Warta | Sama | Kanał Bytyński | 890 | 1150 | 890 | 8233 | 89.6532 | 10.172 | 176 | 176 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 542.5 | 1404.5 | 566.5 |  |  | 16.65 | 66.72 | 13.94 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2014 | odwadnianie mechaniczne | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Studium wykonalności inwestycji | - | agomerację Kaźmierz zmieniono ze względu na częściowe zmniejszenie jej granic oraz objęcie jej granicą nowego terenu a także wskaźnik RLM
100 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL105 | Ostrowite | słupecki | WL | WT | Odra | Ostrowite | GW | Ostrowite | 18.0439 | 52.3827 | Uchwała Nr XXIII/632/16 | 2650 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 2650 | 1829 | 1804 | 25 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.3 | 21.1 | 0 | 0 | 27.3 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 50.8 | 0.9 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 746 | 25 | 0 | 75 | 96.2264 | 3.7736 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1050 | Gostuń | 1 | 17.9984 | 52.3804 | 17.9984 | 52.3804 |  | Jezioro Gosławickie | Jezioro Koziegłowskie | Struga Ostrowicka | 180 | 300 | 572 | 5200 | 96.33 | 3.77 | 51.7 | 51.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 388 | 948 | 244 | 117.5 | 12.8 | 1.3 | 38 | 3.1 | 4.6 | 0.4 | 96 | 100 | nie dotyczy | RM | 2021-12-31 | stabilizacja beztlenowa, zagęszczenie grawitacyjne, prasa i higienizacja | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 73.8 | 0 | 25 | 20 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sienno (etap II) | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Sienno.
101 | TAK | NIE DOTYCZY | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL107 | Rydzyna | leszczyński | WL | SO | Odra | Rydzyna | GMW | Rydzyna | 16.6668 | 51.7862 | XXIII/636/16 | 7205 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7119 | 5460 | 5375 | 77 | 8 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 31.3 | 6.3 | 0 | 0 | 31.3 | 6.3 | 13.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 32 | 249.48 | 245.58 | 3.5 | 0.4 | 0 | 5375 | 1429 | 230 | 77 | 0 | 0 | 98.806 | 1.0816 | 0.11238 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1070 | RYDZYNA | 1 | 16.6605 | 51.7819 | 16.6606 | 51.7802 | Odra | Barycz | Rów Polski | Rów Polski | 550 | 1220 | 1708 | 7547 | 98.806 | 1.0816 | 249.48 | 249.48 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1002 | 392 | 129 | 11 | 24 | 86 | 27 | 38 | 0.5 |  |  | nie dotyczy | RM | 2018-06-30 | poletka osadowe | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyzy | 64 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-02 termin rozpoczęcia działań "Remontu (modernizacji) kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzyna na ulicy 29 Stycznia" oraz 2016-07-19 jako termin rozpoczęcia działań „Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wierzbowej, Magnoliowej i Dębowej w Dąbczu” tj. złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | 2013-04-23 termin rozpoczęcia działań "Przebudowy z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna" tj. złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą aglomeracji Rydzyna. Opisywana oczyszczalnie funkcjonuje jednak i jest rozbudowywana na potrzeby całego obszaru Gminy Rydzyna co w efekcie daje rozbieżności w wartościach dla aglomeracji i wartościami planowanej rozbudowy oczyszczalni.
102 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL108 | Gołańcz | wągrowiecki | WL | WT | Odra | Gołańcz | GMW | Gołańcz | 17.2987 | 52.944 | Uchwała III/55/15 SWW z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołańcz | 4293 | 3 | 0 |  | 4330 | 4059 | 4000 | 59 |  |  | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.5 | 17.4 | 0 | 0 | 27.5 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 146 | 121 | 25 | 0 | 0 | 4000 | 163 | 108 | 59 | 0 | 0 | 98.6374 | 1.3626 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1080 | Gołańcz | 1 | 17.2842 | 52.9322 | 17.2903 | 52.9306 | warta | wełna | struga gołaniecka | SG-41 | 670 | 807 | 670 | 4828 | 98.64 | 1.36 | 146 | 146 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 611 | 1583 | 695 |  |  | 10 | 70 | 10 |  |  |  |  | MO |  |  | higienizacja wapnem palonym | 232 | [6 empty] | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 123 | 34.5 | 53.2 | 210.7 | 210.7 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL110 | Pyzdry | wrzesnia | WL | WT | Odra | Pyzdry | GMW | Pyzdry | 17.4116 | 52.0957 | X/279/15 | 3627 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3555 | 3555 | 3527 | 0 | 28 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.6 | 19.8 | 0 | 0 | 24.6 | 19.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 117.5 | 3 | 0.8 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2124 | 0 | 0.78762 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1100 | PS 500 | 1 | 17.67 | 52.15 | 17.4102 | 52.0916 | 0 | Odra | Warta | rów | 500 | 590 | 590 | 4333 | 0 | 0 | 117.5 | 117.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 512.7 | 1133.2 | 540.7 | 0 | 0 | 4.25 | 52.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | poz 82-83 nie jest badana dla tej oczyszczalni nie wymaga tego rozporządzenie
104 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL111 | Białośliwie | pilski | WL | SO | Odra | Białośliwie | GW | Białośliwie | 17.1265 | 53.1062 | IV/79/15 | 4009 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4021 | 3965 | 3909 | 0 | 56 | 17 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 37.661 | 28.972 | 0 | 0 | 37.661 | 28.972 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.5 | 97.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3909 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 98.483 | 0.12435 | 1.3927 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1110 | Białośliwie | 1 | 17.1453 | 53.1031 | 17.1453 | 53.1031 | - | - | Noteć | Rów | 615 | 853 |  | 853 | 92.58 | 5.44 | 100.5 | 100.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 338.3 | 992 | 369.7 |  |  | 8.8 | 68 | 23 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | odwadnianie | 47 | [7 empty] | 47 | kompostownia GWDA w Pile | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | [6 empty] | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomaracji Białośliwie | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomaracji Białośliwie | kolumna nr 29 wzrost liczby przydomowych oczyszczalni - nowo powstałe budynki
105 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL112 | Nekla | wrzesiński | WL | WT | Odra | Nekla | GMW | Nekla | 17.4132 | 52.3635 | Uchwała nr X/277/15 z dnia 28 września 2015 | 3384 | 3 | 0 |  | 3412 | 3372 | 3061 | 311 | 0 | 139 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 3 | 0.191 | 0 | 0 | 3187 | 154 | 134 | 20 | 0 | 0 | 3061 | 0 | 40 | 311 | 0 | 0 | 90.8851 | 9.1149 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1120 | oczyszczalnia ścieków komunalnych w Nekli | 1 | 17.4111 | 52.3548 | 17.4115 | 52.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 850 | 0 | 8237 | 100 | 100 | 134 | 134 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.2 | 190 | 89.5 | 0 | 0 | 24 | 95 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wapnowanie | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | składowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL113 | Ryczywół | Obornicki | WL | WT | Odra | Ryczywół | GW | 0 | 52.7733 | 16.8427 | Uchwała nr XXII/589/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. | 4212 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4212 | 4142 | 2769 | 1113 | 260 | 65 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.6 | 21 | 0 | 0 | 27.6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 145 | 132 | 13 | 0 | 0 | 2769 | 27 | 0 | 1113 | 43 | 0 | 66.3818 | 27.4454 | 6.1728 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1130 | Ryczywół | 1 | 16.4939 | 52.4907 | 16.4939 | 52.4907 | Odra | Warta | Wełna | Flinta | 710 | 930 | 930 | 5425 | 66.38 | 33.62 | 259.15 | 192.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 1790 | 895 | 0 | 0 | 11 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2018 | odwodnienie | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 73.08 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 109.12 | 109.12 | 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach" | Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Ryczywole | -
107 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL114 | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki | WL | WT | Odra | Drawsko | GW | Drawsko | 16.0245 | 52.8526 | Uchwała nr III/49/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. | 3836 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3697 | 3566 | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.8 | 34.2 | 0 | 0 | 42.8 | 34.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 104 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1140 | Oczyszczalnia Ścieków Drawski Młyn | 1 | 16.0833 | 52.8636 | 16.0802 | 52.8672 |  |  | rz.Warta | rz. Notec | 600 | 600 | 1250 | 6038 | 100 | 0 | 63 | 63 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 594 | 1392 | 493.4 |  |  | 9.6 | 73.1 | 19.7 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | Workownica Draimad, kompostowanie na poletkach osadowych na terenie ocztyszczalni ścieków | 52.7 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | przewóz na kompostownię GWDA Spółka Wodno-Ściekowa Sp. z o. o.do Piły | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 255.4 | 77 | 173.2 | 0 | 5.2 | 274 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drawski Młyn | Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie
108 |  |  |  | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL115 | Wilczyn | koniński | WL | WT | Odra | Wilczyn | GW | Wilczyn | 18.1644 | 52.4862 | X/281/15 | 4186 | 3 | 0 |  | 4186 | 3986 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 40 | 21.7 | 0 | 0 | 40 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9 | 103 | 0 | 0 | 86.9 | 3986 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1150 | Oczyszczalnia ścieków w m. Kownaty | 1 | 18.1747 | 52.4906 | 18.1747 | 52.4906 | Jezioro | Rów R-B-1 | Rów R-B-1 | Jezioro | 1200 | 1515 | 0 | 9033 |  |  | 103 | 103 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 888 | 350 |  |  | 13 | 89 | 19 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | PRASA | 38 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL116 | Kwilcz | Miedzychód | WL | SO | Odra | Kwilcz | GW | Kwilcz | 16.0842 | 52.5512 | VI/148/15 | 2905 | BC | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3087 | 3087 | 2816 | 218 | 53 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 18.4 | 16.4 |  |  | 18.4 | 16.4 | [5 empty] | 166 | 144 | 22 |  |  | 2816 |  |  | 218 |  |  | 91.2213 | 7.0619 | 1.7169 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1160 | KWILCZ | 1 | 16.0915 | 52.5653 | 16.0938 | 52.5629 |  |  | STRUGAKWILECKA |  | 394 | 600 | 600 | 3000 |  |  | 144 | 144 | B | 1 | [5 empty] | 165 | 855 | 142 | 96 | 8.8 | 7.16 | 29.83 | 18.93 | 13.79 | 1 | 85 | 95 |  |  |  | ODWADNIANIE | 8 | [7 empty] | 8 | KOMPOSTOWANIE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL118 | Szamocin | chodzieski | WL | WT | Odra | 1 | GMW | Szamocin | 17.1212 | 53.0285 | III/37/14 | 5123 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5048 | 4879 | 4715 | 144 | 15 | 3 | 5 | TAK - pełna ewidencja | 40.3 | 33.4 | 0 | 0 | 40.3 | 33.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 172.2 | 170 | 2 | 0.1 | 0.1 | 4715 | 0 | 169 | 144 | 0 | 0 | 96.7512 | 2.8526 | 0.29715 | ok | PLWL1180 | Szamocin | 1 | 17.1156 | 53.0321 | 17.1156 | 53.0325 | Warta | Noteć | Margoninka | rów melioracyjny | 532 | 700 | 700 | 7500 | 96.75 | 2.85 | 170 | 170 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 576 | 1152 | 344 |  |  | 10.15 | 71 | 12.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | odwadnianie osadu na prasie, higenizowany | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | przekazane do kompostowni na podstawie karty przekazania odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak dokumentu | brak dokumentu | brak
111 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL119 | Kotlin | jarociński | WL | WT | Odra | Kotlin | GW | Kotlin | 17.6529 | 51.9168 | 165/2006 | 6500 | 3 | 0 |  | 7469 | 6895 | 5764 | 978 | 153 | 39 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 76.2 | 51.1 | 0 | 0 | 76.2 | 51.1 | 6.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 29 | 314.9 | 305 | 0.5 | 9.4 | 0 | 5764 | 574 | 0 | 978 | 0 | 0 | 84.8574 | 13.0941 | 2.0485 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1190 | Wyszki | 1 | 17.6231 | 51.9369 | 17.6253 | 51.9372 | Warta | Lutynia | Ktolinka | Kotlinka | 898 | 1400 | 1100 | 7626 | 99 | 1 | 305 | 305 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4.125 | 40.75 | 7.1 | 9.093 | 0.58 |  |  | M | nie dotyczy |  | zagęszczanie, higienizacja wapnem | 210.5 |  | 210.5 | [7 empty] | 63.3 | 12 | 51.3 |  | 471 | 0 | 313 | 152 | 6 | 534.3 | 534.3 | 284.3 |  | 250 |  |  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Wysogotówek, Racendów - kanalizacja w budowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew, Kurcew - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej | Projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach - w trakcie realizacji
112 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL120 | KLECZEW | koniński | WL | WT | Odra | Kleczew | GMW | KLECZEW | 18.178 | 52.3701 | II/25/14 | 4300 | 3 | 0 |  | 4260 | 4260 | 4250 | 0 | 10 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23 | 21 | 0 | 0 | 23 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 260 | 0 | 6 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7653 | 0 | 0.23474 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1200 | Kleczew | 1 | 18.184 | 52.3533 | 18.0336 | 52.3507 | Rzeka Warta | dopływ do Jeziora Gosławickiego | Struga Biskupia | Struga Kleczewska | 920 | 2880 | 920 | 5600 | 99.8 | 0 | 266 | 266 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 287 | 1195 | 831 |  |  | 3.8 | 38 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | D9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
113 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL122 | Orchowo | Słupca | WL | WT | Odra | Orchowo | OW | Orchowo | 18.0527 | 52.3032 | Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku uchwała Nr III/51/15 | 2227 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2227 | 2227 | 1698 | 529 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.5 | 10.6 | 0 | 0 | 15.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 54 | 13 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 76.2461 | 23.7539 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1220 | Osówiec | 1 | 18.3199 | 52.2914 | 18.3311 | 52.2912 | jezioro Gopło | jezioro Ostrowskie | Jezioro suszewskie | rów melioracyjny | 160 | 400 | 400 | 3800 | 76.25 | 23.75 | 54 | 54 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 595.39 | 1529 | 569 |  |  | 8 | 72 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | zagęszczanie | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myslątkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w Gminie Orchowo
114 | TAK | BRAK | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL123 | Okonek | złotowski | WL | WT | Odra | Okonek | GMW | Okonek | 16.8544 | 53.5365 | IV/85/15 z dnia 23 lutego 2015 r. | 2567 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2498 | 2381 | 2179 | 202 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.9 | 8 | 0 | 0 | 8.9 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 214.2 | 17 | 0 | 0 | 2179 | 87 | 30 | 202 | 0 | 0 | 91.9135 | 8.0865 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1230 | OKONEK | 1 | 16.8669 | 53.5413 | 16.8669 | 53.5408 | Gwda | Noteć | Warta | Czarna | 588 | 700 | 700 | 750 | 92.47 | 6.93 | 214.218 | 214.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 660 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2018 | odwodnienie | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Program kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek" | "Program kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek" | Dotyczy poz. 115 - Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków w Okonku wraz z kolektorem przesyłowym z miejscowości Lotyń.
115 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL124 | Tuliszków | Turek | WL | WT | Odra | Tuliszków | MGMW | Tuliszków | 18.3002 | 52.0767 | Uchwała NR XXII/593/16 Sejmiku Województwa wielkopolskiego z dnia 26 wrzesnia 2016 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2016 r.,poz. 5869) | 7037 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 7278 | 7037 | 4031 | 2818 | 188 | 47 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.4 | 19.9 | 0 | 0 | 22.4 | 19.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.73 | 145.78 | 13.55 | 23 | 5.4 | 4031 | 241 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 58.6974 | 38.7194 | 2.5831 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1240 | Tuliszków | 1 | 18.2667 | 52.067 | 18.2687 | 52.067 | Warta | Powa | Pokrzywnica | rówmelioracyjny typu A | 900 | 1000 | 1270 | 7083 | 59 | 39 | 159.4 | 159.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 528.3 | 1089 | 620.7 | 0 | 0 | 1.87 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2012 | odwodnienie i higienizacja osadu a następnie przekazanie do PGK i M Turek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | poddany dalszej obróbce w PGKiMTurek | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grzymiszew, obecnie złożono wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. W m-cu cerwcu 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. | Na oczyszczalni ścieków nie planuje się żadnych inwestycji. Rozbudowe oczyszczalni zakończono w roku 2012.
116 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL125 | Budzyń | chodzieski | WL | DO | Odra | Budzyń | GW | Budzyń | 16.9888 | 52.8902 | III/59/15 | 5976 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6193 | 5976 | 5848 | 128 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 77.9 | 34.69 | 0 | 0 | 77.9 | 34.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 214 | 5.5 | 0 | 0 | 5848 | 126 | 91 | 128 | 0 | 0 | 97.9332 | 2.0668 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1250 | Budzyń | 1 | 16.5945 | 52.5303 | 16.5945 | 52.5301 | odra | warta | wełna | kanał budzyński | 900 | 1080 | 1080 | 7020 | 97.93 | 2.07 | 219.5 | 219.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 252.75 | 547.75 | 212.67 |  |  | 4.96 | 49.25 | 5.5 |  |  |  |  | MO | nie dotyczy | 30.06.2016 | Presa śrubowa | 48.28 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 845 | 37 | 0 | 0 | 882 | 882 | 382 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | brak
117 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL126 | Damasławek | wągrowiecki | WL | WT | Odra | Damasławek | GW | Damasławek | 17.5003037 | 52.83976361 | X/285/15 | 3856 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 3855 | 3604 | 3602 | 1 | 0 | 0 | 1 | TAK - pełna ewidencja | 41 | 23.2 | 0 | 0 | 41 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 | 144 | 10 | 0 | 0 | 3602 | 124 | 127 | 1 | 0 | 0 | 99.9481 | 0.02594 | 0 | ok | PLWL1260 | Gminna oczyszczalnia w Damasławku | 1 | 17.4879 | 52.8366 | 17.4886 | 52.8365 |  |  |  | rów melioracji szczegółowej Ł-V w km 7+200 | 460 | 598 | 600 | 5383 | 99.95 | 0.03 | 154 | 154 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 400 | 1013.5 | 322 |  |  | 8.25 | 72.76 | 11.88 | [7 empty] | chemiczna Ca0 | 145.05 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL127 | Zagórów | słupecki | WL | WT | Odra | Zagórów | GMW | Zagórów | 17.5352 | 52.106 | 131/06 | 4100 |  | 0 |  | 4103 | 3881 | 3351 | 335 | 30 | 8 | 165 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 21.1 | 0 | 21.1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3351 | 0 | 111 | 335 | 0 | 111 | 84.3773 | 10.8701 | 0.73117 | ok | PLWL1170 | Zagórów | 1 | 17.9032 | 52.1729 | 17.554 | 52.105 | Odra | Warta | Czarna Struga | Czarna Struga | 350 | 400 | 1000 | 1000 | 88.74 | 2.71 | 137.6 | 137.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.832 | 22.942 | 11.849 | 0 | 0 | 1.863 | 12.765 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów", termin rozpoczęcia działeń przygotowawczych 30.12.2015 | 01.05.2016 | Punkt zrzutu ścieków oddalony jest od oczyszczalni o ok. 2km.
119 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL128 | Kobyla Góra | Ostrzeszów | WL | SO | Odra | Kobyla Góra | GW | Kobyla Góra | 17.8377 | 51.3787 | rozporządzenie nr 28/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2008 r. | 6571 | 3 | 0 |  | 6061 | 6061 | 3451 | 1110 | 1500 | 300 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.8 | 47.4 | 0 | 0 | 52.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 247 | 136 | 1 | 110 | 0 | 3451 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 56.9378 | 18.3138 | 24.7484 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1280 | Oczyszczalnia Ścieków Ligota | 1 | 17.8021 | 51.3788 | 17.8025 | 51.3786 | Odra | Barycz | Młyńska Woda | rów melioracyjny | 600 | 750 | 900 | 4080 | 56.9378 | 18.3138 | 137 | 137 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 265 | 574 | 235 | 65 | 5 | 12 | 70 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | osuszanie | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 374 | 414 | 0 | 399 | 7 | 8 | 788 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | dotyczy kolumn 82,83,92-95: oczyszczalnia nie bada wskazanych parametrów
120 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL129 | Trzcinica | kępiński | WL | WT | Odra | Trzcinica | GW | Trzcinica | 18.0074 | 51.1667 | Uchwała nr XX/538/16 Sejmiku Woj. Wlkp. z dnia 27.06.2016r. | 2463 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2500 | 2463 | 2249 | 177 | 37 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.6 | 5.4 | 9.3 | 7.3 | 14.9 | 12.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 80.9 | 7.7 | 1 | 0 | 2249 | 0 | 37 | 177 | 0 | 0 | 91.44 | 7.08 | 1.48 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1290 | Laski | 1 | 18.0328 | 51.189 | 18.0346 | 51.1893 | Warta | Pomianka | Rów Laskowski | rów melioracyjny | 444 | 550 | 800 | 2934 | 51.72 | 7.08 | 70 | 88.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 226 | 553 | 139.25 |  |  | 5.16 | 62.86 | 10.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 poletka osadowe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica |  | Liczbę mieszkańców z kol. 29 przesunięto do kolumny 25, gdyż mieszkańcy ci objęci są systemem kanalizacyjnym – podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej w m. Trzcinica Od roku 2017 realizowana będzie inwestycja budowy rozdzielczej kanalizacji sanitarnej, do której mieszkańcy ci zostaną przełączeni.
121 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL130 | Grabów nad Prosną | ostrzeszowski | WL | GO | Odra | Grabów nad Prosną | GMW | 1 | 18.1153 | 51.5092 | IX/243/15 | 4843 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4922 | 3640 | 3417 | 163 | 60 | 10 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 21 | 12.82 | 10.1 | 8.5 | 31.1 | 21.32 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 161 | 157 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3417 | 1203 | 79 | 163 | 0 | 0 | 95.4693 | 3.3117 | 1.219 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1300 | Grabów Wójtostwo | 1 | 18.123 | 51.5139 | 18.1265 | 51.5135 |  |  |  |  | 700 | 897 |  | 6171 | 92.61 | 5.48 | 161 | 161 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 534 | 164 | 0 | 0 | 2.85 | 19 | 5.23 | 6.7 | 0.95 |  |  | nie dotyczy |  |  |  | 123.52 |  | 123.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL131 | Chocz | Pleszew | WL | WT | Odra | Chocz | GMW |  | 17.5208 | 51.5835 | II/27/14 | 2840 | 3 | 0 |  | 2837 | 2837 | 972 | 1833 | 32 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.466 | 6.866 | 0 | 0 | 8.466 | 6.866 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 352 | 24.147 | 22.2 | 1.867 | 0.08 | 0 | 972 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 34.2615 | 64.6105 | 1.128 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1310 | Chocz | 1 | 17.5128 | 51.5838 | 17.5124 | 51.5835 |  | Odra | Warta | Prosna | 250 | 325 | 0 | 2400 |  |  | 29 | 29 | B | 1 | [10 empty] | 5 | 33 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2020 | higienizacja | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 79.606 | 1.5 | 78.106 |  | 0 |  |  |  |  | 79.606 | 79.6 | 79.6
123 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL132 | KOŁACZKOWO | WRZESIŃSKI | WL | WT | Odra | KOŁACZKOWO | GW | KOŁACZKOWO | 17.623 | 52.2169 | UCHWAŁA MR XI/313/15 SEJMIKU WOJ..WLKP zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo | 2400 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2342 | 2342 | 2240 | 82 | 20 | 6 |  | TAK - pełna ewidencja | 27.9 | 8.4 | 0 | 0 | 27.9 | 8.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 60.7 | 59.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 95.6447 | 3.5013 | 0.85397 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1320 | Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie | 1 | 17.6216 | 52.209 | 17.6216 | 52.209 | Odra | Warta | Flisa | rów melioracyjny F4 | 164 | 330 | 300 | 1999 | 95.64 | 3.5 | 60.7 | 60.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 117.8 | 220.2 | 42.6 |  |  | 4.45 | 23 | 5.36 | [5 empty] | RM | 2019 (kol. UWAGI) | prasowanie | 60.1 |  |  |  |  | 60.1 |  |  |  |  | 424.2 |  | 424.2 |  | 0 |  |  |  |  | 424.2 | 424.2 | 358.5 |  |  |  |  | 65.7 |  |  |  | Dot. kol. 22 informacja na temat zakresu zmiany aglomeracji. Możliwe odpowiedzi: zmniejszenie granic i zmiana w zakresie RLM; /Dot. kol. 98 W ankiecie na potrzeby uaktualnienia IV KPOŚK w uwagach wpisano przybliżony rok 2019 natomiast w formularzu do V AKPOŚ w kol.nr 77 jako termin zakończenia inwestycji w zakresie oczyszczalni scieków 31.12.2020
124 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL133 | Dopiewo | poznański | WL | WT | Odra | Dopiewo | GW | Dopiewo | 16.6782 | 52.3544 | X/286/15 | 4590 | 3 | 0 |  | 4955 | 4319 | 3829 | 300 | 190 | 7 | 0 | NIE | 61.4 | 50.6 | 0 | 0 | 61.4 | 50.6 | 14.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 300 | 278.3 | 231 | 46 | 1.3 | 0 | 3829 | 271 | 65 | 300 | 300 |  | 84.0565 | 12.109 | 3.8345 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1330 | Dopiewo | 1 | 16.6704 | 52.3367 | 16.6706 | 52.336 | rz.Samica | rz.Struga Trzcielińska | rów T-28 | rów T28-1 | 800 | 800 | 1600 | 6292 | 0.32 | 7 | 277 | 277 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 686 | 1730 | 929 | 0 | 0 | 10 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | kompostowanie | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | dokumentacja projektowa
125 |  |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL134 | Sompolno | koniński | WL | WT | Odra | Sompolno | GMW | Sompolno | 18.4968 | 52.3878 | Uchwała Nr XX/540/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016r. | 4779 | 0 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4779 | 4779 | 4307 | 285 | 187 | 22 | 0 | NIE | 46.2 | 37 | 0 | 0 | 46.2 | 37 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 112 | 234.7 | 221.5 | 10.5 | 2.2 | 0 | 4307 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 90.1235 | 5.9636 | 3.913 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przygotowywanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL134 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1341 | oczyszczalnia Sompolno | 1 | 18.5103 | 52.3853 | 18.5103 | 52.3853 | Odra | Warta | Noteć | kanał Sompolno | 950 | 1680 | 950 | 7917 | 90.12 | 5.94 | 215.5 | 215.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404 | 745 | 260 | 0 | 0 | 5 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL134 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1342 | oczyszczalnia Mąkolno | 1 | 18.5645 | 52.3564 | 18.5645 | 52.3564 | Odra | Warta | Noteć | kanał Wierzbie | 47 | 240 | 47 | 182 |  |  |  | 16.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 411 | 773 | 269 | 0 | 0 | 8 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | rekultywacja zamkniętego wysypiska | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL135 | Krzymów | Koniński | WL | WT | Odra | Krzymów | GW | Krzymów | 18.438 | 52.1845 | 154/06 z dnia 17 lipca 2006roku | 4700 | 3 | 0 |  | 6027 | 4825 | 1956 | 2529 | 340 | 92 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 33.5 | 27.8 | 0 | 0 | 33.5 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 237.8 | 70 | 25 | 17.4 | 220.4 | 1956 | 318 | 30 | 2529 | 854 | 0 | 38.228 | 56.1307 | 5.6413 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1350 | Brzezińskie Holendry | 1 | 18.3475 | 50.2049 | 18.3473 | 52.2047 |  | Orda | Warta | Kanał Powa-Topiec | 600 | 720 | 600 | 5333 | 34.37 | 60.55 | 70 | 109 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 395 | 901 | 354 | 0 | 0 | 6 | 63 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | R |  | prasa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części zachodniej Aglomeracji Krzymów - etap II. Termin rozpoczęcia prac przygotowawczy 01.07.2015 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Brzezińskich Holendrach. Termin rozpoczęcia 01.07.2017
127 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL137 | Krajenka | Złotowski | WL | WT | Odra | Krajenka | GMW | Krajenka | 16.98499809 | 53.29743947 | XLIX/958/14 | 6644 | 3 | 0 |  | 6619 | 6159 | 5836 | 204 | 50 | 20 | 69 | TAK - pełna ewidencja | 56.35 | 20.98 | 0 | 0 | 56.35 | 20.98 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 220.827 | 212.9 | 4.5 | 1.44 | 1.987 | 5836 | 71 | 389 | 204 | 0 | 0 | 95.1201 | 3.082 | 0.7554 | ok | PLWL1370 | Krajenka | 1 | 16.9811 | 53.2961 | 16.9811 | 53.2968 | Odra | Warta | Noteć | rzeka Głomia | 912 | 1200 | 1200 | 9999 | 95.12 | 3.08 | 217.4 | 217.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 440 | 995 | 291 |  |  | 6 | 51 | 7 | [7 empty] | higienizacja | 161.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 160.4 | przekazywane podmiotom zewnętrznym | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | projekt budowlany
128 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL142 | Władysławów | turecki | WL | WT | Odra | Władysławów | GW | Władysławów | 18.4761225 | 52.1037 | 5/08; zm.35/07 | 2300 | 2435 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2396 | 2396 | 2270 | 80 | 46 | 15 | 0 | 15 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 103.1 | 87 | 14 | 2.1 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 94.7412 | 3.3389 | 1.9199 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1420 | Russocice | 1 | 18.4738 | 52.1051 | 18.4738 | 52.1051 | Odra | Warta | Topiec | Row melioracyjny | 400 | 500 | 500 | 4900 | 94.74 | 3.34 | 87.9 | 87.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.9 | 95 | 52 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 |  | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 9.102 | 0 | 0 | 0 | 9.102 | 36.102 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL143 | Powidz | słupecki | WL | WT | Odra | Powidz | OW | 1 | 17.918 | 52.4158 | XXIII/653/16 | 2306 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2340 | 2076 | 2075 |  | 1 | 1 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 49.1 | 31.72 |  |  | 49.1 | 31.72 | 0.8 |  |  |  |  | 90.5 | 46.6 | 0 |  |  | 2075 |  | 264 | 0 |  |  | 99.9573 | 0 | 0.042735 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1430 | Oczyszczalnia ścieków w m. Ługi | 1 | 17.8695 | 52.4124 | 17.8695 | 52.4124 | Odra | Warta | Struga Bawół | rów | 218 | 600 | 1200 | 10000 |  |  | 72.6 | 72.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 432 | 1215.5 | 436.3 |  |  | 13.44 | 105.67 | 28.85 | [5 empty] | nie dotyczy | [6 empty] | 16.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
130 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL144 | Dobra | turecki | WL | WT | Odra | Dobra | GMW | Dobra | 18.6162 | 51.9166 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/80/15 z dnia 23 lutego 2015 r. | 2770 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2781 | 1736 | 1285 | 423 | 28 | 9 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 10.758 | 9.3 | 0 | 0 | 10.758 | 9.3 |  | 0.758 | 0.8 | 0 | 105 | 81.327 | 66.101 | 14.226 | 1 | 0 | 1285 | 925 | 10 | 423 | 110 | 0 | 79.8274 | 19.1658 | 1.0068 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1440 | Dobra | 1 | 18.6022 | 51.9062 | 18.5954 | 51.9109 |  | Odra | Warta | Teleszyna | 340 | 420 | 340 | 3850 | 79.83 | 19.17 | 81.3 | 80.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 955 | 1940 | 750 |  |  | 18 | 102 | 40 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 30.06.2018 r. | [11 empty] | 382.5 | 16 | 366.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 432.5 | 432.5 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Długa Wieś – etap XI | „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI DOBRA, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ” | Osad w stanie uwodnionym przewożony jest dp PGKiM w Turku. W okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. planowana jest realiacja zadania pn.: „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI DOBRA, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ”. Gmina Dobra na powyższe przedsięwzięcie złożyła wniosek w ramach WRPO 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa.
131 | TAK | 1 | Aglomeracja z 1 OŚ | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL145 | Chocicza | Średzki | WL | WT | Odra | Nowe Miasto nad Wartą | GW | Nowe Miasto nad Wartą | 17.4084 | 52.0897 | Uchwała nr XLIV/859/14 z dnia 28.04.2014r. | 3185 | 3 | 0 |  | 3184 | 3184 | 2800 | 303 | 81 | 23 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.97 | 23.694 | 0 | 0 | 33.97 | 23.694 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 288 | 132.9 | 114.9 | 13 | 5 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 87.9397 | 9.5163 | 2.544 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1450 | Chocicza | 1 | 17.3471 | 52.0706 | 17.3478 | 52.0714 | Odra | Warta | __ | Warta | 350 | 400 | 0 | 4300 | 87.94 | 9.54 | 132.9 | 132.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 277.5 | 626.8 | 292.5 | 0 | 0 | 5 | 40.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R | 2018 | POLETKA OSADOWE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 0 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL146 | Czerniejewo | gnieźnienski | WL | WT | Odra | Czerniejewo | GMW | Czerniejewo | 17.4876 | 52.4258 | II/29/14 | 2645 | 3 | 0 |  | 2621 | 2621 | 2605 | 10 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.3 | 16.5 | 0 | 0 | 19.3 | 16.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | 91.1 | 0.36 | 0.2 |  | 2605 |  |  | 10 |  |  | 99.3895 | 0.38153 | 0.22892 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1460 | Czerniejewo | 1 | 17.4937 | 52.4228 | 17.4967 | 52.4227 |  | Odra | Warta | Wrześnica | 500 | 626 |  | 4120 | 99.39 | 0.38 | 114 | 114 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 962.8 | 2278.8 | 1424.5 |  |  | 10.9 | 51.4 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 41 |  |  |  | 5 |  |  |  | 36 | przetwarzanie osadów | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
133 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL147 | Strykowo | poznanski | WL | WT | Odra | Stęszew | GMW | Stęszew | 16.7026 | 52.2803 | XLVIII/928/14 | 3650 | 3 | 0 |  | 3400 | 3300 | 2986 | 310 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.4 | 19.3 | 0 | 0 | 34.4 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 71 | 9 | 0.017 | 0 | 2986 | 100 | 0 | 310 |  |  | 90.7647 | 9.1176 | 0.11765 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1470 | Strykowo | 1 | 16.618 | 52.2342 | 16.6178 | 52.2389 | Warta | Kanał Mosiński | Kanał Strykowski | rów melioracji szczegółówych | 400 | 560 | 560 | 2660 |  |  | 80 | 80 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 200 | 725 | 161 |  |  | 12.7 | 56.2 | 14.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | prasowanie-odwadnianie, składowanie | 56 | 42 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL148 | Zaniemyśl | średzki | WL | WT | Odra | Zaniemyśl | GW | Zaniemyśl, Zwola, Majdany, Polwica, Łekno, Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Doliwiec Leśny | 17.1627 | 52.1582 | rozporz. Nr 70/60 z dnia 09.05.2006r. | 4800 | BC | 0 |  | 4921 | 4321 | 4226 | 35 | 60 | 20 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 51.7 | 24.3 | 0 | 0 | 51.7 | 24.3 | 9.4 | 0.56 | 0.3 | 0 | 20 | 159.48 | 159 | 0.3 | 0.18 | 0 | 4226 | 0 | 300 | 35 | 0 | 300 | 91.9732 | 6.8076 | 1.2193 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1480 | Łękno | 1 | 17.15 | 52.16 | 17.19 | 52.16 | Odra | Warta | Moskawa | rów Polwicki | 350 | 750 | 750 | 7875 | 91.9732 | 6.8076 | 159.5 | 159.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 523 | 1214 | 511 | 0 | 0 | 20 | 108 | 29 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 7.5 | 263.4 | 0 | 121.3 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 392.2 | 392.2 | 392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
135 | TAK |  | a | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL150 | Kramsk | koniński | WL | WT | Odra | Kramsk | GW | Kramsk | 18.4 | 52.25 | XVI/438/16 z dnia 21.03.2016 r. | 2027 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2027 | 2027 | 1611 | 356 | 60 | 73 | 0 | TAK - pełna ewidencja |  |  | 10.2 | 4 | 10.2 | 4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 120 | 77 | 38 | 24 | 15 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 79.4771 | 17.5629 | 2.96 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1500 | Dębicz | 1 | 18.4 | 52.25 | 18.4 | 52.25 | Odra | Warta | Kanał grójecki | Kanał B | 340 | 440 | 442 | 2400 |  |  | 62 | 25 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1527 | 3983 | 1340 |  |  | 12 | 87 | 19 | [18 empty] | 126.95 |  | 126.95 |  | 0 |  |  |  |  | 126.95 | 127 | 127
136 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL152 | Aglomaracja Kłecko | gnieźnieński | WL | WT | Odra | Kłecko | GMW | 1 | 17.2534 | 52.3751 | uchwała nr XXII/591/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016r. | 3877 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4015 | 3887 | 2875 | 770 | 37 | 9 | 205 | NIE | 21.166 | 20.948 | 21.166 | 20.948 | 42.332 | 41.896 | 4.8 | 0.466 | 0.248 | 0 | 0 | 125.204 | 116.584 | 7 | 1.62 | 0 | 2875 | 0 | 20 | 770 | 0 | 108 | 72.1046 | 21.868 | 0.92154 | ok | PLWL1520 | Kłecko | 1 | 17.2455 | 52.3728 | 17.2544 | 52.3735 | 0 | Odra | Warta | rzeka Mała Wełna | 330 | 360 | 650 | 2760 | 72.1 | 21.87 | 127 | 127 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 758 | 217 | 74.5 | 14.5 | 13 | 62 | 17 | 34 | 7 | 45.64 | 48.23 | nie dotyczy | RM | 2018-06-30 | wykorzystanie rolnicze | 73.64 | 65.94 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6 | 42.6 | 200 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 307.4 | 307.4 | 107.4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki gm. Kłecko Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo, Ułanowo | budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki gm. Kłecko Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo, Ułanowo | brak
137 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL153 | Sulmierzyce | krotoszyński | WL | SO | Odra | Sulmierzyce | GM | Sulmierzyce | 17.5326 | 51.6012 | Nr 55/06 z 2006r | 3000 | 3 | 0 |  | 2894 | 2894 | 2767 | 105 | 22 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 12.8 | 12.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80.4 | 1 | 0.6 | 0 | 2767 |  |  | 105 |  |  | 95.6116 | 3.6282 | 0.76019 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1530 | Sulmierzyce | 1 | 17.5203 | 51.6043 | 17.5194 | 51.6044 | Odra | Barycz | Czarna Woda | Czarna Woda | 260 | 333 | 520 | 520 |  |  | 81.4 | 81.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 725.24 | 1683.25 | 648.5 |  |  | 3.43 | 25.75 | 4.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 1.57 |  |  |  |  | 0.92 |  |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | projekt budowlany
138 | TAK |  | W | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL154 | Włoszakowice | Leszczyński | WL | SO | Odra | Włoszakowice | GW | Włoszakowice | 16.3676 | 51.9307 | X/280/15 | 11355 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 11384 | 7520 | 5707 | 1717 | 96 | 35 | 0 | NIE | 50.7 | 40.1 |  |  | 50.7 | 40.1 | 7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 273.3 | 239.6 | 30.5 | 3.2 | 0 | 5707 | 60 | 1680 | 1717 | 123 | 2001 | 65.4164 | 33.7403 | 0.84329 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1540 | Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach | 1 | 16.3522 | 51.9575 | 16.353 | 51.9583 |  | Jezioro Boszkowskie | Kanał Boszkowski | Rów Grotnicki | 1344 | 1430 |  | 12409 | 65.42 | 33.74 | 273.3 | 273.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483 | 1247 | 414 | 102 | 12 | 8 | 40.9 | 13 | 24 | 2 | 76 | 83 | MO | MO | 2020 | odwadnianie i higienizacja | 180 | [7 empty] | 180 | odzysk | 172 |  | 25 | 147 | 125 |  | 125 |  |  | 297 | 297 | 297 | [6 empty] | 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I, 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - etap II | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach o dodatkowy blok mechaniczno-biologicznego oczyszczania
139 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL159 | Połajewo | Czarnkowsko Trzcianecki | WL | WT | Odra | Połajewo | GW | Połajewo | 16.7381 | 52.7962 | V/114/15 | 2447 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2447 | 2288 | 2288 |  |  |  | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.3 | 17.3 |  |  | 22.3 | 17.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.58 | 65.58 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 112 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1590 | oczyszczalnia scieków | 1 | 16.7869 | 52.7869 | 16.7371 | 52.7868 | warta | odra | kończak | kanał połajewski | 250 | 300 | 500 | 300 | 100 |  |  | 83125 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 785 | 1334.33 | 449.3 |  |  | 14.13 | 76.66 | 15.8 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | prasowanie | 20 | 20 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
140 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL160 | Osiek Mały | kolski | WL | WT | Odra | Osiek Mały | GW | Osiek Mały | 18.6759 | 52.1967 | XXIII/629/16 | 2320 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2320 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 27.2 | 21.8 | 0 | 0 | 27.2 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1600 | Osiek Mały | 1 | 18.5901 | 52.2694 | 18.5901 | 52.2694 |  | 0 | 0 | 0 | 385 |  |  | 2320 | 100 | 0 | 6.0989 | 6.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 300 | 847.42 | 371.83 |  |  | 17.75 | 120.8334 | 22.7917 |  |  |  |  | BN | BN | 30.11.2015 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana aglomeracji poprzez zmniejszenie granic oraz zmniejszenie RLM, na oczyszczalni nie powstały osady
141 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL161 | Doruchów | ostrzeszowski | WL | WT | Odra | Doruchów | GW | Doruchów | 18.075 | 51.4103 | 157/06 | 3600 | 3 | 0 |  | 3126 | 2985 | 1897 | 1043 | 45 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.2 | 10.8 | 4.6 | 4.6 | 18.8 | 15.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 57.6 | 14.4 | 20.1 | 7.3 | 1897 | 13 | 5 | 1043 | 123 | 0 | 61.2604 | 37.3001 | 1.4395 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1610 | Doruchów | 1 | 18.0834 | 51.4198 | 18.0842 | 51.4206 | Odra | Warta | Prosna | Struga spod Zalesia | 741 | 964 | 964 | 5552 | 61.26 | 37.3 | 72 | 72 | non B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 395 | 872 | 311 | 92 | 10 | 12 | 72.6 | 20.9 | 28.5 | 4.48 | 69 | 56 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dot. | odwodniony osad w urządzeniu typu DRAIMAD składowany jest w workach przepuszczalnych w jedną stronę na utwardzonym placu przez 2-3 m-ce w celu dalszego odwodnienia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | TAK | 0 | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL163 | Skórzewo | poznański | WL | WT | Odra | Dopiewo | GW | Dopiewo | 16.6782 | 52.3544 | X/287/15 | 10826 | 2 | 0 |  | 10496 | 10284 | 9622 | 392 | 270 | 5 | 0 | NIE | 93.5 | 83.2 | 0 | 0 | 93.5 | 83.2 | 14.1 | 8.7 | 8.7 | 0 | 730 | 701 | 646 | 54 | 1 | 0 | 9622 | 0 | 212 | 392 | 0 | 0 | 93.6928 | 3.7348 | 2.5724 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 3102 | 0 | 3102 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | dokumentacja projektowa,
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL163 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1631 | Skórzewo | 1 | 16.7829 | 52.3858 | 16.7834 | 52.3837 | rz.Odra | rz.Warta | rz. Wirynka | rów WB | 700 | 700 | 700 | 4830 | 30.23 | 1.24 | 144 | 144 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 1342 | 432 | 0 | 0 | 5.9 | 56 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL163 |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1632 | Dąbrówka | 1 | 16.7688 | 52.3756 | 16.7723 | 52.3759 | rz.Odra | rz.Warta | rz. Wirynka | rów WB | 3700 | 3700 | 3700 | 14116 | 63.46 | 2.53 | 556 | 556 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 486 | 1160 | 487 | 0 | 0 | 3.4 | 46 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | kompostowanie | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
143 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL165 | Mieścisko | Wagrowiec | WL | SO | Odra | Mieścisko | GW | Mieścisko | 17.4622 | 52.4436 | VI/151/15 | 2614 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 2588 | 2588 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.4 | 3.6 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | 90.55 | 11.3 | 0 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1650 | Mieścisko | 1 | 17.3184 | 52.7474 | 17.3187 | 52.7472 | Odra | Warta | Wełna | rów W-B1 | 400 | 520 | 400 | 3200 | 100 | 0 | 101.9 | 101.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233 | 533 | 84 | 0 | 0 | 5.8 | 66 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | prasa | 116.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL167 | Miasteczko Krajeńskie | pilski | WL | WT | Odra | Miasteczko Krajeńskie | GW | Miasteczko Krajeńskie | 17.0047 | 53.1005 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/86/2015 z dnia 23.02.2015 r. | 2530 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2540 | 2510 | 2434 | 56 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 34.8 | 17.3 | 0 | 0 | 34.8 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.6 | 64.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 2434 | 0 | 30 | 56 | 0 | 0 | 97.0079 | 2.2047 | 0.7874 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1670 | Brzostowo | 1 | 17.0198 | 53.105 | 17.0184 | 53.1021 | Odra | Warta | Noteć | ziemia w obrębie rowu melioracji szczegółowej | 480 | 625 | 480 | 4400 | 97.05 | 2.17 | 66.4 | 66.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 615 | 1817 | 724 |  |  | 11 | 69 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | Tak | odwadnianie i higienizacja | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL168 | Ostroróg | szamotulski | WL | WT | Odra | Ostroróg | GMW | Ostroróg | 16.4459 | 52.6284 | II/28/14 | 2218 | 3 | 1 |  | 2218 | 2218 | 1398 | 789 | 31 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.3 | 11.8 | 0 | 0 | 15.3 | 11.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 66 | 50.5 | 11 | 1.5 | 3 | 1398 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 63.0298 | 35.5726 | 1.3977 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1680 | Ostroróg | 1 | 16.2743 | 52.3734 | 16.2739 | 52.3734 | Odra | Warta | Ostroroga | rów | 300 | 400 | 400 | 2900 | 63.03 | 35.57 | 61.5 | 61.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | 601 | 293 | 89 | 9 | 5 | 52 | 9 | 22 | 2 | 32 | 21 | nie dotyczy | M |  | osad przekazany na polletka na oczyszczalnię Koziegłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Ostrorogu. | Przebudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Ostrorogu.
146 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL169 | Sulęcinek | Środa Wlkp | WL | WT | Odra | Krzykosy | GW | Krzykosy | 52.1101 | 17.3735 | XIX/514/16 z dn 30.05.16r. | 2559 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2559 | 2559 | 1333 | 1212 | 14 | 4 | 0 | NIE | 24.05 | 15.5 |  |  | 24.05 | 15.5 |  | 0.25 | 0.25 |  | 45 | 71.6 | 44 | 26.7 | 0.9 |  | 1333 |  | 0 | 1212 |  |  | 52.0907 | 47.3623 | 0.54709 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1690 | Sulęcinek | 1 | 17.3105 | 52.1305 | 17.3104 | 52.1304 |  | Odra | Warta | Borowski | 600 | 800 | 800 | 7219 |  |  | 70.7 | 70.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 490 | 1785 | 1040 |  |  | 6.9 | 45.4 | 5 |  |  |  |  | RM |  | 3.06.2016r. |  | 11 | [7 empty] | 11 | przekazane innym podmiotom Technika Sp.z o.o. Poznań Marcelińska 92 | 12.5 |  | 12.5 |  | 1549.4 |  | 1547.5 |  | 1.9 | 1561.9 | 1561.9 | 14.4 |  | 1547.5 |  |  |  |  | Umowa z dnia 22.06.2016r. Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizackji sanitarnej w Sulęcinie i Solcu |  | W miarę możliwości pozyskiwanych środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Gmina takich środków nie posiada.
147 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL172N | Sławsk | Konin | WL | WT | Odra | Rzgów | GW | Stare Miasto | 18.0529 | 52.1547 | XLIV/640/10 | 4161 | 3 | 0 |  | 3082 | 3082 | 1060 | 1889 | 133 | 32 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 6.2 | 5.8 | 0 | 0 | 6.2 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 29 | 3.9 | 8.1 | 1060 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 34.3933 | 61.2914 | 4.3154 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1720N | Sławsk | 1 | 18.1574 | 52.201 | 18.0913 | 52.1217 | 0 | 0 | 0 | Warta | 100 | 124 | 124 | 830 | 34.39 |  | 34 | 34 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 469 | 900 | 405 | 0 | 0 | 16.8 | 107 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | BN | 0 | odwodnienie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | używane do produkcji kompostu (przekazane innemu podmiotowi ) | 88 | 88 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program WRPO. Jest opracowana dok. proj.tech na budowe kanaliz.w Aglom. Sławsk wraz ze stosownymi pozwoleniami. | Jest opracowana dok. proj. tech.na budowe nowej oczyszczalni w Sławsku wraz ze stosownymi pozwoleniami .Rozpoczęcie prac budowlanych sierpień 2017rok.
148 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL179N | Łęka Opatowska | kępiński | WL | WT | Odra | Łęka Opatowska | GW |  | 18.1034 | 51.213 | XXIII/644/16 z dnia 31 października 2016r. | 2334 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2340 | 2340 | 2335 | 0 | 5 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 27.6 | 19.2 | 0 | 0 | 27.6 | 19.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7 | 67.4 | 67.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7863 | 0 | 0.21368 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1790N | Opatów | 1 | 18.1322 | 51.2095 | 18.1322 | 51.2081 | Odra | Warta | Prosna | Pomianka | 400 | 500 | 400 | 4300 | 99.79 | 0 | 67.3 | 67.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 266.3 | 553.6 | 280 | 127.3 | 5 | 3.55 | 33.5 | 5.4 | 20 | 3.8 | 83 | 20 | nie dotyczy | MO | 2020-12-31 | Prasowanie | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL181N | Godziesze Małe | kaliski | WL | WT | Odra | Godziesze Wielkie | GW | Godziesze Wielkie | 18.1804 | 51.6458 | XIX/515/16 | 2071 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2071 | 2071 | 657 | 1351 | 63 | 21 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.28 | 12.4 | 31.68 | 1.2 | 0 | 657 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 31.7238 | 65.2342 | 3.042 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1810N | Godziesze Małe | 1 | 18.142 | 51.6474 | 18.1421 | 51.6468 | Warta | Prosna | Kiełbaśnica | rów melioracyjny | 125 | 250 | 250 | 250 | 31.72 | 65.23 | 12.4 | 12.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 777.5 | 1225 | 520 |  |  | 6.73 | 73.25 | 13.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2021 | workownica | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.935 | 115.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.935 | 115.935 | 115.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pozwolenie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej nr 19.2017 z dnia 5.01.2017r. | decyzja środowiskowa na modernizację oczyszczalni ścieków Godziesze Małe nr OŚ.6220.9.14.2015.2016 z dnia 9.02.2017r.
150 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL183N | BRZEZINY | KALISKI | WL | WT | Odra | BRZEZINY | GW | BRZEZINY | 18.256 | 51.5942 | XIII/368/15 | 2097 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2230 | 2129 | 1663 | 418 | 48 | 12 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 28.2 | 20.2 |  |  | 28.2 | 20.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72.1 | 70 | 0.7 | 1.4 |  | 1663 | 41 | 30 | 418 |  | 30 | 77.7578 | 20.0897 | 2.1525 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1830N | BRZEZINY | 1 | 18.2592 | 51.6014 | 18.2569 | 51.6034 | ODRA | WARTA | PROSNA | POKRZYWNICA | 535 | 920 | 535 | 4993 | 76.5 | 21.35 | 70 | 70 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 600 | 1280 | 320 |  |  | 2.2 | 43 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2020 | BRAK | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | KONCEPCJA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY
151 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL185N | Radawnica | złotowski | WL | WT | Odra | Złotów | GW | Złotów | 17.0201 | 53.3702 | XXIII/620/16 | 2434 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2434 | 2251 | 2223 | 28 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.8 | 17.9 | 0 | 0 | 31.8 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 49.07 | 48.27 | 0.8 | 0 | 0 | 2223 | 172 | 11 | 28 | 0 | 0 | 98.8496 | 1.1504 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1850N | Radawnica | 1 | 16.9704 | 53.4479 | 16.9704 | 53.4474 | Odra | Warta | Noteć | rów melioracyjny | 300 | 460 | 460 | 4333 | 98.85 | 0 | 48.3 | 48.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4.1 | 58.33 | 4.46 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja osadu, odwodnienie, osuszenie, wapnowanie | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | V. Zmiana aglomeracji dotyczyła zmniejszenia wartości RLM i zmianę obszaru i granic aglomeracji. Oczyszczalnia nie posiada stacji zlewnej i nie przyjmuje ścieków dowożonych, a ścieki z terenów nie skanalizowanych są transportowane przez uprawnionych przedsiębiorców do innych oczyszczalni.
152 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL186N | Kleszczyna | złotowski | WL | WT | Odra | Złotów | GW | Złotów | 17.0201 | 53.3702 | XVI/441/16 | 2236 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2221 | 2080 | 1550 | 506 | 24 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.7 | 6.3 | 0 | 0 | 20.7 | 6.3 | 0 | 0.73 | 0.42 | 0 | 32 | 44.02 | 30.02 | 13 | 1 | 0 | 1550 | 0 | 141 | 506 | 0 | 0 | 76.1369 | 22.7825 | 1.0806 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1860N | Kaczochy | 1 | 17.1469 | 53.2842 | 17.1461 | 53.2836 | Odra | Warta | Noteć | rów melioracyjny | 300 | 407 | 407 | 2770 | 76 | 0 | 30 | 30 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3.875 | 53.5 | 6.65 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja osadu, odwodnienie, osuszenie, wapnowanie | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366.21 | 13.5 | 352.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.21 | 366.2 | 366.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo |  | V. Zmiana aglomeracji dotyczyła zmniejszenia wartości RLM i zmianę obszaru i granic aglomeracji.Oczyszczalni ścieków w Kaczochach nie posiada stacji zlewnej i nie są na nią przyjmowane ścieki dowożone. Ścieki z terenów nieskanalizowancyh trafiają na inne oczyszczalnie poza aglomeracją.
153 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL187N | Zakrzewo | złotowski | WL | WT | Odra | Zakrzewo | GW | Zakrzewo | 17.1581 | 53.4102 | 184/06 | 5000 | 3 | 0 |  | 4388 | 4116 | 2520 | 1446 | 150 | 37 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 32.3 | 16.3 | 0 | 0 | 32.3 | 16.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114860 | 75757 | 8033 | 31025 | 45 | 2520 | 0 | 220 | 1446 | 0 | 52 | 62.443 | 34.1386 | 3.4184 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL187N |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1871N | Zakrzewo | 1 | 17.07 | 53.25 | 17.07 | 53.25 | Warta | Noteć | Gwda | Głomia | 229 | 364 | 364 | 1066 | 85 | 30 | 83790 | 83790 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 547 | 1304 | 499 |  |  | 44 | 182 | 50 | [7 empty] | Prasa | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL187N |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1872N | Stara Wiśniewka | 1 | 17.05 | 53.26 | 17.05 | 53.26 | Warta | Noteć | Gwda | rów melioracyjny | 37 | 54 | 54 | 450 | 15 | 60 | 13665 | 13665 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 468 | 1032 | 373 |  |  | 5 | 45 | 9 | [8 empty] | 36 |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
154 | TAK | nd | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL188N | Raszewy | jarociński | WL | WT | Odra | Żerków | GMW | Żerków | 17.5632 | 52.0701 | UCHWAŁA Nr X/283/15 | 2597 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2510 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.3 | 16.8 | 0 | 0 | 38.3 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1880N | Raszewy | 1 | 17.6107 | 52.085 | 17.6144 | 52.0924 |  | Odra | Warta | Lutynia | 190 | 220 | 300 | 3333 | 100 | 0 | 69.5 | 69.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 763 | 1547 | 680 |  |  | 27 | 119 | 26 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja odwodnienie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
155 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL189N | Wojnowice | nowotomyski | WL | WT | Odra | Opalenica | GMW | Opalenica | 52.3179 | 16.3934 | 50/06 | 2600 | 3 | 0 |  | 2495 | 2274 | 1042 | 1046 | 186 | 39 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.3 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 4.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 32.6 | 0 | 5.5 | 22 | 1042 | 11 | 0 | 1046 | 168 | 42 | 42.2044 | 50.3407 | 7.4549 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1890N | Wojnowice | 1 | 16.2726 | 52.1951 | 16.2724 | 52.193 | Odra | Warta | Obra | Mogilnica | 290 | 380 | 380 | 3000 | 46 | 46 | 32.6 | 32.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.8 | 730.6 | 302 |  |  | 3.2 | 46.8 | 6.1 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja | 19.5 | [7 empty] | 19.5 | kompostowanie wykorzystujące proces R3 recykling lub odzysk substancji organicznych | 0 |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | [6 empty] | umowa nr KTWK.01-01/14 z dnia 09.07.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Opalenica dla miejscowości Kozłowo, Uścięcice i Dakowy Mokre, Łagwy. |  | W kolumnie 44 nie wykazujemy ilości ścieków dostarczanych do czyszczalni w Wojnowicach taborem asenizacyjnym, ponieważ oczyszczalnia ta nie posiada punktu zlewnego. Ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków w Troszczynie. W kolumnie 46 wykazujemy ilość ścieków dowożonych taborem do oczyszczalni poza gmine Opalenica.
156 | TAK | 1 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL191N | Nowe Miasto nad Wartą | Średzki | WL | WT | Odra | Nowe Miasto nad Wartą | GW | Nowe Miasto nad Wartą | 17.4084 | 52.0897 | Nr 93/2006 z dnia 09.05.2006r. | 3200 | 3 | 0 |  | 2788 | 2788 | 2758 | 28 | 2 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.994 | 10.982 | 0 | 0 | 19.994 | 10.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758 | 142.4 | 141.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 98.924 | 1.0043 | 0.071736 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1910N | Nowe Miasto nad Wartą | 1 | 17.397 | 52.0904 | 17.3983 | 52.0906 | Odra | Warta | __ | Warta | 450 | 570 | 0 | 3200 | 98.92 | 1 | 142.4 | 142.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 507.2 | 863.2 | 238 | 48.9 | 0 | 13.2 | 108.8 | 21.6 | 7.1 | 0 | 14.79 | 0 |  | M | 2018 | POLETKA OSADOWE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL192N | Otorowo | Szamotuły | WL | WT | Odra | Szamotuły | GMW | Szamotuły | 16.3456 | 52.3625 | 164/06 | 2300 | 3 | 0 |  | 2324 | 2324 | 2149 | 147 | 28 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 35.3 | 24.9 | 0 | 0 | 35.3 | 24.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 80 | 75 | 5 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 92.4699 | 6.3253 | 1.2048 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1920N | Otorowo | 1 | 16.4562 | 52.5633 | 16.457 | 52.5637 | 0 | 0 | 0 | Kanał Otorowski | 200 | 260 | 260 | 2300 | 92.4699 | 6.3253 | 75 | 75 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 639 | 1802 | 1017 | 144 | 25 | 11 | 92 | 19 | 58 | 3 | 60 | 88 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | składowanie odwadnianie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL193N | Pakosław | rawicki | WL | DO | Odra | Pakosław | GW | Pakosław.Miejska Górka | 17.057 | 51.6144 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VII/185/15 z dnia 25 maja 2015r | 6540 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 6319 | 6172 | 5780 | 392 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.5 | 44.5 | 0 | 0 | 72.5 | 44.5 | 21.7 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0 | 192 | 184 | 8 | 0 | 0 | 5780 | 147 | 0 | 392 | 0 | 0 | 93.7965 | 6.2035 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 165.1 | 0 | 0 | 165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłoń (Gmina Miejska Górka)
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL193N |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1931N | Pakosław | 1 | 17.0523 | 51.6036 | 17.0523 | 51.6033 | Odra | Barycz | Orla | rów szczegółowy | 268 | 360 | 360 | 4500 | 51 | 80 | 98 | 98 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 1183 | 332 | 0 | 0 | 4.2 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | odwodnienie + prasa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | przekazanie innemu podmiotowi do zagospodarowania | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL193N |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL1932N | Chojno | 1 | 17.0143 | 51.619 | 17.0147 | 51.6187 | Odra | Barycz | Stara Orla | rów szczegółowy | 258 | 429 | 429 | 5360 | 49 | 20 | 94 | 94 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 484 | 1295 | 795 | 0 | 0 | 11.5 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | odwodnienie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | przekazanie innemu podmiotowi do zagospodarowania | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
159 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL194N | Perzów | Kępiński | WL | SO | Odra | Perzów | GW | Perzów | 17.8104 | 51.2725 | XXIII/639/16 | 2363 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 2363 | 2151 | 2028 | 0 | 114 | 28 | 9 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 34.4 | 18.8 | 0 | 0 | 34.4 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.08 | 62 | 8 | 4.08 | 2 | 2028 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7948 | 0 | 4.8244 | ok | PLWL1940N | Perzów | 1 | 17.4925 | 51.1608 | 17.4917 | 51.1687 | Odra | Widawa | Czarna Widawa | rów mel. bez nazwy | 270 | 522 | 445 | 7397 | 100 | 0 | 70 | 70 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 591 | 1713 | 819 | 131 | 17 | 21 | 105 | 22 | 87 | 8 | 33 | 52 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie | 24 | 24 | [6 empty] | 287 | z dotychczas składowanych przekazane do przekształcenia w bioreaktorze | 0 |  |  |  | 190.1 |  |  | 83.7 | 106.4 | 190.1 | 190.1 | 190.1
160 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL195N | Rokosowo | gostyński | WL | SO | Odra | Poniec | OW | Poniec | 16.8063 | 51.7651 | Uchwała Nr XVI439/16 | 2097 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2091 | 2005 | 1418 | 580 | 7 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.6 | 8.6 | 0 | 0 | 15.6 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 |  |  | 1418 |  | 86 | 580 | 0 | 0 | 71.9273 | 27.7379 | 0.33477 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1950N | Rokosowo | 1 | 16.9053 | 51.7803 | 16.9053 | 51.7803 | Barycz | Rów Śląski | Rów Polski | Rów melioracji szczegółowej RP-80 |  | 7177 |  |  |  | 72 | 28 |  | PUB2 | [32 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Oczyszczalnia ścieków w aglomeracji Rokosowo należy do S.A. Pudliszki, natomiast sieć kanalizacyjna do Gminy Poniec. Rozliczenie następuje na podstawie wskazań przepływomierza, pomiędzy oczyszczalnią a Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
161 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL198N | Skulsk | Koniński | WL | WT | Odra | Skulsk | GW | Skulsk | 18.3312 | 52.4825 | 172/06 | 3300 | 3 |  |  | 6306 | 6306 | 1184 | 5122 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 5122 | 0 | 0 | 18.7758 | 81.2242 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1980N | Lisewo | 1 | 18.3312 | 52.4825 | 18.3312 | 52.4825 | Noteć Górna | Jezioro Gopło | kanał Ślesiński | Rzeka Lisewka | 140 | 300 | 300 | 300 | 18.78 | 81.22 | 57 | 57 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 900 | 320 |  |  | 20 | 80 | 20 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odnosząc się to tabeli 105, rozbieżności,które zaistniały w wyniku narastania lawinowego narastania odpadów , ponadto gmina czaka za decyzją od, Starosty na pozwolenie aby wykozystano rolniczo.
162 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL199N | Nagradowice | poznański | WL | WT | Odra | Kleszczewo | GW | Kleszczewo | 17.1451 | 52.3264 | V/119/15 | 2526 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2499 | 2442 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 35.8 | 5.2 |  |  | 35.8 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.234 | 104.401 | 2.833 | 0 | 0 | 2442 | 57 |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL1990N | Nagradowice | 1 | 17.1471 | 52.3153 | 17.1479 | 52.316 | Kopel | Struga | Węgierka | Rów | 400 | 520 |  | 3140 |  |  | 107.234 | 107.234 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 199.3 | 783.2 | 197 | 220 | 5.3 | 15.2 | 68 | 18.8 | 16.8 | 0.4 | 92.36 |  | nie dotyczy | RM | 2017 | prasa filtracyjna | 15 | [7 empty] | 15 | przekazanie innym podmiotom do unieszkodliwienia | 49.7 | 49.7 |  |  | 84.2444 | 40 | 35.634 |  | 8.6104 | 133.9444 | 133.9 | 133.9 | [6 empty] | koncepcja budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych | Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz koncepcja budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
163 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL200N | Tulce | poznański | WL | WT | Odra | Kleszczewo | GW | Kleszczewo | 17.1451 | 52.3264 | V/111/15 | 2812 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2496 | 2447 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 13 | 10.7 |  |  | 13 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 34 | 15 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2000N | Tulce | 1 | 17.0639 | 52.3489 | 17.0636 | 52.3494 | Warta | Kopel | Michałówka | Ziemia-rów | 300 | 400 |  | 3600 |  |  | 117.663 | 117.663 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 13 | 27 | 28 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2020 | odsączanie | 7.6 |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | koncepcja budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych
164 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL201N | Stare Oborzyska | kościański | WL | WT | Odra | gmina Kościan | GW | gmina Kościan | 16.6469 | 52.0798 | nr 43/06 | 2800 | 3 | 0 |  | 2841 | 2841 | 2506 | 76 | 48 | 12 | 211 | TAK - pełna ewidencja | 28.8 | 18.2 | 0 | 0 | 28.8 | 18.2 | 1.9 | 4.3 | 2.9 | 0 | 223 | 92.8 | 81.3 | 2.5 | 1.8 | 7.2 | 2506 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 88.2084 | 2.6751 | 1.6895 | ok | PLWL2010N | Stare Oborzyska | 1 | 16.6941 | 52.1135 | 16.6941 | 52.1137 |  |  |  | Rów melioracji szczegółowej, ziemia | 370 | 526 |  | 3400 | 87.96 | 2.67 | 83.8 | 83.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8.5 | 42.25 | 5.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015 | odwadniany na prasie poddany hugienizacji | 31.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 15 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 47 |  | 283 |  |  |  |  | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
165 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL202N | Racot | kościański | WL | WT | Odra | gmina Kościan | GW | gmina Kościan | 16.6469 | 52.0798 | nr 44/06 | 5600 | 3 | 0 |  | 5334 | 5199 | 4654 | 121 | 52 | 13 | 372 | TAK - pełna ewidencja | 41.5 | 25.8 | 0 | 0 | 41.5 | 25.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 247 | 177.4 | 157.4 | 5.9 | 1.9 | 12.2 | 4654 | 135 | 0 | 121 | 0 | 0 | 89.7825 | 2.2685 | 0.97488 | ok | PLWL2020N | Racot | 1 | 16.7007 | 52.0593 | 16.7005 | 52.0594 |  |  |  | Rów melioracji szczegółowej, ziemia | 600 | 780 |  | 6000 | 90 | 2 | 163.3 | 163.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 12.25 | 62 | 11.5 |  |  |  |  | MO | MO | 2016 | odwadniany na prasie poddany hugienizacji | 55.42 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 738.5 | 734 | 1 |  | 733 |  |  |  |  | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
166 | TAK |  | W | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL204N | Rozdrażew | Krotoszyn | WL | GO | Odra | Rozdrażew | GW | Rozdrażew | 17.3014 | 51.4724 | VI/122/15 | 3142 | 1 | 0 |  | 3142 | 3142 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 37.2 | 10.63 | 0 | 0 | 37.2 | 10.63 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2040N | Rozdrażew | 1 | 17.3014 | 51.4724 | 17.3014 | 51.4724 | Odra | Orla | Rów | Rów | 519 | 675 | 675 | 4200 | 0 | 0 | 89 | 89 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 630.25 | 570 | 382 |  |  | 16.45 | 84.55 | 23.75 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | ni dotyczy | prasa | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
167 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL211N | Krzemieniewo | leszczyński | WL | SO | Odra | Krzemieniewo | GW | Krzemieniewo | 16.8429 | 51.8595 | 45/206 | 7100 | 3 | 0 |  | 8220 | 8220 | 1869 | 6259 | 92 | 30 | 0 | NIE | 14 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 12.9 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 297.7 | 92.3 | 201.5 | 3.9 |  | 1869 | 0 | 0 | 6259 |  |  | 22.7372 | 76.1436 | 1.1192 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2110N | Lubonia | 1 | 16.4749 | 51.4833 | 16.8275 | 51.8695 |  |  |  |  | 980 | 1266 | 1266 | 9446 | 26.31 | 72.4 | [21 empty] | nie dotyczy | BN | 31.12.2016 | [11 empty] | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszcalini ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo", "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Oporówko, Oporowo, Mierzejewo", "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Brylewo i Hersztupowo", "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Karchowo, Nowy Belęcin, Stary Belęcin, Bojanice" | Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszcalini ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo, "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Oporówko, Oporowo, Mierzejewo", "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Brylewo i Hersztupowo", "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Karchowo, Nowy Belęcin, Stary Belęcin, Bojanice" | kol 98 - zmienino termin zakończenia budowy oczyszalni na 30.04.2018 r., kol. 111 obejmuje koszty przygotowania dokumenatcji technicznej na budowę koanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, ponieważ dokumentacja wykonywana była przez jednego wykonawcę w jednym zadaniu. Ooczyszczalnia ścieków jest w trakcie realizacji.
168 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL212N | Mycielin | kaliski | WL | WT | Odra | Mycielin | GW | Mycielin | 18.2409 | 51.9328 | Nr 32/06 z dnia 17 marca 2006 r. Dz. Urz. Nr 52 poz. 1385 | 2200 | 3 | 0 |  | 2013 | 2013 | 524 | 1453 | 36 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.2 | 18.6 | 5.3 | 1.3 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 26.0308 | 72.1808 | 1.7884 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2120N | Mycielin | 1 | 18.2409 | 51.9328 | 18.2202 | 51.9558 | Odra | Warta | Czarna Struga | Rów melioracyjny | 0 | 130 | 280 | 2200 | 26.17 | 72.07 | 18.6 | 18.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 | 1232 | 254 | 0 | 0 | 10 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Workownica | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumenmtacja techniczna: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o miejscowości Przyranie i Nowiny | Dokumentacja techniczna: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin | Gmina posiada obecnie 2 projekty na rozbudowę sieci kanalizacyjnej , po wykonaniu rozbudowy procent skanalizowania aglomeracji wyniesie ponad 70%, termin wykonania 2017-2019 - związany ścieśle z uruchomieniem naboru na środki unijne. Poz CI8, CJ8, CN8, CO8 - wskaźniki azot i fosfor nie jest badany.
169 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL213N | Niepruszewo | poznański | WL | WT | Odra | Buk | MGMW | Buk | 16.5175 | 52.3568 | 141/06 | 2300 | 3 | 0 |  | 2156 | 1613 | 1298 | 259 | 56 | 14 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 9.9 | 7.5 | 0 | 0 | 9.9 | 7.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 49 | 88 | 4 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 259 | 483 | 60 | 60.2041 | 37.1985 | 2.5974 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWI213N | Nierpuszewo | 1 | 16.6158 | 52.3686 | 16.6313 | 52.3547 | - | Odra | Warta | Samica Stęszewska | 350 | 420 | 420 | 2480 | 60.2 | 37.2 | 141 | 135 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.55 | 939.25 | 654.25 | 79.5 | 14.4 | 8.21 | 43 | 7.12 | 7.27 | 0.55 | 91 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
170 | NIE | Kraszewice | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL214N | Kraszewice | Ostrzerszowski | WL | WT | Odra | kraszewice | GMW | Czajków, Brzeziny, Kraszewice | 18 | 51 | 230/06 | 8400 | 2 | 0 | 5. likwidacja | 10550 | 10500 | 1360 | 1912 | 380 | 96 | 6848 | TAK - pełna ewidencja | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 64.5 | 6.6 | 15 | 5 | 1360 | 0 | 25 | 1912 | 0 | 25 | 13.128 | 18.3602 | 3.6019 | ok | PLWL214N | Kraszewice | 1 | 18.13 | 51.3 | 18.13 | 51.3 | rzeka Odra | rzeka warta | rzeka Prosna | rzeka Łużyca | 300 | 600 | 0 | 6600 | 27 | 15 | 64.5 | 64.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 730 | 1580 | 690 | 0 | 0 | 23 | 106 | 46 | 11.7 | 9.78 | 47 | 40 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | wywóz na grunty rolne | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | TAK | nie dotyczy | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWL215N | Kiszkowo | gnieźnieński | WL | WT | Odra | Kiszkowo | GW | Kiszkowo | 17.1533 | 52.3519 | XXII/590/16 | 4192 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4179 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 83 | 38.4 | 0 | 0 | 83 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 151.2 | 142.8 | 8.4 | 0 | 0 | 4067 | 70 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL215N |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL2151N | Kiszkowo | 1 | 17.1651 | 52.3538 | 17.1651 | 52.3538 | Mała Wełna | Wełna | Warta | Rów opaskowy A stawów kiszkowskich | 400 | 400 | 400 | 3038 | 72 | 0 | 108 | 108 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 434 | 962 | 284 | 114.5 | 11.7 | 17.7 | 84 | 21.1 | 29.9 | 1.7 | 74 | 85 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWL215N |  |  | WL | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWL2152N | Sławno | 1 | 17.2012 | 52.3418 | 17.2012 | 52.3418 | Mała Wełna | Wełna | Warta | Rów melioracji szczegółowej R-MW-AT | 200 | 273 | 200 | 1630 | 28 | 0 | 43.2 | 43.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 446 | 1056 | 343 |  |  | 24.5 | 78 | 28.9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
172 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL216N | Rososzyca | ostrowski | WL | WT | Odra | Sieroszewice | GW | Sieroszewice | 17.963 | 51.6346 | X/284/15 | 3173 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3173 | 3173 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.74 | 25.7 | 0 | 0 | 31.74 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2160N | Rososzyca | 1 | 18.0139 | 51.6195 | 18.0157 | 51.6193 | Prosna | Ołobok | Gniła Barycz | R-E | 277 | 544 | 544 | 3173 | 100 | 0 | 94934 | 94934 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 565 | 960 | 245 |  |  | 12 | 61 | 27 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2018 | Dreimad+prasa | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
173 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL217N | Mikstat | Ostrzeszów | WL | WT | Odra | Mikstat | GMW | Mikstat | 17.9691 | 51.5302 | Uchwała Sejmiku Woj.. Wlkp. V/116/15 | 2117 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2197 | 2125 | 1193 | 800 | 72 | 18 | 60 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 18.2 | 11.256 | 0 | 0 | 18.2 | 11.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42.1 | 39 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1193 | 0 | 50 | 800 | 0 | 22 | 56.5772 | 37.4147 | 3.2772 | ok | PLWL2170N | Oczyszczalnia Ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich | 1 | 18.0546 | 51.5563 | 18.0546 | 51.5564 |  |  |  | Kanał Masanowski | 239 | 576 |  | 2400 | 56.58 | 37.41 | 39 | 39 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 270 | 642 | 150 |  |  | 7 | 46 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nd | nd
174 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL218N | Brzeźno | czarnkowsko-trzcianecki | WL | WT | Odra | Czarnków | GW | Czarnków | 16.5631 | 52.9058 | V/115/15 | 4750 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4352 | 4244 | 4208 | 0 | 36 | 9 | 0 | NIE | 75.7 | 57.6 | 0 | 0 | 75.7 | 57.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 161.7 | 152 | 8.5 | 1.2 | 0 | 4208 | 0 | 88 | 0 | 20 | 0 | 98.7132 | 0.45956 | 0.82721 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2180N | Brzeźno | 1 | 16.6013 | 52.9065 | 16.6047 | 52.9061 | rzeka Odra | rzeka Warta | rzeka Noteć | rów melioracyjny-dopływ Noteci | 600 | 600 | 600 | 5430 | 99.3 | 0 | 160.5 | 160.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 466 | 1066 | 104 |  |  | 14 | 103 | 21 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie i higienizacja | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 104.43 | 0 | 104.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.43 | 104.43 | 104.43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | kol.44 - poza Aglomeracją produkowane jest około 8,5 tys. m3/rok ścieków dowożonych do OŚ na terenie aglomeracji taborem asenizacyjnym
175 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL222N | Wijewo | leszczyński | WL | SO | Odra | Wijewo | GW | Wijewo | 16.1879 | 51.9175 | XXII/582/16 | 3293 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3310 | 2996 | 1220 | 1717 | 59 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 75.337 | 38.518 | 22.179 | 14.64 | 0 | 1220 | 263 | 0 | 1717 | 0 | 51 | 44.8036 | 53.4139 | 1.7825 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL2220N | Gminna oczyszczalnia ścieków w m. Wijewo | 1 | 16.1765 | 51.9187 | 16.1765 | 51.9183 | rów melioracji szczegółowej | kanał Sarnka | rzeka Czernica | ziemia - komora betonowa z warstwą filtracyjną | 677 | 1000 |  | 6448 | 44.8 | 53.41 | 68.775 | 68.775 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 532.67 | 1736 | 1156.33 |  |  | 6.125 | 68.5 | 15.725 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osad stabilizowany i higienizowany w magazynie | 65.14 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0 | 0 |  | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Brenno" | nie dotyczy
176 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL223N | CHLUDOWO | poznański | WL | WT | Odra | Suchy Las | GW | Suchy Las | 16.5222 | 52.2825 | XV/416/16 | 4780 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3103 | 3103 | 1050 | 1932 | 67 | 20 | 54 | TAK - pełna ewidencja | 9.8 | 8.67 | 0 | 0 | 9.8 | 8.67 |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 117 | 39.6 | 75 | 2.4 |  | 1050 |  |  | 1932 |  |  | 33.8382 | 62.2623 | 2.1592 | ok | PLWL2230N | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CHLUDOWIE |  | 16.8293 | 52.5499 | 16.8317 | 52.5522 |  | KANAŁ CHLUDOWSKI I DALEJ SAMICA KIERSKA |  |  | 820 | 1040 |  | 9100 |  |  | 117 | 117 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 535 | 2055 | 1290 |  |  | 11.2 | 94 | 17.8 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | OSADY PŁYNNE PRZYWOŻONE DO COŚ DO ODWODNIENIA | 85 | [7 empty] | 85 | ODZYSK R-12 TERMICZNE SUSZENIE W STSO NA TERENIE COŚ | 160 | 160 |  |  | 194.61 |  |  | 5.22 | 189.39 | 354.61 | 354.6 | 354.6
177 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL501 | Obrzycko | szamotulski | WL | WT | Odra | Obrzycko | GM | miasto Obrzycko | 16.5304 | 52.7021 | XXVII/491/12 | 2356 | 3 | 0 |  | 2412 | 2412 | 1635 | 708 | 69 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.2 | 6.3 | 0 | 0 | 15.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 4 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 67.7861 | 29.3532 | 2.8607 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL5010 | Oczyszczalnia miejska | 1 | 16.5304 | 52.7021 | 16.3211 | 52.4224 |  | Odra | Odra | rz. Warta | 157 | 200 | 200 | 2356 | 67.79 | 29.35 | 58 | 58 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1100 | 4040 | 950 |  |  | 10.5 | 134.5 | 24.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 6.4 | [5 empty] | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 15 | 15
178 | TAK | nie dotyczy | A | Końcowy Punkt | PLWL502 | Jaraczewo | Jarociński | WL | WT | Odra | Jaraczewo | GMW |  | 17.2988 | 51.9698 | X/275/15 | 3484 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3406 | 3406 | 3350 | 56 | 0 | 0 | 0 | NIE | 37.562 | 26.862 | 0 | 0 | 37.562 | 26.862 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 50 | 78.6 | 78 | 0.6 |  |  | 3350 |  |  | 56 |  |  | 98.3558 | 1.6442 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL5020 | inna |  | 17.4878 | 51.9949 | 17.4186 | 51.9667 | [7 empty] | 51825 |  |  |  |  | PUB2 | 1 | [31 empty] | 130 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy budowy oczyszczalni scieków w Brzostowie | Aglomeracja z końcowym punktem zrzutu ścieków w oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji Jarocin w m. Cielcza.
179 | TAK | aglomeracja tworzy jedna gmina | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL503 | Tuchorza | wolsztyński | WL | WT | Odra | Siedlec | GW | Siedlec | 16.0456 | 52.1838 | XVI/440/16 | 3364 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3948 | 3364 | 1512 | 1848 | 0 | 0 | 4 | NIE | 22.4 | 13.66 | 0 | 0 | 22.4 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.128 | 41.682 | 2.442 | 0 | 46.004 | 1512 | 0 | 0 | 1848 | 4 | 580 | 38.2979 | 61.6008 | 0 | ok | PLWL5030 | Oczyszczalnia ścieków w Tuchorzy | 1 | 16.0501 | 52.1765 | 16.0509 | 52.1763 | n/d | n/d | n/d | ziemia (rówT) | 195 | 302 | 500 | 5100 | 38.3 | 47.44 | 73.77 | 73.77 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 327 | 1043 | 166 |  |  | 8.43 | 79.5 | 10.18 |  |  |  |  | nie dotyczy |  |  | zagęszczanie na prasie taśmowej | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | przekazywanie innemu podmiotowi do przetwarzania | 120.5 | 120.5 | 0 | 0 | 138.237 | 119.68 | 0 | 5.018 | 13.539 | 258.737 | 258.737 | 258.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbdową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbdową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec
180 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL504 | Szczytniki | kaliski | WL | WT | Odra | Szczytniki | GW | Szczytniki | 18.3281 | 51.6875 | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016r. Nr XXIII/633/16 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytniki, gmina Szczytniki | 3608 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3608 | 3093 | 1060 | 2033 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.4 | 11.4 | 0 | 0 | 16.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102.5244 | 43.2244 | 2.5 | 0 | 56.8 | 1060 | 0 | 0 | 2033 | 506 | 9 | 29.3792 | 70.6208 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL5040 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Popowie | 1 | 18.3026 | 51.682 | 18.3026 | 51.682 | Środkowa Odra | Dorzecze Warty | Rzeka Prosna | Rów R-C Trojanówka do Pokrzywnicy | 200 |  |  | 3608 | 29.38 | 70.62 | 45.7 | 45.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 895 | 1713.5 | 945 |  |  | 20.1 | 114 | 28 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Program Funkcjonalno-Użytkowy gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Szczytniki | Program Funkcjonalno-Użytkowy gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Szczytniki
181 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL505 | Żelazków | Kaliski | WL | WT | Odra | Żelazków | GW | Żelazków | 18.1767 | 51.8527 | XXIII/652/16 | 4251 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4343 | 4282 | 3087 | 870 | 325 | 65 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 49.6 | 28.1 | 0 | 0 | 49.6 | 28.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 48 | 104.7 | 94.1 | 1.1 | 9.5 | 0 | 3087 | 61 | 0 | 870 | 0 | 0 | 72.4845 | 20.0322 | 7.4833 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWL5050 | Skarszew | 1 | 18.1625 | 51.7888 | 18.1666 | 51.7886 | ODRA | WARTA | PROSNA | SWĘDRNIA | 597 | 750 | 750 | 3980 | 72.48 | 20.03 | 92.1 | 95.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 432 | 830 | 286 | 0 | 0 | 7.3 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Stabilizacja tlenowa | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” | 64.4 | 2.3 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
182 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWL506 | Blizanów | kaliski | WL | DO | Odra |  | GW | Blizanów | 18.0047 | 51.5413 | Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2016r. Poz. 6811 | 5407 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 5457 | 3045 | 2839 | 120 | 36 | 8 | 50 | TAK - pełna ewidencja | 56.6 | 44.54 | 0 | 0 | 56.6 | 44.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 221 | 151 | 5 | 5 | 60 | 2839 | 2412 | 0 | 120 |  | 0 | 96.225 | 2.199 | 0.6597 | ok | PLWL5060 | Zagorzyn | 0 | 18.0121 | 51.4836 | 18.0117 | 51.4836 |  |  |  | rzeka Prosna w km56+700 | 600 | 900 | 900 | 4300 | 96.23 | 2.2 | 162 | 162 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 784.39 | 1240.65 | 218.89 | 103.94 | 12.29 | 11.16 | 47.45 | 4.06 | 9.97 | 0.21 | 90 | 98 | nie dotyczy | R | 2020 | prasa | 121 |  |  |  | 121 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 112.5 |  | 112.5 |  |  | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM001 | Olsztyn | m. Olsztyn | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Olsztyn | GM | Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda | 20.4787 | 53.7786 | XX/472/16 | 260361 | BC | 1 | 3. zwiększenie granic | 253245 | 205877 | 197696 | 6833 | 1348 | 152 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 566 | 401.8 | 0 | 0 | 566 | 401.8 | 195.5 | 2.4 | 2 | 0.3 | 217 | 12317.3 | 12278 | 14 | 22.4 | 2.9 | 197696 | 27863 | 19505 | 6833 | 0 | 0 | 96.7695 | 2.6982 | 0.53229 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0010 | "Łyna" | 1 | 20.4503 | 53.8165 | 20.4495 | 53.8187 | Pregoła | Łyna | - | Łyna | 40000 | 60000 | 40000 | 270000 | 96.77 | 2.7 | 12292 | 12292 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 552 | 985 | 466 | 91 | 14 | 5 | 46 | 7 | 13.8 | 0.6 | 85 | 96 | M | M | 31.12.2020 | hydroliza, zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie | 3615 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | odzysk metodą R3 (kompostowanie) | 2363 | 312.6 | 1036.8 | 1013.6 | 3008.5 | 109 | 2753 | 146.5 | 0 | 5371.5 | 5371.5 | 5249.5 | 0 | 0 | 0 | - | 122 | pożyczka - WFOŚiGW | 1. Dokumentacja techniczna dla projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn - etap I". 2. Gmina Barczewo: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny Górne), b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Nikielkowie, c) rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Barczewie obr. 2 m. Barczewo, d) budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej w m. Wójtowo, e) kanalizacja sanitarna o długości ok. 560mb wraz z przyłączami w drodze gminnej nr 164004N Wójtowo - Nikielkowo. 3. Gmina Stawiguda: Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jaroty w gminie Stawiguda w ramach aglomeracji Olsztyn. 4. Gmina Gietrzwałd: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cegłowo, b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, ul. Gietrzwałdzka 3, c) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszewo k. boiska sportowego, d) budowa kolektora tłocznego w m. Siła, e) przebudowa systemu tłocznego i grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w m. Kudypy (budowa tłoczni). | 1. Dokumentacja techniczna dla projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I" oraz koncepcja dla częsci projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Olsztyn- etap II". 2. Gmina Barczewo: Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barczewo. | Uwaga do kol. 70- wg instrukcji oczyszczalnie istniejące podają do sprawozdania wartości z pozwolenia wodnoprawnego. PWiK Sp. 1 o. o. w Olsztynie od 01.07.2015r. posiada nowe pozwolenie wodnoprawne. Uwaga do kol. 82 - zgodnie z zał. nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie (...) dopuszczalna wartość azotu w ściekach odpływających z oczyszczalni może zostać wyrażona jako procent redukcji; dla azotu min. % redukcji wynosi 70-80%, więc wartość 85% wymieniona w kol. 94 jako większa od wartości minimalnej spełnia te wymagania. Uwaga do kol. 128 (poniższe numery kolumn zgodnie z ankietą V AKPOŚK): 1. kol. 37-17.09.2015, kol. 38-06.05.2016, kol.39-31.08.2016, kol. 40- 20.10.2016. 2. rozpoczęcie prac- 31.05.2018, zakończenie prac- 31.12.2021; terminy rozp. dział. przygot. inwestycji a-e zgodnie z wykazem w kol. 128 pkt. 2: a- 21.04.2016, b- 10.06.2013, c- 23.04.2010, d- 31.09.2017, e- 27.06.2016. 3. termin rozp.dział. przyg. oraz prac- 01.10.2017, zakończenie prac- 30.12.2018. 4. rozpoczęcie prac- 01.01.2017, zakończenie prac- 31.12.2021; terminy rozp. dział. przygot.- 01.06.2017. Uwaga do kol. 129 (poniższe numery kolumn zgodnie z ankietą V AKPOŚK): 1. kol. 68- W ramach zadań na oczyszczalni "Łyna" realizowane będą dwa zadania. Pierwsze z nich rozpocznie się w roku 2017, natomiast drugie zadanie rozpocznie się prawdopodobnie w roku 2019; kol. 74- na oczyszczalni ścieków będą realizowane dwa zadania. Pierwsze z nich zakończy się prawdopodobnie w roku 2019, natomiast drugie w roku 2021. 2. rozpoczecie prac- 15.10.2018, zakończenie prac- 31.12.2020, terminy rozpocz. dział. przyg.- 04.11.2016.
2 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM002 | Elbląg | elbląski | WM | DW | Wisła | Gmina Miasto Elbląg | GM | gmina miejska Elbląg, gmina wiejska Elbląg, gmina Milejewo | 19.4086 | 54.1612 | XXXIV/686/14 | 148720 | 0 | 0 |  | 146149 | 116020 | 115757 | 227 | 36 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 221.2 | 200.5 | 0 | 0 | 221.2 | 200.5 | 226.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 22 | 8220.5 | 8128 | 91 | 1.5 | 0 | 115757 | 27917 | 1320 | 227 | 892 | 0 | 99.2097 | 0.76566 | 0.024632 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0020 | OMB Elbląg | 1 | 19.3831 | 54.2 | 19.3778 | 54.1997 | - | - | - | rzeka Elbląg | 36000 | 55000 | 22000 | 165000 | 99.21 | 0.77 | 8219 | 8219 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383 | 843 | 375 | 72 | 10 | 4 | 38 | 6 | 6 | 0 | 92 | 95 | nie dotyczy | RM | rok 2020 | odwodnienie za pomocą wirówek oraz na poletkach filtracyjnych, kompostowanie otwarte. | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | odzysk R3 | 813.7 | 0.7 | 538.2 | 274.8 | 943.5 | 943.5 | 0 | 0 | 0 | 1757.2 | 1757.2 | 1757.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elbląg, termin rozpoczęcia: 29.02.2016r. | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu, termin rozpoczęcia: 07.04.2015r. | kol. nr 26 - spadek wartość po przeprowadzeniu weryfikacji rejestrów. kol. nr 45 - zmiana sposobu obliczenia ilości ścieków oczyszczonych w systemach indywidualnych wykorzytująca przeciętne normy zużycie wody na terenach nieskanalizowanych. kol. nr 71 i 72 - wielkości pochodzą z danych projektowanych dla przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu". kol. nr 77 - w sprawozdani dot. V aktualizacji KPOŚK podano rodzaj oczyszczalni non-PUB 1 ze względu na występowanie przypadków przekroczeń stężeń azotu. Wartość średnioroczna stężenia azotu za rok 2016 była zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym (kol. 92 - 6 mg/l), wpisano więc rodzaj oczyszczalni jako PUB 1.
3 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM003 | Ełk | ełcki | WM | SW | Wisła | Gmina Miasto Ełk | GM | Gmina Miasto Ełk, Gmina Ełk | 22.3482 | 53.8252 | XXXVII/759/14 | 125731 | 0 | 0 |  | 119904 | 62736 | 56832 | 5444 | 460 | 110 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 152 | 111.7 | 0 | 0 | 152 | 111.7 | 66.2 | 1.02 | 1.02 | 0.222 | 64 | 3047 | 3017.4 | 26.6 | 3 | 0 | 56832 | 55301 | 1867 | 5444 | 0 | 0 | 95.0761 | 4.5403 | 0.38364 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0030 | Nowa Wieś Ełcka | 1 | 22.345 | 53.7692 | 22.3393 | 53.7655 | Wisła | Narew | Biebrza | rz. Ełk | 13000 | 15600 | 15600 | 152000 | 95.17 | 4.45 | 3044 | 3044 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 793 | 1418 | 560 | 150 | 20 | 5 | 46 | 7 | 10 | 0.45 | 93.33 | 97.75 | nie dotyczy | RM | 31.12.2020r. | kompostowanie | 931 | 813 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | - | 424.64 | 19.5 | 259 | 146.14 | 53.3 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 477.94 | 555.8 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Studium Wykonalności Projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Ełk II" | Studium Wykonalności Projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Ełk II"; Program Funkcjonalno - Użytkowy Nazwa zamówieinia: "Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej"
4 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM004 | Ostróda | ostródzki | WM | DW | Wisła | Gmina Miejska Ostróda | GM | Gmina Miejska Ostróda, Gmina Ostróda | 19.5737 | 53.4216 | III/44/14 | 69702 | 1 | 0 |  | 69523 | 41602 | 41418 | 132 | 52 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 206.6 | 126.1 | 0 | 0 | 206.6 | 126.1 | 60.6 | 0.5 | 0.5 | 0.549 | 0 | 2376 | 2295 | 30 | 2 | 3.5 | 41418 | 26450 | 1221 | 132 | 250 | 0 | 99.3757 | 0.54946 | 0.074795 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0040 | TYROWO | 1 | 19.9011 | 53.6834 | 19.8242 | 53.6603 | Wisła | Drwęca | - | kanał B zwany ciekem Samborowo | 6373 | 15500 | 8000 | 92000 | 99.38 | 0.47 | 2376 | 2376 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 868 | 2125 | 920 | 142 | 26 | 7 | 72 | 9 | 22 | 0.5 | 83 | 98 | MO | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa | 1330 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | - | 548.62 | 1.8 | 360.82 | 186 | 357 | 0 | 167 | 190 | 0 | 905.62 | 905.62 | 875.12 | 0 | 0 | 0 | - | 30.5 | Ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie | ul. Słowackiego, ul. Czarnieckiego, 11 Listopada | Modernizacja stanowiska odwodnienia osadu: 1 zakup prasy odwadniajacej osady, 2. nowy zbiornik polimeru do prasy, 3. automatyka i wizualizacja | kol. 78 - Oczyszczalnia ma w decyzji na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbioRnika nie stężenia parametrów w mg/l lecz % redukcji zanieczyszczeń. W przypadku azotu % minimalny redukcji w decyzji wynosi 80 %. Rzeczywisty % redukcji za 2016 r wynosi 84 % a więc oczyszczalnia spełnia wymagania rozporządzenia.; kol. 82 - . Mamy % redukcji w decyzji. Azot redukujemy na poziomie 84 %. Wartość minimalna w decyzji to 80 %.
5 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM005 | Giżycko | giżycki | WM | SW | Wisła | Gmina Miejska Giżycko | MGMW | Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Kruklanki | 21.7716 | 54.0403 | uchwała Nr III/74/14 z dnia 30.12.2014 | 78233 | 1 | 0 |  | 52763 | 39206 | 37090 | 1877 | 239 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 321.394 | 206.125 | 0 | 0 | 321.394 | 206.125 | 43.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 161 | 2685.7 | 2664.2 | 18.8 | 2.7 | 0 | 37090 | 12470 | 920 | 1877 | 77 | 90 | 95.6731 | 3.8739 | 0.45297 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0050 | Oczyszczalnia Ścieków w Giżycku | 0 | 21.8119 | 54.0133 | 21.8119 | 54.0133 | - | - | - | jezioro Niegocin | 10581 | 14000 | 0 | 98615 | 95.67 | 3.87 | 2683 | 2683 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 1135 | 556 | 83 | 12 | 5 | 59 | 8 | 7 | 0.6 | 92 | 95 | M | RM | 2020 | nawóz organiczny ZÓWAN, który powstaje z termicznie ustabilizowanego i zhigienizowanego osadu ściekowego, zgodnie z decyzją nr 205/08 z dn. 17.10.2008 r., Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak: HORnn-4076-4/08). Nawóz wykorzystywany jest w 100% w rolnictwie. Ilość nawozu wykorzystana rolniczo w 2016 r. wynosi 2280,40 t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 276.5 | 0 | 51.6 | 224.9 | 130.5 | 12.1 | 109.7 | 8.7 | 0 | 407 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Decyzja - pozwolenie na budowę nr 635.2014 z 22.12.2014 r. - Uzbrojenie w kanalizację sanitarną na terenie pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Bohaterów Westerplatte, Warszawską i Górną; rozstrzygnięto przetarg na dostawę modułów do realizacji zadania pn. "Rewitalizacja kolektora ściekowego dn 800 w ul. Przemysłowej wraz z rewitalizacją studni kanalizacyjnych" - Umowa nr DI.02-D/01/17 (realizacja własnymi siłami); rozstrzygnięto przetarg na wyk. dokumentacji projektowej na zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wilanów" - Umowa nr DI.02-U/01/17; GMINA WIEJSKA GIŻYCKO sieć wod. kan. Szczybały giż. - pozwolenie na budowę, budowa 2017 r., sieć wod. kan. Kalinowo - pozwolenie na budowę, sieć wod. kan. Spytkowo - pozowlenie na budowę, sieć wod. kan. Grajwo-Kąp-Upałty-pozowlenie na budowę | GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Decyzja - pozwolenie na budowę nr 47.2015 z 17.02.2015 r. na "Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku" (umowa z NFOŚiGW nr POIS.02.03.00-00-0023/16-00 na dofinansowanie projektu), ogłoszenie przetargu na realizację - luty 2017 r.; Decyzja - pozwolenie na budowę nr 143.2015 z 28.04.2015 r. oraz decyzja zmieniająca nr 93.2016 z 17.03.2016 r. na "Dostosowanie kubatur osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Giżycku - ogłoszenie o przetargu - IV kw. 2017 r. | kol. 30 Gmina Miłki - Tak pełna ewidencja Miasto Giżycko - Tak pełna ewidencja Gmina Kruklanki - b.d. Gmina Giżycko NIE kol. 49 Gmina Wiejska Giżycko - b.d. Gmina Kruklanki - b.d. kol. 52 Gmina Wiejska Giżycko - b.d. Gmina Kruklanki - b.d. GMINA MIEJSKA GIŻYCKO 1) RLM śr./rok = 63674, RLM max = 95839 - wartości obliczone na podst. stężenia BZT5 i przepływu; 2) W kolumnie 121 w wydatkach zawarta jast kwota 7,1 tys. dofinansowania projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/16 (Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku) współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, działanie 2.3, oś priorytetowa II - dofinsowanie o ww. kwotę w Ikw. 2017 r. Wartości wstawione w kolumnach stanowią zestawienie danych przedstawionych przez poszczególne gminy wchodzące w skład Aglomeracji Giżycko. kol. 96 Rodzaje inwestycji na oczyszczalni ścieków: M, MO
6 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM006 | aglomeracja Kętrzyn | kętrzyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Gmina Miejska Kętrzyn | GM | Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Kętrzyn | 21.371 | 54.0816 | III/53/14 | 38016 | 1 | 0 |  | 37581 | 32981 | 32938 | 43 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 92.4 | 75.1 | 0 | 0 | 92.4 | 75.1 | 80.8 | 1.4457 | 1.0517 | 0 | 0 | 2170 | 2163 | 7 | 0 | 0 | 32938 | 4600 | 0 | 43 | 0 | 0 | 99.8856 | 0.11442 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0060 | Trzy Lipy | 1 | 21.3389 | 54.0794 | 21.3302 | 54.0776 | Pregoła | Łyna | Guber | Guber | 6500 | 12000 | 12000 | 70000 | 99.89 | 0.11 | 2170 | 2170 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | 790 | 344 | 63 | 10 | 1.98 | 40 | 3.3 | 10.8 | 1.2 | 82.9 | 88 | nie dotyczy | MO | 12.2020 | ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja osadów) | 229 | 169 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Wieloletni plan rozbudowy i przebudowy sieci wod. - kan. do 2020 roku. | nie dotyczy
7 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM007 | Iława | iławski | WM | DW | Wisła | Gmina Miejska Iława | GM | Gmina Miejska Iława oraz część Gminy Wiejskiej Iława | 19.5612 | 53.5973 | XXXVI/724/14 | 100047 | 0 | 0 |  | 93346 | 42028 | 40784 | 980 | 264 | 72 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 257.2 | 152.5 | 0 | 0 | 257.2 | 152.5 | 18.16 | 4.5 | 3.3 | 0.4 | 65 | 1983.4 | 1949 | 23 | 11.4 | 0 | 40784 | 49333 | 1985 | 980 | 0 | 0 | 98.6673 | 1.0499 | 0.28282 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0070 | Dziarny | 1 | 19.6083 | 53.57 | 19.6212 | 53.5685 | Rzeka Wisła | Rzeka Drwęca | - | Rzeka Iławka | 4767 | 14400 | 0 | 140000 | 98.67 | 1.05 | 1983.5 | 1983.5 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1020 | 1650 | 585 | 111 | 14 | 4 | 48 | 7 | 6 | 1 | 95 | 93 | nie dotyczy | MO | 2020 | Fermentacja mezofilna słoneczna suszarnia osadów | 798 | 383 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | - | 1684.3 | 66.5 | 1400.3 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.3 | 1684.3 | 1684.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa sieci w ramach własnej działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Finansowane ze środków własnych. | Poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowejna terenie aglomeracji Iława.
8 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM008 | Szczytno | szczycieński | WM | SW | Wisła | Gmina Miejska Szczytno | GM | Gmina Miejska Szczytno, Gmina Szczytno | 20.9906 | 53.5663 | III/67/14 | 32323 | 1 | 0 |  | 32323 | 26699 | 25643 | 990 | 66 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 157.1 | 146.7 | 0 | 0 | 157.1 | 146.7 | 71.4 | 2.5 | 2.2 | 0 | 56 | 1582.097 | 1564.1 | 15.597 | 2.4 | 0 | 25643 | 5224 | 400 | 990 | 0 | 0 | 96.733 | 3.0628 | 0.20419 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0080 | Szczytno | 1 | 20.9996 | 53.5397 | 20.9974 | 53.5576 | Wisła | Narew | Omulew | Sawica | 5400 | 8000 | 8000 | 68000 | 96.73 | 3.06 | 1579.7 | 1579.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401 | 1053 | 370 | 70 | 11 | 3 | 36 | 4 | 15 | 1 | 79 | 91 | nie dotyczy | MO | 2020 | wapniowanie | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | - | 2013.084 | 145.684 | 1867.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013.084 | 2013.1 | 1553.1 | 0 | 460 | 0 | - | 0 | - | DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GRANICACH AGLOMERACJI SZCZYTNO - W CZĘŚCI NALEŻĄCEJ DO GMINY WIEJSKIEJ SZCZYTNO: Decyzja Nr I/264/16 Starosty Szczycieńskiego z dnia 27.06.2016 r. pozwolenia na budowę dotyczącego m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szymany; Decyzja Nr I/250/14 Starosty Szczycieńskiego z dnia 16.06.2014 r. pozwolenia na budowę dotyczącego m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lemany; - W CZĘŚCI NALEŻĄCEJ DO GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Decyzja Nr I/483/16 Starosty Szczycieńskiego z dnia 09.11.2016 pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielbarska Decyzja Nr I/253/12 Starosty Szczycieńskiego z dnia 31.05.2012 pozwolenia na budowę w zakresie kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Gdańska Decyzja Nr I/29/16 Starosty Szczycieńskiego z dnia 02.02.2016 pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – osiedle Kochanowskiego w rejonie ulic: Orzeszkowej, Leśnej, Rodziewiczówny, Tatarkiewicza do ul. Lwowskiej. W trakcie projektowania sieć kanalizacyjna: ul. Partyzantów, Mrongowiusza, Gizewiusza | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: PROJEKT ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W SZCZYTNIE Z DNIA 15.06.2014 R. | -
9 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM009 | Młynary | elbląski | WM | DW | Wisła | Młynary | MGMW | Młynary | 19.7313 | 54.1868 | XX/477/16 | 9694 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 9649 | 1774 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.4 | 7.7 | 0 | 0 | 8.4 | 7.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0090 | Młynary | 1 | 19.73 | 54.19 | 19.74 | 54.19 | Bauda | Gardyna | - | Rów nr RA | 600 | 800 | 1470 | 13925 | 100 | 0 | 218 | 218 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4.5 | 58.4 | 10.4 | 0 | 0 | 11 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2016 | odwadnianie prasą | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 241 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | Opracowano koncepcje budowy oczyszczalni i kartę informacyjną przedsięwzięcia
10 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM010 | Działdowo | działdowski | WM | SW | Wisła | Gmina-Miasto działdowo | GM | Gmina-Miasto Działdowo, Gmina Działdowo | 20.1821 | 53.2344 | III/65/14 | 21746 | 1 | 0 |  | 26398 | 23121 | 21500 | 1605 | 16 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 63.9 | 60.1 | 0 | 0 | 63.9 | 60.1 | 56.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1209.3 | 1186 | 22.8 | 0.5 | 0 | 21500 | 2477 | 580 | 1605 | 220 | 0 | 93.026 | 6.9134 | 0.060611 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0100 | Działdowo | 1 | 20.1657 | 53.2184 | 20.1654 | 53.2169 | Wisła | Narew | Wkra | Kanał Młyński | 5300 | 6880 | 5300 | 25000 | 93.03 | 6.91 | 1161 | 1161 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 455 | 1011 | 390 | 104 | 11 | 6 | 43 | 7 | 10 | 0.1 | 90 | 99 | M | nie dotyczy | nie dotyczy | nie występuje | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | kompost | 23 | 0 | 0 | 23 | 525 | 0 | 43 | 482 | 0 | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa sieci kanalizacyjnych na osiedlach Polna i Lidzbarska | Zakup wirówki, modernizacja budynku i drogi dojazdowej do oczyszczalni
11 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM011 | Morąg | ostródzki | WM | DW | Wisła | Morąg | GMW | Morąg | 19.9344 | 53.9139 | III/54/14 | 34353 | 1 | 0 |  | 32038 | 16553 | 16329 | 194 | 30 | 5 | 0 | NIE | 122.1 | 82.1 | 0 | 0 | 122.1 | 82.1 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.5 | 1150.6 | 2.5 | 1.4 | 0 | 16329 | 15182 | 303 | 194 | 0 | 0 | 99.3008 | 0.60553 | 0.093639 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0110 | Jędrychówko | 1 | 19.915 | 53.9056 | 19.915 | 53.9056 | - | - | - | Rzeka Drela do jeziora Ruda Woda | 4000 | 6000 | 4000 | 50000 | 99.3 | 0.61 | 1153.1 | 1153.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 604.2 | 1410.7 | 519.2 | 100.5 | 18.7 | 9 | 49.3 | 9 | 10.16 | 0.77 | 89.9 | 95.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Hydroliza i fermentacja termofilowa osadu nadmiernego. Osad przefermentowany odwadniony jest na wirówkach i suszony w suszarniach słonecznych | 347.15 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 0 | 170.58 | proces R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
12 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM012 | Braniewo | braniewski | WM | DW | Wisła | Gmina Miasta Braniewo | GM | Gmina Miasta Braniewo, Gmina Braniewo | 19.8391 | 54.381 | III/45/14 | 20188 | 1 | 0 |  | 19424 | 19128 | 19128 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72 | 43.1 | 0 | 0 | 72 | 43.1 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 19128 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0120 | Braniewo | 1 | 19.8191 | 54.389 | 19.8176 | 54.3886 | - | - | - | Rzeka Pasłęka | 12000 | 18000 | 10000 | 100000 | 100 | 0 | 1211 | 1211 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 541.7 | 933.1 | 337.5 | 88.4 | 11.5 | 3.4 | 50.6 | 6.1 | 9.3 | 0.8 | 89.7 | 92.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | Odwodnienie mechaniczne | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Koncepcja modernizacji sieci kanalizacyjnej na podstawie monitoringu stanu technicznego za pomocą kamery inspekcyjnej z obrotową głowicą na podwoziu samojezdnym | Koncepcja modernizacji Budynku Krat i Piaskowników na Oczyszczalni Ścieków w Braniewie. Koncepcja rozbudowy Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych w Braniewie.
13 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM013 | Bartoszyce | bartoszycki | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Bartoszyce | GM | Bartoszyce | 20.815 | 54.2501 | XXVII/541/13 | 27283 | 1 | 0 |  | 26918 | 24082 | 24040 | 42 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 52 | 51.8 | 0 | 0 | 52 | 51.8 | 41.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 16 | 790 | 778 | 12 | 0 | 0 | 24040 | 2736 | 100 | 42 | 0 | 0 | 99.844 | 0.15603 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0130 | Miejska oczyszczlni ścieków w Bartoszycach | 1 | 20.8199 | 54.2564 | 20.8219 | 54.2563 | Pregoła | - | - | Rzeka Łyna | 6500 | 8500 | 8500 | 51000 | 99.84 | 0.16 | 790 | 790 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 305 | 502 | 266 | 70.8 | 9.46 | 4.6667 | 43 | 8.4558 | 9.4192 | 0.938 | 86.693 | 90.0819 | M | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja symultaniczna, odwadnianie, higienizacja | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.1 | 0 | - | 617.5 | 15 | 537.6 | 64.9 | 130.5 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 748 | 748 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | - | 49.9 | PRGiPID | Projekt koncepcyjny osiedla 650- lecia w Bartoszycach | nie dotyczy | tabela 24 - dane GUS na dzień 30.06.2016r. Tabela nr 49 liczba miejsc noclegowych dane Gus stan na VII 2015 brak danych za rok 2016 : kol.41 Nowe osiedle przyłączono do kanalizacji 2 budynki ul. Sosnowa - 8 osób, 1 budynek ul. Topolowa - 4 osoby; 1 budynek ul. Akacjiowa - 4 osoby. kol. 111 koszty projektowe ok 15 tys. zł.; kol. 112 - Wybudowano w 2016r.: 1) Przebudowa ul. Moniuszki 0,04 km koszt - 99 825,83 zł, 2) budowa fragmentu kanalizacji deszczowej ul. Inwestycyjna o dł. 0,18 km koszt- 322 209,84 zł: 3) Przebudowa fragmentu ul. Mrongowiusza na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ciagiem pieszym ul. M. Zienatry Malewskiej o dł. 0,3 km koszt- 115 571,57 zł - realizacja Gmina Miejska Bartoszyce razem: 537 607,240 zł; kol. 113 modernizacja ul. wańkowicza 0,1 km koszty- 64,9 tys. zł. - realizacja sp. zo.o COWIK. kol. 121 koszty poniesione przez Cowik 195,4 zł + koszty poniesione przez Gminę Miejska Bartoszyce; kol. 126 i 127 przebudowa drogi ul Moniuszki finansowany w 50% z Programu Rozwoju Gimnnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- 49 912,915 zł. kol. 121 COWIK 195,4+ GMB ( 537 607,240 zł-49 912,915 zł).
14 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM014 | Biskupiec | olsztyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Biskupiec | GMW | Biskupiec | 20.9543 | 53.8667 | III/72/14 | 24000 | 1 | 0 |  | 20605 | 14188 | 13616 | 532 | 40 | 10 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 103.9725 | 71.88 | 0 | 0 | 103.9725 | 71.88 | 2.9 | 3.67 | 1.48 | 0 | 226 | 531 | 512.5 | 18 | 0.5 | 0 | 13616 | 6021 | 396 | 532 | 0 | 0 | 97.224 | 2.5819 | 0.19413 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0140 | Biskupiec | 1 | 20.9306 | 53.8492 | 20.9364 | 53.8437 | rzeka Pregoła | rzeka Łyna | rzeka Wadąg | rzeka Dymer | 2200 | 2640 | 0 | 21780 | 97.22 | 2.58 | 531 | 531 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 736 | 1821 | 857 | 143.6 | 22.6 | 1.8 | 37.5 | 8.5 | 11.9 | 0.7 | 91.7 | 94 | nie dotyczy | M | 2020 | odwadnianie, higienizacja | 231 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1037.31 | 0 | 1037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.31 | 1037.3 | 1037.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | -
15 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM015 | Lidzbark Warmiński | lidzbarski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Lidzbark Warmiński | GM | Lidzbark Warmiński | 20.5745 | 54.1298 | 34/2006 | 27228 | 1 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 26029 | 15837 | 15678 | 154 | 5 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 37.2 | 32 | 0 | 0 | 37.2 | 32 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1190.1 | 1188 | 2 | 0.1 | 0 | 15678 | 9670 | 522 | 154 | 0 | 0 | 99.3891 | 0.59165 | 0.019209 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0150 | Miejska oczyszczalnia ścieków | 1 | 20.3515 | 54.7407 | 20.3517 | 54.7407 | Pregoła | - | - | Łyna | 4000 | 5500 | 5500 | 28000 | 99.39 | 0.59 | 1190 | 1092 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456 | 966 | 366 | 98.6 | 11.5 | 3.5 | 31.8 | 6.12 | 3.77 | 0.2 | 96 | 98 | nie dotyczy | MO | 2020 | Stabilizacja osadu tlenowego, odwadnianie osadu na wirówce dekantacyjnej | 355.49 | 316.39 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Dokumentacja projektowa | Dokumentacja projektowa | Aglomeracje jest w trakcie zmiany. Zmiana dotyczy zwiększenia granic oraz zwięjszenia RLM. Kol. 41: punkty adresowe: Pionierów 5,7,9, Konarskiego 1D/1, 1D/2, 1E/1, 1E/2, Bartoszycka 24(OSiR), 22, Smolna 2C
16 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM016 | Mrągowo | mrągowski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Gmina Miasto Mrągowo | GM | Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo | 21.3046 | 53.8762 | XXVII/545/2013 | 27788 | 1 | 0 |  | 24553 | 22753 | 22351 | 354 | 48 | 13 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 92.9 | 66.2 | 0 | 0 | 92.9 | 66.2 | 53 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 18 | 1345.119 | 1329.268 | 17.1 | 3 | 0 | 22351 | 1500 | 300 | 354 | 0 | 0 | 98.3627 | 1.4418 | 0.1955 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0160 | Oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi | 1 | 21.2682 | 53.8794 | 21.2135 | 53.8983 | Pregoła | Łyna | Guber | rów melioracyjny RD | 4500 | 6000 | 6000 | 30000 | 98.36 | 1.44 | 1344.719 | 1344.719 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 644.75 | 1339.75 | 427.33 | 101.24 | 11.3 | 1.48 | 30 | 1.89 | 6.45 | 0.17 | 93.4 | 98.42 | nie dotyczy | MO | 31-12-2020 | Zagęszczenie , mechaniczne odwodnienie , higienizacja | 690.66 | 690.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | 11 | 116 | 100 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt budowlany: "Budowa sieci kanallizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie", "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego w Mrągowie", "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Giżycka"; "Budowa kanalizacji do budynków nie podłaczonych do miejskiej sieci sanitarnej" | Program Funkcjonalno - Użytkowy dla : Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi
17 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM017 | Olecko | olecki | WM | SW | Wisła | Olecko | GMW | Olecko | 22.504 | 54.0363 | III/52/14 | 22265 | 1 | 0 |  | 20526 | 17394 | 17352 | 40 | 2 | 1 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 76.73 | 51.2 | 0 | 0 | 76.73 | 51.2 | 18.7 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 978.625 | 973.3 | 3.5 | 1.825 | 0 | 17352 | 2263 | 869 | 40 | 0 | 0 | 99.7954 | 0.19487 | 0.0097437 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0170 | Olecko | 1 | 22.5036 | 54.0264 | 22.5038 | 54.026 | Wisła | Narew | Biebrza | rzeka Lega | 3600 | 4680 | 3600 | 30000 | 99.8 | 0.19 | 978.6 | 975.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 572 | 1234 | 747 | 135 | 20 | 4 | 62 | 5 | 7.7 | 0.64 | 94.25 | 95 | MO | MO | 2020 | Produkacja nawozu ATSOROL | 287 | 264 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 281 | 0 | 0 | 281 | 266 | 0 | 117 | 149 | 0 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | Projekt budowlany "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Olecku "
18 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM018 | Pisz | piski | WM | SW | Wisła | Pisz | GMW | Pisz | 21.8058 | 53.6317 | III/71/14 | 25141 | 1 | 0 |  | 25866 | 23609 | 23032 | 577 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 136.7 | 105.2 | 4.6 | 4.6 | 141.3 | 109.8 | 27.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 188 | 752 | 730 | 22 | 0 | 0 | 23032 | 1100 | 1157 | 577 | 0 | 0 | 97.7693 | 2.2307 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0180 | Jagodne | 1 | 21.8283 | 53.6107 | 21.8067 | 53.6058 | Wisła | Narew |  | Pisa | 3500 | 6400 | 3500 | 28000 | 97.7693 | 2.2307 | 765 | 765 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 426 | 1015 | 381 | 101 | 14 | 4 | 41 | 7 | 12 | 1 | 88 | 93 | MO | MO | 2019-10-31 | Prasa Filtracyjna | 197 | 159 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | 386.6 | 0 | 386.6 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 414.8 | 414.8 | 414.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | Źródło danych: PWIK Sp. z o.o. w Piszu Kol. Nr 75,76 - ilość z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej. Kol. 96, 116 - budowa poletka
19 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM019 | Orzysz | piski | WM | SW | Wisła | Orzysz | GMW | Orzysz | 21.5638 | 53.4839 | XXI/495/16 | 8810 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 8810 | 8247 | 7048 | 1191 | 8 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.5 | 35.5 | 3.3 | 3.3 | 75.8 | 38.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 293.5 | 281 | 7 | 0.5 | 5 | 7048 | 0 | 563 | 1191 | 0 | 0 | 86.3905 | 13.5187 | 0.090806 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0190 | MikoszeII | 1 | 21.9209 | 53.8216 | 21.9193 | 53.8211 | - | - | - | rów melioracji szczegółowej | 3200 | 3200 | 0 | 18000 | 86.39 | 13.52 | 290 | 290 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 697 | 1108 | 167 | 95 | 16 | 6 | 48 | 10 | 23 | 2 | 75.8 | 87.5 | nie dotyczy | RM | 2018 | tlenowa stabilizacji, odwodnienie na prasie tlenowej | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 506 | 20 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 133 | 0 | 0 | 0 | - | 373 | Agencja Nieruchomości Rolnych | RPO Warmia-Mazury 2016-2020 | 0 | W IV KPOŚK ujęte są prace związane z modernizacja oczyszczalni ścieków. Jednakże po przeanalizowaniu kosztów związanych z rozbudową sieci wod- kan na terenie aglomeracji nie możliwa do zrealizowania staje się modernizacja oraz rozbudowa części obiektów istniejących oczyszcalni w zakładanym terminie , terminy te muszą ulec przesunięci po roku 2020.
20 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM020 | Nidzica | nidzicki | WM | SW | Wisła | Nidzica | GMW | Nidzica | 20.4254 | 53.3597 | IV/69/11 | 10147 | 2 | 0 |  | 16482 | 15962 | 15673 | 249 | 40 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 78.3 | 45.1 | 0 | 0 | 78.3 | 45.1 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.04 | 629 | 17 | 0.04 | 0 | 15673 | 370 | 150 | 249 | 0 | 0 | 98.2466 | 1.5107 | 0.24269 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0200 | oczyszczalnia ścieków w Tatarach | 1 | 20.4206 | 53.3408 | 20.4131 | 53.3408 | Wisła | Narew | Wkra | Wkra | 4500 | 6000 | 6000 | 33000 | 98.25 | 1.51 | 646 | 646 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239.87 | 727.03 | 208.08 | 55.11 | 6.16 | 2.24 | 24.83 | 3.2 | 12.85 | 1.43 | 76.7 | 76.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompost odwodnienie na prasie filtracyjnej | 93.72 | 93.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Przebudowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ulicy 1 Maja i Traugutta w Nidzicy | nie dotyczy
21 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM021 | Lubawa | iławski | WM | DW | Wisła | Lubawa | GM | Lubawa | 19.749 | 53.5008 | XII/277/15 | 28670 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 28670 | 10360 | 10128 | 224 | 8 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 49.1 | 46.9 | 7.4 | 7.4 | 56.5 | 54.3 | 15.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 921 | 901 | 19 | 1 | 0 | 10128 | 18047 | 263 | 224 | 0 | 0 | 99.1908 | 0.7813 | 0.027904 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0210 | LUBAWA | 1 | 19.7315 | 53.5054 | 19.7337 | 53.5071 | WISŁA | DRWĘCA | - | RZEKA SANDELA | 3200 | 4154 | 4154 | 33330 | 99.19 | 0.78 | 920 | 920 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 704.17 | 1345 | 360 | 94.54 | 14.7 | 5.72 | 31.02 | 9.12 | 4.46 | 0.72 | 95.3 | 95.1 | MO | nie dotyczy | 0 | PRASA ODWADNIAJĄCA + SŁONECZNA SUSZARNIA OSADÓW | 70.5 | 54.56 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 3 | 357 | 0 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 938 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa kanalizacji ul. Wł. Asta. Budowa kanalizacji ul. Toruńska, Budowa kanalizacji ul. Kopernika, Budowa kanalizacji ul. Sadowa, Budowa kanalizacji w kierunku wsi Mortęgi. | Budowa instalacji do przetwarzania odpadów, sklasyfikowanych pod kodem 19 08 05, tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, z wykorzystaniem metody R3 | dot. kolumny nr 22 - zlikwidowano aglomerację ustanowioną rozporządzeniem wojewody i jednocześnie wyznaczono ją na nowo uchwałą sejmiku, zaktualizowano granice i RLM aglomeracji
22 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM022 | Dobre Miasto | olsztyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Dobre Miasto | GMW | Dobre Miasto | 20.2333 | 53.5915 | XXXVII/758/14 | 12666 | 2 | 0 |  | 12401 | 12184 | 11726 | 145 | 32 | 8 | 281 | TAK - pełna ewidencja | 56.9 | 39.8 | 0 | 0 | 56.9 | 39.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 433.7 | 415.9 | 6.8 | 1 | 10 | 11726 | 0 | 217 | 145 | 0 | 0 | 96.3067 | 1.1693 | 0.25804 | ok | PLWM0220 | Kosyń | 1 | 20.2356 | 54.0467 | 20.242 | 53.5957 | Pregoła | Łyna | - | Łyna | 2300 | 3300 | 3300 | 17500 | 96.31 | 1.17 | 422.7 | 422.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 420 | 1046 | 487 |  |  | 11 | 50 | 11 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 31.12.2019 | odwadnianie na prasie filtracyjnej, wapnowanie | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej | Modernizacja w części osadowej oczyszczalni ścieków.
23 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM023 | Węgorzewo | węgorzewski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Węgorzewo | GMW | Węgorzewo Pozezdrze | 21.7433 | 54.2089 | III/48/14 | 16913 | 1 | 0 |  | 16630 | 12374 | 12354 | 15 | 5 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 96.19 | 52.78 | 0 | 0 | 96.19 | 52.78 | 26.2 | 1.13 | 0.37 | 0 | 0 | 760.232 | 759.57 | 0.53 | 0.132 | 0 | 12354 | 398 | 3858 | 15 | 0 | 0 | 99.8797 | 0.090198 | 0.030066 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0230 | Węgorzewo | 1 | 21.7454 | 54.2236 | 21.7424 | 54.225 | Pręgoła | - | - | Węgorapa | 2700 | 10000 | 0 | 22500 | 99.88 | 0.09 | 772.7 | 772.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | 786 | 339 | 76.3 | 11.7 | 6 | 33 | 6.7 | 2.8 | 0.27 | 96.3 | 97.7 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 1. Zagęszczenie grawitacyjne 2. Odwadnianie mechaniczne poprzedzone kondycjonowaniem osadu 3. Przetwarzanie osadu na nawóz organiczno-mineralny BIOWAP | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7 | stosowanie nawozu organiczno-mineralnego BIOWAP w rolnictwie pod rośliny uprawy polowej | 137.6 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | - | 70.4 | środki prywatne | ogłoszenie o zamówieniu publicznym | - | kol.121: środki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie - 65,2 tys.zł ; środki Gminy Pozezdrze - 2,0 tys. zł. kol.128: data uległa zmianie na 20.10.2016
24 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM024 | Gołdap | gołdapski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Gołdap | GMW | Gołdap | 22.3011 | 54.3087 | III/50/14 | 17542 | 1 | 0 |  | 17186 | 16128 | 15959 | 85 | 75 | 23 | 9 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 82.8 | 44.1 | 11 | 11 | 93.8 | 55.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0.1 | 99 | 709.4 | 706.3 | 1.7 | 1 | 0.4 | 15959 | 131 | 927 | 85 | 0 | 0 | 99.0166 | 0.49459 | 0.4364 | ok | PLWM0240 | Gołdap | 1 | 22.2689 | 54.3082 | 22.2664 | 54.3108 | rzeka Pregoła | rzeka Węgorapa | _ | rzeka Gołdapa | 1935 | 2964 | 2964 | 19000 | 99.02 | 0.49 | 708 | 708 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294 | 771 | 378 | 96.6 | 24 | 3.5 | 48 | 7.58 | 13.15 | 1.4 | 86 | 94 | nie dotyczy | MO | 31.12.2020 | Zagęszczanie wstępne w komorach zagęszczania, stabilizacja tlenowa w OKF, retencja powierzchniowa na poletkach osadowych. | 438.33 | 438.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55.2 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Dokumentacja techniczna | Pozwolenie na budowę
25 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM025 | ZALEWO | iławski | WM | DW | Wisła | ZALEWO | GMW | ZALEWO | 19.6075 | 53.8458 | III/51/14 | 5598 | 3 | 0 |  | 4892 | 3159 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 38.2 | 18.4 | 0 | 0 | 38.2 | 18.4 | 0 | 0.457 | 0.457 | 0 | 6 | 291 | 279 | 12 | 0 | 0 | 3159 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0250 | Półwieś | 1 | 19.5505 | 53.8584 | 19.5484 | 53.8609 | Dorzecze Wisły | - | - | Rów melioracyjny do Rzeki Dzierzgonki | 972 | 1944 | 1944 | 0 | 100 | 0 | 291 | 291 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 471.5 | 949.5 | 350 | 0 | 0 | 2.65 | 33.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja odwadnianie higienizacja | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 65.002 | 3.69 | 61.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.002 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 72. brak danych w projekcie oczyszczalni ścieków dotyczących projektowanej wydajności kol. 44 ścieki dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym pochodzą z miejscowości na terenie gminy,będących poza aglomeracją kol 87 i 88 gmina nie ma obowiązku badania stężenia bigenów azotu i fosforu
26 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM026 | Olsztynek | olsztyński | WM | DW | Wisła | Olsztynek | GMW | Olsztynek | 20.282 | 53.5822 | III/63/14 | 20000 | 1 | 0 |  | 19664 | 11639 | 11101 | 520 | 18 | 5 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 134.4 | 76.1 | 6.6 | 6.6 | 141 | 82.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.06 | 431 | 16 | 0.06 | 0 | 11101 | 3825 | 4200 | 520 | 0 | 0 | 97.264 | 2.6444 | 0.091538 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0260 | Olsztynek | 1 | 20.2897 | 53.6033 | 20.2897 | 53.6033 | Zalew Wiślany | Pasłęka | Rzeka Jemiołówka | rów | 2500 | 5040 | 4200 | 37450 | 97.26 | 2.64 | 447 | 447 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 612 | 1243 | 339 | 80 | 14 | 3 | 23 | 4 | 7 | 0.1 | 91 | 99 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadninie na prasie filtracyjnej | 191 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 142 | 78 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekt budowlany | projekt budowlany | brak uwag
27 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM027 | Susz | iławski | WM | DW | Wisła | Susz | GMW | Susz | 19.3364 | 53.7121 | 30/2006 | 7800 | 3 | 0 |  | 14955 | 13225 | 10412 | 2641 | 172 | 40 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 83.5 | 36.8 | 4.9 | 4.9 | 88.4 | 41.7 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 10 | 442.2 | 405 | 17.2 | 5 | 15 | 10412 | 1530 | 200 | 2641 | 0 | 0 | 81.1902 | 17.6596 | 1.1501 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0270 | Oczyszczalnia ścieków w Suszu | 1 | 19.3553 | 53.7167 | 19.3619 | 53.7155 | Wisła | Nogat | Liwa | rów melioracyjny | 988 | 1200 | 2400 | 12000 | 81.19 | 17.66 | 422.2 | 422.2 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 319 | 849.33 | 282 | 84 | 16 | 8 | 95 | 10.18 | 29 | 0.48 | 65.48 | 97 | nie dotyczy | R | 2020 | higienizacja | 154.26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | - | 499 | 6 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 199 | 0 | 300 | 0 | - | 0 | - | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Gminie Susz | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Suszu | dot. kol. 30 - Niepełna ewidencja zbiorników bezodpływowych - szacunkowo około 80%; Ewidencja przydomowych oczyszczalni , tylko współfinansowanych przez gminę - szacunkowo około 90 %
28 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM028 | Pasłęk | elbląski | WM | DW | Wisła | Pasłęk | GMW | Pasłęk | 19.6589 | 54.0665 | III/49/14 | 13061 | 2 | 0 |  | 12862 | 12862 | 12803 | 59 | 0 | 0 | 0 | NIE | 29.2 | 21.1 | 0 | 0 | 29.2 | 21.1 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 432.7 | 427 | 5.7 | 0 | 0 | 12803 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 99.5413 | 0.45872 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0280 | Pasłęk | 1 | 19.6366 | 54.07 | 19.6392 | 54.07 | - | - | - | Rzeka Wąska | 1750 | 4600 | 5040 | 14584 | 99.54 | 0.46 | 427 | 432.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273 | 597 | 179 | 69.1 | 11.4 | 3.7 | 36 | 5.8 | 9.54 | 0.54 | 86.2 | 95.2 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na wirówce | 234.87 | 222.97 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | Osoby mieskające w granicach aglomeracji ściekowej Pasłęk mają możliwość przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
29 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM029 | Iłowo-Osada | działdowski | WM | SW | Wisła | Iłowo-Osada | GW | Iłowo-Osada | 20.1734 | 53.1005 | 26/2005 | 5662 | 3 | 0 |  | 5636 | 5636 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 53.01 | 36.8 | 0 | 0 | 53.01 | 36.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 12 | 186.65 | 186.65 | 0 | 0 | 0 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0290 | Iłowo-Osada | 1 | 20.1711 | 53.0936 | 20.1708 | 53.0943 | Wisła | Narew | wkra | Dwukolanka | 670 | 1025 | 1025 | 4690 | 100 | 0 | 197.2 | 197.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7.29 | 83 | 14.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2019 | odwodnienie | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | przebudowa kanalizacji sanitarnej, ul. Akacyjna i Lipowa w m. Iłowo-Osada | nie dotyczy
30 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM030 | Nowe Miasto Lubawskie | nowomiejski | WM | DW | Wisła | Nowe Miasto Lubwskie | GM | miasto Nowe Miasto Lubawskie, część gminy Nowe Miasto Lubawskie: miejscowości Mszanowo, Bratian i Pacółtowo | 19.5927 | 53.4235 | XXXIV/682/14 | 13416 | 2 | 0 |  | 13416 | 13110 | 12962 | 144 | 4 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 75.4 | 67.3 | 0 | 0 | 75.4 | 67.3 | 16.922 | 0 | 0 | 0 | 43 | 481 | 462 | 19 | 0 | 0 | 12962 | 219 | 87 | 144 | 0 | 0 | 98.8968 | 1.0733 | 0.029815 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0300 | oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 19.5951 | 53.428 | 19.5951 | 53.428 | Wisła | - | - | rzeka Drwęca | 1314 | 3450 | 3450 | 21183 | 98.9 | 1.07 | 481 | 481 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 531 | 1211 | 449 | 112 | 13.4 | 5.4 | 35.8 | 8.5 | 8.1 | 0.5 | 93 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | zagęszczenie, odwodnienie, higienizacja wapnem | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków | -
31 | TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWM031 | Ruciane- Nida | piski | WM | SW | Wisła | Ruciane- Nida | GMW | Ruciane- Nida | 21.5641 | 53.6473 | XXI/496/16 | 12926 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 12925 | 8055 | 7292 | 740 | 23 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 123.82 | 24.32 | 0 | 0 | 123.82 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 227.444 | 215 | 12 | 0.444 | 0 | 7292 | 0 | 2767 | 740 | 0 | 2103 | 77.8259 | 21.9961 | 0.17795 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [15 empty] | 77.92 | 22.02 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1. koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej w m. Krzyże i Karwica. 2. plan modernizacji przepompowni ścieków na ternie gm. Ruciane - Nida |  | Do rzeczywistej liczby mieszkańców aglomeracji -kol. 24 - dodano 16 osób (liczba szacunkowa) czasowo przebywających w aglomeracji, które są obsługiwane przez indywidualne sysytemu, osoby te są również ujęte w kol. 27. kol. 30 -Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przedomowych oczyszczalni nie pokrywa całego obszaru aglomeracji. Ewidencja calej aglomeracji zostanie sporządzona do końca 2017r. kol. 45- Ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi jest podana szacunkowo.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | WM | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWM0311 | Ruciane - Nida | 1 | 21.5432 | 53.6164 | 21.5433 | 53.6464 | Wisła | Narew | Pisa | Nidka | 570 | 1250 | 2300 | 11900 | 75.32 | 10.61 | 222 | 222 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 900 | 375 | 80 | 20 | 2.55 | 28.49 | 4.41 | 8.05 | 0.13 | 89.94 | 99.35 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie, higienizacja i granulacja | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | plan modernizacji oczyszczalni
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | WM | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWM0312 | Krzyże | 1 | 21.5253 | 53.5814 | 21.5271 | 53.5815 | Wisła | Narew | Pisa | Jezioro Nidzkie | 140 | 200 | 300 | 800 | 2.58 | 11.38 | 5 | 4.96 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 112 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | poletka osadowe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | koncepcja remontu i modernizacji istniejące oczyszczalni ścieków w Krzyżach
32 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM032 | Orneta | lidzbarski | WM | DW | Wisła | Orneta | GMW | Orneta | 20.1307 | 54.1157 | III/47/14 | 8499 | 3 | 0 |  | 8412 | 7977 | 7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 17 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 4.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 7977 | 283 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0320 | Orneta | 1 | 20.1226 | 54.1117 | 20.1226 | 54.117 | Wisła | Drwęca Warm. | - | Drwęca Warm. | 2500 | 4500 | 2000 | 12800 | 100 | 0 | 610 | 610 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 532 | 1855 | 800 | 0 | 0 | 4.3 | 38 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | MO | 2016 | prasowanie | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | rekultywacja gruntów, rolnicze | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 31 | 0 | 17.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | dokumenty jeszcze nie opracowane | „Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie w systemie zaprojektuj i wybuduj"
33 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM033 | Lidzbark | działdowski | WM | DW | Wisła | Lidzbark | GMW | Lidzbark | 19.8183 | 53.2625 | 48/2006 | 7096 | 3 | 0 |  | 10509 | 9375 | 7325 | 2045 | 5 | 1 | 0 | NIE | 63.8 | 44.6 | 0 | 0 | 63.8 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1 | 265 | 6 | 0.1 | 0 | 7325 | 630 | 237 | 2045 | 235 | 32 | 77.9522 | 22.0002 | 0.047578 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0330 | Lidzbark | 1 | 19.8242 | 53.2705 | 19.8187 | 53.2625 | rz.Wisła | rz.Drwęca | - | rz. Wel | 2263 | 2942 | 2942 | 10308 | 77.95 | 22 | 271 | 271 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 769 | 2843 | 1485 | 187 | 41 | 9 | 55 | 13 | 28 | 1 | 85 | 99 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie stabilizacja | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy
34 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM034 | Łukta | ostródzki | WM | DW | Wisła | Łukta (Łukcianka) | GW | Łukta | 20.0849 | 53.8054 | XX/476/16 | 9144 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 9188 | 4348 | 4199 | 137 | 12 | 5 | 0 | NIE | 119.73 | 40.59 | 0 | 0 | 119.73 | 40.59 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 5 | 254.211 | 252.648 | 1.56 | 0.003 | 0 | 4199 | 4343 | 457 | 137 | 0 | 40 | 97.943 | 1.9264 | 0.13061 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0340 | Łukta | 1 | 20.0505 | 53.4805 | 20.0507 | 53.4859 | Zalew Wiślany | Pasłęka | - | Rzeka Łukta | 750 | 0 | 0 | 14999 | 97.94 | 1.93 | 254.211 | 254.211 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012.2 | 1806 | 444.25 | 97.88 | 17.5 | 38.45 | 153.8 | 86.59 | 30.56 | 1.87 | 69 | 89 | nie dotyczy | BN | 2018-2019 | higienizacja | 214.05 | 214.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | brak | umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie" | w kol. 38 i 39 wykazano 0,127 km sieci kanalizacyjnej przejętej od osób fizycznych nie wybudowanej dlatego w kol. 112 nie wykazano kosztów. Część kosztów budowy 0,127 km sieci będzie zwrócona w 2017 r. osobom fizycznym. W kol. 70 i 71 w nowym pozwoleniu wodnoprawnym z 12.12.2016 r. nie ma określonych przepustowości maksymalnej i docelowej.
35 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM035 | Kurzętnik | nowomiejski | WM | DW | Wisła | Kurzętnik | GW | Kurzętnik | 19.5831 | 53.401 | XXV/503/13 | 3851 | 3851 | 0 |  | 4051 | 4051 | 4031 | 0 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.2 | 32.6 | 0 | 0 | 42.2 | 32.6 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 134.7 | 132 | 0 | 2.7 | 0 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5063 | 0 | 0.49371 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0350 | Kurzętnik | 1 | 19.5561 | 53.3975 | 19.555 | 53.3983 | Wisła | - | - | Drwęca | 370 | 444 | 444 | 2200 | 99.51 | 0 | 132 | 132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 280 | 550 | 285 | 0 | 0 | 13 | 68.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2020 | komora magazynująco - zagęszczająca poletka osadowe tzw suszenie | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacynej w aglomeracji Kurzętnik. | nie dotyczy | brak
36 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM036 | Jeziorany | olsztyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Jeziorany | GMW | Jeziorany | 20.4435 | 53.5835 | XII/278/15 | 5190 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 5190 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 66 | 38.1 | 0 | 0 | 66 | 38.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0360 | Jeziorany | 1 | 20.4341 | 53.5827 | 20.4343 | 53.5824 | - | - | - | rów melioracyjny szczegółowy | 650 | 1000 | 1000 | 8883 | 100 | 0 | 225 | 225 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie osadu przez prasę | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | odbierane porzez firmę, przetwarzanie w procesie R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | zlikwidowanoe aglomerację ustanowiąną rozporządzeniem wojewody i jednocześnie wyznaczono ją na nowo uchwałą sejmiku, zaktualizowano granice i RLM aglomeracji
37 | TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWM037 | Jedwabno | szczycieński | WM | SW | Wisła | Jedwabno | GW | Jedwabno Purda | 20.7243 | 53.5292 | III/58/2014 | 6169 | 3 | 0 |  | 6661 | 3868 | 3679 | 189 | 0 | 0 | 0 | NIE | 91.3 | 19.5 | 0 | 0 | 91.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.787 | 114.945 | 15.842 | 0 | 0 | 3679 | 0 | 2408 | 189 | 0 | 385 | 91.3827 | 8.6173 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | WM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWM0371 | Jedwabno | 1 | 20.7232 | 53.5224 | 20.7232 | 53.5224 | Wisła | Narew | Omulew | Kanał Szuć | 650 | 850 | 1100 | 7219 | 71.835 | 5.825 | 101.09 | 90.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 454.5 | 994.5 | 299 |  |  | 9.05 | 64.75 | 14.87 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | nie dotyczy | odwadnianie osadu w workach ze specjalnego tworzywa hydroforowego za pomocą urządzenia typu DRAIMAD | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jedwabno Gmina Jedwabno, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Małszewo (zabudowa rekreacyjna) | nie dotyczy
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ |  |  |  | WM | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWM0372 | Bałdy | 1 | 20.6069 | 53.5939 | 20.6076 | 53.5934 | - | - | - | Rów melioracyjny | 180 | 0 | 180 | 1800 | 19.545 | 2.795 | 29.7 | 29.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 21 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | nie dotyczy
38 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM038 | Mikołajki | mrągowski | WM | SW | Wisła | Mikołajki | GMW | Mikołajki | 21.5711 | 53.8031 | XXXVII/757/14 | 13922 | 2 | 0 |  | 7186 | 6985 | 5966 | 281 | 76 | 17 | 662 | TAK - pełna ewidencja | 105.5 | 46.3 | 0 | 0 | 105.5 | 46.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 464.753 | 449.4 | 11.85 | 2.303 | 1.2 | 5966 | 0 | 159 | 281 | 0 | 42 | 85.2352 | 4.4949 | 1.0576 | ok | PLWM0380 | Mikołajki | 1 | 21.5683 | 53.8124 | 21.5684 | 53.8017 | - | - | - | jezioro Tałty | 3000 | 3900 | 3900 | 20000 | 85.24 | 4.49 | 461.223 | 461.223 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 404 | 884 | 390 | 76 | 9 | 10 | 52 | 17 | 18 | 1 | 76 | 89 | M | M | 2020 | mechaniczne odwadnianie i higienizacja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 7 | przekazane do przetworzenia dla Technika Sp. z o.o.Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.768 | 0 | 106.768 | 0 | 0 | 106.768 | 175.3 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | program funkcjonalno-użytkowy | program funkcjonalno-użytkowy
39 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM039 | Kisielice | Iławski | WM | DW | Wisła | Kisielice | GMW | Kisielice | 19.2591 | 53.6091 | XXX/591/13 | 3838 | 3 | 0 |  | 3756 | 3243 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 29.8 | 11.1 | 8.4 | 6 | 38.2 | 17.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 3243 | 413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0390 | Kisielice | 1 | 19.2633 | 53.6003 | 19.2633 | 53.6003 | Wisła | Osa | - | Gardęga | 240 | 310 | 600 | 5500 | 100 | 0 | 83 | 77.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456 | 1061 | 268 | 125 | 10 | 3.8 | 45 | 3.6 | 15 | 1.4 | 88 | 86 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie osadu na prasie | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Koncepcja modernizacji tłoczni i przepompowni przydomowych w Kisielicach, Sobiewoli, Limży i Łodygowie | Koncepcja modernizacji oczyszczalni scieków w Kisielicach w zakresie poprawy efektywności oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów | W rubryce 75 uwzględniono ścieki pochodzące z obszaru aglomeracji oraz z terenów poza aglomeracją nieposiadających sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki dostarczane są taborem asenizacyjnym. W rubryce 76 uwzględniono odpowiednio ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika pochodzących z obszaru aglomeracji oraz spoza aglomeracji dostarczanych taborem asenizacyjnym.
40 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM040 | Reszel | kętrzyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Reszel | GMW | Reszel | 21.1462 | 54.0491 | III/66/14 | 6026 | 3 | 0 |  | 5698 | 5334 | 5005 | 209 | 120 | 45 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.7 | 31.7 | 0 | 0 | 52.7 | 31.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 324.3 | 2.9 | 0 | 0 | 5005 | 0 | 319 | 209 | 0 | 45 | 93.4363 | 4.4577 | 2.106 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0400 | Oczyszczalnia Ścieków WPK Sp. zo.o. Reszel | 1 | 21.134 | 54.0449 | 21.1357 | 54.0443 | rzeka Pregoła | rzeka Łyna | rzeka Guber | rzeka Sajna | 894 | 1550 | 1650 | 11000 | 93.44 | 4.46 | 327.2 | 327.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 302 | 710 | 330 | 0 | 0 | 4 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirowanie osadu | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Koncepcja optymalizacji pracy przepompowni | Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
41 | TAK | .- | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM041 | Biała Piska | piski | WM | SW | Wisła | Biała Piska | GMW | Biała Piska | 22.0605 | 53.6103 | XL/826/14 | 8409 | 3 | 0 |  | 8109 | 8092 | 7807 | 285 | 0 | 0 | 0 | NIE | 66.8 | 28.7 | 0 | 0 | 66.8 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.97 | 390 | 3.97 | 0 | 0 | 7807 | 0 | 17 | 285 | 0 | 0 | 96.4854 | 3.5146 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0410 | Biała Piska | 1 | 22.0596 | 53.6165 | 22.0611 | 53.6164 | - | - | - | rzeka Białka | 1300 | 1690 | 1300 | 14520 | 96.49 | 3.51 | 394 | 263 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 350 | 220 | 92 | 10.5 | 9.22 | 45 | 13.97 | 13.2 | 0.68 | 85.87 | 93.52 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie i zagęszczanie poprzez prasę, stabilizacja i higienizacja wapnem | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | poz. 42,43,44,75 i 76 na podstawie wskazań przepływomierza
42 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM042 | Tolkmicko | elbląski | WM | DW | Wisła | Tolkmicko | GMW | Tolkmicko | 19.5273 | 54.3199 | XIII/325/15 | 11204 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 11458 | 6646 | 6400 | 0 | 246 | 20 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 95.8 | 49.9 | 0 | 0 | 95.8 | 49.9 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 380 | 366 | 1 | 10 | 3 | 6400 | 3998 | 407 | 0 | 0 | 407 | 94.3009 | 3.5521 | 2.147 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0420 | Tolkmicko | 1 | 19.5166 | 54.3199 | 19.5166 | 54.3199 | rz. Grabianka | - | - | Grabianka | 700 | 1500 | 1500 | 8250 | 94.3 | 3.55 | 376 | 366 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 545 | 1143 | 525 | 66.85 | 8.3 | 15.75 | 82.33 | 21.56 | 14.1 | 0.7 | 78.91 | 91.57 | nie dotyczy | RM | 2019 | Hydrofitowa | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | metoda hydrofitowa na polderze | 64 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej | Koncepcja przebudowy , rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Tolkmicku | kol. 22 - zlikwidowano aglomercję ustanowioną rozporzadzeniem wojewody i jednoczesnie wyznaczono ją na nowo uchwałą Sejmiku zaktualizowano granice i RLM aglomeracji
43 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM043 | Frombork | braniewski | WM | DW | Wisła | Frombork | GMW | Frombork | 19.6857 | 54.3545 | III/68/14 | 4200 | 3 | 0 |  | 4161 | 2814 | 2782 | 0 | 32 | 5 | 0 | NIE | 12.9 | 6.6 | 0 | 0 | 12.9 | 6.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285.4 | 285 | 0 | 0.4 | 0 | 2782 | 691 | 656 | 0 | 0 | 0 | 99.231 | 0 | 0.76905 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0430 | Frombork | 1 | 19.6908 | 54.3634 | 19.6859 | 54.3649 | - | - | - | Zalew Wiślany | 1200 | 1920 | 1920 | 8512 | 99.23 | 0 | 285 | 285 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2018 | stabilizacja tlenowa i odwadnianie | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biolgicznę oczyszczalnia scieków w miejscowości Nowe Sadłuk- Wielkie Wierzno gm Frombork | Plan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we Frombborku | kol. 128 i 129 - Inwestycje wykazane w ankiecie V AKOŚK nie będą ralizowane w terminach wskazanych w w/w ankiecie z powodu braku dofinansowania
44 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM044 | Korsze | kętrzyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Korsze | GMW | Korsze | 21.1392 | 54.1694 | 17/2005 | 5068 | 3 | 0 |  | 5606 | 5146 | 3998 | 124 | 0 | 0 | 1024 | TAK - pełna ewidencja | 23.3 | 20.8 | 4.2 | 4.2 | 27.5 | 25 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 102 | 140.7 | 113.4 | 5.9 | 0 | 21.4 | 3998 | 445 | 15 | 124 | 0 | 0 | 79.5219 | 2.2119 | 0 | ok | PLWM0440 | Korsze | 1 | 21.1428 | 54.1828 | 21.1461 | 54.186 | Pregoła | Łyna | Guber | Korszynianka | 1327 | 1660 | 1660 | 7427 | 79.52 | 2.21 | 137.5 | 137.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 428.5 | 973 | 383 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | MO | 2020 | stabilizacja tlenowa ,odwadnianie, higienizacja | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Korsze | koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji przeróbki zagospodarowania osadu
45 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM045 | Samborowo | ostródzki | WM | DW | Wisła | Gmina Ostróda | GW | Gmina Wiejska Ostróda | 19.9644 | 53.695 | 5/2006 | 5000 | 3 | 0 |  | 5622 | 5561 | 5003 | 505 | 53 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 94.4 | 32.2 | 0 | 0 | 94.4 | 32.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 148.9 | 132.4 | 0 | 2 | 14.5 | 5003 | 61 | 0 | 505 | 0 | 0 | 90.0747 | 8.9826 | 0.94273 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0450 | Samborowo | 1 | 19.8102 | 53.6629 | 19.8108 | 53.6635 | Wisła | Drwęca | kanał B | kanał B | 500 | 500 | 500 | 5000 | 90.07 | 0 | 132.4 | 132.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 378 | 862 | 283 | 135 | 15 | 6 | 59 | 9 | 53 | 6 | 61 | 60 | RM | nie dotyczy | nie dotyczy | przekazanie płynnego osadu do miejskiej oczyszczalni ścieków w Tyrowie | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | przekazanie płynnego osadu do oczyszczalni ścieków w Tyrowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji poprzez budowę kanalizacji m. Ryńskie | koncepcja rozbudowy oczyszczalni | kol. 22 agl. bez zmian, kol. 26 osoby wywożące ścieki poza aglomerację, kol. 46 ścieki wywożone poza agromerację - na oczyszczalnię ścieków w Tyrowie, Aglomeracja Ostróda
46 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM046 | Górowo Iławeckie | bartoszycki | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Górowo Iławeckie | GM | Górowo Iławeckie | 20.4936 | 54.2847 | 55/2005 | 6417 | 3 | 0 |  | 4464 | 4464 | 4457 | 0 | 7 | 2 | 0 | NIE | 12.8 | 10.8 | 8 | 8 | 20.8 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 170 | 1 | 0.2 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8432 | 0 | 0.15681 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0460 | Oczyszczalnia ścieków w Górowie Iławeckim | 1 | 20.3019 | 54.1625 | 20.302 | 54.1641 | Pręgoła | Łyna | Elma | Młynówka | 467 | 1000 | 1000 | 6417 | 99.84 | 0 | 171 | 171 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 448 | 737 | 275 | 0 | 0 | 4 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | D4 - retencja powierzchniowa (umieszczanie na lagunach) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 44 - ilość ścieków dostarczonych taborem asenizacyjnym wynika z faktu, że ścieki te są odbierane z osadników zlokalizowanych przy "starych" zbiornikach bezodpływowych.
47 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM047 | Dąbrówno | ostródzki | WM | DW | Wisła | Dąbrówno | GW | Dąbrówno | 20.0361 | 53.4323 | III/43/14 | 2716 | 3 | 0 |  | 2697 | 2081 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.8 | 24.7 | 0 | 0 | 42.8 | 24.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 503 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0470 | Dąbrówno | 1 | 20.0412 | 53.4161 | 20.0412 | 53.4161 | Wisła | Drwęca | - | rzeka Wel | 600 | 810 | 820 | 13900 | 100 | 0 | 60 | 60 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 146 | 45 | 29 | 4 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | prasowanie | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | Zgodnie z decyzją RLŚ.6223-24/09 z dnia 17-08-2009 r. wydaną przez Starostę Ostródzkiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnosprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków położonej w m. Dabrówno dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie mogą przekraczać: BZT 5 - 40,0 mg, ChZT - 150,0 mg, zawiesiny ogólne - 50,0 mg, azot ogólny - 30, 0 mg, fosfor ogólny - 5,0 mg.
48 | tak | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM048 | Rybno | działdowski | WM | DW | Wisła | Rybno | GW | Rybno | 19.93 | 53.3855 | XX/475/16 | 4778 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4778 | 4467 | 4299 | 168 | 0 | 0 | 0 | NIE | 46.4 | 27.8 | 0 | 0 | 46.4 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 117 | 7 | 0 | 0 | 4299 | 311 | 0 | 168 | 0 | 0 | 96.4839 | 3.5161 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0480 | Rybno | 1 | 19.9447 | 53.3711 | 19.9447 | 53.3711 | Wisła | Drwęca | Wel | rów melioracyjny | 700 | 980 | 980 | 7700 | 96.48 | 3.52 | 124 | 124 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 665 | 1316 | 349 | 0 | 0 | 13.68 | 80.75 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Brak | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Rybnie”,planowany termin rozpoczęcia prac 01.042018 r. | nie dotyczy
49 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM049 | Miłakowo | ostródzki | WM | DW | Wisła | Miłakowo | GMW | Miłakowo | 20.0741 | 54.0595 | III/57/14 | 3588 | 3 | 0 |  | 4472 | 2622 | 2382 | 220 | 20 | 10 | 0 | NIE | 5 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 84 | 174 | 171.3 | 2 | 0.7 | 0 | 2382 | 1850 | 0 | 220 | 0 | 0 | 94.6333 | 4.9195 | 0.44723 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0490 | Oczyszczalnia ścieków w Miłakowie | 1 | 20.4176 | 54.0595 | 20.4178 | 54.0589 | Zalew Wiślany | Rzeka Pasłęka | - | Rzeka Miłakówka | 980 | 1650 | 1650 | 7283 | 94.63 | 4.92 | 174 | 174 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 383 | 933 | 378 | 0 | 0 | 5.5 | 45.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | brak | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | pozwolenie na budowę | brak
50 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM050 | Biskupiec | nowomiejski | WM | DW | Wisła | Biskupiec | GW | Biskupiec | 19.3511 | 53.5 | XX/473/16 | 8536 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 7875 | 7543 | 7363 | 180 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 106.2 | 49.6 | 0 | 0 | 106.2 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 237 | 232 | 5 | 0 | 0 | 7363 | 0 | 0 | 180 | 332 | 0 | 93.4984 | 6.5016 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0500 | Biskupiec | 1 | 19.3575 | 53.4975 | 19.3521 | 53.4969 | Wisła | - | - | rzela Osa | 980 | 1225 | 0 | 8333 | 95.44 | 4.56 | 237 | 237 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 474 | 1074 | 418 | 96 | 14 | 27 | 58 | 12 | 15 | 1 | 84 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | mechaniczne odwadnianie osadu i higienizacja wapnem | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | - | 58.3 | 58.3 | 0 | 0 | 94.7 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.Budowa kontrenowej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite. 2. Budowa konterenowej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osówko. 3. Budowa kontenerowej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Biskupiec w obrębie Mierzyn Lipinki. | - | kol. 22 - zlikwidowano aglomerację ustanowioną rozporządzeniem wojewody oraz wyznaczono ją na nowo uchwałą Nr XX/473/16 sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 września 2016r
51 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM051 | Piecki | mrągowski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Piecki | GW | Piecki | 21.3395 | 53.7594 | III/56/14 | 6297 | 3 | 0 |  | 6412 | 4725 | 4674 | 42 | 9 | 2 | 0 | NIE | 79.6 | 28.6 | 0 | 0 | 79.6 | 28.6 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 145.236 | 143 | 2 | 0.2 | 0.036 | 4674 | 315 | 1348 | 42 | 15 | 9 | 98.8303 | 1.0293 | 0.14036 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0510 | Piecki | 1 | 21.3519 | 53.754 | 21.3487 | 53.754 | Pręgoła | Łyna | Guber | Dajna | 775 | 1070 | 1070 | 11000 | 98.83 | 1.03 | 158 | 152 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 359.39 | 665.53 | 165.03 | 98.02 | 10.27 | 5.43 | 59.09 | 9.03 | 20.83 | 0.81 | 78.75 | 92.1 | nie dotyczy | MO | 2019 | odwodnienie zagęszczonego grawitacyjnie osadu na prasie a następnie wapnowanie w celu pełnej stabilizacji i higienizacji | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | 60.43 | 6 | 54.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.43 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Nazwa zrealizowanego projektu -"Budowa kanalizacji sanitarnej w kier. Budynku nr 58 ul. Zwyciętwa". Nazwa rozpoczętego projektu "Budowa ieciwodociągowej i kanalizacyjnej w m. Piecki (ul. Polna). Pozostałe planowane działania nie mają określonych nazw - planowane są do finansowania przy udziale środków RPO | Planowane działania nie mają określonych nazw - planowane są do finansowania przyudziale środków z RPO | przekroczenie N (kol.92) wynika z przekroczeń w okresie zimowym - temp. pobranych z odpływu ścieków była niższa od 12 st.
52 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM052 | Pasym | szczycieński | WM | SW | Wisła | Pasym | GMW | Pasym | 20.7917 | 53.6524 | XIII/326/15 | 2743 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2701 | 2173 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132.432 | 105.633 | 26.799 | 0 | 0 | 2173 | 192 | 336 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0520 | Pasym | 1 | 20.7915 | 53.6409 | 20.7907 | 53.6416 | - | - | - | do ziemi | 585 | 585 | 780 | 4000 | 100 | 0 | 132.423 | 132.423 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 571 | 238 | 79.8 | 8.7 | 5.8 | 59 | 13.8 | 23.7 | 0.6 | 70 | 88.89 | nie dotyczy | BN | 2018 | sezonowanie i higienizacja wapnem | 20.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.478 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | Program Funkcjonalno-Użytkowy Gospodarka wodno-ściekowa dla Miasta i Gminy Pasym
53 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM053 | Pieniężno | braniewski | WM | DW | Wisła | Pieniężno | GMW | Pieniężno | 20.1282 | 54.2395 | III/59/14 | 4016 | 3 | 0 |  | 3963 | 3963 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 36.1 | 13.8 | 0 | 0 | 36.1 | 13.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0530 | Pieniężno | 1 | 20.1212 | 54.2307 | 20.1314 | 54.2334 | Zalew Wiślany | rzeka Pasłęka | - | rzeka Wałsza | 1300 | 1500 | 0 | 6000 | 100 | 0 | 117 | 117 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 171 | 550 | 209 | 0 | 0 | 37 | 133 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | M | 2018 | osuszanie | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | rekultywacja składowiska odpadów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | modernizacja sieci i przepompowni ścieków w Łajsach i Łoźniku | modernizacja oczyszczalni ścieków w Pieniężnie
54 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM054 | Uzdowo | działdowski | WM | DW | Wisła | Działdowo | GW | Działdowo | 20.173 | 53.2309 | III/69/14 | 3581 | 3 | 0 |  | 3581 | 3581 | 3341 | 226 | 14 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 43.5 | 9.9 | 0 | 0 | 43.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 83 | 9 | 0.1 | 0 | 3341 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 93.298 | 6.3111 | 0.39095 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0540 | UZDOWO | 1 | 20.0854 | 53.3433 | 20.0618 | 53.3291 | Wisła | Drwęca | Wel | Rów melioracyjny R-D | 237 | 400 |  | 4600 | 93.3 | 6.31 | 92 | 92 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 402 | 920 | 409 | 93 | 10 | 5 | 39 | 6 | 10 | 0.3 | 89 | 97 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie stabilizacja | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | bez uwag
55 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM055 | Ryn | giżycki | WM | SW | Wisła | Ryn | GMW | Ryn | 21.5462 | 53.9379 | XII/276/15 | 6530 | 3 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 6566 | 5866 | 5626 | 230 | 10 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 162.6 | 43.8 | 2.5 | 2.5 | 165.1 | 46.3 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 214 | 2 | 0.4 | 0 | 5626 | 0 | 700 | 230 | 0 | 0 | 96.3448 | 3.5029 | 0.1523 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0550 | Ryn | 1 | 21.5287 | 53.9348 | 21.5282 | 53.9302 | - | - | - | Jezioro Ryńskie | 1300 | 2000 | 2000 | 10000 | 96.34 | 3.5 | 216 | 216 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 27 | 12.9 | 1.4 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 116.5 | 7.9 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | kol. 84-88 nie można obliczyć wartości ponieważ nie bada się w ściekach dopływających do oczyszczalni; kol. 94-95 nie można wyliczyć ponieważ nie bada się zawartości azotu i fosforu w ściekach dopływających.
56 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM056 | Prostki | ełcki | WM | SW | Wisła | Prostki | GW | Prostki | 22.4365 | 53.697 | XXVII/539/13 | 3853 | 3 | 0 |  | 3526 | 3456 | 3133 | 272 | 51 | 9 | 0 | NIE | 30.85 | 22.93 | 0 | 0 | 30.85 | 22.93 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 65.51 | 61.81 | 2.7 | 1 | 0 | 3133 | 0 | 70 | 272 | 0 | 0 | 90.8395 | 7.7141 | 1.4464 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0560 | PROSTKI | 1 | 22.4428 | 53.6942 | 22.4443 | 53.6959 | Wisła | Narew | Biebrza | Rowem melioracyjnycm do rzeki Ełk | 450 | 585 | 585 | 4875 | 90.84 | 7.71 | 65.5 | 65.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 430 | 933.5 | 265 |  |  | 4 | 96 | 8.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwirowanie | 11.2 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 114.8 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.Połączenie ciągów ulicznych - ul.Rzemieślnicza, Szkolna, Zielona w Prostkach; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bogusze; | nie dotyczy | kol.22 - nie dotyczy; kol.87;88;92;93;94;95 - nie badano
57 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM059 | Wielbark | szczycieński | WM | SW | Wisła | Wielbark | GW | Wielbark | 20.9442 | 53.4001 | XX/478/16 | 3560 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3560 | 3470 | 2448 | 1022 | 0 | 0 | 0 | NIE | 18.6 | 1.7 | 0 | 0 | 18.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 102 | 13 | 0 | 0 | 2448 | 0 | 60 | 1022 | 0 | 30 | 70.4494 | 29.5506 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0590 | Wielbark | 1 | 20.9617 | 53.4006 | 20.9624 | 53.3953 | Wisła | Narew |  | Omulew | 480 | 613 | 613 | 3600 | 70.45 | 29.55 | 115 | 115 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i prasowanie | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Kompletna dokumentacja techniczna, zgłoszenie rozpoczęcia robót. |  | kol. 22 - zlikwidowano aglomercję ustanowioną rozporzadzeniem wojewody i jednocześnie wyznaczono ją na nowo uchwałą sejmiku, zaktualizowano granice i RLM aglomeracji
58 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM060 | Wydminy | giżycki | WM | SW | Wisła | Wydminy | GW | Wydminy | 22.0311 | 53.9807 | XIII/327/15 | 2668 | 3 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 2679 | 2679 | 2626 | 41 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 33.3 | 21.6 | 0 | 0 | 33.3 | 21.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 81 | 8 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 98.0216 | 1.5304 | 0.44793 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0600 | Wydminy | 1 | 22.2 | 53.6 | 22.2 | 53.6 | - | - | - | kanał wydmiński | 767 | 1222 | 1222 | 5336 | 98.02 | 1.53 | 89 | 89 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 850 | 1712 | 635 | 128 | 22 | 6 | 73 | 16 | 20 | 2 | 84 | 92 | M | M | Nie dotyczy | zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie w prasie filtracyjnej, higienizacja wapna | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Nie dotyczy | Otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacja i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Aktualnie jest na etapie projektowania oraz opracowywania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. | kol. 22 - zlikwidowano aglomercję ustanowioną rozporzadzeniem wojewody i jednocześnie wyznaczono ją na nowo uchwałą sejmiku, zaktualizowano granice i RLM aglomeracji; kol. 45 ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) nie przekracza wartości 0,1 tys. m3/r, stąd też wykazano wartość 0,0
59 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM061 | Bisztynek | bartoszycki | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Bisztynek | MGMW | Bisztynek | 20.9078 | 54.087 | 31/2005 | 2571 | 3 | 0 |  | 2553 | 2553 | 2433 | 100 | 20 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.2 | 15 | 2.5 | 2.5 | 17.7 | 17.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 171 | 6.5 | 9 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95.2996 | 3.917 | 0.78339 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0610 | Bisztynek-Kolonia | 1 | 20.9068 | 54.0957 | 20.9069 | 54.0955 | Pregoła | - | - | Łyna | 420 | 900 | 900 | 3540 | 95.2996 | 3.917 | 177.5 | 177.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 371 | 4100 | 558 |  |  | 1.73 | 28 | 3.33 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | mechaniczne odwadnianie | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 82-83 wskaźniki w ściekach zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym nie są badane zatem nie ma możliwości oceny zgodnośc z rozporządzeniem
60 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM062 | Stawiguda | olsztyński | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Stawiguda | GW | Stawiguda | 20.4005 | 53.6564 | XX/474/16 | 6841 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 6504 | 4529 | 4477 | 40 | 12 | 4 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 326.5 | 324 | 2 | 0.5 | 0 | 4477 | 0 | 1950 | 40 | 0 | 25 | 98.8161 | 0.99938 | 0.1845 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0620 | Stawiguda | 1 | 20.4097 | 53.6668 | 20.4673 | 53.7109 | Pregoła | - | - | Łyna | 893 | 1200 | 1200 | 6000 | 98.83 | 1 | 326 | 326 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 226 | 511 | 228 |  |  | 8 | 46 | 5 |  |  |  |  | M | RM | - | odwadnianie i higienizacja | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | kompostowanie R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymoj, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pluski, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaszkowo | Rozbudowa oczyszczalni i budowa suszarni słonecznej osadów w Stawigudzie | kol. 96 - zadanie inwestycyjne - modernizacja automatyki systemu napowietrzania dwóch reaktorów biologicznych, kol. 98 - w IV AKPOSK nie określono terminu, realny termin zakończenia inwestycji wykazanej w IV AKPOSK to 2020-12-30.
61 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM063 | Miłomłyn | ostródzki | WM | DW | Wisła | Miłomłyn | GMW | Miłomłyn | 19.8411 | 53.7651 | III/64/14 | 2835 | 3 | 0 |  | 2835 | 2443 | 2338 | 105 | 0 | 0 | 0 | NIE | 45.3 | 21.7 | 0 | 0 | 45.3 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.984 | 88.362 | 11.622 | 0 | 0 | 2338 | 0 | 392 | 105 | 0 | 0 | 96.2963 | 3.7037 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0630 | Miłomłyn | 1 | 19.8413 | 53.7574 | 19.8416 | 53.7579 | Wisła | Drwęca | Kanał Elbląski | Rów melioracyjny | 375 | 600 | 600 | 4117 | 96.3 | 3.7 | 99.984 | 99.984 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 660 | 1210 | 340 | 114 | 15 | 66.33 | 219.75 | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | RM | 2020 | Osad powstający na oczyszczalni ścieków w postaci nieodwodnionej przekazywany jest do miejskiej oczyszczalni ścieków w Tyrowie (PwiK Sp. z o.o. w Ostródzie) | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | Osad powstający na oczyszczalni ścieków przekazywany jest do miejskiej oczyszczalni ścieków w Tyrowie (PwiK Sp. z o.o. w Ostródzie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.754 | 10.65 | 0 | 0 | 15.104 | 25.754 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Nie dotyczy | Projekt budowlany, dokumentacja techniczna „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn” | Kol.21.- Gmina Miłomłyn w roku 2016 złożyła wniosek o zmianę granic aglomeracji,Kol. 82-83 parametry azotu i fosoru są nie badane w ściekach oczyszczonych, Kol.84-88 wyniki labolatoryjne ścieków surowych z 2014r. Ścieki surowe w latach 2015-2016r. nie były badane., Kol. 118 – koszt zagospodarowania osadu w miejskiej oczyszczalni ścieków w Tyrowie.(Osad wywożony jest sukcesywnie do miejskiej oczyszczalnie ścieków w Tyrowie )
62 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM065 | Sępopol | bartoszycki | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Sępopol | MGMW | Sępopol | 21.0047 | 54.165 | XXII/168/13 | 2200 | 3 | 0 |  | 2050 | 2050 | 1280 | 770 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 14.9 | 10.6 | 0 | 0 | 14.9 | 10.6 | 3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 57.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1280 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 62.439 | 37.561 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0650 | Sepopol | 1 | 21.1397 | 54.161 | 21.1296 | 54.1616 | Pregoła | - | - | rz.Łyna | 139 | 180 | 440 | 3800 | 62.44 | 37.56 | 61.4 | 61.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 10.4 | 75.5 | 15.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odsącznie | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Projekt budowlany i wykonawczy. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlnych. Kosztorys inwestorski. Dokmentacja geodezyjna | nie dotyczy
63 | TAK | - | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLWM066 | Świętajno | szczycieński | WM | SW | Wisła | Świętajno | GW | Świętajno | 21.2242 | 53.5655 | III/62/14 | 4129 | 3 | 0 |  | 4346 | 3094 | 2922 | 172 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 56.9 | 35.8 | 0 | 0 | 56.9 | 35.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148.8 | 136 | 5.1 | 0 | 7.7 | 2922 | 0 | 1111 | 172 | 0 | 141 | 92.798 | 7.202 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | [52 empty] | 15.185 | 15.185 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.185 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | budżet |  | kol. 128 wpisano budżet bo inwestycje wskazane w V AKPOŚK są podyktowane bierzacymi potrzebami mieszkanców (przec co są one uwzgledniane w budżecie) a nie wynikają z dokumentach dot. budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, kol. 46 przypuszczamy, że ścieki te zagospodarowywane są przez mieszkańcy w własnym zakresie oraz, że może to wynikać z nieszczelności niektórych szamb
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWM066 |  |  | WM | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWM0661 | Oczyszczalnia w Spychowie | 1 | 21.3631 | 53.5932 | 21.3681 | 53.6022 | - | - | Rzeka Spychowska Struga dopływ jeziora Zdróżno | Rów melioracyjny P-1 w km 1+200R | 250 | 300 | 300 | 1850 | 27.84 | 5.04 | 37.3 | 37.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.25 | 362 | 89.5 | 39.68 | 4.09 | 5.15 | 15 | 2 | 8.33 | 1 | 80 | 75 | nie dotyczy | RM | 2020 | higienizacja | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | budżet | kol. 129 wpisano budżet bo inwestycja wskazana w V AKPOŚK jest podyktowana bierzacymi potrzebami inwestycyjnymi na oczyszczalni zgłoszonymi przez zarządce oczyszczalni.
|  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLWM066 |  |  | WM | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLWM0662 | Oczyszczalnia w Świetajnie | 1 | 21.2397 | 53.5666 | 21.239 | 53.568 | Wisła | Narew | Rzeka Szkwa w km 63=500 | Rów melioracyjny "A" | 564 | 654 | 654 | 3000 | 64.96 | 2.16 | 103.8 | 103.8 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 464.25 | 1085 | 423 |  |  | 5 | 48 | 5 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 | higenizacja | 13.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
64 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM067 | Kowale Oleckie | olecki | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Kowale Oleckie | GW | Kowale oleckie | 22.4168 | 54.1633 | 39/2006 | 2373 | 3 | 0 |  | 2353 | 2077 | 2050 | 13 | 14 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.5 | 4.7 | 0 | 0 | 10.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 32.9 | 0.1 | 0.35 | 0 | 2050 | 276 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98.8525 | 0.55249 | 0.59499 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0670 | Kowale Oleckie | 1 | 22.4122 | 54.1665 | 22.4095 | 54.1659 | Pregoła | Węgorapa | Gołdapa | Jarka | 90 | 350 | 350 | 2920 | 98.85 | 0.55 | 33 | 33 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3.3 | 84 | 7.25 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | stosowane w rolnictwie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | nie dotyczy | na dzień dzisiejszy stosowny dokument nie został opracowany
65 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM069N | Pozezdrze | węgorzewski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Pozezdrze | GW | Pozezdrze | 21.8579 | 54.1394 | 44/2008 | 2010 | 3 | 0 |  | 2699 | 2021 | 1750 | 257 | 14 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 47.71 | 20.3 | 0 | 0 | 47.71 | 20.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 12 | 55.4 | 54.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1750 | 0 | 322 | 257 | 0 | 356 | 76.7692 | 22.7121 | 0.51871 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0690N | Pozezdrze | 1 | 21.852 | 54.1477 | 21.852 | 54.1477 | - | - | - | rów melioracyjny szczegółowy RI łączący się z jwz. Lemięt | 350 | 455 | 0 | 3798 | 76.77 | 22.71 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 334 | 944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46.5 | 7 | 8 | 0.25 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | uwodnienie | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | PFU | PFU | komentarz do kol. 38-39, sieć została wybudowana przez osobę fizyczną, w zwiiązku z czym nie wykazano kosztów w kol. 112
66 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM070N | Jonkowo | olsztyński | WM | DW | Wisła | Jonkowo | GW | Jonkowo | 20.311 | 53.8294 | III/55/14 | 3793 | 3 | 0 |  | 3933 | 3933 | 3075 | 752 | 106 | 27 | 0 | NIE | 43.6 | 27.7 | 0 | 0 | 43.6 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 204.6 | 183.1 | 9.4 | 12.1 | 0 | 3075 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 78.1846 | 19.1203 | 2.6951 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0700N | Jonkowo | 1 | 20.3071 | 53.8193 | 20.3051 | 53.819 | Zalew Wiślany | rzeka Pasłęka | rzeka Giława | rów melioracyjny szczegółowy S | 1025 | 1200 | 1200 | 7555 | 78.18 | 19.12 | 192.5 | 192.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 488 | 1208 | 534 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na prasie taśmowej filtracyjnej | 21.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
67 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM072N | Dźwierzuty | szczycieński | WM | SW | Wisła | Dźwierzuty | GW | Dźwierzuty | 20.9627 | 53.7051 | 7/2008 | 3105 | 3 | 0 |  | 4230 | 4152 | 3091 | 1046 | 15 | 5 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 94.5 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100.51 | 93 | 7 | 0.51 | 0 | 3091 | 0 | 78 | 1046 | 0 | 0 | 74.9173 | 24.7281 | 0.35461 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0720N | Dźwierzuty | 1 | 20.9437 | 53.7002 | 20.9443 | 53.7003 | brak | brak | brak | Kanał Dźwierzucki | 950 | 1140 | 950 | 9533 | 74.92 | 24.73 | 100 | 100 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 300 | 690 | 350 | 0 | 0 | 1.7 | 31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tlenowa, stabilizacja, odwodnienie, higienizacja | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | dokumenty nie zostały jeszcze opracowane | nie dotyczy | Rubryka 41 to liczba mieszkańców podłączona do sieci istniejącej W rubryki 82 i 83 pozostawiono puste miejsca dlatego, że nie badano azotu i fosforu i nie można określić, czy wartości spełniają wymogi rozporządzenia
68 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM074N | Stare Juchy | ełcki | WM | SW | Wisła | Stare Juchy | GW | Stare Juchy | 22.1735 | 53.9221 | III/61/14 | 2081 | 3 | 0 |  | 2080 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 18.2 | 11.2 | 0 | 0 | 18.2 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0740N | Stare Juchy | 1 | 22.1787 | 53.9249 | 22.1787 | 53.9244 | - | - | - | Stara Młynska Struga | 287 | 373 | 500 | 3035 | 100 | 0 | 53 | 53 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 457 | 835 | 417 | 83 | 13 | 3.55 | 54.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa , prasowanie | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  | kol.71 i 72 brak wartości ze względu na brak wymogu badania azotu i fosforu zgodnie z decyzją na odprowadzanie ścieków
69 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLWM076N | Boże | mrągowski | WM | Łyny i Węgorapy | Pręgoła | Gmina Mrągowo | GW | Gmina Mrągowo | 21.3046 | 53.8762 | XL/827/14 | 2293 | 3 | 0 |  | 2120 | 2095 | 1875 | 210 | 10 | 3 | 0 | NIE | 34.79 | 9.4935 | 0 | 0 | 34.79 | 9.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 59.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1875 | 0 | 25 | 210 | 0 | 0 | 89.6226 | 9.9057 | 0.4717 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLWM0760N | oczyszczalnia ścieków w miejscowości Boże | 1 | 21.3665 | 53.9512 | 21.3565 | 53.95 | Pregoła | Łyna | Guber | Rzeka Kiersztanowo | 320 | 400 | 320 | 4600 | 89.62 | 9.91 | 59.6 | 59.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149 | 383 | 189 | 36 | 5 | 2 | 34 | 3 | 14 | 1 | 61 | 82 | BN | nie dotyczy | nie dotyczy | gromadzone w zbiorniku | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | przeznaczone do odwodnienia w oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k. Mrągowa i przeznaczone do zastosowania w rolnictwie | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 173.981 | 24.536 | 149.445 | 0 | 0 | 180.381 | 180.4 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Inwestycja w zakresie sieci kanalizacyjnej polega na uszczelnieniu sieci w miejscowości Boże oraz likwidacji starej oczyszczalni w miejscowości Rydwągi do Aglomeracji Boże całej wsi (obecnie podłączona jest połowa mieszkańców) | nie dotyczy | W kolumnie 113 wpisano nakłady poniesione na wymianę szafki zasilającej przepompownię ścieków, ścieki wykazane w kol. 46 to ścieki od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, które wywożone są do oczyszczalni w Polskiej Wsi, Aglomeracja Mrągowo
1. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA001 | Szczecin Lewobrzeże | szczeciński | ZA | DO | Odra | Szczecin | GM | Szczecin Police | 14.5431 | 53.4383 | X/190/16 | 388962 | BC | 1 | 2. zmniejszenie granic | 383216 | 291452 | 290960 | 220 | 272 | 68 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 279.3 | 256.8 | 231 | 231 | 510.3 | 487.8 | 205.6 | 10.8 | 10.4 | 2.4 | 600 | 19619.587 | 19601.207 | 8.58 | 9.8 | 0 | 290960 | 75187 | 16558 | 220 | 6 | 13 | 99.8667 | 0.062367 | 0.070978 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0011 | Pomorzany | 1 | 14.5425 | 53.4017 | 14.5461 | 53.4006 | rzeka Odra |  |  | rzeka Odra | 66000 | 158400 |  | 418000 | 99.87 | 0.06 | 19635.205 | 19635.205 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427.9 | 802.1 | 341.3 | 83.63 | 10.57 | 2.9 | 25.8 | 1.8 | 7.46 | 0.6 | 91.08 | 94.32 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa, odwadanianie, | 4224 | 0 | 926.9 | 3297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12924.5 |  | 9841.2 | 3083.3 | 0 |  |  |  |  | 12924.5 | 12924.5 | 506.5 | 12418 | 0 | 0 |  | 0 |  | Czysta Odra w Szczecinie Czysta Odra w Szczecinie 2 | Czysta Odra w Szczecinie 2 | W poz. 75 oraz 76 uwzględniono ilość oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika ścieków komunalnych powstałych w aglomeracji oraz dowiezionych wozami asenizacyjnymi spoza granic aglomeracji
2. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA103N | Szczecin Prawobrzeże | szczeciński | ZA | DO | Odra | Szczecin | GM | Szczecin Kobylanka | 14.5431 | 53.4383 | VII/142/15 | 118764 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 118108 | 84861 | 82657 | 1680 | 524 | 131 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 159.2 | 146.2 | 0 | 0 | 159.2 | 146.2 | 109.3 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 5091.411 | 5009.511 | 63 | 18.9 | 0 | 82657 | 30797 | 2376 | 1680 | 24 | 50 | 98.0713 | 1.4851 | 0.44366 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0012 | Zdroje | 1 | 14.6211 | 53.3825 | 14.6179 | 53.3842 | rzeka Odra | rzeka Regalica |  | Kanał Cegielinka | 18000 | 22000 | 22000 | 177000 | 98 | 1 | 5076.795 | 5076.795 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.5 | 973 | 368.8 | 104.07 | 12.5 | 3.4 | 29.6 | 3.8 | 5.7 | 0.38 | 94.52 | 96.96 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja metanowa, odwadanianie, | 982.69 | 0 | 727.37 | 250.63 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | - | 45.6 |  | 45.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Czysta Odra w Szczecinie Czysta Odra w Szczecinie 2 | Czysta Odra w Szczecinie | W poz. 75 oraz 76 uwzględniono ilość oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika ścieków komunalnych powstałych w aglomeracji oraz dowiezionych wozami asenizacyjnymi spoza granic aglomeracji
3. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA002 | Koszalin | Koszalin | ZA | DO | Odra | Koszalin | GM | Koszalin Manowo Świeszyno Będzino | 16.1812 | 54.1909 | V/107/15 | 189693 | 0 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 179880 | 127021 | 124882 | 1752 | 387 | 129 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 323.1 | 277.8 | 17 | 17 | 340.1 | 294.8 | 272.3 | 9.2 | 5.5 | 2.8 | 7174 | 6285.3 | 6168.7 | 91.9 | 24.7 | 0 | 124882 | 44520 | 8240 | 1752 | 0 | 99 | 98.7558 | 1.029 | 0.21514 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0020 | Jamno | 1 | 16.5003 | 54.2346 | 16.503 | 54.2346 | Kanał Jamneński | Dzierzęcinka-Jamno | 0 | Dzierżecinka | 36000 | 57972 | 57972 | 279030 | 0 | 0 | 7494.4 | 7494.4 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 549 | 1328 | 749 | 90 | 21 | 3 | 23 | 6 | 7 | 1 | 92 | 98 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | wirowanie suszenie | 3113 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 1946.7 | 15.4 | 1343.7 | 587.6 | 1280.5 | 26 | 1254.5 |  |  | 3227.2 | 3227.2 | 3227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA003 | Rewal | Gryficki | ZA | DO | Odra | Rewal | GW | Rewal | 15.413 | 55 | 4/2006 | 90000 | 1 | 0 |  | 90180 | 3673 | 3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | 64.6 | 60.1 | 16.1 | 16.1 | 80.7 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.7 | 1732 | 1.7 | 0 | 0 | 3673 | 0 | 84807 | 0 | 0 | 1700 | 98.1149 | 1.8851 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0030 | Pobierowo | 1 | 14.9511 | 54.0561 | 14.9577 | 54.053 | Bałtyk | Jezioro Liwia Łuża | Kanał Liwka | rów melioracyjny | 13451 | 17868 | 17868 | 132000 | 98.11 | 1.89 | 1773.7 | 1773.7 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233.8 | 444.75 | 223.58 | 45 | 6.39 | 1.8833 | 50.208 | 6 | 9.59 | 0.85 | 79 | 87 | nie dotyczy | MO | 31.12.2021 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie i higienizacja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 156 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | ? | ?
5. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA004 | Stargard | Stargardzki | ZA | DO | Odra | Stargard | GM | Stargard miasto, część gminy wiejskiej Stargard, część gminy Kobylanka | 15.039 | 53.3367 | XIV/270/16 | 111127 | 0 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 105571 | 75260 | 73987 | 797 | 476 | 146 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 160.4 | 109.9 | 105.3 | 95.9 | 265.7 | 205.8 | 19.6 | 10.6 | 9 | 0 | 729 | 37056.1 | 37034.9 | 10.1 | 11.1 | 0 | 73987 | 25968 | 4343 | 797 |  |  | 98.7942 | 0.75494 | 0.45088 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0040 | Stargard | 1 | 15.0442 | 53.3522 | 15.041 | 53.3549 | Odra |  |  | Ina | 10584 | 37500 | 37500 | 127017 | 98.79 | 0.75 | 37045 | 37045 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 | 757 | 298 | 90 | 12 | 6 | 31 | 12 | 7 | 0.48 | 92.2 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja wapnem | 1528.2 | 571.7 | 956.5 | [7 empty] | 3928.1 | 55.3 | 3872.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3928.1 | 3928.1 | 1628.4 |  |  |  |  | 2299.7 | inwestorzy prywatni | Bez wskazania nazwy | Bez wskazania nazwy
6. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA005 | Świnoujście | Świnoujście | ZA | DO | Odra | Świnoujście | GM | 1 | 14.2389 | 53.914 | XIV/268/16 | 68200 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 68158 | 37276 | 37221 | 55 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 119.1 | 89.3 | 0 | 0 | 119.1 | 89.3 | 41.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 123 | 2849.8 | 2846.8 | 3 | 0 | 0 | 37221 | 15300 | 15582 | 55 | 0 | 0 | 99.9193 | 0.080695 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0050 | Świnoujście | 1 | 14.2795 | 53.8533 | 14.2709 | 53.8333 | cieśnina świny | brak | brak | cieśnina świny | 10982 | 27194 | 31400 | 127200 | 99.9 | 0.1 | 2849.8 | 2849.8 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 693 | 1595 | 1026 | 93.8 | 15.1 | 6.67 | 62.1 | 12.1 | 13.5 | 0.78 | 88.2 | 97.7 | MO | MO | 2016 | fermentacja | 1592.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.7 | odzysk | 1213 | 34.9 | 1178.1 | 0 | 648 |  |  | 648 |  | 1861 | 1861 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modermizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujscie- etap II oraz modernizacja ocyszczalni ścieków | Modermizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujscie- etap II oraz modernizacja ocyszczalni ścieków
7. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA006 | Kołobrzeg | Kołobrzeg | ZA | DO | Odra | Kołobrzeg | GM | M. Kołobrzeg, Gm. Kołobrzeg, Gm.Ustronie Morskie, Gm. Gościno, Gm. Dygowo, GM Siemśl, Gm. Rymań, Gm. Sławoborze | 15.5767083 | 54.1766765 | 25/2008 | 222917 | BC | 0 |  | 222917 | 80827 | 78957 | 1402 | 468 | 156 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 854.1 | 446.8 | 0 | 0 | 854.1 | 446.8 | 130 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 57 | 8003.2 | 7999.3 | 2.7 | 1.2 | 0 | 78957 | 52105 | 89985 | 1402 | 0 | 0 | 99.1611 | 0.62893 | 0.20994 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0060 | Korzyścienko | 1 | 15.5225 | 54.1594 | 15.4966 | 54.1891 | Bałtyk |  |  | Bałtyk | 23102 | 35000 |  | 233333 | 98.76 | 0.81 | 8002 | 8002 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665 | 1095 | 422 | 82 | 8 | 6.2 | 51 | 9.4 | 6.9 | 0.2 | 91.7 | 97.5 |  | MO | 2020 | zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie mechaniczne i higienizacja wapnem palonym | 1438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.1 | 0 | 0 | 1386.6 | 13.2 | 282.4 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.6 | 1386.6 | 1386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | projekty budowlane | Program funkcjonalno-użytkowy
8. | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA007 | m. Darłowo | sławieński | ZA | DO | Odra | m. Darłowo | GM | m. Darłowo |  |  | XV/287/16 | 34700 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 24546 | 14896 | 14000 | 700 | 196 | 51 | 0 | NIE | 77.1 | 57.8 | 8.2 | 8.2 | 85.3 | 66 | 24.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 56 | 1221 | 1200 | 6 | 15 | 0 | 14000 | 4550 | 5000 | 700 | 0 | 100 | 95.9423 | 3.2592 | 0.7985 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA 0070 | Oczysczalnia ścieków dlA m. Darłowo | 1 | 16.3862 | 54.4068 | 16.4011 | 54.4223 | rzeka Wieprza |  |  | ciek Struga Darłowska | 2900 | 4900 | 7900 | 42000 | 96 | 3 | 1221 | 1221 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1448 | 2161 | 1526 | 84 | 12 | 9 | 46 | 13 | 8 | 1 | 95 | 92 | nie dotyczy | RM | 2020-12-31 | higienizacja | 210 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 30 | 420 | 0 | 74 | 56 | 0 | 0 | 18 | 524 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Budowa drugiego kolektora dosyłowego do oczyszczalni ścieków; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wschodniej części Darłowa; 3. Budowa sieci kanlizacji grawitacyjnej i tłocznej Darłowo północny wschód (Darłówko Wschodnie); 4.Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej Darłówko Zachodnie; | 1.Projekt rozbudowy i p[rzebudowy oczyszczalni ścieków w Żukowie Morskim - PFU
9 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA008 | Szczecinek | szczecinek | ZA | DO | Odra | Szczecinek | MGMW | MiG Szczecinek, Borne Sulinowo | 16.6933 | 53.7099 | XI/220/16 | 58920 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 56352 | 55017 | 42405 | 12558 | 54 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 241.73 | 141.9 | 0 | 0 | 241.73 | 141.9 | 62.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 276 | 2662.4 | 2658 | 2 | 2.4 | 0 | 42405 | 704 | 631 | 12558 | 0 | 0 | 77.6193 | 22.2849 | 0.095826 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0080 | Szczecinek | 1 | 16.7111 | 53.7165 | 16.7089 | 53.7163 | rz. Gwda | J. Wielimie | rz. Niezdobna | ciek "Wilczy Kanał" | 12000 | 20000 | 20000 | 80000 | 76.9 | 0.31 | 2660 | 2660 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398 | 771 | 413 | 70 | 11 | 3.4 | 32.7 | 6.6 | 9.5 | 0.5 | 85.71 | 90.9 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | fermentacja, mechaniczne odwadnianie na wirówce, higienizacja wapnem | 696 | 649 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w Szczecinku ul. Wypoczynkowa, Cicha, Trzesiecka, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Pilska w Szczecinku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w m. Marcelin, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w m. Gwda Wielka, Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parsęcko, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią Turowo-Szczecinek, Budowa kanalizacji sanitarnej Wilcze Laski-Turowo, budowa kanalizacji sanitarnej Dziki-Turowo, Budowa kanalizacji sanitarnej Spore-Trzcinno, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo, Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzchowo-Stare Wierzchowo oraz Drężno-Stare Wierzchowo-Spore, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękowo. | Modernizacja węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Szczecinku | Wartość podana w kolumnie nr 27 i 28 wynika z przeprowadzenia inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w granicach aglomeracji, wartość w kolumnie 48 jest większa, ponieważ podłączono nowe zakłady przemysłowe, w kolumnie 25 została podana wartosć uwzględniająca nowe podłączenia, w kolumnie 26 została podana wartość zweryfikowanej liczby mieszkańców korzystającej z taboru oraz liczba mieszkańców planowanych do podłączenia, a w dalszym ciągu korzystająca z taboru podana w V aktualizacji w kolumnie 32.
10 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA009 | Dziwnów | kamieński | ZA | DO | Odra | Dziwnów | GMW | Dziwnów, Wolin | 14.455 | 54.1367 | XXXVIII/526/14 | 11312 | 3 | 0 |  | 11631 | 5431 | 5304 | 127 | 0 | 0 | 0 | NIE | 62.8 | 31.1 | 0 | 0 | 62.8 | 31.1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 840 | 815 | 792 | 23 | 0 | 0 | 5304 | 0 | 6200 | 127 | 0 | 0 | 98.9081 | 1.0919 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0090 | Międzywodzie | 1 | 14.4115 | 53.594 | 14.4123 | 53.5934 | rzeka Dziwna | Jezioro Koprowo | Zalew Kamieński | Lewicka Struga | 2150 | 10000 | 10000 | 66670 | 98.91 | 1.09 | 815 | 815 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241.583 | 581.833 | 209 | 65 | 9.524 | 2.75 | 29.41 | 4 | 13 | 0.23 | 82 | 97.7 | BN | BN |  | odwadnianie, prasowanie | 440 | 440 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | TAK | - | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA010 | Wałcz | wałecki | ZA | WT | Odra | WAŁCZ | GM | GM Wałcz GW Wałcz | 16.4668 | 53.2712 | IX/181/15 | 51788 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 50710 | 29626 | 29252 | 212 | 162 | 50 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 140.5 | 94.2 | 3 | 3 | 143.5 | 97.2 | 30.2 | 0.73 | 0.7 | 0.217 | 56 | 1862.901 | 1817.948 | 40.223 | 4.73 | 0 | 29252 | 20184 | 900 | 212 | 0 | 0 | 99.2625 | 0.41806 | 0.31946 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0100 | Wałcz | 1 | 16.2811 | 53.1714 | 16.2815 | 53.1721 | ODRA | WARTA | GWDA | ŻYDÓWKA | 9505 | 12000 | 9505 | 60916 | 99.26 | 0.42 | 1858.171 | 1858.171 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 430.46 | 863.46 | 314.33 | 89.12 | 9.26 | 3.21 | 47.46 | 3.53 | 6.54 | 0.28 | 92.66 | 96.97 | nie dotyczy | RM | 31.12.2015 | stabilizacja tlenowa | 1118 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 565.6 | 0 | 505.9 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | kol. 22 zmiana w zakresie RLM i granic aglomeracji
12 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA011 | Białogard | Białogard | ZA | DO | Odra | Bałogard | GMW | m. Białogard; g.Białogard; g.Tychowo | 15.9865 | 54.0067 | VI/125/15 z dnia 16.06.2015 r. | 32485 | 1 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 32961 | 29103 | 28093 | 926 | 84 | 21 | 0 |  | 216.3 | 133.4967 | 0 | 0 | 216.3 | 133.4967 | 110 | 1.0252 | 0.79668 | 2.3 | 25 | 1746.4 | 1742.4 | 2 | 2 | 0 | 28093 | 3108 | 750 | 926 | 0 | 0 | 96.9358 | 2.8094 | 0.25485 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0110 | Białogard | 1 | 15.962 | 54.0077 | 15.9599 | 54.0061 |  | rz. Parsęta |  | rz. Parsęta | 8000 | 10400 | 8000 | 60500 | 96.9358 | 2.8094 | 1744.4 | 1744.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 508.33 | 1137.5 | 393.5 | 81.41 | 12.22 | 3.78 | 37.73 | 5.7 | 12.49 | 1.17 | 84.5 | 90.4 | nie dotyczy |  | 2020 | odwirowanie na wirówce | 677 | 677 | [8 empty] | 1269.9 | 21 | 318.9 | 930 | 206 |  | 206 |  |  | 1475.9 | 1475.9 | 795.2 |  | 680.7 |  |  |  |  | projekt budowlany |  | nie wypełniono kolumny 97 ponieważ modernizacja będzie dotyczyła tylko rozbudowy obiektów - brak właściwego skrótu
13 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA012 | Goleniów | Goleniów | ZA | DO | Odra | Goleniów | GMW | 1 | 53.5659 | 14.8303 | XV/291/16 | 57063 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 54640 | 26060 | 23600 | 2460 | 0 | 0 | 0 | NIE | 103.2 | 77 | 0 | 0 | 103.2 | 77 | 50 | 4.5 | 1.1 | 1.5 |  | 1414.564 | 1364.564 | 50 | 0 | 0 | 23600 | 26000 | 2200 | 2460 | 380 | 0 | 94.8023 | 5.1977 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0120 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GOLENIOWIE | 1 | 14.8106 | 53.5658 | 14.8064 | 53.5667 | RZEKA ODRA |  |  | RZEKA INA | 8190 | 10238 | 10238 | 63000 | 94.8 | 5.2 | 1364.564 | 1364.564 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 474.75 | 1094.9167 | 378.7917 | 70.3583 | 15.3883 | 2.5083 | 35.625 | 3.35 | 5.7583 | 0.36625 | 91.82% | 97.62% | nie dotyczy | MO | 2020 | ODWANIANIE, HIGIENIZACJA WAPNEM, KOMPOSTOWANIE | 1156 | [7 empty] | 1156 | KOMPOSTOWANIE, OKRYWA REKULTYWACYJNA SKŁADOWISKA | 4098 | 164 | 3187 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098 | 4098 | 164 | 1254 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2015 - 2021 | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2015 - 2021
14 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA013 | Międzyzdroje | Kamieński | ZA | DO | Odra | Międzyzdroje | GMW | Międzyzdroje | 14.4521 | 53.9315 | V/98/15 | 25585 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 26121 | 5354 | 5221 | 133 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 20.2 | 19.6 | 0 | 0 | 20.2 | 19.6 | 9.1 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 621.5 | 618.5 | 3 | 0 | 0 | 5221 | 0 | 19967 | 133 | 0 | 800 | 96.4282 | 3.5718 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0130 | Międzyzdroje | 1 | 14.4353 | 53.9183 | 14.4392 | 53.9181 | Zalew Szczeciński | Jezioro Wicko Małe | Kanał Stary Zrój | rów | 2200 | 7000 | 13800 | 62909 | 96.43 | 3.57 | 624.3 | 624.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 747.67 | 1242 | 307.33 | 145.67 | 12.97 | 3.16 | 52.25 | 5.37 | 10.3 | 0.59 | 93 | 95 | nie dotyczy | RM | 2018 | fermentacja beztlenowa, odwadnianie, higienizacja wapnem palonym | 316.2 | 316.2 | [8 empty] | 713.7 | 99.4 | 0 | 614.3 | 467.4 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 1181.1 | 1181.1 | 588.7 |  | 592.4 |  |  |  |  | Uporządkownie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni scieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji budowlanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej | Uporządkownie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni scieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje- opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i budowy oczyszczalni ścieków | kol.69-71: dane dla sezonu turystycznego (3 m-ce ), w okresie pozaturystycznym dane odpowiednio : 4000m3/d, 4500m3/d i 8280m3/d, kol.72- to planowana wydajność po rozbudowie oczyszczalni w sezonie turystycznym 62909 RLM, poza sezonem 22909 RLM, obecna wydajność to 25160 RLM kol.75 i 76- w tym 2,8 tys. m3 dowożone z aglomeracji Wapnica, kol. 98- podany rok 2018 w IV AKPOŚK zakończenia inwestycji jest nierealny, planowany termin zakończenia to najwcześniej rok 2021
15 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA014 | Pyrzyce | Pyrzycki | ZA | DO | Odra | Pyrzyce | GMW | Pyrzyce | 14.893 | 53.1434 | XV/290/16 | 18079 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 18079 | 12957 | 12166 | 726 | 65 | 16 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10.5 | 0 | 33 | 27 | 43.5 | 27 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.08 | 1766.7 | 22.3 | 3.08 | 0 | 12166 | 4720 | 402 | 726 | 0 | 0 | 95.6248 | 4.0157 | 0.35953 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0140 | Pyrzyce | 1 | 14.5359 | 53.9521 | 14.5358 | 53.9521 | Odra |  | Jezioro Miedwie, Płonia | Kanał Młyński (Rzeka Sicina) | 6100 | 14500 | 14500 | 27780 | 91.25 | 4.02 | 1792.1 | 1789 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.53 | 440.08 | 199.92 | 54.16 | 13.68 | 2.57 | 25.75 | 3.08 | 6.03 | 0.57 | 88.87 | 95.83 |  |  |  | składowanie | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rozbudowa infrastruktury wod-kan w Pyrzycach
16 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA015 | Police | policki | ZA | DO | Odra | Police | GMW | Police | 14.5663 | 53.5506 | 62/2006 | 69800 | 1 | 0 |  | 42106 | 37209 | 34809 | 2400 | 0 | 0 | 0 | NIE | 167.3 | 79.3 | 0 | 0 | 167.3 | 79.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39849.5 | 39785 | 64.5 | 0 | 0 | 34809 | 3939 | 958 | 2400 | 0 | 0 | 94.3001 | 5.6999 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0150 | Police-Zakład | 1 | 14.558 | 53.5777 | 14.5701 | 53.599 |  |  |  | rzeka Odra | 167000 | 216000 |  | 1620000 | 90.06 | 5.7 | 39785 | 39785 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 502 | 1117 | 479 | 157 | 15 | 4 | 32 | 14 | 8.62 | 0.174 | 94.5096 | 98.84 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | chemiczna | 2056 | 0 | 0 | 0 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA016 | Gryfino | Gryfiński | ZA | DO | Odra | Gryfino | MGMW | Gryfino | 14.2923 | 53.1514 | VII/141/15 z 29.09.2015r | 30913 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 29767 | 24548 | 23882 | 346 | 320 | 80 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 116.6 | 116.6 | 0 | 0 | 116.6 | 116.6 |  |  |  | 0 |  | 1373.4 | 1283 | 90.3 | 0.1 | 0 | 23882 | 5000 | 219 | 346 | 0 | 0 | 97.7626 | 1.1624 | 1.075 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZ0160 | Gryfino | 1 | 14.294 | 53.1607 | 14.2927 | 53.1632 | Morze Bałtyckie | Odra Wschodnia | - | Kanał melioracyjny | 3565 | 5570 | 7500 | 56450 | 96.29 | 1.12 | 1373.4 | 1373.3 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 554 | 1161 | 594 | 80 | 16 | 4.8 | 36.9 | 14.7 | 10.05 | 0.4 | 86.9 | 97.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwadnianie na prasie | 505 | 197 | [5 empty] | 232 | 76 | fermantacja w biogazowni | 5089.9 | 4305 | 784.9 |  | 0 |  |  |  |  | 5089.9 | 0 | [9 empty] | Kolumna 37: dane dotyczące sieci kanalziacji deszczowej są trudne do określenia z uwagi na fakt, iż kanalizacja ta jest umieszczona w drogach będących w zarządzie różnych podmiotów tj. Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Granice tych dróg nie pokrywają się z grnicami aglomeracji Gryfino
18 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA017 | Mielno | Koszalin | ZA | DO | Odra | Mielno | GW | Mielno | 16.0551 | 54.2586 | V/100/15 | 25674 | 1 | 1 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 25536 | 3546 | 3542 | 4 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 66 | 40.5 | 0 | 0 | 66 | 40.5 |  | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 821.8 | 821.8 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 2858 | 19132 | 4 | 0 | 0 | 99.9843 | 0.015664 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0170 | Unieście | 1 | 16.13 | 54.281 | 16.1296 | 54.2792 | Morze Bałtyckie | Nurt Jamneński |  | jez. Jamno | 2400 | 6500 | 8000 | 47333 | 99.44 | 0 | 822.5 | 822.5 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 354.5455 | 662.9091 | 281.17 | 50.1455 | 6.7236 | 3.25 | 29.5917 | 7.1692 | 13.03 | 0.61283 | 74 | 85.7 | nie dotyczy | RM | 2018-12-31 | Odwadnianie mechaniczne, higienizacja | 395 | [5 empty] | 395 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9477 | 0 | 158.6677 | 5.4 | 104.88 | 268.9477 | 268.9477 | 268.9477 | [7 empty] | 1. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” | kol. 44 : ilość ścieków poniżej 0,1 - nieruchomość czasowo zamieszkała.
19 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA018 | Połczyn | Świdwin | ZA | DO | Odra | Połczyn | GMW | Połczyn; gm.Rąbino | 16.0919 | 53.7658 | 36/2006 | 20000 | 1 | 0 |  | 32965 | 12560 | 11535 | 1001 | 24 | 6 | 0 | NIE | 112.3 | 29.92 | 12.1 | 12.1 | 124.4 | 42.02 | 6.8 | 0.6 | 0.62 | 0.5035 | 3 | 1267 | 1256 | 11 |  |  | 11535 | 18440 | 1795 | 1001 | 10 | 160 | 96.3749 | 3.5523 | 0.072804 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0180 | Połczyn | 1 | 16.0961 | 53.7759 | 16.0981 | 53.7765 |  | rz. Parsęta | rz. Wogra | rz. Wogra | 5000 | 6832 | 5000 | 30450 | 96.3749 | 3.5523 | 1266.9 | 1266.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 591.7 | 1300 | 553.5 | 62.32 | 7.8 | 4.75 | 37.7 | 9.96 | 7.41 | 0.51 | 88 | 93 | nie dotyczy | RM | 2018 | odwirowanie na wirówce | 681 | 681 | [8 empty] | 445 | 21 | 148 | 276 | 50 |  | 50 |  |  | 495 | 494.991 | 310.2 |  | 184.791 |  |  |  |  | projekt budowlany | projekt budowlany | kolumna 97 - dotyczy zwięszczenia przepustowości oznaczanej w RLM
20 |  | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA019 | Nowogard | goleniowski | ZA | DO | Odra | Nowogard | GM | Nowogard | 15.1196 | 53.6711 | Uchwała nr IV/73/15 | 22846 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 22020 | 15922 | 15877 | 45 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.1 | 22 | 3.1 | 3.1 | 28.2 | 25.1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 887.9 | 877.9 | 10 | 0 | 0 | 15877 | 4643 | 1455 | 45 | 0 | 0 | 99.7956 | 0.20436 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0190 | Nowogard | 1 | 15.1275 | 53.6793 | 15.127 | 53.6801 | Morze Bałtyckie | Rega | Ukleja | Kanał „A” | 5400 | 8500 | 8500 | 42500 | 99.8 | 0.2 | 887.9 | 887.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343.4167 | 730.25 | 253.6667 | 98 | 10.7308 | 11.7167 | 67.5833 | 17 | 10.3667 | 1.2358 | 89 | 90 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie na prasie taśmowej | 140.8 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
21 |  | brak | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA020 | Gryfice | Gryfice | ZA | DO | Odra | Gryfice | MGMW | Gryfice | 15.1996 | 53.9145 | Uchwała Nr XIV/281/16 | 17926 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17926 | 16855 | 16297 | 479 | 79 | 30 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 16.9 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 1076 | 1058 | 16 | 2 | 0 | 16297 | 196 | 875 | 479 | 0 | 0 | 96.8872 | 2.6721 | 0.4407 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0200 | Gryfice | 1 | 15.2344 | 53.9282 | 15.2359 | 53.9339 | rzeka Rega |  |  | rzeka Rega | 3240 | 8400 | 8400 | 19089 | 96.89 | 2.65 | 1076 | 1074 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 343.08 | 984.08 | 358.33 | 105.25 | 9.275 | 5 | 28 | 9.18 | 11.86 | 0.24 | 88.73 | 97.41 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie i higienizacja | 552 | 490 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - | - | - | ad .kolumna 30 – gmina prowadzi aktualizację bazy danych ewidencji
22 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA021 | Myślibórz | Myśliborski | ZA | DO | Odra | Myślibórz | MGMW | Myślibórz | 14.8669 | 52.9167 | Nr IX/180/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. | 13744 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 13743 | 12272 | 11220 | 926 | 126 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 4.4 | 2.6 | 18.6 | 18.6 | 23 | 21.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.8 | 669.4 | 29.9 | 2.5 | 0 | 11220 | 342 | 500 | 926 | 545 | 84 | 87.7683 | 11.3149 | 0.91683 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0210 | Myślibórz | 1 | 14.8669 | 51.9167 | 14.8669 | 51.9167 | Odra | Myśla | Myśla | rzeka Myśla | 2627 | 6266 | 6266 | 14723 | 87.81 | 11.31 | 715 | 715 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 332.82 | 496.18 | 404.27 | 112.89 | 13.82 | 6.58 | 39.6 | 8.16 | 26.43 | 3.35 | 77 | 76 | nie dotyczy | M | 2020 | odwodnienie osadu po WKFo | 169.3 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.376 | 49.376 | 0 | 0 | 115.212 | 115.212 | 0 | 0 | 0 | 164.588 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-09-28 | 2015-09-28 | Róznica pomiędzy ilością ścieków w kol. 42 a ilością w kol.75 wynika z faktu , iż do oczyszczalni w Myśliborzu dowożne są również ścieki z poza aglomeracji Myślibórz zaś kolumna 42 dotyczy tylko ścieków które powstają na terenie aglomeracji
23 | TAK | nie posiadamy zadnych gmin | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA022 | Świdwin | świdwiński | ZA | DO | Odra | Świdwin | GM | brak | 53.7757 | 15.776 | 54/2006 | 25875 | 2 | 0 | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 19886 | 15452 | 15372 | 60 | 20 | 5 | 0 | NIE | 39.6 | 35.1 | 0 | 0 | 39.6 | 35.1 | 32.3 | 0.44 | 0.4 | 0.1 | 10 | 482.6 | 831.6 | 4 | 0.72 | 0 | 15372 | 3434 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 99.5977 | 0.30172 | 0.10057 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA022 | Świdwin | 1 | 15.7672 | 53.7666 | 15.7658 | 53.7668 |  |  |  | rzeka Rega | 2278 | 4500 | 4500 | 25875 | 98.5 | 1.5 | 831.6 | 831.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364.58 | 703.25 | 256.5 | 73.48 | 11.36 | 6.58 | 32.33 | 6.37 | 13.13 | 0.69 | 85.54 | 94.74 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | zagęszczanie i odwirowywanie osadu ściekowe | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | różnica ilości ścieków w kolumnie 42 i 43 związana jest z napływem wód infiltracyjnych oraz wód opadowych do kolektora sanitarnego
24 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA023 | DĘBNO | MYŚLIBORSKI | ZA | DO | Odra | DĘBNO | GMW | DĘBNO | 14.7059 | 52.7392 | UCHWAŁA NR XVII/221/12 | 19974 | 1 | 0 |  | 21060 | 19332 | 18394 | 600 | 338 | 34 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 100 | 33 |  |  | 100 | 33 | 9.8 |  |  | 0.3 |  | 766.866 | 756.466 | 9.5 | 0.9 | 0 | 18394 | 1528 | 200 | 600 |  |  | 95.5461 | 2.849 | 1.6049 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0230 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DĘBNIE | 1 | 14.6913 | 52.7197 | 14.6966 | 52.7175 | ODRA | MYŚLA | KOSA | KOSA | 3100 | 4000 | 3000 | 20750 | 99.55 | 2.85 | 765.961 | 766 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 635.92 | 1072.33 | 468.75 | 85.6 | 10.72 | 9.78 | 50.5 | 10.93 | 13.81 | 1.46 | 83.9 | 86.4 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja, odwadnianie, higienizacja | 332.9 | 282.9 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 82.44 |  |  | 82.44 | 28.325 |  | 28.325 |  |  | 110.765 | 110.8 | 110.8 | [7 empty] | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ W DĘBNIE | KOL. 113: MODERNIZACJA KAN. SANITARNEJ M. OBORZANY, DĘBNO UL. DEMOKRACJI I W. POLSKIEGO; KOL. 116: SYSTEM WIZUALIZACJI I STEROWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBNIE, MODERNIZACJA REAKTORA HYDROCENTRUM, MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ
25 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA024 | wiejska Darłowo | sławnieński | ZA | DO | Odra | Darłowo | GW | Darłowo | 16.413 | 54.412 | III/46/15 | 15481 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 16762 | 2668 | 1813 | 855 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 98.75 | 63.9 | 0 | 0 | 98.75 | 63.9 | 0.5 | 16.48 | 2.1 | 0 | 466 | 454 | 446 | 8 | 0 | 0 | 1813 | 0 | 14094 | 855 | 0 | 0 | 94.8992 | 5.1008 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0241 | Rusko | 1 | 16.4041 | 54.3972 | 16.4035 | 54.3957 |  |  |  | Kanał Domasławicki | 3156 | 4418 | 3156 | 26458 | 94.9 | 5.1 | 454.358 | 454.358 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 279.17 | 604.42 | 212.17 | 54.13 | 7.04 | 1.8 | 34.17 | 2.85 | 5.51 | 0.4 | 89.82 | 94.32 |  |  |  | stabilizacja, odwadnianie, higienizacja | 139.9 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 | 5359 | 5109 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej zadania: a) kanalizacja Barzowice (częściowo już zrealizowane, pozwolenia na budowę: Nr 140/2011; b) kanalizacja Rusko pozwolenia na budowę: 599/2007, 396/2013 i 765/2008 |  | duża różnica w porównaniu z rokiem sprawozdawczym 2015 dot. RLM tymczasowo przebywajacych wynia z dużej presji turystyczne (powstaniu ogromnej ilości nowych miejsc noclegowych). Miejsca noclegowe nie są na bieżąco zgłaszane, Gmina musi przeprowadzić ankietyzację we wszystkich miejscowości turystycznych i zweryfikować posiadane dane.
26 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA025 | Łobez | łobeski | ZA | DO | Odra | Łobez | GMW | Łobez | 15.3711 | 53.3814 | XIX/272/16 | 13572 | 2 | 1 | 3. zwiększenie granic | 13014 | 11634 | 11068 | 428 | 138 | 35 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 55.92 | 34.92 | 8 | 8 | 63.92 | 42.92 | 28 | 11.5 | 8.8 | 0 | 472 | 364 | 355 | 7 | 2 | 0 | 11068 | 810 | 570 | 428 | 0 | 0 | 95.6508 | 3.2888 | 1.0604 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0250 | Łobez | 1 | 15.3614 | 53.3725 | 15.3625 | 53.3725 | Rega | 0 | 0 | Rega | 3150 | 4500 | 4500 | 19800 | 95.36 | 3.51 | 364 | 362 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 405.4 | 877 | 429 | 89 | 15 | 2.35 | 17.75 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 96 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy | tak | WKFiO, Prasa ślimakowa | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.62 | 28.22 | 2670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.62 | 2698.6 | 2698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POIŚ 2014-2020 | nie dotyczy
27 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA026 | Choszczno | choszczeński | ZA | DO | Odra | Choszczno | GMW | Choszczno | 15.4109 | 53.1669 | IV/70/15 | 22416 | 1 | 1 | 3. zwiększenie granic | 21689 | 21008 | 19778 | 780 | 450 | 118 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 109.3 | 43.4 |  |  | 109.3 | 43.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 1116.357 | 1099.825 | 5.332 | 11.2 | 0 | 19778 | 422 | 259 | 780 | 0 | 0 | 94.3289 | 3.5963 | 2.0748 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0260 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Choszcznie | 1 | 15.2644 | 53.1021 | 15.251 | 53.109 | Odra | Ina | Stobnica | rów melioracyjny | 3377 | 5160 | 3500 | 18450 | 94.33 | 3.6 | 1116.4 | 1105.1 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 403.08 | 951 | 348.42 | 93 | 16 | 7.03 | 45 | 17 | 6 | 1 | 92.62 | 91 | nie dotyczy | BN |  | odwadnianie i higienizacja wapnem | 512.26 | 512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA027 | Aglomeracja Barlinek | myśliborski | ZA | DO | Odra | Barlinek | GMW | Barlinek | 15.2153 | 52.9914 | XV/286/16 | 19245 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 18947 | 15839 | 15583 | 96 | 160 | 40 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 29.4 | 21.4 | 25.2 | 23 | 54.6 | 44.4 | 2.365 | 0.2 | 0.2 | 0 | 99 | 1163.9 | 1150.1 | 5.8 | 8 | 0 | 15583 | 2347 | 661 | 96 | 0 | 100 | 98.1211 | 1.0345 | 0.84446 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0270 | Barlinek | 1 | 15.2172 | 53.0024 | 15.208 | 53.0038 | Odra | Płonia | Młynówka | Kanał Barlinek | 3518 | 5734 |  | 19045 | 98.13 | 1.03 | 1163.9 | 1155.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286 | 442 | 197 | 83 | 8 | 6 | 37 | 6 | 7 | 1 | 92 | 88 | nie dotyczy | nie dotyczy | - | odwodnienie | 82 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 22.93 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | brak | brak | -
29 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA029 | Czaplinek | drawski | ZA | WT | Odra | Czaplinek | GMW | Czaplinek | 16.2325 | 53.5605 | Uchwała Nr VII/137/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. | 10826 | 2 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 9314 | 7477 | 7267 | 210 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 31.93 | 20.75 | 1 | 1 | 32.93 | 21.75 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.46 | 277.8 | 51.66 | 0 | 0 | 7267 | 31 | 1307 | 210 | 473 | 26 | 92.3878 | 7.6122 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0290 | Czaplinek | 1 | 16.2211 | 53.557 | 16.2221 | 53.5578 | Odra | Warta | Drawa | Jezioro Drawsko | 2268 | 2268 | 2268 | 12600 | 100 | 100 | 329.46 | 329.46 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 567.08 | 793.33 | 184.5 | 136.17 | 9.83 | 11.84 | 69.67 | 8.45 | 11.3 | 0.45 | 91.7% | 95.42% | nie dotyczy | M | 31.12.2017 | mechaniczne zagęszczanie i higienizacja wapnem | 147.75 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | nie dotyczy | 18.081 | 18.081 | 0 | 0 | 438.217 | 231.217 | 0 | 123 | 84 | 456.298 | 456.298 | 456.298 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej do miejscowości Kołomąt | Dokumentacja przetargowa na opracowanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku | Uchwała Nr VII/137/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. dotyczy wyznaczenia Czaplinek oraz likwidacji aglomeracji Czaplinek, wyznaczonej rozporządzeniem Nr 23/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 maja 2008 roku.
30 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLZA030 | Złocieniec | drawski | ZA | DO | Odra | Złocieniec | GMW | Złocieniec Ostrowice | 16.009 | 53.5346 | 82/2006 | 11425 | 2 | 0 |  | 14125 | 12691 | 12581 | 82 | 28 | 14 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 98.6 | 63.2 | 29.3 | 29.3 | 127.9 | 92.5 | 30.9 | 3.3 | 2.9 | 0 | 32 | 886.6 | 884.5 | 1 | 1.1 | 0 | 12581 | 74 | 1360 | 82 | 0 | 0 | 99.2212 | 0.58053 | 0.19823 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 471 | 0 | 471 | 0 | 393 | 251 | 0 | 0 | 142 | 864 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2015.01.01 działania przygotowawcze w zakresie procedury wyboru wykonawcy projektu na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej - umowa podpisana 06.02.2015r.; decyzja pozwolenia na budowę nr 6740.2.103.2015 z dnia 15.01.2016r.; przystąpienie do sporzadzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (potwierdzona data złożenia wniosku w Urzedie Miejskim 12.09.2016r.) | umowa na usługę ZP.271.1.2015r. z dnia 08.01.2015r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji -budowy oczyszczalni ścieków; decyzja pozwolenia na budowę nr 6740.2.99.2015 z dnia 21.12.2015r.
31 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA030 | Złocieniec |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLZA0301 | Złocieniec | 1 | 15.9962 | 53.5331 | 15.9947 | 53.5343 | Odra | Warta | Noteć | Drawa | 3650 | 4600 | 4600 | 16540 | 97.97 | 100 | 884.5 | 884.5 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425 | 822 | 283 | 91 | 11 | 7 | 41 | 4 | 14 | 1 | 85 | 92 | nie dotyczy | M | 2018 | stabilizacja, odwodnienie | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | rolnicze pod uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA030 | Złocieniec |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLZA0300 | Rzęśnica | 1 | 15.9513 | 53.528 | 15.9516 | 53.5289 |  |  |  | ziemia | 18 | 25 |  | 177 | 2.03 | 0 | 6.5 | 6.5 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 386 | 737 | 229 | 95 | 12 | 10 | 43 | 11 | 16 | 2 | 83 | 85 | nie dotyczy | L |  | transport osadu nadmiernego na oczyszczalnię w Złocieńcu | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | dla oczyszczalni ścieków w Rzęśnicy brak danych dot. projektowej wydajności tej oczyszczalni [RLM], wartość RLM w kol. 72 obliczona została na podstawie max. przepływu dobowego i średniego rocznego biologicznego zapotrzebowania tlenu na dopływie oczyszczalni ścieków
33 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA031 | Drawsko Pomorskie | Drawski | ZA | WT | Odra | Drawsko Pomorskie | GMW | Drawsko Pomorskie | 15.80638678 | 53.53011048 | uchwała Sejmiku WZ nr IV/72/15 z dnia 10.03.2015 | 15337 | 1 | 1 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 15271 | 14611 | 14564 | 47 |  |  | 0 | TAK - pełna ewidencja | 113.5 | 77.9 | 5.7 | 5.7 | 119.2 | 83.6 | 17 | 1 | 0.9 | 0.1 | 447 | 730.41 | 715.59 | 14.82 |  |  | 14564 | 320 |  | 47 |  | 340 | 97.4658 | 2.5342 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0310 | Drawsko Pomorskie | 1 | 15.788 | 53.5195 | 15.7897 | 53.5192 | Odra | Warta | Noteć | Drawa | 2300 | 4500 | 1950 | 12000 | 97.47 | 2.53 | 730.4 | 730.4 | non PUB2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 394.16 | 1032.92 | 535 | 130.3 | 13.24 | 5.13 | 57.6 | 9.68 | 34.95 | 0.88 | 73.17 | 93.37 | nie dotyczy | M | 2020 | laguny do hydrofitowego odwadniania | 130.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.87 | 5.3 | laguny do hydrofitowego odwadniania | 220.3 | 7.1 | 203 | 10.2 | 265.85 |  | 209.7 | 0 | 56.15 | 486.15 | 486.2 | 486.2 | [6 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Domów jednorodz. w obrębie ulic gdyńska-Bieszczadzka, Budowa sieci kanalizacja sanitarnej w ul. Koleśno, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłosy, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fałata, Rozdzielenie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tatrzańska , Karpacka, Sudecka, Krótka | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim Wodnik | dot. Kolumny 22 - Zmieniono aglomerację w zakresie zmniejszenia granic i zmiany RLM, dot. kolumny 28 - wyłączono z eksplotatacji 9 oczyszczalni przydomowych w Suliszewie i Żółtym związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach. W bieżącym roku zamierzamy zmienić aglomerację, ze względu na trwające rozmowy z przedstawicielami Wojska Polskiego.
1. |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA032 | Chojna | Gryfiński | ZA | DO | Odra | Chojna | GW |  | 14.4371 | 52.9602 | Uchwała SWZ nr II/30/14 z 19.12.2014 r. | 7997 | 3 | 0 |  | 7956 | 7790 | 7481 | 187 | 122 | 30 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 29.4 | 25.2 | 2.3 | 2.3 | 31.7 | 27.5 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12 | 572 | 554.9 | 10.5 | 6.6 | 0 | 7481 | 125 | 41 | 187 | 0 | 0 | 96.1161 | 2.3504 | 1.5334 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0320 | Chojna | 1 | 14.4073 | 52.9685 | 14.4075 | 52.9688 |  |  | Odra | Rurzyca | 1447 | 1770 | 3160 | 6650 | 56 | 2 | 572 | 565.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 152 | 418 | 235 |  |  | 18 | 64 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | R | 2015 | Prasowanie | 61.3 |  |  |  |  | 61.3 |  |  |  |  | 69.5 | 20.9 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA033 | Sławno | Sławno | ZA | DO | Odra | Sławno | GMW | Miejska i wiejska | 16.6791 | 54.3635 | VIII/159/15 | 17694 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 17414 | 15690 | 14722 | 899 | 69 | 24 |  | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 74.7 | 64.7 | 0 | 0 | 74.73 | 64.73 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 18 | 538.3 | 507 | 2 | 2.3 | 27 | 14722 | 1370 | 354 | 899 |  |  | 94.4413 | 5.1625 | 0.39623 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0330 | Sławno | 1 | 16.4126 | 54.2224 | 16.4126 | 54.2224 | m.Bałtyckie | rz.Wieprza | rz.Wieprza | rz.Wieprza | 2200 | 4400 | 4000 | 24159 | 85.93 | 13.71 | 509 | 509 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 686 | 823 | 326 | 129 | 11 | 10.2 | 73 | 9.45 | 9.5 | 0.52 | 94 | 96 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie prasa stablizacja wapnem | 112 | 112 | [8 empty] | 29.9 |  | 29.9 |  | 0 |  |  |  |  | 29.9 | 29.9 | 29.9 | [8 empty] | poz. 46 uwzgl.wody infiltr.
35 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA034 | Trzebiatów | gryficki | ZA | DO | Odra | Trzebiatów | GMW |  | 15.1557 | 54.0344 | NR V/101/15 z 28.04.15r. | 35476 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 35712 | 13724 | 13211 | 277 | 236 | 59 | 0 | NIE | 61.3 | 38.4 | 11.4 | 11.4 | 72.7 | 49.8 | 10.5 | 0.2 | 0.2 |  | 13211 | 1085.3 | 1066.9 | 18.1 | 0.3 | 0 | 13211 | 12538 | 9450 | 277 | 0 | 0 | 98.5635 | 0.77565 | 0.66084 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA034 | Trzebiatów | 1 | 15.2407 | 54.0685 | 15.2402 | 54.0678 | Morze Bałtyckie | rzeka Rega | kanał Włodarka | rów melioracji szczegółowej | 4400 | 6000 |  | 25000 | 98.56 | 0.78 | 1085.3 | 1085 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 413 | 855 | 579 | 83 | 13.7 | 3 | 54 | 4 | 6 | 0 | 92 | 98 | nie dotyczy |  |  | kompostowanie - R-3otwarte pryzmy kompostowe pod zadaszeniem | 348.7 | [7 empty] | 348.7 | R-3, kompostowanie, wytwarzany jest organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie Komposad | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA035 | Kamień Pomorski | Kamieński | ZA | DO | Odra | Kamień Pomorski | GMW | Kamień Pomorski | 14.7685 | 53.9726 | Uchwała nr XVIII/229/12 | 15563 | 1 | 0 |  | 9700 | 8950 | 8568 | 322 | 60 | 20 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 36.6 | 24.5 | 8.7 | 8.7 | 45.3 | 33.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 244 | 496.04 | 495.03 | 1 | 0.01 | 0 | 8568 | 0 | 750 | 322 | 0 | 0 | 96.0619 | 3.3196 | 0.61856 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0350 | Mokrawica | 1 | 14.824 | 53.9573 | 14.8282 | 53.9576 | Zalew Kamieński | Świniec | Niemica | Niemica | 1467 | 3669 |  | 22150 | 96.06 | 3.32 | 496.01 | 496.01 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 620 | 1010.7 | 429.2 | 88.7 | 12.9 | 5.1 | 27.9 | 5 | 10.2 | 0.8 | 88.5 | 93.8 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostownia | 186 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | Projekt budowlany | nie dotyczy | _
37 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA036 | Karlino | Białogard | ZA | DO | Odra | Karlino | GMW | Karlino; g.Biaogard | 15.8764 | 54.0333 | VIII/158/15 | 9400 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 9592 | 9170 | 9154 | 5 | 11 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 107.3 | 42.1 | 0 | 0 | 107.3 | 42.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 307.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9154 | 104 | 318 | 5 | 0 | 0 | 99.8332 | 0.052127 | 0.11468 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0360 | Karlino | 1 | 15.872 | 54.0345 | 15.8723 | 54.0335 |  | rz. Parsęta |  | rz. Parsęta | 1700 | 2500 | 1700 | 12700 | 99.8332 | 0.052127 | 307.9 | 307.9 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 825 | 1865 | 833 | 107 | 15.3 | 4.93 | 41 | 5.1 | 3.64 | 0.22 | 96.7 | 98.6 | nie dotyczy | MO | 2017 | prasowanie na prasie | 214 | 214 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | projekt budowlany |  | w kol. 28 zweryfikowano liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu do formularza VAKPOŚK
38 | TAK |  | W | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA037 | Jarosławiec | Sławieński | ZA | DO | Odra | Postomino | GW | Postomino | 16.7134 | 54.4928 | 46/2006 | 16667 | 1 | 0 |  | 16572 | 1651 | 1137 | 474 | 40 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 54.55 | 48.6 | 0 | 0 | 54.55 | 48.6 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 103 | 473 | 442 | 30 | 1 | 0 | 1137 | 425 | 13880 | 474 | 330 | 286 | 93.1813 | 6.5774 | 0.24137 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0370 | Jarosławiec | 1 | 16.3341 | 54.3205 | 16.3346 | 54.3207 | Morze Bałtyckie | dorzecze rzek przymorza |  | Kanał Głownicki | 600 | 2600 | 3500 | 22000 | 93.4 | 6.59 | 473 | 473 | non PUB1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 278 | 561 | 201 | 42 | 5 | 10 | 54 | 20 | 20 | 3 | 48 | 60 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Laguny osadowe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączzami na ,,Nowym Osiedlu'' w miejscowości Jarosławiec Gmina Postomino 2. Budowa kanalizacji sanitanej Nacmierz i Jezierzany Południe | 1. Modernizacjaistniejąca oczyszczalni, która spełnia wymagania ze względu na przepustowość lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków | 31-32 wpisano nowe rzeczywiste wartości. Gmina Postomino planuje zmienić wielkość i granice aglomeracji. 1. Planuje się budowę lokalnej oczyszczalnie ścieków na lata 2019-2020 w miejscowości Korlino 2.RLM zostało policzone zgodnie z faktycznym, uśrednionym ładunkiem ścieków przypadającym na miesiące letnie. Z powodu turystycznego charakteru miejscowości występują oczywiste rozbieżności faktycznie korzystających osób.
39 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA038 | Barwice | szczecinek | ZA | DO | Odra | Barwice | GMW | Barwice | 16.3504 | 53.7451 | XIII/252/16 | 6566 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 6672 | 6566 | 6470 | 60 | 36 | 10 | 0 | NIE | 113.7 | 50.8 | 0 | 0 | 113.7 | 50.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 44 | 231 | 213 | 14 | 4 | 0 | 6470 | 70 | 36 | 60 | 0 | 0 | 98.5612 | 0.89928 | 0.53957 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0380 | Barwice | 1 | 16.3692 | 53.7554 | 16.3704 | 53.7575 |  |  | rz Parsęta | rz Gęsia | 548 | 844 | 844 | 6811 | 98.56 | 0.9 | 231 | 227 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 568 | 1375 | 643 |  |  | 12.3 | 55.9 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | mechaniczne odwadnianie na wirówce, higienizacja wapnem | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235 | 0 | 60 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji tłocznej w Barwicach ul. Zielona-Czaplinecka
40 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA039 | Bobolice | Koszalin | ZA | DO | Odra | Bobolice | GMW | Bobolice | 16.5852 | 53.9545 | XI/219/16 | 9716 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9278 | 7500 | 7478 | 16 | 6 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 102.7 | 42.6 |  |  | 102.7 | 42.6 | 1 |  |  |  |  | 417.6 | 414.6 | 3 |  |  | 7478 | 1000 | 778 | 16 |  |  | 99.7629 | 0.17245 | 0.064669 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0390 | Bobolice | 1 | 16.5762 | 53.9635 | 16.5737 | 53.9633 |  | rz. Parsęta | rz. Chociel | rz. Chociel | 1700 | 2500 | 1700 | 11360 | 99.7629 | 0.17245 | 417.6 | 417.6 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510 | 1062.5 | 219.8 | 77.6 | 12.42 | 4.2 | 32.75 | 6.8 | 8.11 | 0.24 | 89.6 | 98 | nie dotyczy |  |  | odwirowanie na wirówce | 111 | 111 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 56 | 56 | [6 empty] | projekt budowlany
41 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA040 | Sarbinowo | Koszalin | ZA | DO | Odra | Mielno | GW | Mielno | 16.0551 | 54.2586 | V/99/15 | 12547 | 2 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 12507 | 1354 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 45.3 | 28.6 | 0 | 0 | 45.3 | 28.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 1266 | 9887 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0400 | Kiszkowo | 1 | 15.9233 | 54.2292 | 15.9216 | 54.2285 | Morze Bałtyckie |  |  | rz. Czerwona | 900 | 3200 | 3200 | 14999 | 99.68 | 0 | 420.3 | 420.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237.2727 | 441.5818 | 225 | 42.83 | 5.4695 | 2.75 | 28.4833 | 6.7333 | 8.868 | 0.61283 | 79.06 | 80 | nie dotyczy | L | 2021-12-31 | Odwadnianie mechaniczne, higienizacja | 162 | [5 empty] | 162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.723 | 0 | 2 | 6.9 | 47.823 | 56.723 | 56.723 | 56.723 | [6 empty] | I. a. "Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiająca skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Unieściu"; II. b. " Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na ul. Długiej w Sarbinowie"; c. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Paprotnie obr. Gąski" | 1. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie
42 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA041 | Borne Sulinowo | szczecinek | ZA | DO | Odra | Borne Sulinowo | MGMW | Borne Sulinowo | 16.5377 | 53.586 | V/93/15 | 7910 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 8010 | 7910 | 7836 | 8 | 66 | 33 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 140.6 | 61.1 | 0 | 0 | 140.6 | 61.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 176 | 249.5 | 248 | 1 | 0.5 | 0 | 7836 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 99.0762 | 0.099875 | 0.82397 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0410 | Borne Sulinowo | 1 | 16.5545 | 53.582 | 16.5554 | 53.5821 | rz Gwda | rz Piława | J Pile | rów melioracyjny | 1400 | 1695 | 1400 | 7910 | 99.08 | 0.1 | 249 | 249 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 585 | 1219 | 528 | 116 | 18 | 3.1 | 34.1 | 6.5 | 9.1 | 1.2 | 92.24 | 94.44 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie na wirówce | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w m. Międzylesie. |  | wartość podana w kolumnie nr 27 i 28 wynika z przeprowadzenia inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w granicach aglomeracji.
44 | NIE |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA043 | Polanów | Koszaliński | ZA | DO | Odra | Polanów | GMW | Polanów | 16 | 54 | III/43/15 27.01.2015 | 4378 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4245 | 3688 | 3503 | 0 | 185 | 45 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 52.7 | 33.7 |  |  | 52.7 | 33.7 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 | 20 | 162.1 | 137.4 | 4 | 20.7 |  | 3503 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | 95.6419 | 0 | 4.3581 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0430 | Polanów | 1 | 16.4052 | 54.0738 | 16.4055 | 54.0741 | Wieprza |  |  | Grabowa | 740 | 1200 | 1200 | 8320 | 96 | 0 | 162.1 | 162.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 1230 | 780 | 160 | 15 | 8 | 57 | 4 | 11 | 1 |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotydczy | odwadnianie | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
45 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA044 | Lipiany | pyrzycki | ZA | DO | Odra | Lipiany | GMW | nd. | 14.9693 | 53.0031 | 76/2006 | 8158 | 3 | 0 |  | 4565 | 4396 | 4327 | 27 | 42 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 20.8 | 11.8 | 9 | 9 | 29.8 | 20.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3 | 252.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 4327 | 9 | 160 | 27 | 0 | 0 | 98.4885 | 0.59146 | 0.92004 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0440 | Lipiany | 1 | 14.9646 | 52.9938 | 14.9658 | 52.9927 | rzeka Odra | jezioro Będzin | rzeka Myśla | rzeka Myśla | 1200 | 1400 | 1400 | 8727 |  |  | 252.8 | 252.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 377 | 706 | 398 |  |  | 13.25 | 61.75 | 15.72 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie prasą taśmową | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Różnica w ilości oczyszczonych ścieków i przyjętych zbiorczym systemem kanalizacji wynika, że część ścieków dowożonych jest taborem asenizacyjnym spoza aglomeracji
46 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA045 | WOLIN | kamieński | ZA | DO | Odra | WOLIN | GMW | WOLIN | 14.37 | 53.5039 | Uchwała Nr IV/71/15 | 5333 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5333 | 5223 | 5220 | 0 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 30.5 | 22.2 | 0 | 0 | 30.5 | 22.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 157 | 0 | 0.1 | 0 | 5220 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 99.9437 | 0 | 0.056254 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0450 | Wolin | 1 | 14.3632 | 53.5129 | 14.3633 | 53.5131 | 1. Zatoka Pomorska, Morze bałtyckie, 2. kierunek Morze bałtyckie | 1. Jezioro Wicko, Świna. 2. kierunek Zatoka Pomorska | Zalew Szczeciński | Cieśnina Dziwna | 1000 | 3500 | 3500 | 17000 | 99.94 | 0 | 183 | 183 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | 654.56 | 197.78 | 104.13 | 10.32 | 0.33 | 60.33 | 4.2 | 7.61 | 0.679 | 93.22 | 93.42 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | obecnie odwodnienie docelowo suszenie | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | pod uprawę wierzby energetycznej | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA046 | Kalisz Pomorski | drawski | ZA | GO | Odra | Kalisz Pomorski | GMW | Kalisz Pomorski | 15.9037 | 53.2962 | 50/2006 | 6027 | 3 | 0 |  | 7326 | 7161 | 7011 | 85 | 65 | 13 | 0 | NIE | 82 | 29.2 | 0 | 0 | 82 | 29.2 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 198 | 4 | 2 |  | 7011 | 25 | 140 | 85 | 0 | 0 | 97.9525 | 1.1603 | 0.88725 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA046 | Kalisz Pomorski | 1 | 15.8792 | 53.2876 | 15.8827 | 53.2856 | Noteć | rzeka Drawa | rzeka | rzeka | 800 | 1000 | 1000 | 6766 | 0 | 0 | 202 | 202 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 405.83 | 781.91 | 268.5 | 0 | 0 | 4.83 | 61.5 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2020 | odwodnienie | 12.7 | [7 empty] | 12.7 | przekazane innym podmiotom do unieszkodliwienia | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA047 | Golczewo | Kamieński | ZA | DO | Odra | Golczewo | GMW | Golczewo | 14.9621 | 53.824 | XXXVIII/523/14 | 3342 | 3 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 3184 | 3036 | 2996 | 16 | 24 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 24.7 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | 25.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.7 | 78.1 | 4.8 | 1.8 | 0 | 2996 | 33 | 115 | 16 | 0 | 0 | 98.7437 | 0.50251 | 0.75377 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0470 | Golczewo | 1 | 15.5197 | 53.6049 | 15.5197 | 53.6049 | Odra | Świniec | Niemica | ziemia | 227 | 1200 | 1200 | 1200 | 98.77 | 0.49 | 82.9 | 82.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 626 | 1131 | 459 |  |  | 7 | 47 | 10 | [7 empty] | odwodnienie | 10 | 10 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | aglomerację zmniejszono w 2014 r.
49 | TAK |  | A | Końcowy Punkt | PLZA048 | Sianów | koszaliński | ZA | DO | Odra | Sianów | GMW | Sianów | 16.2926 | 54.2274 | X/204/16 | 9467 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 9330 | 8892 | 8271 | 478 | 143 | 41 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 63.4 | 39.15 | 2 | 2 | 65.4 | 41.15 | 13.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15 | 397.59 | 392.99 | 0 | 4.6 | 0 | 8271 | 260 | 178 | 478 | 0 | 0 | 93.3441 | 5.1233 | 1.5327 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0020 | JAMNO | 0 | 14.6211 | 53.3825 | 14.6179 | 53.3842 | Kanał Jamneński | Dzierżęcinka-Jamno |  | Dzierżęcinka |  |  |  | 279030 |  |  |  |  | PUB1 | 1 | [31 empty] | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002 |  | Projekt Budowlany i Wykonawczy Sieci Kanalizacyjnych |  | Dane dotyczące oczyszczalni ścieków z kolumny 57 do 68 oraz 77-78 dotyczą oczyszczalni ścieków Jamno, będącej końcowym punktem zrzutu ścieków z aglomeracji Sianów. Zweryfikowano długość sieci kanalizacyjnej (kolumna 31-32) do stanu aktualnego, bowiem w sprawozdaniu za rok 2015 błędnie podano sieć w miejscowości Skwierzynka (poza aglomeracją Sianów)./ Wyjaśnienie dot. kol.44 - ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną i dowożonych podano jako ilość łączną w kol. 43 albowiem pomiar tej ilości następuje przed zrzutem ścieków z kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków "Jamno" stanowiącej końcowy punkt zrzutu ścieków z aglomeracji Sianów./ Wyjaśnienie dot. kol.72 - wielkość podana dotyczy O.Ś "Jamno" - końcowy punkt zrzutu ścieków z aglomeracji Sianów.
50 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA049 | Mieszkowice | Gryfiński | ZA | DO | Odra | Mieszkowice | GMW | 1 | 14.294 | 52.4706 | 68/2006 | 7950 | 3 | 0 |  | 7205 | 7205 | 6490 | 703 | 12 | 3 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 0 | 0 | 89.5 | 50.5 | 89.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.1 | 431 | 1 | 0.1 | 0 | 6490 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 90.0763 | 9.7571 | 0.16655 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0490 | Mieszkowice | 1 | 14.2844 | 52.4655 | 14.2831 | 52.4647 | Odra |  |  | Kurzyca | 750 | 1112 | 1112 | 1200 | 90.08 | 8.72 | 431 | 431 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10.32 | 65 | 15 | 19.5 | 2 |  |  | RM | MO | 2017 | zagęszczenie odwodnienie | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | rekultywacja składowiska | 149.47 | 149.47 | 0 | 0 | 1152.46 | 147.6 | 1004.86 | 0 | 0 | 1301.93 | 1301.9 | 497.9 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | dokumentacja projektowa | dokumentacja prokektowa | kol. 84-88 - zgodnie z pozwoleniem wodniprawnym z dnia 27.08.2013 nr OŚ.6341.46.2013.BG nie ma obowiązku badań śceków dopływających do oczyszczalni
51 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA050 | Mirosławiec | wałecki | ZA | WT | Odra | Mirosławiec | GMW | Mirosławiec | 16.0842 | 53.3414 | XV/288/16 | 5081 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4931 | 3831 | 3706 | 80 | 45 | 10 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 17.2 | 13.9 | 17.2 | 13.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 219 | 9 | 1.5 | 0 | 3706 | 900 | 200 | 80 | 0 | 0 | 97.465 | 1.6224 | 0.91259 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0500 | Mirosławiec | 1 | 16.4472 | 53.2069 | 16.4399 | 53.2025 | Odra | Warta | Drawa | Korytnica | 1500 | 2400 | 2400 | 8333 | 96.84 | 2.02 | 229.5 | 228 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 377 | 1039 | 314 | 98 | 4.92 | 6.7 | 46.3 | 9 | 13 | 0 | 86 | 93 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2011 | wapnowanie | 51 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |  | 244 | 0 | 0 |  |  |  |  | 244 | 244 | 244
52 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA051 | Trzcińsko-Zdrój | Gryfiński | ZA | DO | Odra | Trzcińsko-Zdrój | GMW | Trzcińsko-Zdrój | 14.6082 | 52.9651 | III/49/15 | 3395 | 3 | 0 |  | 3366 | 3137 | 3088 | 31 | 18 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 25.6 | 15.9 |  |  | 25.6 | 15.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 81 | 3.9 | 0.2 | 0 | 3088 | 0 | 80 | 31 | 0 | 149 | 94.1176 | 5.3476 | 0.53476 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0510 | Trzcińsko-Zdrój | 1 | 14.5962 | 52.9683 | 14.5937 | 52.9667 | Odra | Rurzyca |  | Rurzyca | 283 | 400 | 600 | 3800 | 94.12 | 5.35 | 98 | 97.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 380 | 728 | 287.33 |  |  | 30.6 | 102.6 | 27.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | RM | 2017 | składowanie na poletkach | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA053 | Grzmiąca | szczecinecki | ZA | DO | Odra | Grzmiąca | GW | Grzmiąca | 16.438 | 53.8346 | V/94/15 | 4459 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4295 | 4265 | 4159 | 70 | 36 | 9 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 97.5 | 42.1 | 0 | 0 | 97.5 | 42.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 72 | 132 | 128 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4159 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 97.532 | 1.6298 | 0.83818 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0530 | Grzmiąca | 1 | 16.4343 | 53.8325 | 16.4348 | 53.8325 | Bałtyk | rzeka Parsęta | rzeka Perznica | rów | 800 | 960 | 800 | 5333 | 97.31 | 1.86 | 132 | 132 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 638 | 1105 | 1120 |  |  | 4 | 42.5 | 8.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie na prasie miechowej | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206 | 0 | 149 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grzmiąca ul. Spółdzielcza | Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Grzmiącej | w kol. 28 zminiejszono ilość ocz. przydomowych i do 9, gdyż w roku poprzednim były wykazane wszystkie łącznie z tymi poza aglomeracją
54 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA054 | Resko | Łobez | ZA | DO | Odra | Resko | GMW | Resko | 15.4052 | 53.7727 | 8/2006 | 6690 | 3 | 0 |  | 4810 | 4290 | 4070 | 40 | 30 | 10 | 150 | TAK - pełna ewidencja | 27.5 | 24.1 | 1.3 | 1.3 | 28.8 | 25.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 | 210 | 202.9 | 1 | 0.7 | 5.4 | 4070 | 400 | 120 | 40 | 0 | 0 | 95.4262 | 0.8316 | 0.6237 | ok | PLZA0540 | Resko | 1 | 15.3947 | 53.7732 | 15.3963 | 53.7733 |  |  |  | rzeka Rega | 1200 | 1300 | 1300 | 6000 | 95.43 | 0.83 | 203.9 | 203.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 374 | 772 | 298 |  |  | 11 | 56 | 7.2 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2020 |  | 55.2 | 55.2 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | PFU - przebudowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w ul. W. Polskiego, Chopina i Jedności Narodowej w Resku. | Kolumna 41 przyłącza wykonane do istniejącej sieci. W 2016 roku nie budowano sieci kanalizacyjnej.
55 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA055 | Człopa | wałecki | ZA | DO | Odra | Człopa | GMW | Człopa | 16.711 | 53.52 | 86/2006 | 4080 | 3 | 0 |  | 3204 | 3120 | 2932 | 148 | 40 | 8 | 0 | NIE | 28.2 | 17.1 | 0 | 0 | 28.2 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 147 | 141.2 | 3.8 | 2 | 0 | 2932 | 0 | 48 | 148 | 0 | 36 | 93.0087 | 5.7428 | 1.2484 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0550 | Człop | 1 | 16.633 | 53.52 | 16.627 | 53.529 | Odra | Warta | Noteć | Cieszynka | 700 | 960 | 960 | 4670 | 93.01 | 5.74 | 146.96 | 147 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 503 | 1132 | 378 |  |  | 5.5 | 40 | 8.6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwodnienie | 108.55 | [6 empty] | 108.6 |  |  | 0 |  |  |  | 36.9 |  | 36.9 |  |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
56 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLZA056 | Tuczno | wałecki | ZA | WT | Odra | Tuczno | GMW | Tuczno | 16.9274 | 53.1141 | V/95/15 | 3619 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3530 | 2590 | 2555 | 35 | 0 | 0 | 0 | Tylko zbiorniki bezodpływowe | 24.9 | 19.23 | 0 | 0 | 24.9 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 93.6 | 0.7 | 0 | 0 | 2555 | 315 | 625 | 35 | 0 | 0 | 99.0085 | 0.9915 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 2 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | budowa sieci kanalizacyjnej dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Tucznie | rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie
57 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA056 | Tuczno |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLZA0561 | Tuczno | 1 | 16.1518 | 53.206 | 16.156 | 53.211 | Odra | Warta | Noteć | ziemia | 500 | 650 | 750 | 2750 | 87 | 100 | 89.6 | 89.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 527 | 852 | 338 | 102 | 13 | 4.5 | 57.5 | 5.2 | 15.53 | 1.15 | [5 empty] | odwadnianie kompostowanie | 26.6 |  |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA056 | Tuczno |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | PLZA0562 | Płociczno | 1 | 16.1232 | 53.274 | 16.1259 | 53.273 | Odra | Warta | Noteć | Rzeka Płociczna | 30 | 50 | 50 | 200 | 13 |  | 4.7 | 4.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302 | 502 | 312 |  |  | 10 | 101.5 | 22.65 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA057 | Dobrzany | stargardzki | ZA | DO | Odra | Dobrzany | GMW | Dobrzany / Marianowo | 15.42903 | 53.35729 | uchwała nr III/48/15 sejmiku woj.. Zachodniopom. | 5439 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5439 | 4991 | 4918 | 40 | 24 | 9 | 9 | TAK - pełna ewidencja | 43.8 | 22.8 | 0 | 0 | 43.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 190 | 3 | 1.5 | 0 | 4918 | 267 | 181 | 40 | 0 | 0 | 98.6578 | 0.73543 | 0.44126 | ok | PLZA0570 | Dobrzany | 1 | 15.4202 | 53.3473 | 15.4202 | 53.347 | rów melioracyjny |  |  | jezioro Szadzko | 1892 | 2623 |  | 7500 | 98.6 | 0.74 | 209.8 | 209.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 339.2 | 686 | 213 | 89.51 | 12.54 | 5.4833 | 47.0833 | 5.9167 | 12.125 | 1.4392 | 98 | 92 | MO | MO |  | odwodnienie na prasie taśmowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 | EFRR | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Dobrzany | nie dotyczy | brak
60 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA058 | Płoty | Gryficki | ZA | DO | Odra | Płoty | GMW | Płoty | 15.4073 | 53.883 | XIV/269/16 | 5984 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 5984 | 5449 | 5218 | 219 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.9 | 10.5 | 4.4 | 4.4 | 20.3 | 14.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153.4 | 189.6 | 4.4 | 0.2 | 0 | 5218 | 33 | 502 | 219 |  |  | 96.1397 | 3.6598 | 0.20053 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0580 | Oczyszczalnia Płoty | 1 | 15.169 | 53.4846 | 15.1614 | 53.4855 |  |  |  | rzeka Rega | 1650 | 1800 | 1800 | 7000 | 96.1 | 3.66 | 194 | 194 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 12 | 48 | 10 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | UWAGA do kol. 100 - 109 na oczyszczalni osad nie jest odwirowywany do suchej masy i nie jest składowany na poletkach. Cała masa wqytworzonego osadu jest bezpośrednio odbierana przez odbiorców zewnętrznych.
61 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA060 | Maszewo | goleniowski | ZA | DO | Odra | Maszewo | GMW | Maszewo | 15.0614 | 53.496 | X/192/16 | 4798 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 4798 | 4618 | 4579 | 0 | 39 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.523 | 167.4 | 0 | 1.123 | 0 | 4579 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.1872 | 0 | 0.81284 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0600 | Maszewo | 1 | 15.0577 | 53.4967 | 15.0577 | 53.4967 | zalew szczeciński | zalew szczeciński | rzeka Gowienica | rzeka Stepnica | 510 | 800 | 800 | 7500 | 99.19 | 0 | 167.414 | 167.414 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | 600 | 240 |  |  | 21 | 74 | 17 | [5 empty] | nie dotyczy |  | stabilizacja tlenowa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA062 | Stepnica | Goleniów | ZA | DO | Odra | Stepnica | GMW | Stepnica | 14.623 | 53.6512 | Nr 11/2006 | 6000 | 3 | 0 |  | 4809 | 4564 | 4351 | 198 | 15 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 72.6 | 31.8 | 0 | 0 | 72.6 | 31.8 | 4 | 0.14 | 0.1 | 0 | 71 | 156.3 | 155 | 0.4 | 0.9 | 0 | 4351 |  | 245 | 198 |  |  | 95.5708 | 4.1173 | 0.31192 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0620 | Stepnica | 1 | 14.625 | 53.6564 | 14.6239 | 53.6411 | Polder Stepnica III 3132 A |  |  | rzeka Gowienica | 1000 | 1600 | 2108 | 6000 | 95.57 | 4.12 | 155 | 155 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 251.67 | 671 | 287 |  |  | 6 | 66 | 19 | [7 empty] | Zagęszczanie, odwadnianie i wapnowanie osadu | 109 |  | 109 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 315.3 | 315.3 | [6 empty] | wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a w drodze przetargu wyloniono wykonawcę i w chwili obecnej gmina realizuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Termin rozpoczęcia prac 15.11.2016 | wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a w drodze przetargu wyloniono wykonawcę i w chwili obecnej gmina realizuje prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków.Termin rozpoczęcia 15.11.2016 | Gmina podjęła działania zmierzające do podjęcia uchwały dotyczącej aglomeracji.
63 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA063 | Komarowo | Goleniów | ZA | DO | Odra | Goleniów | GMW | 1 | 53.5384 | 14.7472 | 19/2006, zmienione rozp. nr 66/2006 | 6150 | 3 | 0 |  | 7401 | 5700 | 4800 | 400 | 500 | 140 | 0 | NIE | 86.7 | 44.2 | 0 | 0 | 86.7 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284.334 | 254.334 | 0 | 30 | 0 | 4800 | 500 | 301 | 400 | 900 | 0 | 75.679 | 17.5652 | 6.7558 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0630 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOMAROWIE | 1 | 14.7469 | 53.5383 | 14.7431 | 53.5578 | RZEKA ODRA |  |  | RZEKA INA | 900 | 900 | 900 | 6150 | 76 | 18 | 254.334 | 254.334 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 409.5 | 1118 | 460.25 |  |  | 3.55 | 37.25 | 5.4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | ODWANIANIE, HIGIENIZACJA WAPNEM, KOMPOSTOWANIE | 71 | [7 empty] | 71 | OKRYWA REKULTYWACYJNA SKŁADOWISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2015 - 2021 | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2015 - 2021 | kolumna 44: wykazana wartośc "0" mimo wykazania w kolumnie 26 wartości różnej od "0" wynika z faktu, iż ścieki na terenie aglomeracji Komarowo odbieranae taborem asenizacyjnym są dostarczane do oczyszczalni ścieków w Goleniowie a nie Komarowie na, której to oczyszczalnia nie ma punktu zlewnego ścieków.
64 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA066 | Biały Bór | Szczecinek | ZA | WT | Odra | Biały Bór | GMW | Biały Bór | 16.8341 | 53.8994 | V/106/15 | 4147 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 4033 | 3833 | 3692 | 117 | 24 | 9 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 75.1 | 34.6 | 0 | 0 | 75.1 | 34.6 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 81 | 121.5 | 120 | 1 | 0.5 | 0 | 3692 | 0 | 200 | 117 | 0 | 0 | 96.5038 | 2.9011 | 0.59509 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0660 | Biały Bór | 1 | 16.8323 | 53.8938 | 16.8335 | 53.8939 | Rzeka Gwda | Rzeka Czernica | Rzeka Biała | Rów melioracyjny | 300 | 650 | 650 | 4127 | 96.45 | 2.92 | 121 | 121 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 685 | 1145 | 1125 |  |  | 5.4 | 39.6 | 6.5 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie na wirówce. | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 166 | 7 | 89 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 160mm w Białym Borze ul. Wysoki Kamień-Bobolicka, Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 160mm Dołgie osiedle Domaradz, Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 160mm w Białym Borze ul. Akacjowa i Lipowa.
65 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA067 | Kołbaskowo | policki | ZA | DO | Odra | Kołbaskowo | GW | 1 | 14.4388 | 53.3369 | 59/2006 | 10900 | 2 | 0 | 6. inna zmiana - opis kol. uwagi | 10479 | 10479 | 10320 | 159 | 0 | 0 | 0 | NIE | 111 | 50 | 0 | 0 | 111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 700 | 7 | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 98.4827 | 1.5173 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0670 | Przecław | 1 | 14.482 | 53.3761 | 14.485 | 53.3767 | Odra | Bukowa |  | rów melioracyjny | 2700 | 4800 | 4800 | 13558 | 98.48 | 1.34 | 707 | 707 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420 | 679 | 241 | 64.7 | 8.73 | 8 | 41.16 | 15.33 | 7.18 | 1.41 | 89 | 84 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 438.45 | 0 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 22 - nie zmieniano granic aglomeracji
66 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA069 | Dolice | Stargardzki | ZA | DO | Odra | Dolice | GW | Dolice | 15.203 | 53.1886 | III/50/15 | 7437 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 7543 | 7437 | 6859 | 472 | 106 | 14 | 0 | NIE | 85.7 | 28.1 | 0 | 0 | 85.7 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 129.3 | 5 | 0.7 | 0 | 6859 | 0 | 106 | 472 | 0 | 0 | 92.3373 | 6.2575 | 1.4053 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0690 | Dolice | 1 | 15.2 | 53.19 | 15.2 | 53.19 | Odra | Ina | Małóa Ina | Mała Ina | 1200 | 1560 | 1560 | 9402 | 92.34 | 6.26 | 134.3 | 134.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338.75 | 816.5 | 398.5 | 0 | 0 | 10.91 | 82.75 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Zagęszczanie, odwadnianie na prasie, higienizacja wapnem, składowanie na poletku | 104.4 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
67 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA071 | BROJCE | GRYFICKI | ZA | DO | Odra | Brojce | GW | Brojce | 15.3648 | 53.9568 | 5/2006 | 3980 | 0 | 0 |  | 2035 | 1990 | 896 | 994 | 100 | 50 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 5.4 | 2.3 | 0 | 0 | 5.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 55.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 896 | 0 | 30 | 994 | 0 | 15 | 45.5037 | 49.5823 | 4.914 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0710 | Brojce | 1 | 15.3662 | 53.9482 | 15.366111111111111 | 53.9482167 | Morze Bał | Rega | Mołostowa | Kanał Brodziec | 170 | 420 | 420 | 420 | 60 | 60 | 58.4 | 58.4 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387 | 977 | 688 |  |  | 9 | 40 | 14 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 31.12.2017 | Odwadnianie na prasie typ. Draimad | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | TAK | 0 | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA072 | Pełczyce | choszczeński | ZA | DO | Odra | Pełczyce | GMW | Pełczyce | 15.3028 | 53.0434 | IX/177/15 | 5508 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 5505 | 5305 | 4676 | 601 | 28 | 7 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 46.1 | 13.8 | 0 | 0 | 46.1 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 158.6 | 4 | 0.4 | 0 | 4676 | 0 | 200 | 601 | 0 | 0 | 88.574 | 10.9173 | 0.50863 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0720 | Pełczyce | 1 | 15.3001 | 53.0501 | 15.3007 | 53.0049 | Odra | Ina | Mała Ina | Struga Lubiana | 446 | 600 | 0 | 4890 | 88.57 | 10.92 | 162.6 | 162.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 505 | 966 | 453 | 98 | 12 | 9 | 4 | 10 | 11 | 1 | 89 | 95 | RM | RM | 31.12.2019 r. | odparowanie, wapnowanie, stabilizacja. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncepcja wraz z wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. | Koncepcja wraz z wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. | Koszty poniesione do końca 2016 r. związane i planowaną inwestycją - 320 777 zł.
69 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA073 | CHOCIWEL | STARGARDZKI | ZA | DO | Odra | CHOCIWEL | GMW | CHOCIWEL | 15.3324 | 53.4665 | II/32/14 Z DNIA 19.12.2014 R. | 3381 | 3 | 0 | 2. zmniejszenie granic | 3307 | 3115 | 2993 | 50 | 72 | 18 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 2.9 | 2.4 | 6.1 | 6.1 | 9 | 8.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116.6 | 98 | 15 | 3.6 | 0 | 2993 | 97 | 95 | 50 | 0 | 0 | 96.3109 | 1.5119 | 2.1772 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0730 | Chociwel | 1 | 15.3281 | 53.4615 | 15.3276 | 53.4592 | Rzeka Odra |  | Rzeka Ina | Rzeka Krąpiel | 530 | 1400 | 1400 | 3381 | 96.31 | 1.51 | 194.01 | 194.01 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663 | 1397 | 469 | 73.7 | 11.4 | 8.9 | 48.7 | 12.6 | 17.9 | 1.96 | 76 | 82 | nie dotyczy | RM | 2019 | Termiczna | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | nd | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd |  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu
70 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA074 | Tychowo | Białogard | ZA | DO | Odra | Tychowo | GMW | Tychowo; gm.Połczyn | 16.2674 | 53.9329 | VIII/160/15 | 6631 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 6629 | 5249 | 5068 | 105 | 76 | 19 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 101.5 | 41.4 | 0 | 0 | 101.5 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1 | 226 | 5 | 0.1 | 0 | 5068 | 1166 | 207 | 105 | 0 | 7 | 97.164 | 1.6895 | 1.1465 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0740 | Tychowo | 1 | 16.2491 | 53.9162 | 16.2499 | 53.9156 |  | rz. Parsęta | rz. Liśnica | rów melioracyjny | 1300 | 1560 | 1300 | 12315 | 97.164 | 1.6895 | 231 | 231 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1047.5 | 2264.2 | 830 | 107.53 | 15.16 | 5.65 | 53.75 | 9.08 | 25.18 | 2.64 | 76.7 | 82.4 | nie dotyczy |  |  | odwirowanie na wirówce | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 49 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | projekt budowlany
71 | TAK | Nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA076 | Węgorzyno | Łobeski | ZA | DO | Odra | Węgorzyno | GMW | GMW | 15.5586 | 53.5373 | X/191/16 | 3871 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 3871 | 3600 | 2822 | 778 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 19.4 | 15 | 0 | 0 | 19.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 66 | 8 | 0 | 0 | 2822 | 170 | 0 | 778 | 56 | 45 | 77.2927 | 22.7073 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0760 | Węgorzyno | 1 | 15.5433 | 53.5447 | 15.5453 | 53.5458 |  |  |  | rów mielioracyjny na dz. 112/11 obręb Połchowo, który łączy się z Kanałem Połchowskim | 250 | 600 | 600 | 3900 | 77.29 | 22.71 | 87 | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 408 | 924 | 342 | 0 | 0 | 11 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie w wirówce, wapnowanie | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA077 | Manowo | koszaliński | ZA | DO | Odra | Manowo | GW | Manowo | 16.3003 | 54.126 | Uchwała W/123/15 z 16.6.2015 r. | 2212 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 2212 | 2151 | 2139 | 0 | 12 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 23 | 8.5 | 0 | 0 | 23 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 56 | 55.6 | 0 | 0.4 | 0 | 2139 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 99.4575 | 0 | 0.5425 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0770 | Bonin | 1 | 16.2623 | 54.1473 | 16.264 | 54.1474 | M. Bałtyckie | j. Jamno | rz. Dzierżęcinka | rów melioracyjny |  | 400 | 400 | 2232 | 99.46 | 0 | 55.6 | 55.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470 | 690 | 225 | 118.5 | 9.4 | 13 | 84.5 | 18 | 12 | 0.455 | 90 | 95 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | przekazanie płynnych osadów ściekowych do unieszkodliwienia do oczyszczalni Jamno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
73 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA079 | Recz | Choszczno | ZA | DO | Odra | Recz | MGMW | Recz | 15.532 | 53.2528 | III/44/15 | 3903 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3896 | 3834 | 3647 | 170 | 17 | 4 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 21.4 | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 35.9 | 22 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7 | 100 | 3 | 0.6 | 0.1 | 3647 | 32 | 30 | 170 | 0 | 0 | 95.2002 | 4.3634 | 0.43634 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PlZA0790 | Recz | 1 | 15.3153 | 53.3153 | 15.3153 | 53.3153 | Odra |  |  | Ina | 1500 | 7500 | 1500 | 7500 | 96.04 | 3.52 | 103.6 | 103.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 550 | 1100 | 550 |  |  | 7 | 35 | 0 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osuszanie na pletkach | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Koncepca modernizacji i przebudowy przepomowni głównej ul. Chyża
74 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA080 | Drawno | choszczeński | ZA | DO | Odra | Drawno | GMW | Drawno | 53.22 | 15.7604 | XIV/278/16 | 3300 | 3 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 3300 | 2914 | 2539 | 284 | 91 | 11 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.88 | 22.2 | 0 | 0 | 22.88 | 22.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.12 | 97.12 | 5.7 | 1.3 | 0 | 2539 | 0 | 214 | 284 | 0 | 172 | 83.4242 | 13.8182 | 2.7576 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0800 | Drawno | 1 | 15.7535 | 53.2095 | 15.7519 | 53.2092 | Odra | Warta | Noteć | Drawa | 700 | 1000 | 1000 | 4300 | 83.42 | 10.79 | 102.8 | 102.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | 484 | 182 |  |  | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | MO | 2015 | odwadnianie mechaniczne z użyciem flokulantów i higienizacja wapnem | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | nawożenie gminnych terenów zielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: "Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przykanalikami, z przepompowniami ścieków i zewnętrznymi liniami zasilającymi w rejonie ul. Polnej w Drawnie" | Koncepcja programowo-przestrzenna budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Drawno
75 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA082 | Ińsko | stargardzki | ZA | GO | Odra | Ińsko | GMW | Ińsko | 15.5408 | 53.4374 | II/33/14 | 2856 | 3 | 0 |  | 2856 | 2087 | 2066 | 0 | 21 | 6 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 63 | 0 | 0.5 | 0 | 2066 | 437 | 332 | 0 | 0 | 0 | 99.2647 | 0 | 0.73529 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0820 | Ińsko | 1 | 15.5492 | 53.4321 | 15.5492 | 53.4321 | Odra | Odea | Ina | Struga Ińsko | 806 | 1200 | 1200 | 8624 | 99.26 | 0 | 63 | 63 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 654 | 1248 | 657 | 0 | 0 | 14 | 62 | 16 | 0 | 0 | 90 | 91 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | odwadnianie na poletkach | 5.3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA083 | Cedynia | gryfiński | ZA | DO | Odra | Cedynia | GMW | Cedynia | 14.2036 | 52.8875 | II/34/14 | 2274 | 3 | 0 |  | 2211 | 2015 | 1993 | 18 | 4 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.8 | 7.6 | 0 | 0 | 15.8 | 7.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 156.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1993 | 68 | 113 | 18 | 15 | 0 | 98.3265 | 1.4925 | 0.18091 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0830 | Cedynia | 1 | 14.195 | 52.8853 | 14.1952 | 52.8856 | Odra | 0 | 0 | Kanał Osinowski | 600 | 750 | 750 | 4100 | 100 | 100 | 156.9 | 156.9 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510 | 1282 | 322 | 99 | 11 | 11 | 39 | 9 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | prasowanie | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | przekazane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
77 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA084 | WIERZCHOWO | DRAWSKI | ZA | WT | Odra | WIERZCHOWO | GW | WIERZCHOWO | 16.0982 | 53.4556 | NRXIV/280/16 | 4838 | 3 | 1 | 3. zwiększenie granic | 4783 | 3995 | 2767 | 1228 | 0 | 0 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 42.63 | 16.2 | 0 | 0 | 42.63 | 16.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 114.8 | 6.3 | 0 | 0 | 2767 | 101 | 490 | 1228 | 0 | 197 | 70.207 | 29.793 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0840 | WIERZCHOWO | 1 | 16.0878 | 53.4584 | 16.0879 | 53.4557 | RZEKA DRAWA | RZEKA WĄSAWA | JEZIORO WĄSOSZ | RÓW MELIORACYJNY | 510 | 710 | 1500 | 4968 | 70.38 | 29.62 | 121.1 | 121.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 890 | 1150 | 200 | 0 | 0 | 9.8 | 67 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2020 | PODLEGA MINERALIZACJI W LAGUNIE OSADOWEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.6 |  | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 33.3 |  | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO-BUDOWLANA | PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY | Kolumna 31 zwiększeniu uległa długość sieci kanalizacji sanitarnej. Do wartości 30,8 km sieci dodano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, tzw. przesyły które łączyć będą miejscowości posiadające sieć kanalizacji sanitarnej z miejscowościami, z których obecnie nieczystości płynne odbierane są za pomocą wozu asenizacyjnego. Przesyły wykonane są siłami własnymi przez Gminę Wierzchowo na odcinkach Wierzchowo – Będlino, miejscowość Będlino, Będlino – Sośnica, Sośnica – Otrzep oraz Otrzep – Świerczyna.
78 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA085 | Rąbino | Świdwin | ZA | DO | Odra | Rąbino | GW | Rąbino | 15.9522 | 53.8687 | 18/2007 | 4593 | 3 |  | 4. zmiana tylko w zakresie RLM | 3552 | 3456 | 3127 | 309 | 20 | 3 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 62.8 | 23.3 |  |  | 62.8 | 23.3 |  |  |  | 2.2607 |  | 86.314 | 80 | 6 | 0.314 |  | 3127 |  | 96 | 309 |  |  | 90.7376 | 8.6993 | 0.56306 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0850 | Rąbino | 1 | 15.947 | 53.8618 | 15.9462 | 53.8618 |  | rz. Parsęta |  | rz. Mogilnica | 500 | 500 | 500 | 4847 | 90.7376 | 8.6993 | 82.2 | 82.2 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 891 | 183 | 98.3 | 11.99 | 15.3 | 92.88 | 18.72 | 73.55 | 2.21 | 24.9 | 81.6 | nie dotyczy |  |  | odwirowanie na wirówce | 29 | 29 | [8 empty] | 278 |  |  | 278 | 0 |  |  |  |  | 278 | 278.0486 | 32.9 |  | 245.1486 |  |  |  |  | projekt budowlany
79 |  |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA091N | Biesiekierz | Koszalin | ZA | DO | Odra | Biesiekierz | GW | Biesiekierz | 16.0379 | 54.1337 | IV/39/07 | 8162 | 3 |  |  | 6803 | 6535 | 6403 | 27 | 105 | 36 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 86.16 | 49.16 |  |  | 86.16 | 49.16 | 4 |  |  | 0.23 | 18 | 3539.625 | 281 | 1 | 3257.625 |  | 6403 | 88 | 180 | 27 |  |  | 98.0597 | 0.39688 | 1.5434 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0910N | Bieskiekierz | 1 | 16.0392 | 54.1278 | 16.0388 | 54.1276 |  | rz. Parsęta | rz. Radew | rów melioracyjny | 1000 | 1000 | 1000 | 8591 | 98.0597 | 0.39688 | 282.4 | 282.4 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487 | 978.7 | 284 | 87.1 | 10.9 | 3.73 | 41.25 | 7.1 | 8.97 | 3.36 | 89.6 | 69 | nie dotyczy | BN | 2020 | odwirowanie na wirówce | 24 | 24 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | projekt budowlany
80 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA092N | KRZĘCIN | Choszczeński | ZA | DO | Odra | Krzęcin | GW | Krzęcin | 15.4852 | 53.0826 | 69/2006 | 2033 | 3 | 0 |  | 2053 | 2033 | 1457 | 480 | 96 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 11.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 17 | 11.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29.7 | 1.2 | 2.3 | 0 | 1457 |  | 20 | 480 |  |  | 71.9435 | 23.3804 | 4.6761 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0920N | Krzęcin | 1 | 15.457 | 53.057 | 15.457 | 53.057 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ziemia | 60 | 60 |  | 115 | 71.94 | 23.38 | 33.2 | 33.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 85 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | kompostowanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | własne tereny zielone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zapytanie ofertowe na opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji w Granowie"
81 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA095N | Wapnica | Kamieński | ZA | DO | Odra | Międzyzdroje | GMW | Międzyzdroje | 14.4521 | 53.9315 | II/31/14 | 2049 | 3 | 0 |  | 2045 | 1076 | 990 | 86 | 0 | 2 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 15.5 | 11.9 | 0 | 0 | 15.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.6 | 43.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 990 | 0 | 914 | 86 | 0 | 55 | 93.1051 | 6.8949 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA095N | Wapnica | 1 | 14.4261 | 53.8825 | 14.4261 | 53.8825 | Zalew Szczeciński | Jezioro Wicko Wielkie |  | Jezioro Wicko Wielkie | 165 | 720 |  | 2500 | 93 | 7 | 43.6 | 43.6 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 285 | 110 | 78.8 | 8.34 | 3 | 47.25 | 4.25 | 17.43 | 0.91 | 78 | 89 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja beztlenowa, odwadnianie, higienizacja wapnem palonym | 10 | 10 | [8 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | Przbudowa drogi gminnej- ulica Boczna w Lubinie, opracowanie dokumentacji budowlanej, w tym budowy sieci kanalizacji sanitarnej | nie dotyczy | kol. 27 : przydomowe oczyszczalnie ścieków obsługuja tylko osoby czasowo przebywajace w aglomeracji; kol.69-70: dane dla sezonu turystycznego (czerwiec, lipiec, sierpień ), kol.44 i 46-ścieki dowożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w aglomeracji Międzyzdroje z uwagi na brak punktu zlewnego na OŚ w Wapnicy
82 | TAK |  | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLZA099N | BIELICE | PYRZYCKI | ZA | DO | Odra | BIELICE | GW | BIELICE | 14.7272 | 53.2011 | 19/2005 | 2133 | 3 | 0 |  | 3163 | 3119 | 1293 | 1766 | 60 | 15 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.6 | 6.8 | 0 | 0 | 8.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 15.81 | 20.88 | 0.71 | 0 | 1293 | 0 | 44 | 1766 | 0 | 0 | 42.27 | 55.8331 | 1.8969 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA0990N | BIELICE | 1 | 14.43 | 53.12 | 14.43 | 53.12 | Jezioro Babin | kanał babiński | n/d | rów melioracyjny | 125 | 180 | 400 | 1299 | 42.27 | 55.83 | 36.7 | 36.7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 576 | 1185 | 444 | 0 | 0 | 3 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | zagęszczanie, odwadnianie na prasie, składowanie na poletkach, | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
83 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA100N | Widuchowa | GRYFIŃSKI | ZA | DO | Odra | Widuchowa | GW | Widuchowa | 14.393 | 53.1268 | 72/2006 | 2430 | 3 | 0 |  | 2327 | 2241 | 2158 | 80 | 3 | 1 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 22.8 | 15.8 | 0 | 0 | 22.8 | 15.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 48.9 | 13.9 | 0.4 | 0 | 2158 | 73 | 13 | 80 | 0 | 0 | 96.4332 | 3.4379 | 0.12892 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA1000N | Widuchowa | 1 | 14.386 | 53.135 | 14.386 | 53.135 | Odra | 0 | 0 | Odra | 173 | 191 | 400 | 3480 | 96.43 | 3.44 | 62.8 | 62.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 625 | 1452 | 550 | 0 | 0 | 24.5 | 113 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | RM | 2020 | stabilizacja tlenowa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | TAK | nie dotyczy | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA101N | Warnice | pyrzycki | ZA | DO | Odra | Warnice | GW | Warnice | 14.9883 | 53.2508 | 34/2005 | 2702 | 3 | 0 |  | 2670 | 2670 | 2379 | 291 | 0 | 0 | 0 | Tylko przydomowe oczyszczalnie | 24.4 | 22.3 | 0 | 0 | 24.4 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 89.1011 | 10.8989 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA1010N | Barnim | 1 | 15.0072 | 53.2372 | 15.0072 | 53.2372 | j. Miedwie |  | Gowienica | Gowienica | 200 | 200 | 300 | 2200 | 89.1 | 10.9 | 55 | 55 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 568.6 | 1254.2 | 460.6 | 116 | 14.66 | 9.63 | 66.36 | 12.27 | 55.86 | 2.7 | 51.72 | 80 | nie dotyczy | BN | 2020 |  | 13.92 |  | 13.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | Wyjaśnienie do kolumny 60: Oczyszczalnia Wójcin przeznaczona do likwidacji, oczyszczalnia Reńsko przejęta przez Gminę w 2016 r., przeznaczona do likwidacji, oczyszczlania Barnim obecnie istniejąca zostanie zlikwidowana a na jej miejscu wybudowana zostanie nowa oczyszczalnia ścieków. Wyjaśnienie do kolumny 44 - ścieki odbierane taborem przez specjalistyczne firmy trafiają na oczyszczalnie ścieków poza aglomeracją Warnice, tj. do Pyrzyc i Stargardu.
85 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA104N | Stare Czarnowo | Gryfiński | ZA | DO | Odra | Stare Czarnowo | GW | Stare Czarnowo | 14.7821 | 53.28 | XXXIV/475/14 | 2261 | 3 |  |  | 2131 | 2131 | 2050 | 68 | 13 | 3 | 0 |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | [5 empty] | 70.05 | 67 | 2.45 | 0.6 | 0 | 2050 |  |  | 68 |  |  | 96.199 | 3.191 | 0.61004 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA1040N | St.Czarnowo | 1 | 14.784 | 53.2808 | 14.7842 | 53.281 |  | Płonia |  | rów melioracyjny | 120 | 180 |  | 1000 |  |  | 22.9 | 22.9 | PUB1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 801.5 | 1278.25 | 1040 |  |  | 21.775 | 79.75 | 26.375 | [7 empty] | odwadnianie na prasie typu DRAIMAD | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA501 | Dobra | Police | ZA | DO | Odra | Dobra | GW | Dobra | 53.2914 | 14.2309 | Uchwała Nr VI/124/15 | 24120 | 1 | 1 | 2. zmniejszenie granic | 24120 | 21019 | 20189 | 734 | 96 | 32 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 195 | 138.06 | 0 | 0 | 195 | 138.06 | 58 | 2.8 | 1.8 | 0.25 | 1689 | 954 | 943 | 6.2 | 4.8 | 0 | 20189 | 2566 | 535 | 734 | 0 | 0 | 96.5589 | 3.0431 | 0.39801 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA5010 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW REDLICA | 1 | 14.2439 | 53.275 | 14.2439 | 53.275 | Odra |  | Gunica | wody powierzchniowe Rów Wołczkowski | 4000 | 4800 | 6000 | 36000 | 97 | 3 | 949 | 949 | PUB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387 | 782.5 | 273.7 | 76 | 10 | 3.4 | 38.4 | 5.1 | 7.7 | 0.8 | 90 | 92 | nie dotyczy | RM | 12.2015 | ODWANIANIE, HIGIENIZACJA WAPNEM i/lub SŁONECZNE SUSZENIE | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | rekultywacja składowiska odpadów | 320.97 | 0 | 264.68 | 56.29 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 361.87 | 361.9 | 361.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra | 2012-11-12
87 | TAK | Gmina Świdwin | A | Wiersz aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin | Świdwiński | ZA | DO | Odra | Gmina Świdwin | GW | Gmina Świdwin | 15.7706 | 53.7736 | Uchwała Nr XIV/279/16, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 20 września 2016 r. | 2862 | 3 | 0 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2862 | 2862 | 2425 | 437 | 0 | 0 | 0 | NIE | 18.9 | 2.2 |  |  | 18.9 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.664 | 28 | 1.664 |  |  | 2425 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 84.731 | 15.269 | 0 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | 7 | 7 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
88 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Krosino | 1 | 15.7594 | 53.808 | 15.7585 | 53.8074 | odra | Rega |  |  | 38 | 58 | 58 | 700 | 18.97 | 5 | 9.1 | 9.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 511 | 1226 | 347 |  |  | 3.7 | 29 | 8 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2018-11-23 | wapnowanie osuszanie | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
89 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Lekowo | 1 | 15.6754 | 53.8264 | 15.6765 | 53.8265 | odra | Rega |  |  | 43 | 96 | 96 | 800 | 24.07 | 3.5 | 13.1 | 13.1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 540.5 | 1215.5 | 317 |  |  | 26.3 | 94.5 | 16.3 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2020-11-20 | wapnowanie osuszanie | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
90 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Oparzno | 1 | 15.6922 | 53.7593 | 15.6916 | 53.7593 | odra | jezioro Oparzno |  |  | 30 | 30 | 30 | 400 | 12.44 | 0 | 6.8 | 6.8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 436 | 1089.5 | 294 | 122 | 13.35 | 25.1 | 72 | 16.5 | 43.65 | 4.63 | 36 | 38 | nie dotyczy | M | 2020-11-20 | wapnowanie osuszanie | 0.2 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
91 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Łąkowo | 1 | 15.681 | 53.7557 | 15.682 | 53.7556 | odra | Rega |  |  | 12 | 72 | 72 | 300 | 8.52 | 4 | 3.3 | 3.3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 387 | 765 | 240 |  |  | 14.1 | 59 | 15 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wapnowanie osuszanie | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
92 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Klępczewo | 1 | 15.712 | 53.789 | 15.713 | 53.7897 | odra | Kanał Przybysław |  |  | 51 | 51 | 51 | 700 | 20.73 | 2.77 | 14.2 | 14.2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 66.1 | 384 | 109 |  |  |  |  | nie dotyczy | M | 2021-11-19 | wapnowanie osuszanie | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
93 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Bystrzyna | 0 | 15.7986 | 53.8183 | 15.7987 | 53.8182 | odra | Rega | [5 empty] | 100 | [23 empty] | nie dotyczy | BN | 2017-11-24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekt budowlany | projekt budowlany | projektowana oczyszczalnia biologiczna; oczyszczalnia spełnia wszystkie warunki z rozporządzenia
94 |  |  |  | Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ | PLZA502 | Gmina Świdwin |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Niemierzyno | 0 | 15.8284 | 53.8045 | 15.8285 | 53.8045 | Odra | Rega | [5 empty] | 130 | [23 empty] | nie dotyczy | BN | 2018-11-23 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | projekt budowlany | projekt budowlany | projektowana oczyszczalnia biologiczna; oczyszczalnia spełnia wszystkie warunki z rozporządzenia
95 | TAK |  | A | Aglomeracja z 1 OŚ | PLZA503 | Aglomeracja Moryń | gryfiński | ZA | DO | Odra | Moryń | GMW | Moryń | 14.3985 | 52.8581 | Uchwała Sejmiku województwa Zachodniopomorskiego nr 14/282/16 z dnia 20.09.2016 | 2187 | 3 | 1 | 1. wyznaczenie nowej aglomeracji | 2219 | 1673 | 1610 | 31 | 32 | 8 | 0 | TAK - pełna ewidencja | 8.3 | 6.9 | 0 | 0 | 8.3 | 6.9 | 1.5 | 0.23 | 0.23 | 0 | 10 | 73 | 58 | 14 | 1 | 0 | 1610 | 0 | 146 | 31 | 0 | 400 | 79.1347 | 19.4232 | 1.4421 | sprawdź dane - wartość błędna o 0 | PLZA5030 | Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu | 1 | 14.3838 | 52.8571 | 14.3827 | 52.8572 | Odra | Słubia |  | Słubia | 350 | 600 | 800 | 3063 | 73.16 | 25.38 | 72 | 72 | B | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 650 | 1162 | 263 |  |  | 6 | 40 | 7 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | higienizacja i odwodnienie | 39.51 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 55 | 0 | 55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 35 | 12 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Moryń | Dokumentacja budowlana "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu"
97 |  |  | brak sprawozdania |  |  | Osina |  | ZA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on A303: Magdalena Domżał: wyjaśnienia kol. Pn.: "Uwagi:
Note on A329: Magdalena Domżał: wyjaśnienia w kol. Pn.: "uwagi"
Note on D323: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on E323: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on Y325: Magdalena Domżał: gmina złozyła wyjaśnienie w kol. pn."uwagi"
Note on AA289: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on AB447: Katan Agnieszka:
Note on AB1597: wynika z wyliczenia szacunkowej liczby mieszkańców aglomeracji pomniejszonej o szcunkową liczbę mieszkańców podłaczonych do sieci kanalziacyjnej
Note on AD64: User_1: sieć kanalizacyjna w Lubawce ma 27,4 km bez przyłączy
Note on AD333: Magdalena Domżał: wartość poprawna
Note on AD502: Marta: dane z: Propozycji planu aglomeracji, tab. 1 s. 3
Note on AD1580: zdzislaw: w tym 1,9 km UM - Wylotowa
Note on AD1592: Sylwia Białous: wg wnioslu maj 2016 + nowo wybudowana
Note on AE502: Marta: dane z: Propozycji planu aglomeracji, tab. 1 s. 3
Note on AJ51: Agnieszka Turowska: trzeba dodać to co gmina wybudowała w 2016 r.
Note on AN320: Magdalena Domżał: wyjąsnienia w kol. Pn."uwagi"
Note on AO176: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AO254: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AO739: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AO778: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AO779: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AO780: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AO1946: Grzegorz Waligóra: Brak szacunku ilości ścieków powstających w aglomeracji
Note on AP176: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AP254: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AP502: Marta: dane z : Propozycji planu aglomeracji Skąpe s.7
Note on AP530: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AP1126: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AP1474: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AP1946: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ47: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ105: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ106: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ120: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ176: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ254: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ478: Ścieki pochodzące od mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny są dostarczane do innych oczyszczalni - a nie do oczyszczalni w Czerwieńsku, dlatego w kolumnie 44 - jest 0,0
Note on AQ492: W kol. 44 nie wpisano ilości ścieków ponieważ ścieki od osób obsługiwanych taborem asenizacyjnym dostarczane są do oczyszczalni ścieków w innej gminie - oczyszczalnia ścieków w Iłowej.
Note on AQ499: ścieki z bezodpływowych zbiorników (szamb) wywożone są poza teren aglomeracji
Note on AQ530: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ625: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ659: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ728: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ762: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ764: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ976: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ981: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1007: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1026: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1037: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1044: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1045: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1052: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1086: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1102: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1122: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1136: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1150: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1154: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1155: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1269: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1276: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1283: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1286: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1299: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1413: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1430: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1451: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1548: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1566: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1606: ścieki były dowożone do oczyszczalnie ścieków w innej aglomeracji
Note on AQ1685: ścieki były wywozone do oczyszczlanie ścieków w innej aglomeracji
Note on AQ1753: oczyszczalnia ścieków nie posiada punktu zlewnego. Ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków w Troszczynie
Note on AQ1877: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1908: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1922: Wyjesniono w uwagach
Note on AQ1940: Wyjaśniono w uwagach
Note on AQ1943: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AQ1946: Brak oszacowania pomimo wykazanych mieszkańców korzystających z danego systemu zbierania/oczyszczania
Note on AR325: Magdalena Domżał: gmina złozyła wyjaśnienie w kol. pn."uwagi"
Note on AS325: Magdalena Domżał: gmina złozyła wyjaśnienie w kol. pn."uwagi"
Note on AS1597: nie wypełniono z uwagi na brak danych
Note on AV1676: WFabian: doszły 5 miejsc noclegowytch Bródki 5 p. Najdek
Note on AZ145: Marcin Chodyniecki:
Note on BG261: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BH261: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BI261: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BJ261: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BO332: Magdalena Domżał: wratość poprawna
Note on BO477: Hyża Renata: korekta kol. 69
Note on BP477: Hyża Renata: korekta kol. 70
Note on BQ51: Agnieszka Turowska: dotyczy przepustowości po realizacji inwestycji
Note on BQ477: Hyża Renata: korekta kol. 71
Note on BR290: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BR299: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BR312: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BR317: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BR332: Magdalena Domżał: poprawione
Note on BR470: Hyża Renata: projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 3 000RLM dlatego niezbędna jest jej rozbudowa do wydajności 6 500 RLM
Note on BR477: Hyża Renata: projektowa wydajność oczyszczalni wynosi 3000 RLM dlatego niezbędna jest jej rozbudowa do wydajności 6500 RLM
Note on BR1760: Oczyszczalnia należy do S.A. Pudliszki a tut. Urząd nie posiada informacji dot. Projektowanej wydajności oczyszczalnie ścieków
Note on BS502: Marta: jak w kol. 53
Note on BT502: Marta: jak w kol. 54
Note on BU502: Marta:
Note on BW320: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BW350: Magdalena Domżał: poprawiono
Note on BX1760: Oczyszczalnia należy do S.A. Pudliszki a tut. Urząd nie posiada informacji dot. Spełniania przez nią powyższychwarunków
Note on BX1767: Oczyszczalnie ścieków w trakcie realizacji
Note on CS64: User_1: w 2016 roku nie było wywozonych osadów ściekowych z oczyszczalni
Note on DV278: Magdalena Domżał: wg informacji uzyskanej ze strony gminy, gmina nie podisada na dzień dzisiejszy dokumentów w przedmiotowej
Note on DW278: Magdalena Domżał: Magdalena Domżał: wg informacji uzyskanej ze strony gminy, gmina nie podisada na dzień dzisiejszy dokumentów w przedmiotowej