Parametry techniczne operatora monitoringu NOMA 2

- Łącze telefoniczne

- impedancja					600 om+/- 25%

- poziom sygnału wejściowego 	-	43dBm .. 0dBm

- dopuszczalne tłumienie linii 		30dB

- wybieranie numeru				impulsowe lub tonalne

- Łącze radiowe

- częstotliwość nośna 				135 .. 175 MHz

- liczba kanałów 				1

- rodzaj pracy					simpleks

- moc wyjściowa 				5W +/- 2 dB

- odstęp międzykanałowy 			25kHz

- czułość odbiornika				<107 dBm

- modulacja					FM

- modulacja transmisji danych		AFSK

- szybkość transmisji				1200 bit/s

- pozostałe parametry wg			I-ETS 300 113

- czas transmisji alarmu			200 ms

- Opóźnienie transmisji alarmów

tor radiowy					<2s

tor telefoniczny trwały			<10s

tor telefoniczny komutowany		<60s