PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.16.2021.KP

Białystok, 2021.09.06

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na remont pomieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I Roboty budowlane

Pytanie 1: „ - w przedmiarach robót rozbiórkowych nie przewidziano nakładów na wywóz i utylizację odpadów , w tym: zabudów, wykładzin stolarki, rolet elementów oświetlenia i.t.p. Czy obowiązek wywozu spoczywa na inwestorze, czy należy koszta uwzględnić w kosztorysach ofertowych, a jeżeli tak to w jakich ilościach?”

Odpowiedź: Zgodnie z §5 pkt 4 i pkt 9 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy do obowiązków Wykonawcy należy, wywóz odpadów budowlanych  oraz prowadzenie gospodarki odpadami ,zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt. W myśl rozdz. III ust. 2 SWZ przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, ponieważ zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy, wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie 2: „- Zaproponowane rozwiązanie rolet z prowadnicami bocznymi jest niefortunne, ponieważ przy powierzchni rolety ok. 4,0 m2 nawet przy niewielkim podmuchu spowodowanego przeciągiem przy otwieraniu drzwi przy uchylonych oknach będzie tendencja wyrywania tkaniny z prowadnic i uszkodzeń. Proponuje się rolety swobodnie wiszące.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rolet dzielonych osobno na skrzydło w prowadnicach.

Pytanie 3: „- Proszę o podanie przewidzianego stopnia zaciemnienia rolety. Do wyboru jest słaby, średni, pełny. Rzutuje to na cenę tkaniny.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zamontowania rolety o pełnym zaciemnieniu.

II Klimatyzacja

Pytanie 4: „- są podane długości rur chłodniczych L=17mb, wpisanych w przedmiar, ale brak lokalizacji na rysunkach jak mają iść i jakie są wytyczne położenia rur, czy w rzeczonych bruzdach ściennych dla rur PVC i elektryki, czy raczej w sufitach podwieszanych pomiędzy pomieszczeniami, a może w korytkach PVC.”

Odpowiedź: W projekcie nie zostało narzucone rozwiązanie. Nie należy układać rur w powstałych bruzdach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. Instalację należy prowadzić w obszarze sufitu podwieszanego. Podejście od sufitu podwieszanego do jednostek wewnętrznych należy prowadzić w korytkach PVC.

Pytanie 5: „- brak lokalizacji jedn. zewnętrznej na rysunku”

Odpowiedź: Lokalizacja jednostki zewnętrznej - w tej samej lokalizacji, co istniejące jednostki.

Pytanie 6: „- brak lokalizacji na rysunku instalacji skroplin”

Odpowiedź: Instalację skroplin należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej lub wykorzystać istniejącą instalację skroplin (z istniejących jednostek wewnętrznych).

Pytanie 7: „- czy klimatyzacja ma mieć moc nominalną chłodu 4,8kW czy max.?”

Odpowiedź: Klimatyzacja powinna mieć maksymalną moc chłodniczą min. 4,8kW.

Pytanie 8: „- co zrobić ze starą klimatyzacją po demontażu ?”

Odpowiedź: Zgodnie z §3 ust 9 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy wszystkie zdemontowane urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu do weryfikacji pod względem dalszej ich przydatności eksploatacyjnej, natomiast elementy nieprzydatne, Wykonawca będzie miał obowiązek zutylizować na własny koszt.

Z up. Wojewody Podlaskiego

- /-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego