Garwolin, dn. 23.12.2024 r.

HK.9027.1.144.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.9.2024 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 06.02.2024 r., z **wodociągu lokalnego Ośrodka Wilga, ul. Saperów 1A, 08‑470 Wilga**: kurek czerpalny – kuchnia, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL‑LBW.9051.1.100/n.2024 z dnia 16.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.4.3.2024 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 23.04.2024 r.,w ramach kontroli wewnętrznej zww. wodociągu: kurek czerpalny – kuchnia, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL‑LBW.9051.2.363/z.2024 z dnia 26.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.62.2024 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 20.08.2024 r.,zww. wodociągu: kurek czerpalny – kuchnia, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL‑LBW.9051.1.804/n.2024 z dnia 29.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu lokalnego o produkcji poniżej 100 m3/dobę**

**należącego do Ośrodka Wilga, ul. Saperów 1A, 08‑470 Wilga**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań: OL‑LBW.9051.1.100/n.2024 z dnia 16.02.2024 r. i  OL‑LBW.9051.1.804/n.2024 z dnia 29.08.2024 r., w wodzie pobranej w punkcie: kurek czerpalny - kuchnia, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu - 77 μg/l i 92 μg/l. Najwyższy dopuszczalny poziom zawartości związków manganu wynosi 50 μg/l.

Na podstawie powyższego wyniku badań woda z wodociągu lokalnego nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 (pkt 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził jak wyżej.

Otrzymują:

1. KLIPER Sp. z o.o., ul. Bednarska 5, 54-134 Wrocław
2. Aa.