| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.25.2021.NŚ 						Tczew, dnia 21.04.2021r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Gniew za rok 2020r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie gminy Gniew:

## Gniew, Gogolewo, Brody Pomorskie, Jeleń, Nicponia, Opalenie,

## Kursztyn, Cierzpice i Ostrowite

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

## Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Gniew – ujęcia w miejscowościach: Gniew, Gogolewo, Brody Pomorskie, Jeleń, Nicponia, Opalenie, Kursztyn, Cierzpice oraz Ostrowite odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) za wyjątkiem incydentalnego przypadku pojawienia się ponadnormatywnej wartości jonu amonowego oraz manganu (wodociąg publiczny Ostrowite), który to nie został potwierdzone w wyniku powtórnych badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego (Tabela nr 1).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Gniew

| Nazwa wodociągu | Produkcja Wody [m3/d] | Liczba zaopatrywanej ludności | ### Data ### pobierania próbki | ### Punkt czerpalny ### pobierania próbki | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### kwestionowane parametry/ ### działania naprawcze | ### Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gniew (Gniew, Ciepłe, Kotło, Wielkie Walichnowy, Polskie Gronowo, Małe Walichnowy, Międzyłęż, Kuchnia, Brodzkie Młyny) | 940,4 | 8421 | 27.01.20 | budynek mieszkalny Międzyłęż 19A | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 27.01.20 | kurek w budynku mieszkalnym Ciepłe nr 7/1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.02.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.06.20 | Biuro ADM Os. Witosa 9 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.08.20 | Budynek biurowy Prefabet, ul. Czarnowskiego 5 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 28.09.20 | kurek w budynku mieszkalnym Ciepłe nr 7/1 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 24.11.20 | Budynek biurowy Prefabet, ul. Czarnowskiego 5 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 10.12.20 | Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Nicponia (Nicponia, Tymawa) | 150,2 | 1269 | 13.01.20 | Szkoła Podstawowa w Tymawie | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.02.20 | budynek mieszkalny Nicponia 38 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.06.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.08.20 | budynek mieszkalny Nicponia 38 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 28.09.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 15.12.20 | Budynek mieszkalny 38 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Jeleń (Jeleń, Piaseczno, Jaźwiska Piaseckie Pola, Rakowiec) | 185 | 1698 | 14.01.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.02.20 | Szkoła Podstawowa w Piasecznie | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.06.20 | budynek mieszkalny nr 70A/1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.08.20 | budynek mieszkalny nr 70A/1 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 11.06.19 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.10.19 | Szkoła Podstawowa w Piasecznie | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrowite (Ostrowite, Dąbrówka, Stary Młyn, Kolonia Ostrowicka, Pieniążkowo, Włosienica, Półwieś) | 202,3 | 1386 | 14.01.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.02.20 | Budynek mieszkalny Ostrowite 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.06.20 | budynek mieszkalny Ostrowite 5/8 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.07.20 | budynek mieszkalny Ostrowite 5/8 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) | mop2) | PIS5) | Jon amonowy - 1,32 mg/l Mangan- 68 µg/l /regulacja procesu napowietrzania | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 04.08.20 | budynek mieszkalny Ostrowite 5/8 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.08.20 | Budynek mieszkalny Ostrowite 1 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 28.10.20 | budynek mieszkalny Ostrowite 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.12.20 | budynek mieszkalny Ostrowite 5/8 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Opalenie (Opalenie, Jaźwiska) | 95,77 | 1328 | 14.01.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.07.20 | Centrum Leczenia Uzależnień ul. Czapskiego 49 | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 04.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.12.20 | Centrum Leczenia Uzależnień ul. Czapskiego 49 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Brody Pomorskie (Brody Pomorskie) | 19,12 | 239 | 24.03.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.06.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 07.07.20 | budynek mieszkalny Brody Pomorskie 18/6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Gogolewo (Gogolewo) | 19,2 | 278 | 24.03.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.06.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 07.07.20 | kurek czerpalny w budynku mieszkalnym, Gogolewo 12A | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Kursztyn (Kursztyn) | 41 | 441 | 13.01.20 | budynek mieszkalny nr 3B/3 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 24.03.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.06.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Cierzpice (Cierzpice, Szprudowo) | 40,4 | 432 | 13.01.20 | Sklep spożywczy w Szprudowie | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 14.04.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 08.09.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok 1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego, ponad zakres monitoringu kontrolnego, wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, srebro, 1,2- dichloroetan, chloroform, bromodichlorometan, metoksychlor, siarczan endosulfasnu, ∑ trichloroetenu i tertachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, ogólny węgiel organiczny, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen, chloraminy, chloryny, Σ chloranów i chlorynów, bromiany, chlor wolny, ozon, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu;

- powt.3) - powtórne badanie w celu potwierdzenia przekroczenia.

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w 2020r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w laboratorium SGS w Pszczynie a także Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie).

Woda na terenie miejscowości: Gniew, Ciepłe, Wielkie Walichnowy, Kotło, Polskie Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy, Miedzyłęż, Brodzkie Młyny, Nicponia, Tymawa, Jeleń, Piaseczno, Piaseckie Pola, Rakowiec, Ostrowite, Dąbrówka, Stary Młyn, Kolonia Ostrowicka, Pieniążkowo, Włosienica, Półwieś, Opalenie, Kursztyn, Jaźwiska, Cierzpice, Szprudowo, Brody Pomorskie oraz Gogolewo jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe- firmę Inwest- Kom Sp. z o. o. w Gniewie.

## Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Gniew, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzone kontrole jakości wody do spożycia w roku 2020 na terenie gminy Gniew potwierdzają, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Miasta i Gminy Gniew

- Inwest- Kom sp. o. o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

- a/a