Płońsk, dnia 8 lutego 2024 r.

PSSE.HK.9020.1.27.2024

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO PIEŚCIDŁA ZA 2023 r.

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2023 r.  poz. 338, z późn. zm.),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach  z  badań  próbek  wody,  pobranych 
i zbadanych w 2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pieścidła za 2023 r.

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w 2023 r.,  pobrano do badań laboratoryjnych 36 próbek wody dostarczanej z wodociągu publicznego Pieścidła (4 próbki zostały zbadane w zakresie parametrów grupy A, 1 próbka w zakresie parametrów grupy B oraz 31 próbek kontrolnych).

W ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława, pobrano 50 próbek wody (4 próbki zostały zbadane w zakresie parametrów grupy A, 1 próbka w zakresie parametrów grupy B oraz 45 próbek kontrolnych). Badania wykonano zgodnie z harmonogramem na 2023 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku.

Analizy wody objęte monitoringiem wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH) 
oraz przewodność elektryczna.

Wśród parametrów grupy B oznaczono: enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Ʃ pestycydów, rtęć, selen, Ʃ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 
Ʃ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (ƩWWA),  Ʃ trihalometanów (ƩTHM), glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, żelazo, bromodichlorometan, trichlorometan (chloroform), twardość.

Przeprowadzone badanie w ramach kontroli urzędowej wykazało w 1 próbce wody, przekroczenie dopuszczanej wartości badanych parametrów: bakterie grupy cokli, wynoszące 65 jtk/100 ml wody oraz manganu 101,09 µgl, określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 do obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Pieścidła.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w zakresie mikrobiologicznym uległa poprawie i uzyskano wynik zgodny z obowiązującym rozporządzeniem, jednocześnie utrzymując warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia, ze względu na przekroczoną wartość parametru fizykochemicznego - mangan.

Badania kontrolne wykonane w ramach nadzoru sanitarnego wykazały w 2 próbkach wody podwyższoną wartość parametru bakterie grupy coli, wynoszące 1 jtk w 100 ml wody i 1 jtk w 100 ml wody, pozwalając na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli <10 jtk/100 ml wody, wykluczając jednocześnie obecność parametrów Escherichia coli 
i enterokoków.

Przeprowadzone badania kontrolne, wykonane w ramach nadzoru sanitarnego, wykazały w 1 próbce wody przekroczenie dopuszczalnej wartości badanego parametru – bakterie grupy coli, wynoszące 80 jtk 
w 100 ml wody, określonego w załączniku nr 1 część A tabela 1 do obowiązującego rozporządzenia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w 1 punkcie czerpalnym, zaopatrywanym w wodę pochodzącą 
z wodociągu publicznego Pieścidła.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie 
i uzyskano wynik zgodny z obowiązującym rozporządzeniem. Wystąpienie krótkotrwałego przekroczenia parametru mikrobiologicznego, nie miało wpływu na ogólną ocenę jakości wody.

W pozostałych próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, na podstawie prowadzonego nadzoru stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Pieścidła w 2023 r. mieszkańcom  5 miejscowości gminy Naruszewo: Pieścidła, Januszewo, Strzembowo, Kębłowice, Dłutowo, spełnia wymagania określone w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
z  wyjątkiem parametru fizykochemicznego – mangan, którego podwyższona wartość jest niezgodna                  z wymaganiami ww. załącznika do rozporządzenie i pozwala ocenić jako warunkowo przydatną do spożycia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku 
ze względu na podwyższoną wartość parametru manganu, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej w 2023 r. z wodociągu publicznego Pieścidła.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a