Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa elektrotrzymaczy wraz z ich montażem w drzwiach pożarowych 
i uruchomieniem  ich w ramach  elektronicznego systemu zamykania drzwi p.poż.  zintegrowanego z systemem pożarowym w budynku Chopina 1  w Warszawie.

CPV: 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

SPIS TREŚCI

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	2

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA	2

IV. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO.	3

V.DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU	5

VI. ZAŁĄCZNIKI	6

Uwag: Wszelkie użyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia nazwy handlowe 
i znaki towarowe oraz parametry techniczne należy traktować, jako równoważne dla określenia minimalnych parametrów technicznych dla opisywanych elementów.

Oferowane i dostarczone wyposażenie i materiały musi spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrotrzymaczy wraz z ich montażem w drzwiach pożarowych i uruchomieniem w budynku Chopina 1 w Warszawie obejmujące:

- dostarczenie urządzeń  i osprzętu wymienionego w pkt III,

- montaż urządzeń,

- podłączenie i uruchomienie instalacji elektrotrzymaczy do budynkowego systemu p.poż. jako kompletnego rozwiązania technologicznego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.  OGÓLNE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca wykonuje Projekt techniczny powykonawczy wraz z opisem jego poszczególnych elementów. Przedłożony przez Wykonawcę dokument musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego;

- Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia muszą stanowić jeden kompletny system;

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompatybilny ze sobą oraz musi
posiadać instrukcję w języku polskim;

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Dostawa i montaż elektrotrzymaczy do istniejących  drzwi p.poż.  na następujących kondygnacjach budynku:

- na piętrach od I do VI – szt. 6 (drzwi dymoszczelne - przeszklone EIS 30),

- Montaż na podłodze elektrotrzymaczy drzwi z elektromagnesami zasilanymi napięciem 24 V do istniejących drzwi ppoż. o odpowiedniej sile trzymania.

- Dostawa i montaż centrali sterujących ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP.

- Podłączenie do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania.

- Wykonanie zasilania centrali elektrotrzymaczy kablem niepalnym i odpływów do elektrotrzymaczy kablem montowanymi bezpośrednio na stropie za pomocą uchwytów
 i kołków systemu E90 lub układanymi na trasach koryt i drabinek metalowych E90 oraz za pomocą uchwytów i kołków systemu E90 w listwach instalacyjnych do mocowania na tynku na ścianach i na podłodze.

- Montaż listew elektroinstalacyjnych.

- Układanie odcinków przewodów łączących nowe moduły monitorująco – sterujące wejściowo/wyjściowe oraz układanie kabla.

- Montaż modułów monitorująco – sterujących wejściowo/wyjściowych.

- Wykonanie uszczelnienia przejść między kondygnacjami i przejść przez ściany oraz kanałów kablowych (szachtów teletechnicznych) za pomocą materiału ognioodpornego EI90, który posiada wymagane atesty.

- Uruchomienie instalacji elektrotrzymaczy.

- Wykonanie sprawdzeń i pomiarów elektrycznych.

- Dokumentacja powykonawcza.

IV. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający wymaga:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy;

- zapewnienia do realizacji umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami, 
w szczególności do budowy i montażu specjalistycznych instalacji i urządzeń;

- zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków;

- wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych;

- wykonania nie później niż przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu umowy wszystkich – wymaganych przepisami – prób, badań, pomiarów, rozruchów 
i uruchomienia urządzeń i prawidłowego działania instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie 
podczas odbioru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami – naniesionymi na niej - dokonanymi w toku realizacji, protokołów prób, badań, pomiarów;

- rozruchów i uruchomienia urządzeń i prawidłowego działania instalacji, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały
 i urządzenia;

- przekazania Zamawiającemu podczas odbioru gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne oraz podpisanej karty gwarancyjnej;

- ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania 
i konserwacji (eksploatacji) oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji, wymaganych instrukcji oraz świadectw;

- współpracy i wykonywania zaleceń przedstawiciela/ przedstawicieli Zamawiającego,

- wykonywania wszelkich poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

- usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym 
z Zamawiającym terminie, stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót przy odbiorach oraz w trakcie okresu gwarancji jakości i rękojmi;

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeszkolenia 
z obsługi zamontowanych urządzeń zawartych w przedmiocie zamówienia wskazanych przez Zamawiającego osób;

- dokonywanie okresowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji;

- okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego;

- termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury 
i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych Wykonawcy;

- wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji robót inne osoby;

- Wykonawca w ofercie poda termin realizacji zamówienia;

- Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym terminów wykonywania robót głośnych. Zamawiający przewiduje wykonywanie robót po godzinach pracy urzędu;

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia w tym koszty:

- robocizny, urządzeń, instalacji, dostarczenia i montażu urządzeń oraz instalacji, transportu, sprzątania po robotach, ubezpieczenia, podatków i innych należności publicznoprawnych;

- dostarczenia i montażu materiałów budowlanych niezbędnych dla wykonania całości robót objętych zamówieniem wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa budowlanego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od wykonania zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zlecenia zamówienia Wykonawcy. W powyższy przypadku Zamawiający wypłaci wynagrodzenie  Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia wykonania zamówienia.

Zasady poufności

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem porozumienia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym.

- Wykonawca nie może wykorzystać przekazanych przez Zamawiającego danych 
i informacji do innych celów, niż wykonanie przedmiotu porozumienia.

- Obowiązek zachowania w poufności danych i informacji obowiązuje przez okres 5 lat 
po zakończeniu porozumienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również osób i podwykonawców, którymi przy realizacji przedmiotu porozumienia posługuje się Wykonawca.

- Wykonawca będzie zobowiązany oświadczyć, iż zapoznał się z:

  - zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2019 r. poz. 118) wraz dokumentem pt. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiącym załącznik do zarządzenia i zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z niego obowiązków,

  - instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku Chopina 1 w Warszawie.

Ochrona danych osobowych

- Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu porozumienia oraz, że posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1:

1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11,

2) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, to w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe,

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Osmólski, tel. 22 23 90 642, 
e-mail:iod@ms.gov.pl,

4) dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą w celu realizacji porozumienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

5) odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, będą: - organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt, w tym ZUS, US,

6) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, przechowywane będą zgodnie 
z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS - lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS - lat 50,

7) osoby, o których mowa w ust. 1, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

8) osoby, o których mowa w ust.  1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. W stosunku do danych osobowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że:

- będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Zamawiającego tylko 
w celach związanych z realizacją przedmiotu porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

- administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego jest …………………………………………………………………………………….

- dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, to w szczególności: imię 
i nazwisko, dane kontaktowe,

- osoby, o których mowa w pkt. 1, posiadają prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- osoby, o których mowa w pkt.  1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych niż wymienione
powyżej prac, związanych z montażem i uruchomieniem, które to prace zgodnie ze sztuką muszą być zrealizowane by przedmiot zamówienia prawidłowo funkcjonował,
 a także zapewniał co najmniej funkcjonalności opisane w niniejszym dokumencie oraz przedstawione na rysunkach stanowiących integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

- W ramach czynności montażowych Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia
przewodów instalacyjnych w plastikowych maskownicach i przeprowadzenia w kanałach instalacyjnych  przeznaczonych do przeprowadzania kabli lub w sufitach podwieszanych.