| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9022.1.14.2022.NŚ 						 Tczew, dnia 30.08.2022r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

na terenie miasta Gniew za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2021r. poz.159.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i § 22 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Gniew, gm. Gniew j.n.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniew

| Data pobrania próbek wody | Miejsce pobrania próbek wody | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.02.2022 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |
| 09.05.2022 | Biuro ADM Os. Witosa 9 | mok1) | PIS5) | woda przydatna do spożycia |
| 07.06.2022 | Biuro „Prefabet” w Gniewie, ul. Franciszka Czarnowskiego | mok1) | KW4) | woda przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

int 3) - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągu publicznego Gniew odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

## Biorąc pod uwagę powyższe oraz wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniew.

Woda na terenie miasta Gniew oraz miejscowości: Ciepłe, Gniewskie Młyny, wieś Kotło, Wielkie Walichnowy, Polskie Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy oraz Międzyłęż (gm. Pelplin) jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe: „Inwest- Kom” w Gniewie Sp. z o. o.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w I półroczu 2022r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w laboratorium  Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie).

Zakres tych badań dotyczył parametrów objętych monitoringiem kontrolnym tj.: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak.

Wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdzają również jej przydatność do spożycia.

Wodociąg publiczny w Gniewie produkuje wodę w ilości ok. 940 m3/d i zaopatruje w wodę do spożycia 8171 osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Miasta i Gminy Gniew (za pośrednictwem e- PUAP)

- „Inwest- Kom” w Gniewie Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

- a/a