 **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**

**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA**

**w MIELCU**

ul. M. Skłodowskiej 8; 39-300 Mielec, tel.: 17 586 33 43, 17 586 30 21; fax: 17 780 53 43,

e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl, Biuletyn Informacji Publicznej http://www.psse.mielec.pl

Mielec, 2021-02-09

PSK.9010.2.13.2021

**Wójt Gminy Wadowice Górne**

**39-308 Wadowice Górne 116**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia**

**przez ludzi na terenie gminy Wadowice Górne za rok 2020**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021.195.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U.2020.2028) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie gminy Wadowice Górne.

Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy gminy Wadowice Górne zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Wadowice Górne jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44; Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

Podstawę wodociągów sieciowych Wampierzów i Jamy stanowi ujęcie wód podziemnych (po 5 studni wierconych) oraz 4 studnie wiercone w Rzędzianowicach.

Stan sanitarno-porządkowy ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągów sieciowych Wampierzów i Rzędzianowice nie budził zastrzeżeń. Natomiast ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego Jamy wykazała nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego ścian, głowic i rurociągów w studniach S-2, S-3; podestów i drabin w 2 zbiornikach wody czystej na terenie przepompowni wody w Pniu oraz ścian zbiornika wody czystej w Dulczy Wielkiej. Kontrola doraźna wykazała poprawę stanu technicznego.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wodociągi sieciowe/**  **Producenci wody** | **Wielkość produkcji (m3/dobę)** | **Zaopatrywane miejscowości w Gminie Wadowice Górne** | **Liczba ludności zaopatrywa-nej w wodę w Gminie Wadowice Górne** | **Sposób uzdatniania /dezynfekcja** | **Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów** | **Ocena jakości wody na koniec 2020 r.** |
| **Wampierzów**/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1098,0 | Grzybów, Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec (część), Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Jamy (część), Izbiska (część), Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część) | 6409 | Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | **brak** | Przydatna do spożycia |
| **Jamy**/ Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | 1905,6 | Jamy (część), Wierzchowiny (część), Wola Wadowska (część), Izbiska (część) | 1075 | Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczna płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | **brak** | Przydatna do spożycia |
| **Rzędzianowice**/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 748,0 | Piątkowiec (część) | 170 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | **brak** | Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44 i Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C w 2020 r. pobrano z obszaru gminy Wadowice Górne 15 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 3 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z określoną w obowiązujących przepisach częstotliwością. Dodatkowo Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44 pobrał próbkę w zakresie manganu, żelaza i mętności, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu 2 próbki wody, w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były parametry wymienione w załącznikach nr 1A tabela 1 i 1C tabela 1, natomiast w zakresie wymagań fizyko-chemicznych i organoleptycznych parametry wynikające z załączników nr 1B, 1C tabela 2 i 1D tabela 1 obowiązującego rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice, prowadzona przez producentów wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Według danych PPIS w Mielcu pozyskanych od producentów wody, z wody pochodzącej   
z przedmiotowych wodociągów korzystało w 2020 r. ok. 7654 konsumentów na obszarze gminy Wadowice Górne. Oprócz gminy Wadowice Górne wodociąg sieciowy Wampierzów zaopatrywał w wodę miejscowości Rydzów w gminie Mielec, ponadto wodociąg sieciowy Jamy zaopatrywał w wodę miejscowości Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka, Radomyśl Wielki w mieście i gminie Radomyśl Wielki oraz wodociąg sieciowy Rzędzianowice zaopatrywał miejscowości Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka w gminie wiejskiej Mielec.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane   
w 2020 r., dostarczanej mieszkańcom gminy Wadowice Górne stwierdzono, że nie występowały przekroczenia badanych parametrów w wodzie pochodzącej z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice w miejscowościach gminy Wadowice Górne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec 2020 r. rokustwierdził, że **mieszkańcy gminy Wadowice Górne korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice** spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wadowice Górne nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Wadowice Górne.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a
3. strona internetowa PSSE Mielec

