Dzień dobry,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach należytego oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny na zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- System będzie nowym systemem

- Ilość użytkowników – 2000 identyfikatorów + zmiany. SKD nie powinien posiadać limitu kart identyfikacyjnych w systemie.

- System będzie obejmował 100 punktów kontroli dostępu z czego 40 punktów z kontrolą dwustronną, oraz 60 punktów z kontrolą jednostronną. Wycena musi zawierać wszystkie komponenty systemu z wyłączeniem bramek obrotowych a więc okablowanie, czytniki przyciski, zwory, rygle itp.

-sposób identyfikacji – karta dostępu , w kancelarii tajnej Karta+Pin

- Nie będą wykorzystywane elementy identyfikujące cechy biometryczne

- System musi działać w 2 lokalizacjach.

- System musi monitorować przejścia. System musi mieć możliwość tworzyć raporty ze wszystkich zdarzeń systemu.

- System musi mieć 3 operatorów + recepcja.

- System musi mieć możliwość rozbudowy o system Rejestracji Czasu Pracy (RCP).

- Sterowniki mają mieć podtrzymanie umożliwiające pracę systemu i rejestrację wszystkich zdarzeń nawet podczas braku zasilania AC, przez 24 godziny z wykorzystaniem wbudowanych bezobsługowych akumulatorów wewnątrz urządzeń. Zasilanie awaryjne ma umożliwiać komunikację czytnika kart zbliżeniowych ze sterownikami co będzie pozwalać na pracę w trybie Off-Line.

- System musi działać na sieci położonej przez wykonawcę.

- Modułowy sposób budowy systemu musi zapewniać rozbudowę o kolejne punkty sterujący drzwiami, bramkami obrotowymi, windami lub szlabanami aż do 1000 przejść.

- Oprogramowanie zarządzające musi być wykonane w języku polskim i oparte o jedną, wspólną dla wszystkich komputerów zarządzających bazę danych, która powinna być umieszczona na wskazanym komputerze.

- System KD musi spełniać wymagania spełnienie wymogów normy Grade 3 w zakresie w którym będzie obsługiwał kancelarię tajną.

- System musi posiadać moduł obsługi gości, który pozwala ewidencjonować ruch gości po terenie firmy. Moduł musi mieć możliwość wpisania do bazy danych systemu SKD następujących danych: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nr przydzielonej karty, profil uprawnień.

- System musi współpracować z centralką alarmową i p.poż.,

Serwer do instalacji systemu dostarczy zamawiający.  Gwarancja oraz serwis systemu przez okres 5 lat w cenie