## Opis przedmiotu zamówienia

Zasilacze UPS (3 szt.) muszą być wyposażone startowo w 3 moduły mocy 25 kVA/kW każdy 
z możliwością rozbudowy. Dobrane akumulatory muszą zapewniać czas podtrzymania 30 minut dla obciążenia 75 kW. Każdy moduł mocy musi być w pełni niezależny i samowystarczalny, posiadać separację galwaniczną na wejściu i wyjściu, dzięki której jest możliwe automatyczne selektywne odłączenie modułu oraz być wyposażony w ładowarkę 8A. Szafa zasilacza musi być wyposażona 
w pełni wydzielony, hybrydowy moduł bypassu elektronicznego w wykonaniu HOT-SWAP dostosowany do mocy 150 kW. Zasilacz UPS musi mieć możliwość rozbudowy do 150 kVA/kW poprzez dołożenie dodatkowych modułów mocy.

Urządzenie ma być fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji oraz kraju z terytorium Unii Europejskiej.

Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.

Producent oferowanego urządzenia musi posiadać własny certyfikat ISO 9001 oraz 14001 jako potwierdzenie wymagań międzynarodowego standardu jakości.  Do oferty należy dołączyć ważne certyfikaty. Oferowane urządzenie musi posiadać oznakowanie CE (deklarację zgodności CE należy dołączyć do oferty). Oferent ma obowiązek przedstawienia karty katalogowej producenta urządzenia, karta katalogowa dystrybutora własnej marki nie jest wystarczającym potwierdzeniem parametrów urządzenia.

Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.

## Charakterystyka zasilacza UPS:

- Budowa modułowa o łącznej mocy 150 kVA/150 kW z modułami mocy minimum 25kVA/25kW

- Moduły mocy muszą mieć możliwość instalacji na gorąco (HotSwap) bez konieczności przechodzenia na bypass wewnętrzny lub zewnętrzny

- Wymiary maksymalne szafy UPS

(szer. x głęb. x wys.): 600 x 900 x 2000 mm

- Waga maksymalna z 3 modułami mocy: 400 kg

- stopień ochrony: IP20

- dostęp serwisowy tylko od przodu

- podłączenie dolne

- Bypass elektroniczny instalowany i wymienialny na gorąco (HotSwap)

- Podwójne wejście sieci zasilającej

- Wewnętrzny bypass elektroniczny o mocy 150 kW oraz wytrzymałości zwarciowej 9 kA, 
400 kA^2t

- Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy z ruchomym stringiem bateryjnym od 36 do 48 szt., posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii

## Parametry wejściowe modułu mocy

- Moc minimalna: 25 kVA/25 kW

- Nominalne napięcie sieciowe: 400 V 3 fazy + N

- Minimalna tolerancja napięcia przy pełnym obciążeniu: od 340-480V  +20%; -15%

- Częstotliwość: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) ±10%

## Parametry wyjściowe modułu mocy

- Napięcie 400V / 3f+N

- Częstotliwość: 50 / 60 Hz ± 0,1%,

- Maksymalne zakłócenia harmoniczne:

  - ≤ 1% dla obciążenia liniowego;

  - < 3% dla obciążenia nieliniowego

- Minimalna przeciążalność przez 10 minut: 125%,

- Minimalna przeciążalność przez 1 minutę: 150%,

## Akumulatory

- Akumulatory (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone na zewnętrznym stojaku bateryjnym, zapewniające czas podtrzymania 30 min dla 75 kW

- Przy doborze baterii należy uwzględnić napięcie odcięcia 1,65V/celę oraz temperaturę otoczenia 25°C

- Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii.

## Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

- Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1,

- Sprawność: IEC/EN 62040-3 (VFI-SS-111), (TÜV SÜD musi zostać dołączony do oferty)

- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 62040-2

- Środowisko: IEC/EN 62040-4

- Certyfikaty: CE

Demontaż

- Zasilacz UPS Centric – L – 200 K (3 szt.)

- Trzy zestawy baterii po 60 szt. o pojemności 150 Ah.

Utylizacja.

- Trzy zestawy baterii po 60 szt. o pojemności 150 Ah.