Zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia

W ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej m.in. weryfikuje wywiązywanie się przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę pochodzącą z ujęć indywidualnych z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem                       i terminowym przekazywaniem sprawozdań z badań jakości wody. Gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, informuje właściwego starostę/burmistrza/wójta o jakości wody na nadzorowanym terenie, wykonuje badania wody zgodnie z ustalonym na dany rok planem działania, wydaje okresowe i obszarowe oceny jakości wody.

W roku 2022 ewidencjonowano ogółem 57 wodociągów zaopatrujących ludność powiatu suskiego w wodę do spożycia.

| Rodzaj wodociągu |  | Liczba wodociągów w powiecie suskim |
| --- | --- | --- |
| Wodociąg o produkcji | ≤ 100 m3/d | 11 |
|  | 100 - 1000 m3/d | 12 |
|  | 1001 - 10000 m3/d | 1 |
| Inne podmioty zaopatrujące w wodę | <100 m3/d | 33 |
| Razem |  | 57 |

W roku 2022 r. przeprowadzono dwie kontrole planowe wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia skontrolowano 57 wodociągów:              24 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia oraz 33 inne podmioty zaopatrujące w wodę,                        w których podejmowano czynności w ramach nadzoru polegające m.in. na:

- ustaleniu harmonogramów badań wody,

- wydaniu ocen na podstawie sprawozdań z badań z kontroli wewnętrznej,

- wymiana informacji w sprawie jakości wody do spożycia.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej pobrali z wodociągów 179 planowych próbek wody do spożycia, spośród których zakwestionowano jakość 36 z nich. Zestawienie porównawcze trzech ostatnich lat przedstawiono na poniższym wykresie.

W ostatnich trzech okresach sprawozdawczych liczba kwestionowanych próbek wody była                na zbliżonym poziomie: w 2020 i 2021 roku stanowił 19%, natomiast w 2022 roku 20% wszystkich pobranych próbek wody.

W roku 2022 w nadzorowanych wodociągach zbiorowego zaopatrzenia oraz innych podmiotach zaopatrujących w wodę wydano 8 decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia oraz 24 decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Przyczyną wydania decyzji zakazującej użytkowania wody do spożycia była stwierdzona obecność  bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków.

Decyzję warunkowego użytkowania wody wydawano głównie ze względu                                  na zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody [ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C                    po (68±4)h,], a także przekroczenie zalecanego zakresu wartości dla parametrów: mętność,  żelazo i mangan. Przekroczenie wartości powyższych parametrów wskaźnikowych może świadczyć o nieprawidłowościach w procesach uzdatniania wody lub w funkcjonowaniu instalacji wodnej lub prowadzić do zmian organoleptycznych wody. W decyzjach warunkowej przydatności określa się czas, w którym zarządca wodociągu zobowiązany jest                                  do doprowadzenia przekroczonych parametrów do wartości zalecanych w przepisach sanitarnych.

Na podstawie sprawozdań z badania wody w ramach kontroli wewnętrznej przedstawionych przez zarządców wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz innych podmiotów zaopatrujących w wodę nie wydawano decyzji dotyczących jakości wody do spożycia.

Suma wydanych decyzji administracyjnych w ostatnich dwóch latach była na zbliżonym poziomie, jednak należy zwrócić uwagę, iż w bieżącym roku sprawozdawczym ilość wydanych decyzji o braku przydatności wody do spożycia była dwukrotnie większa                         w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w kwestii decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia w roku 2021 było wydanych o siedem decyzji więcej niż                    w roku 2022. Powyższe informacje zostały zamieszczone w tabeli poniżej.

| Decyzja stwierdzająca | Liczba wydanych decyzji w roku 2021 | Liczba wydanych decyzji w roku 2022 |
| --- | --- | --- |
| brak przydatności wody do spożycia | 4 | 8 |
| warunkową przydatność wody do spożycia | 31 | 24 |
| Razem | 35 | 32 |

W wyniku interwencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej w wodociągach, w których wydano decyzje administracyjne podjęte zostały działania naprawcze. Skuteczność prowadzonych działań naprawczych potwierdziły przedłożone przez zarządców wodociągów wyniki badań wody, świadczące o doprowadzeniu wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na koniec 2022 roku wszystkie wodociągi objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej określono jako odpowiadające wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W okresie sprawozdawczym jakość wody we wszystkich wodociągach spełniała wymagania sanitarne.

W nadzorowanych wodociągach prowadzono badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i B. Z uzyskanych wyników – w tym z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw wodociągowych zostały sporządzone oceny przydatności wody do spożycia informujące o jej jakości burmistrzów i wójtów gmin na terenie powiatu suskiego. Prowadzono bazę danych w zakresie jakości wody Woda-Excel, w ramach której aktualizowano dane dotyczące nadzorowanych wodociągów.

Ciepła woda użytkowa

W roku 2022 pobierano próbki wody do badań laboratoryjnych na obecność bakterii                    z rodzaju Legionella sp. .

W roku 2022 powyższym zakresie skontrolowano 8 obiektów, w tym:

- 3 podmioty wykonujące działalność leczniczą z rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale),

- 3 obiekty typu domy pomocy społecznej,

- 1 obiekt z kategorii higieny dzieci i młodzieży,

- 1 obiekt hotelowy.

Pobrano 44 zaplanowane próbki. Trzy obiekty, w których prowadzone były badania pod kątem występowania bakterii Legionella sp. w instalacji wodnej wykazały skażenie sieci:

- 1 skażenie sieci oceniono na średnie (hotel),

- 2 skażenia sieci na wysokie (podmioty lecznicze).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z tym wydał decyzje nakazujące doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia               z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zarządcy obiektów wykonali skuteczne działanie naprawcze, przedstawiając tutejszemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wyniki potwierdzające doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do wymagań. We wszystkich pozostałych obiektach woda spełniała wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda określona w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia,                              nie stwierdzono skażenia sieci bakteriami Legionella sp..

Nadzór nad ujęciami powierzchniowymi

Oprócz nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej prowadził badania wody powierzchniowej na ujęciach wodociągów, wykorzystujących wody miejscowych rzek i potoków do celów pitnych.

Ogółem nadzorowanych było 16 ujęć wody powierzchniowej. W roku 2022 pobrano            do badań laboratoryjnych ogółem 32 próbki wody pochodzącej z ujęć powierzchniowych.                               Na podstawie uzyskanych wyników badań zakwalifikowano ujęcia wód powierzchniowych        do kategorii:

A1 – brak ujęć w tej kategorii

A2 – 11 ujęć

A3 – 5 ujęć

Biorąc pod uwagę lata poprzednie widać pogorszenie stanu sanitarno-higienicznego wód powierzchniowych, których woda zasila ujęcia wybranych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, jednak ze względu na małą liczbę pobieranych próbek z ujęć powierzchniowych oraz częstotliwość ich pobierania trudno jednoznacznie stwierdzić, że powyższa kwalifikacja odpowiada stanowi faktycznemu. W porównaniu z latami 2020 - 2021 jakoś wód powierzchniowych uległa pogorszeniu, co zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Podsumowanie

Na koniec 2022 roku we wszystkich nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz innych podmiotach zaopatrujących w wodę stwierdzono przydatność wody do spożycia.

Niemniej nadal jednak występują problemy z zapewnieniem wody do spożycia                              o odpowiedniej jakości. Dotyczy to zarówno wody pobieranej w innych podmiotach zaopatrujących w wodę (m.in. szkoły, przedszkola, zakłady opieki zdrowotnej) jak również wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia. Bardzo często stwierdzana podwyższona mętność, która utrudnia procesy dezynfekcji, zwłaszcza nieskuteczne może być stosowanie lamp UV. Problem ten wynika przede wszystkim z zanieczyszczonych wód powierzchniowych, na których oparta jest znaczna część nadzorowanych wodociągów. Stan sanitarny wody                  do spożycia, w stosunku do roku poprzedniego pozostaje na zbliżonym poziomie.