Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r.

PSSE w Kutnie prowadziła kontrole jakości wody produkowanej przez wodociągi publiczne oraz dokonywała kontroli urządzeń wodnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru prób wody.

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 3 wodociągi publiczne o produkcji wody z przedziału 1001-10000 m3/d, 16 wodociągów publicznych o produkcji z przedziału 101-1000 m3/d oraz 3 wodociągi publiczne o produkcji < 100 m3/d.

W styczniu pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego  Kutno Graniczna, w których stwierdzono przekroczenie zawartości izoproturonu w próbie nr 9/HK/21/1stwierdzono zawartość 0,3 µg/l, w próbie nr 9/HK/21/2 stwierdzono zawartość 0,3 µg/l, w próbie nr 9/HK/21/3 stwierdzono zawartość 0,29 µg/l (dopuszczalna wartość: 0,1 µg/l). Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Dokonano oceny ryzyka zdrowotnego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kutno – Graniczna. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Dokonano poboru prób w celu ustalenia źródła skażenia wody izoproturonem. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie przyczyny wystąpienia przekroczenia zawartości izoproturonu w wodzie z sieci wodociągu publicznego Kutno – Graniczna, którą jest skażenie wody surowej w studni nr 4. Wyłączenie studni z eksploatacji pozwoliło na eliminację źródła skażenie i obniżenie zawartości izoproturonu w wodzie uzdatnionej do wartości zgodnych z rozporządzeniem. Studnia w dalszym ciągu pozostaje wyłączona z eksploatacji.

W styczniu pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego  Kutno Graniczna, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu i żelaza. Zawartość manganu w próbie nr 9/HK/21/1 wyniosło 58 µg/l, w próbie nr 9/HK/21/2 wyniosło 60 µg/l, w próbie nr 9/HK/21/3 wyniosło 70 µg/l (dopuszczalna wartość: 50 µg/l). Podwyższone stężenie żelaza w próbie nr 9/HK/21/3,  wyniosło 230 µg/l (dopuszczalna wartość: 200 µg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego.

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W lutym pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego  w Orłowie, gm. Bedlno, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości jonu amonowego. Zawartość jonu amonowego wyniosła 0,667 mg/l (dopuszczalna wartość: 0,50 mg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego.

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W lutym pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Pniewie, gm. Bedlno, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w ilości 349 µg/l (norma ≤ 50 µg/l), jonu amonowego w ilości 0,940 mg/l (norma ≤ 0,50 mg/l) oraz mętności  wartość oznaczona 1,1 NTU (norma ≤ 1 NTU). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego.

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W marcu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Pniewie, gm. Bedlno  w związku ze skargą mieszkańca na jakość wody, w których stwierdzono podwyższone stężenie manganu i żelaza. Zawartość manganu w  próbce 31/HK/21/1 wyniosła 158 µg/l (norma ≤ 50 µg/l), w próbce 31/HK/21/3 wyniosła 64 µg/l (norma ≤ 50 µg/l). W próbce 31/HK/21/2 stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza, która wyniosła 269 µg/l (norma ≤ 200 µg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W maju pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Grochowie, gm. Nowe Ostrowy, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w ilości 164 µg/l (norma ≤ 50 µg/l) i jonu amonowego w ilości 0,628 mg/l (norma ≤ 0,50 mg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego.

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W czerwcu pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Pniewie, gm. Bedlno, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza w ilości 230 µg/l (norma ≤ 200 µg/l) oraz chlorków  w ilości 290 mg/l (norma ≤ 250 mg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego.

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W czerwcu pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Babach, gm. Dąbrowice, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w ilości 70 µg/l (norma ≤ 50 µg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W październiku pobrano próbę wody z sieci wodociągu publicznego w Orłowie, gm. Bedlno, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli (74 j.t.k./100 ml – norma 0 j.t.k./100ml) oraz Escherichia coli (1 j.t.k./100 ml - norma  0 j.t.k./100 ml). Wydano decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia oraz nakazującą właścicielowi urządzenia zapewnienie zastępczych punktów poboru wody o prawidłowej jakości. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Podjęte przez właściciela wodociągu dziania naprawcze przyniosły oczekiwany rezultat i po przedstawieniu PPIS w Kutnie wyników badań, w których nie stwierdzano już obecności zanieczyszczenia mikrobiologicznego wydano ocenę o przydatności wody do spożycia.

W październiku pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Kurowie, gm. Oporów, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości sumy chloranów i chlorynów w ilości 0,73 mg/l (norma ≤ 0,7 mg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W listopadzie pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Kurowie, gm. Oporów, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 5 j.t.k./100 ml – norma

0 j.t.k./100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W listopadzie pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Oporowie, gm. Oporów, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 2 j.t.k./100 ml – norma 0 j.t.k./100 ml oraz Escherichia coli w ilości 1 j.t.k./100 ml - norma  0 j.t.k./100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W listopadzie pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Anielinie-Pomarzanach, gm. Łanięta, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 1 j.t.k./100 ml – norma 0 j.t.k./100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W grudniu pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie, gm. Kutno, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 2 j.t.k./100 ml – norma 0 j.t.k./100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W grudniu pobrano próbę wody z wodociągu publicznego w Żurawieńcu, gm. Kutno, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 1 j.t.k./100 ml – norma 0 j.t.k./100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W roku 2021 r. wydano 260 ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonano 5 weryfikacji dla materiałów użytych do budowy nowych odcinków sieci wodociągowych oraz jedna ocenę higieniczną dla materiału stosowanego w procesie uzdatniania wody.

Na koniec roku żaden z wodociągów nie otrzymał negatywnej oceny wody .

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało również pięć wodociągów zakładowych w tym trzy raportowane, są to: wodociąg Animex K-4 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wschodnia 21, wodociąg Animex K-1 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Intermodalna 8 (funkcjonuje od sierpnia br.),wodociąg Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, wodociąg Kutnowskiego Szpitala Samorządowego  w Kutnie, ul. Kościuszki 52 oraz wodociąg Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej, gm. Łanięta (funkcjonował do maja 2021 r.).

W miesiącu marcu pobrano do badania próby wody z SUW wodociągu zakładowego Animex K-4 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wschodnia 21, w której stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22C po 72h. w ilości 590 j.t.k./1 ml (wartość zalecana w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej: do 100 j.t.k. w 1 ml ). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W maju pobrano próbę wody z sieci wodociągu zakładowego Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25., w której stwierdzono podwyższone stężenie manganu (117 µg/l – norma  do 50 µg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W miesiącu maju pobrano do badania próby wody z SUW wodociągu zakładowego Animex K-4 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wschodnia 21, w której stwierdzono podwyższony indeks nadmanganianowy, który wyniósł  38 mg/l O₂ (wartość dopuszczalna: ≤ 5 mg/l O₂). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W czerwcu pobrano próbę wody z sieci wodociągu zakładowego Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25., w której stwierdzono podwyższone stężenie sodu (>200 mg/l – norma  ≤ 200 mg/l). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

Na koniec roku wszystkie wodociągi zakładowe otrzymały ocenę pozytywną.

Nadzorowi sanitarnemu nad jakością wody do spożycia przez ludzi podlegają również 3 wodociągi lokalne zaopatrujące w  wodę zakłady produkujące żywność, są to:

- wodociąg zakładowy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek w Koziej Górze 40, gm. Strzelce,

- wodociąg zakładowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkownia Mleka                         w Krośniewicach, ul. Łęczycka 38

- wodociąg zakładowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkownia Mleka                        w Krośniewicach Oddział w Niedrzewiu, gm. Strzelce.

W przypadku tej grupy wodociągów nadzór sanitarny polegał na opiniowaniu harmonogramów poboru prób wody do analiz w ramach kontroli wewnętrznej producenta oraz wydawaniu ocen jakości wody na podstawie przedstawianych przez producentów sprawozdań z badań.

Na koniec roku wodociągi lokalne otrzymały ocenę pozytywną.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie nadzorowanego powiatu.

| Nazwa gminy | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021 r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Kutno | 43 994 | 2 | 4 087 635 | 249,4 |
| Gmina Bedlno | 4 369 | 3 | 447 490 | 153,0 |
| Gmina Dąbrowice | 1 775 | 2 | 108 770 | 51,0 |
| Miasto i Gmina Krośniewice | 7 910 | 2 | 462 492 | 143,4 |
| Gmina Krzyżanów | 3 870 | 1 | 281 671 | 121,7 |
| Gmina Kutno | 6 866 | 2 | 233 381 | 170,5 |
| Gmina Łanięta | 2 349 | 1 | 120 852 | 68,0 |
| Gmina Nowe Ostrowy | 3 452 | 3 | 138 299 | 79,8 |
| Gmina Oporów | 2 450 | 2 | 148 555 | 93,1 |
| Gmina Strzelce | 3 856 | 3 | 213 562 | 115,4 |
| Miasto i Gmina Żychlin | 12 115 | 1 | 597 439 | 171,5 |
| RAZEM | 93 006 | 22 | 6 840 146 | 1 416,8 |

Załącznik:

- Tabela Nr 1Stwierdzone przekroczenia w wodociągach.

- Tabela Nr 2 Działania administracyjne związane z jakością wody nieodpowiadającej wymaganiom i jej wpływ na zdrowie konsumentów.