Maków Mazowiecki, dnia 29.12.2021 r.

HKN.9027.01.105.2021.BZ

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 24/N/Mak, 25/N/Mak i 26/N/Mak sporządzonych dnia 24.02.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.279.2021, HKL.9052.280.2021 i HKL.9052.281.2021 z dnia 01.03.2021 r.,**

oraz w protokołach nr: 14/S/Mak i 15/S/Mak sporządzonych  dnia 14.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.561.2021 i HKL.9052.562.2021**  **z dnia 19.04.2021 r.,**

oraz protokole nr: 17/S/Mak sporządzonym dnia 27.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : **HKL.9052.641.2021 z dnia 14.05.2021 r.,**

oraz w protokołach nr: 31/S/Mak, 32/S/Mak i 33/S/Mak sporządzonych  dnia 12.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.741.2021, HKL.9052.742.2021 i**  **HKL.9052.743.2021 z dnia 17.05.2021 r.,**

oraz protokole nr: 47/N/Mak sporządzonym dnia 25.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : **HKL.9052.842.2021 z dnia 02.06.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 76/N/Mak i 78/N/Mak sporządzonych dnia 17.08.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1625.2021 i HKL.9052.1627.2021 z dnia 20.08.2021 r.,**

oraz w protokołach nr: 95/S/Mak, 96/S/Mak i 97/S/Mak sporządzonych  dnia 06.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2087.2021, HKL.9052.2088.2021 i**  **HKL.9052.2089.2021 z dnia 11.10.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 105/N/Mak i 106/N/Mak sporządzonych dnia 06.12.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2496.2021 i HKL.9052.2497.2021 z dnia 09.12.2021 r.,**

oraz protokole nr: 130/S/Mak sporządzony dnia 30.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań próbki wody w zakresie parametrów fizykochemicznych nr sprawozdania: **HKL.9052.2468.2021 z dnia 22.12.2021 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka,**

oraz sprawozdania z badań nr: SB/47982/05/2021 z dnia 24.05.2021 r. i SB/107909/10/2021 z dnia 08.10.2021 r., **sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A**

oraz sprawozdania z badań wody nr**: 486123/21/WAW z dnia 27.08.2021 r. i 900082814/21/WAW z dnia 09.12.2021 r., sporządzonych** **przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia**

z punktów zgodności w **:**

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6A

- Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Przasnyska 9

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. Pułaskiego 15

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 6

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza** **przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa 6**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.1626.2021 (cząstkowe) z dnia 19.08.2021 r. **sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka** wykonanego w ramach nadzoru w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 6A w zakresie parametrów monitoringu grupy „B” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **Liczba enterokoków: wynik badania 10 jtk/100 ml - najwyższa dopuszczalna wartość 0.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.01.41.2021.BZ i ocenę jakości wody z dnia 19.08.2021 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w instalacji wewnętrznej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 6A.**

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbkę wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.2468.2021 (cząstkowe) z dnia 02.12.2021 r. **sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka** wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej w Stacji Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 6, w zakresie parametrów monitoringu grupy „A i B” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **Liczba enterokoków: wynik badania 3 jtk/100 ml - najwyższa dopuszczalna wartość 0.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.1.8.2021.BZ, ocenę jakości wody i komunikat nr 4 z dnia 02.12.2021 r., stwierdzając brak przydatności wody do spożycia prze ludzi z wodociągu o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 6.**

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbki wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 *mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

 1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki

 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5

 06-200 Maków Mazowiecki

 **3. aa.**